## Выходная форма
Отчёт МРСК Центра Дата возникновения события: за 4 квартала прошлого года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются | [7 empty] | (Копия) Отчёт Центр и Приволжья Дата возникновения события за первые 2 квартала прошлого года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются
№ п/п | Номер акта | Организация | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 805 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 23:40 | 2018-07-01 04:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне в пролете опор №401-№402. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне в пролете опор №401-№402. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №401-№402 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Берендеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Берендеево" в соответствии с НТД.
2 | 836 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 22:20 | 2018-06-30 23:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Неисправность оборудования на КТП-365П ф.601 ПС КТЭЦ, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.601 ЗТП-170. |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-365П с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
3 | 213 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 22:20 | 2018-06-30 23:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к разрушению штыревого изолятора марки ШС-10Г левой фазы на опоре №70 ВЛ-1003 ПС Закрутье явилось прямое попадание молнии в изолятор. | Нарушение электрической изоляции, Причиной появления "земли" на ВЛ-1003 ПС Закрутье явилось однофазное замыкание на землю вследствие разрушения юбки штыревого изолятора марки ШС-10Г левой фазы на опоре №70. | Произвести обследование опоры №70 ВЛ-1003 ПС Закрутье на пригодность после прохождение через тело опоры тока однофазного замыкания на землю. Произвести выборочный верховой осмотр участков ВЛ-1003 ПС Закрутье, проходящих по открытой местности, с целью выявления повреждения изоляторов. По результатам проведенного выборочного верхового осмотра участков ВЛ-1003 ПС Закрутье, проходящих по открытой местности разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4 | 610 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 21:55 | 2018-06-30 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Борок" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Борок" в пролете опор №65-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5 | 809 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 21:50 | 2018-06-30 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 20 РП 9 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ № 20 РП 9 - ТП 158 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1976г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ № 20 РП 9 - ТП 158 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1976г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 20 РП 9 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 20 РП 9 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 20 РП 9 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
6 | 942 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 21:50 | 2018-06-30 21:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Звягинки" в пролете опор №№7-8 и 49-50, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Звягинки" в пролете опор №№7-8 и 49-50, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
7 | 618 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 21:38 | 2018-06-30 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" в пролете опор №65-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
8 | 858 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 21:30 | 2018-06-30 23:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия грозового перенапряжения произошло разрушение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре №3-4 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Кромская,, что привело к замыканию на землю с появлением сигнала «Земля» в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате разрушения изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре №3-4 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Кромская, вследствие грозового перенапряжения, произошло замыкание на землю с появлением сигнала «Земля» в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС.
9 | 82 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 21:21 | 2018-06-30 21:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения 30.06.2018 явилось межфазное К.З., возникшее из-за перекрытия проводов ф "В" - ф "С" в пролете опор №28-29 веткой принесенной порывом ветра с дерева из вне охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ВЛ ф "В" - ф "С" в пролете опор №28-29 веткой принесенной порывом ветра с дерева из вне охранной зоны ВЛ. | По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести обрезку крон деревьев по ВЛ 10кВ № 444 в пролетах опор 27-30 произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 444 Советского РЭС
10 | 829 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 21:06 | 2018-07-01 01:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 Макарово ПС 110/10кВ "Дружба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №194-№195 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №194-№195 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№3Макарово ПС 110/10кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
11 | 587 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 21:06 | 2018-06-30 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ№ 32 Хабарово ПС110/10 Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№ 32 Хабарово ПС110/10 Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
12 | 854 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 21:06 | 2018-06-30 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ№28 Кузьмино ПС 110/10кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№28 Кузьмино ПС 110/10кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
13 | 279 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 21:04 | 2018-06-30 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Бульшевская при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Бульшевская при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Бульшевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Бульшевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
14 | 200 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 21:00 | 2018-06-30 21:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №141 - №142 ВЛ-10кВ ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Шумячи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №141 - №142 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №141 - №142 ВЛ-10кВ ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
15 | 856 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 20:45 | 2018-06-30 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ "Гузицино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №184-№185 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №184-№185 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 32 ПС Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
16 | 314 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 20:40 | 2018-06-30 21:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в ЗТП-150 ф.1018 ПС 110/35/10кВ Комаричская привело к перекрытию воздушного промежутка между шинами 10кВ фаз "А" и "В". | Нарушение электрической изоляции, Причиной перегорания предохранителей явилось междуфазное перекрытие шин 10 кВ фаз «А» и «В» в ЗТП-150 ф.1018 ПС 110/35/10кВ Комаричская животным. | Провести осмотр ЗТП №150 ф.1018 ПС 110/35/10кВ Комаричская с целью выявления мест проникновения животных в ТП. После обнаружения устранить места проникновения.
17 | 899 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 20:40 | 2018-06-30 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 668 ПС 35/6 кВ Заволжская в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 929 - ТП 928 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 929 - ТП 928 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 668 ПС 35/6 кВ Заволжская с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 668 ПС 35/6 кВ Заволжская дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 668 ПС 35/6 кВ Заволжская и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
18 | 212 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 20:37 | 2018-06-30 21:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-103 ПС Рябцево в пролете опор №№58-59 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий: сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№58-59 упавшей ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Рябцево, проходящих по лесному массиву, с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Рябцево в полете опор №№58-59 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. по результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1003 ПС Рябцево, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
19 | 278 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 20:36 | 2018-06-30 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №53-№54 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №53-№54 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская в пролете опор №53-№54, угрожающих падением на провода.
20 | 211 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 20:27 | 2018-06-30 21:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС Трудилово в пролете опор №В35-№В36 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Трудилово явилось механическое воздействие на провода ВЛ в пролете опор №В35-№В36 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Трудилово, проходящих по лесному массиву с целью выявления, за пределами охранной зоны ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Трудилово в пролете опор №В35-№В36 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1006 ПС Трудилово, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
21 | 934 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 20:08 | 2018-07-01 02:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате прохождения грозы и попадания в ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Сосковская , привело возникновению "Земли в сети" 10кВ, устраненного отключением В 10 в ручную . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате попадания грозового разряда в ВЛ 10кВ №2 от ПС 35/10 Сосковская , привело к пережогу провода, падению на землю и появлению "Земли в сети 10кВ Фазы "С". Устраненного отключением В10 в ручную. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Сосковская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС35/10 Сосковская по всей длинне.
22 | 525 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 19:55 | 2018-06-30 21:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение В 10 кВ Дрязги ПС Аксай яч. № 10 произошло от межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева росшей вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор №15-16, прилетевшей от воздействия сильного ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода произошло отключение В 10 кВ яч. №8 "Дрязги" ПС 110/35/10 кВ "Аксай" от действия релейной защиты "МТЗ" | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дрязги" от ПС-110/35/10кВ "Аксай" по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
23 | 609 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 19:55 | 2018-06-30 20:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 06 Пестрецово ПС 220/110/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Пестрецово" ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 "Пестрецово" ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
24 | 949 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 18:54 | 2018-06-30 19:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами АС-35 фаз «В», «С» в пролёте опор №10-11 отпайки №5 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного отключением В 10 кВ №18 действием защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами АС-35 фаз «В», «С» в пролёте опор №10-11 отпайки №5 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за атмосферных перенапряжений (грозы), произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного отключением В 10 кВ №18 действием защиты. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
25 | 797 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 18:33 | 2018-06-30 19:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
26 | 60 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 18:08 | 2018-06-30 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 действием МТЗ явилось самоустранившееся межфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №19-№20 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №19-№20, ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 Ровенка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 Ровенка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
27 | 419 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 17:52 | 2018-06-30 17:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 отп. №502 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №11 на ПС 35/10 кВ Коротыши. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - 7 отп. №502 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Коротыши действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Коротыши. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Коротыши устранить выявленные дефекты.
28 | 913 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 17:49 | 2018-06-30 18:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключения действием РЗ ВЛ 110кВ Дмитровская-Лопандино -Комаричи произошли из-за поверхностного перекрытия изоляции с повреждением (сколы, разрушение изоляторов) на опорах №13, 14 в следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошли из-за поверхностного перекрытия изоляции с повреждением (сколы, разрушение изоляторов) на опорах №13, 14 в следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта и отключением РЗ ВЛ 110кВ Дмитровская-Лопандино -Комаричи. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №12-15 ВЛ 110кВ Комаричи-Лопандино. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
29 | 898 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 17:34 | 2018-06-30 17:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствии воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково из-ха возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 77-78. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор № 77-78, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Лыково по всей длине. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Лыково разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС
30 | 892 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 17:14 | 2018-06-30 17:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствии воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово из-ха возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 27-28. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 27-28, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово из-за возникновения двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 03 ПС Протасово по всей длине. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Протасово разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС
31 | 596 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 16:58 | 2018-06-30 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №131-№132 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №131-№132 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
32 | 198 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 16:40 | 2018-06-30 19:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Комаровка послужило межфазное К.З. произошедшее в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №3 - №4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В 10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Комаровка отключился из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением межфазного КЗ и последующим падением ветки на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1007 ПС 35/10кВ Комаровка проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ-10кВ №1007 ПС 35/10кВ Комаровка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1007 ПС 35/10кВ Комаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
33 | 131 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 15:55 | 2018-06-30 18:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ №7607 от ПС 35 кВ Поречное произошло из-за межфазного короткого замыкания при повреждении кабельного ввода 10кВ от выносного Р-10кВ ТП 7607 4/400 к РУ-10кВ ТП на целом месте по причине старения изоляции при длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабельного ввода 10кВ от выносного Р-10кВ ТП 7607 4/400 к РУ-10кВ ТП на опоре №2-2 ВЛ-10кВ №7607 ПС Поречное на целом месте произошло по причине пробоя изоляции вследствие старения материалов в ходе длительной эксплуатации. | Составить перечень кабельных вводов 10 кВ к ТП, аналогичных смонтированной на опоре №2-2 ВЛ 10кВ №7607 ПС Поречное. Провести внеплановый осмотр кабельных вводов 10 кВ к ТП, аналогичных смонтированной на опоре №2-2 ВЛ 10кВ №7607 ПС Поречное, на предмет выявления повреждений. По результатам осмотра кабельных вводов 10 кВ разработать график высоковольтных испытыний Организовать проведение с персоналом занятий по теме: "Производство осмотров кабельных линий 10кВ».
34 | 247 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 15:51 | 2018-06-30 17:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате потери механической прочности колпачка произошел срыв изолятора на опоре № 162 ВЛ 10кВ № 7 ПС Бахаревская, сопутствующие обстоятельства - порывы ветра более 17 м/с. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате срыва изолятора на опоре № 162 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бахаревская произошло падение провода на траверсу. | Провести обход ВЛ 10кВ № 7 ПС Бахаревская с выборочным верховым осмотром с целью выявления надежности крепления изоляторов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 7 ПС Бахаревская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
35 | 125 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 15:50 | 2018-06-30 16:12 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 117.10 явилось самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор №9-10, из-за схлеста проводов. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Схлест проводов произошел по причине нарушения регулировки стрелы провиса проводов фаз "А" и "С" в пролете оп. 9-10 явилось ослабление вязок проводов на оп. 9 в процессе эксплуатации, что привело к вытягиванию проводов в данном пролете. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ 117.10 обращая внимание на состояние вязок проводов Произвести регулировку стрелы провиса проводов в анкерном пролете опор 9-10 По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ 117.10 составить график устранения выявленных замечаний В рамках техучебы (спецподготовки) провести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-10кВ, в т.ч. связанных с нарушением регулировки стрелы провиса проводов.
36 | 281 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 15:43 | 2018-06-30 16:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Повреждение кабельной муфты на опоре №1 КВЛ-6кВ ф.610 ПС 220/110/35/6кВ 8Н, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.610 ПС 220/110/35/6кВ 8Н. | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения кабельной муфты на опоре №1 КВЛ-6кВ ф.610 ПС 220/110/35/6кВ 8Н, явился прямой удар молнии в опору №1. | Произвести внеочередные испытания ограничителей перенапряжений на опоре №1 КВЛ-6кВ ф.610 ПС 220/110/35/6кВ 8Н. При неудовлетворительном результате испытаний, произвести замену дефектных ограничителей перенапряжений. Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №1 КВЛ-6кВ ф.610 ПС 220/110/35/6кВ 8Н. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
37 | 128 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 15:20 | 2018-06-30 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4412 ПС 35 кВ Туровка произошло в результате межфазного короткого замыкания в пролёте опор №76-№77 мокрой веткой принесенной ветром с дерева, находящегося вне охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода в пролёте опор №76-№77 мокрой веткой принесенной с дерева, находящегося вне охранной зоны. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4412 ПС 35 кВ Туровка на предмет наличия аварийно опасных деревьев. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4412 ПС 35 кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
38 | 950 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 15:13 | 2018-06-30 15:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами АС-35 фаз «А», «В» в пролёте опор №53-54 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Долгое, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного отключением В 10 кВ №12 действием защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами АС-35 фаз «А», «В» в пролёте опор №53-54 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за атмосферных перенапряжений (грозы), произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного отключением В 10 кВ №12 действием защиты. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
39 | 70 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 15:00 | 2018-06-30 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 415.10 от ПС 35кВ «Оросительная» стало самоустранившееся межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр. оп. № 5-19 - № 5-20. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло в результате падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 5-19 - № 5-20 под воздействием сильного порывистого ветра. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. В рамках дня охраны труда в июле, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 415.10 от ПС 35кВ «Оросительная». Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 415.10 от ПС 35кВ «Оросительная» от ДКР в охранной зоне пр. оп. № 5-19 – 5-20.
40 | 501 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 14:50 | 2018-06-30 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Камчатка) ПС 35/10кВ "Ермаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Камчатка) ПС 35/10кВ "Ермаково" в пролете опор №50-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
41 | 713 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 13:55 | 2018-06-30 15:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ № 31 Воля произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 6-15 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ № 31 Воля , находящемся на балансе и обслуживании ИП Шлычкова . | Нарушение электрической изоляции, Повреждения на потребительском оборудовании ТП № 6-15 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ № 31 Воля , находящемся на балансе и обслуживании ИП Шлычкова. | Направить письмо потребителю ИП Шлычкова о приведении потребительской отпайки за РТП № 6 - 15 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ № 31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
42 | 287 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 13:18 | 2018-06-30 15:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, При осмотре ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ П. Пригородное обнаружена лежащая на земле опора № 4.2 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ П.Пригородная с обрывом проводов находящейся на балансе «Азотной станции». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Получена информация, что неизвестным автомобилем сбита опора, при осмотре ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ П. Пригородное обнаружена лежащая на земле опора № 4.2 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ П.Пригородная с обрывом проводов находящейся на балансе «Азотной станции». | Провести осмотр смежных поврежденной опоры 4.2 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ П.Пригородная с целью выявления возможных дефектов при воздействии динамической нагрузки. Выявленные недостатки устранить.
43 | 916 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 11:16 | 2018-06-30 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под действием порывистого ветра произошел надлом и падение ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Сомово на провод фазы "В" итраверсу опоры №34, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Нарушение электрической изоляции, В результате падение ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Сомово на провод фазы "В" и траверсу опоры №34, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Произвести низовой осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Сомово по всей длине. Недостатки выявленные осмотром ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Сомово внести в планы работ Шаблыкинского РЭС.
44 | 277 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 11:03 | 2018-06-30 12:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №67-№68 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №67-№68 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №67-№68, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
45 | 181 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 11:00 | 2018-06-30 13:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое явилось междуфазное К.З. на ТП 060 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое вследствие повреждения двух проходных изоляторов фаз А и В в результате близкого удара молнии (гроза). | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое явилось повреждение (пробой) двух проходных изоляторов фаз А и В на ТП 060 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое в результате близкого удара молнии (гроза). | Выполнить внеочередные замеры сопротивления разрядников, переходных сопротивлений контактных соединений заземлителей с заземляемыми элементами, сопротивления заземляющих устройств ТП-10кВ, запитанных от ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое, со сроками эксплуатации более 35 лет. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередных измерений параметров ТП-10кВ, запитанных от ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое, дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
46 | 49 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 10:54 | 2018-06-30 11:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания в КТП 193-Сотовая вышка/25, принадлежащей Курскому филиалу "Теле-2 Мобайл". |  | По согласованию с руководством потребителя провести совместный инженерный осмотр электроустановок Курского филиала "Теле-2 Мобайл". По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству Курского филиала "Теле-2 Мобайл" с требованием приведения КТП 193-Сотовая вышка/25 в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем.
47 | 952 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 10:20 | 2018-06-30 11:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате снижения изоляционных характеристик проходного изолятора типа ИПУ 10/630 фазы «С» на КТП 10/0,4кВ Л-1-4 Оладьево в месте соединения фарфоровой рубашки с фланцем, произошло однофазное замыкания на землю в сети 10 кВ ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Луковец, устраненное оперативным отключением В-10кВ ВЛ №3. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В следствии старения материала проходного изолятора фазы "С", КТП-10/0,4кВ Л-1-4 Оладьево (срок службы 34 лет) произошло снижения его изоляционных характеристик в месте соединения фарфоровой рубашки с фланцем, произошло однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Луковец. | Произвести замер сопротивления контура заземления ТП 10/0,4кВ Л-1-4 Оладьево.
48 | 78 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 10:17 | 2018-06-30 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Семеновская произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия ветвью проводов в пролете оп.№1-27-1-28, принесенная ветром с дерева расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№1-27-1-28 ВЛ 10кВ №01 ПС Семеновская упала из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Семеновская с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Семеновская назначить сроки устранения выявленных замечаний.
49 | 410 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 09:55 | 2018-06-30 11:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ Стан от ПС-35/10кВ Порожки вызвано междуфазным к.з. при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода в пролёте опор №12-13. Ответственный за эксплуатацию-и.о. мастера УРЭС Сермин М.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева из охранной зоны на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ Стан от ПС-35/10кВ Порожки произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-10 кВ действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-и.о. мастера УРЭС Сермин М.В. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ Стан от ПС-35/10кВ Порожкив пролете опор №12-13. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ.
50 | 276 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 08:14 | 2018-06-30 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №134-№135 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Семячки при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №134-№135 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Семячки при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Семячки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Семячки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
51 | 184 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 07:50 | 2018-06-30 09:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению Л-610 РП-06 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения на ведомственной ТП-457. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки
52 | 827 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 07:11 | 2018-06-30 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №27-№28 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №27-№28 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" от РВ-1 до РВ-2 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
53 | 547 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 07:05 | 2018-06-30 07:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
54 | 917 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 06:58 | 2018-06-30 09:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате прохождения грозы и попадания в ВЛ , привело к возникновению возникновению "Земли в сети" 10кВ, устраненного отключением В 10 в ручную . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате попадания грозового разряда в ВЛ 10кВ №2 от ПС 35/10 Сосковская , что привело появление "Земли в сети 10кВ. Устраненного отключением В10 в ручную. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Сосковская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС35/10 Сосковская по всей длинне.
55 | 929 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 06:58 | 2018-06-30 07:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате прохождения грозы и попадания в ВЛ , привело к возникновению возникновению КЗ в сети 10кВ №3 ПС-35/10 Сосковская, устраненного действием МТЗ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате попадания грозового разряда в ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская , что привело к возникновению КЗ в сети 10кВ №3 ПС 35/10 Сосковская . Устраненного действием МТЗ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 от ПС35/10 Сосковская по всей длинне.
56 | 523 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 05:55 | 2018-06-30 07:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 6 кВ № 02 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. из-за перекрытия проводов пролёте опор №49-50 веткой, отломившееся от дерева росшего в охранной зоне ВЛ, вследствие несвоевременной вырубки деревьев (веток) угрожающих падению на провода. Последний периодический обход и осмотр ВЛ проведён 17.02.2016 г. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода произошло отключение В-10 кВ № 02 ПС " Таволжанка " от действия релейной защиты "МТЗ" | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч. №02 ПС " Таволжанка " от ПС 35/6 кВ " Таволжанка " по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Панченко А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
57 | 541 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 04:09 | 2018-06-30 06:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при отключении потребительской электроустановки за Р 10кВ ТП-358П (на балансе ООО «Мегафон»). |  | Направить письмо владельцу потребительской электроустановки о необходимости приведения ее к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
58 | 757 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 03:35 | 2018-06-30 06:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение В ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при кратковременном схлестывании проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№59-59.1, в момент обрыва провода фазы «С» на опоре №59. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий), Обрыв провода фазы «С» на опоре №59 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая произошел в результате длительных воздействий сильных порывов ветра (до 17 м/с). В мае-июне 2018 г. значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой, не превышающей условий проекта, что привело к снижению несущей способности провода при многократных воздействиях ветра. При проведении периодического осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая 04.05.2018 г. дефекта провода фазы «С» на опоре № 59 не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая с применением бинокля на предмет выявления неудовлетворительного состояния проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
59 | 764 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 02:40 | 2018-06-30 05:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной ТН 30.06.2018 г. в 02 час. 40 мин. по ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС послужило двухфазное короткое замыкание из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-4 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода сильными порывами ветра (до 22 м/с). Причиной ТН 30.06.2018 г. в 05 час. 45 мин. по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС послужило двухфазное короткое замыкание из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 60-61 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода сильными порывами ветра (до 22 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-4 по ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода сильными порывами ветра (до 22 м/с). Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 60-61 по 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода сильными порывами ветра (до 22 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
60 | 756 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-30 01:25 | 2018-06-30 01:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№115.2-115.3 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая в пролете опор №115.2-115.3 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с, во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
61 | 240 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-29 19:55 | 2018-06-29 22:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №05 Пичерская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 52-53, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Пичерская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Пичерская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
62 | 956 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-29 17:50 | 2018-06-29 19:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №4-14-4-15 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Знаменское сломанной веткой дерева из охранной зоны, что привело возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны на ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Знаменское в пролете опор № 4-14-4-15, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Знаменское и включить их в план работ Знаменский РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Знаменское по всей длине.
63 | 86 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-29 16:55 | 2018-06-29 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия ветвью проводов в пролете оп.№101-102, упавшая и принесенная ветром с дерева расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№101-102 ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка упала из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
64 | 914 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-29 14:30 | 2018-06-29 14:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ В-63-22П ИП Захарова, находящейся на балансе потребителя, произошло возникновение межфазного КЗ и отключение КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская действием защит. |  | Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-63-22П ИП Захарова с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
65 | 238 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-29 14:23 | 2018-06-29 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6 кВ №5 Рассказовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 533-534, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 5 ПС Рассказовская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6 кВ № 5 ПС Рассказовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
66 | 63 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-29 13:15 | 2018-06-29 13:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза), При прохождении атмосферного фронта, наблюдались грозовые разряды. При попадании молнии в ВЛ-10 кВ 5.59.05 произошло перегорание предохранителя на ТП 177. | Нарушение электрической изоляции, Перегорание предохранителя на ТП 177 произошло в результате попадания молнии в ВЛ-10кВ. | Провести измерения сопротивления заземляющего устройства ТП 177 При выявлении замечаний при измерениях составить график устранения замечаний.
67 | 372 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-29 12:49 | 2018-06-29 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 7(16)-ЗТП 86(3) ПС 35 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 6 кВ на КЛ 6 кВ РП 7(16)-ЗТП 86(3) ПС 35 кВ Журавлики вследствие нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты 6 кВ на КЛ 6 кВ РП 7(16)-ЗТП 86(3) ПС 35 кВ Журавлики произошел из-за нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации | Выполнить внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 7(16)-ЗТП 86(3) ПС 35 кВ Журавлики. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
68 | 246 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-29 09:25 | 2018-06-29 09:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/320-6/320 ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.601 ЗТП-170 произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/320-6/320 ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
69 | 855 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-29 08:25 | 2018-06-29 08:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Профилакторий" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
70 | 731 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-29 02:42 | 2018-06-29 02:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35кВ Березняги произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между проводов фаз "В" и "С" от опоры №5 ОВЛ-10-3-3 и шлейфами ОВЛ-10 на КТП-308 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "В" и "С" от опоры №5 ОВЛ-10-3-3 и шлейфами ОВЛ-10 на КТП-308 произошло во время прохождения грозового фронта. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Березняги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Березняги на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ.
71 | 732 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-29 02:18 | 2018-06-29 02:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новый Лиман произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "С" от опоры №22 и шлейфами ОВЛ-10-4-2 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "С" от опоры №22 и шлейфами ОВЛ-10-4-2 произошло во время прохождения грозового фронта. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Новый Лиман наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Новый Лиман на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ.
72 | 363 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 23:05 | 2018-06-28 23:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №8/4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №8/4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
73 | 657 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 22:46 | 2018-06-28 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сутка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №67-№68 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №67-№68 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сутка" в пролете опор №60-№90 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
74 | 565 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 21:30 | 2018-06-29 03:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза), При прохождении грозового фронта по территории Нерехтского района молния ударила в ТП- 292, в результате этого произошло короткое замыкание высоковольтных обмоток внутри бака силового трансформатора, что привело к перегоранию высоковольтных предохранителей на ТП № 292 с.Емсна. | Нарушение электрической изоляции, В результате попадания молнии в ТП произошло короткое замыкание высоковольтных обмоток внутри бака силового трансформатора , что привело к перегоранию высоковольтных предохранителей на ТП № 292 с.Емсна. | Провести внеочередной осмотр ТП № 292 с.Емсна с проведением всего комплекса испытаний и измерений сопротивления изоляции на предмет выявления повреждений возникших в результате аварии. При выявлении замечаний на №ТП 292 с.Емсна устранить выявленные замечания.
75 | 245 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 20:40 | 2018-06-28 21:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №3/277-№4/277 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №3/277-№4/277 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская в пролете опор №3/277-№4/277, угрожающих падением на провода.
76 | 402 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 20:00 | 2018-06-28 20:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной термоусадочной муфты на КЛ 6 кВ от ТП 225 до Р-502 ПС 110 кВ Шебекино, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной термоусадочной муфты на КЛ 6 кВ от ТП 225 до Р-502 ПС 110 кВ Шебекино произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ от ТП 225 до Р-502 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
77 | 169 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 18:43 | 2018-06-28 19:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ №1014 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. возникшее при повреждении на ведомственной ТП-148. |  | Направить письмо-претензию владельцу ТП-148 (ГК "Золотник-1", по адресу ул. 25 Октября г. Вязьма Смоленской области).
78 | 360 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 18:30 | 2018-06-28 18:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 29А-30 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 29А-30 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за падения ветки дерева растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
79 | 357 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 17:03 | 2018-06-28 17:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводом фаз «В» и «С» в пролете опор № 1/12-1/13 птицами при взлете с проводов. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 1/12-1/13 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло птицами при взлете с проводов. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
80 | 34 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 16:56 | 2018-06-28 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 424.02 от ПС 35кВ «Букреевка» стало межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 35 - № 36. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло веткой принесенной порывом ветра с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 35 - № 36 | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 424.02 от ПС 35кВ «Букреевка». Выполнить снос деревьев пр.оп 35 -36 стоящих вне охранной зоны ВЛ.
81 | 901 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 15:58 | 2018-06-28 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при падении ветви дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 от ПС 35/10 Сосковская в пролете опор №№ 9-34 - 9-35, произошло касание ветвями деревьев ВЛ , что привело к возникновению возникновению "Земли в сети" 10кВ, устраненного отключением В 10 в ручную . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате касания ветви дерева на ВЛ 10кВ №2 от ПС 35/10 Сосковская в пролете опор №№ 9-34 - 9-35, что привело появление "Земли" в сети 10кВ, устраненного отключением В10 в ручную. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Сосковская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС35/10 Сосковская по всей длинне.
82 | 896 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 14:22 | 2018-06-28 14:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия на ЭУ птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№69-70 КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания,устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь из-за воздействия на ЭУ птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№69-70, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
83 | 354 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 14:15 | 2018-06-28 14:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №21 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №21 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35кВ Шишино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Шишино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
84 | 775 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 12:35 | 2018-06-28 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83-№84 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83-№84 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
85 | 863 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 11:31 | 2018-06-28 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Светово в пролёте опор №128-129. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода в пролёте опор №128-129 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Светово, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Светово. | Произвести вырубку деревьев в пролётах опор №128-129 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Светово, растущих в охранной зоне ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Светово с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
86 | 194 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 11:25 | 2018-06-28 13:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №5.11 ВЛ-6кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Вельяминовская (ВЛ в эксплуатации с 1978 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №5.11 ВЛ-6кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Вельяминовская привёл к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5.11-№5.12, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Вельяминовская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Вельяминовская на участке от опоры №5.5 до опоры №5.14. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
87 | 781 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 11:00 | 2018-06-28 11:40 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ №10 РП 14 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ №10 РП 14 - ТП130 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2014 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ №10 РП 14 - ТП130 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2014 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 10 РП 14 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 10 РП 14 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 10 РП 14 .
88 | 83 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 10:59 | 2018-06-28 11:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Линец произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском участке ВЛ. |  | По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству Курск ОМГ с требованием приведения участка от ЛР-208 ВЛ-10кВ №14 ПС Линец в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем.
89 | 872 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 09:24 | 2018-06-28 09:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия на ЭУ птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№40-41 КВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции КВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь из-за воздействия на ЭУ птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№40-41, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС.
90 | 601 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 09:10 | 2018-06-28 09:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Никольское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №81-№82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №81-№82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
91 | 792 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 08:42 | 2018-06-28 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №30"Торопово"ПС 110/10кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор № 35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №30"Торопово"ПС 110/10кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
92 | 826 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 06:22 | 2018-06-28 10:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №123-№124 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №123-№124 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" за опорой №140 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
93 | 519 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-28 06:09 | 2018-06-28 09:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШФ-20 ф «В» на опоре № 47 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985. Капитальный ремонт –2008г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв головки изолятора верхнего провода ШФ-20 Ф "В" на опоре №47 и падение его на провода нижних фаз, междуфазное КЗ. | На ВЛ 10кВ № 7 Комплекс Чернолес ПС 35/10кВ Красная Пальна произвести верховой осмотр опор №45-55 По результатам верхового осмотра устранить вы-явленные недостатки.
94 | 517 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 21:20 | 2018-06-27 22:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Разрушение проходного изолятора ИПУ-10 ф "В" в камере силового трансформатора Т-1 ТП-43, в результате изменения свойств материала изоляции в процессе длительной эксплуатации - с 01.01.1958г. Последний комплексный ремонт - 23.05.2012г. Последний осмотр 15.02.2018г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение структуры материала (разрушение) изолятора ИПУ-10 в камере силового трансформатора Т-1 ТП-43 в результате длительной эксплуатации. | Произвести тепловизионный контроль опорно-стержневой изоляции РУ-6 кВ ТП-43. По результатам тепловизионного контроля устранить выявленные недостатки.
95 | 244 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 20:58 | 2018-06-27 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110/10кВ Добрунь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110/10кВ Добрунь произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №47-№48 упавшей веткой дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1029 ПС 110/10кВ Добрунь. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110/10кВ Добрунь в пролете опор №47-48.
96 | 549 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 19:18 | 2018-06-27 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" в пролете опор №65-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
97 | 344 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 17:04 | 2018-06-27 18:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №3/1 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/1-138 вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое разрушение колпачка фазы "В" на опоре №3/1 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
98 | 845 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 15:58 | 2018-06-27 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролёте опор №10-11. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.110 ПС Климово. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролете опор №10-11.
99 | 342 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 15:55 | 2018-06-27 15:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2/37 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/37 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 35кВ Бессоновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
100 | 343 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 15:38 | 2018-06-27 15:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №35 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №35 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35кВ Шишино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шишино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
101 | 835 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 15:33 | 2018-06-27 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №2.6 ВЛ-10кВ ф."Осовик" от РП "Осовик" (ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №2.6 ВЛ-10кВ ф."Осовик" от РП "Осовик" привёл к повреждению юбки изолятора фазы "В" на опоре №2.6, схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2.5-№2.6, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф."Осовик" от РП "Осовик". | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф."Осовик" от РП "Осовик" на участке от опоры №2.1 до опоры №2.11. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
102 | 168 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 15:29 | 2018-06-27 17:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной оперативного вывода в ремонт ТП 205 ВЛ 10 кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы явилось неудовлетворительное техническое состояние силового трансформатора Т-1, вызвавшее снижение качества отпускаемой потребителю эл. энергии вследствие изменения свойств материала межвитковой изоляции в/в обмотки фазы А с возникновением межвиткового К.З. и последующим пережогом обмотки вследствие длительного (более 50 лет) срока эксплуатации. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной неудовлетворительного технического состояния силового трансформатора Т-1 ТП 205 ВЛ 10 кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы явилось возникновение межвиткового К.З. и последующий пережог в/в обмотки фазы А вследствие длительного (более 50 лет) срока эксплуатации вызвавшее снижение качества отпускаемой потребителю эл. энергии. | Выполнить внеплановые измерения сопротивления изоляции обмоток В/Н силовых трансформаторов со сроками эксплуатации более 45 лет на ТП, питающихся от ВЛ 10 кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы. Составить план мероприятий по устранению выявленных при внеплановых измерениях сопротивления изоляции обмоток В/Н силовых трансформаторов, питающихся от ВЛ 10 кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
103 | 243 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 15:17 | 2018-06-27 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи в пролёте опор №64-65. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №64-65 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Киваи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи в пролете опор №64-65.
104 | 853 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 14:20 | 2018-06-27 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №09 РП 36 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 988-ТП 986 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 988-ТП 986 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №09 РП 36 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 09 РП 37 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 09 РП 36 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
105 | 530 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 13:35 | 2018-06-27 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Поречье" в результате КЗ, возникшего из-за пробоя изоляции концевой муфты на участке КВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Поречье" от опоры №3 до ТП 2х250 "Поречье водозабор" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой муфты на участке КВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Поречье" от опоры №3 до ТП 2х250 "Поречье водозабор" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Поречье" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Поречье". Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Поречье" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
106 | 351 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 12:55 | 2018-06-27 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Лопухинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №41-42 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №41-42 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Лопухинка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Лопухинка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
107 | 577 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 12:50 | 2018-06-27 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/10кВ "Лютово-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 "Сеславино" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить ВЛ-10кВ №10 "Сеславино" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
108 | 166 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 11:26 | 2018-06-27 13:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате повреждения кабеля марки АСБ-3х185 кабельного участка КЛ 10кВ от ТП 129 Столовая до опоры №2-4 при производства несанкционированных строительных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина отключился из-за повреждения в результате механического воздействия сторонних лиц на кабель марки АСБ-3х185 кабельного участка КЛ 10кВ от ТП 129 Столовая до опоры №2-4 с возникновением междуфазного КЗ. | Направить заявление в органы внутренних дел для установления лица (лиц), виновных в повреждении оборудования (кабеля марки АСБ-3х185 кабельного участка КЛ 10кВ от ТП 129 Столовая до опоры №2-4) ВЛ-10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с привлечением к ответственности и с возмещением ущерба. Направить статью в районную газету о недопустимости проведения строительно-монтажных работ в охранных зонах КЛ-10кВ без разрешения владельца кабельной линии.
109 | 832 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 10:40 | 2018-06-27 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на опоре №86 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Салтановская( ВЛ в эксплуатации с 1986 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «С» на опоре №86 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Салтановская, привёл его падению на землю в пролете опор №85-№86, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Салтановская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Салтановская на участке от опоры №80 до опоры №90. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
110 | 69 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 06:32 | 2018-06-27 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ВЛ-10кВ № 12 от ПС Линец отключилась в результате междуфазного к.з. произошедшего по причине срыва изолятора в результате рассыхания колпачка на оп.№22 с последующим схлестом проводов в пролете оп.№22-23 в следствии длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Срыв изолятора на оп.№22 ВЛ-10кВ №12 от ПС Линец произошел в результате рассыхания колпачка вследствие длительной эксплуатации | Произвести выборочный верховой осмотр крепления изоляторов ВЛ-10кВ №12 ПС Линец с составлением листа осмотра. По результатам выборочного верхового осмотра крепления изоляторов ВЛ-10кВ №12 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ
111 | 846 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 06:03 | 2018-06-27 06:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей проводов фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская на опоре №25, произошло межфазное к.з., что привело к отключению В-10кВ №2 действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" птицей возникло межфазное КЗ, устранённое действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Ильинская. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
112 | 313 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 05:30 | 2018-06-27 06:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Усожа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Усожа, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Усожа. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Усожа в пролете опор №25-№26, угрожающих падением на провода.
113 | 666 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-27 00:15 | 2018-06-27 00:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Лещаная произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №82-83 возникшими атмосферными перенапряжениями во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №82-83 на ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Лещаная, произошло при возникновении атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Лещаная , на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Лещаная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
114 | 171 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 22:56 | 2018-06-26 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 произошло в следствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №67-№68 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 произошло в следствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой на провода ВЛ в пролете опор №67-№68. | Произвести внеплановый осмотр участков ВЛ-1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 проходящих по лесистой местности. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных и сроков их устранения. Провести обрезку крон угрожающих деревьев на ВЛ-1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 в пролете опор №67-№68.
115 | 249 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 18:30 | 2018-06-26 18:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Севская в пролёте опор №31-32. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №31-32 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Севская, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Севская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №31-32.
116 | 177 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 18:00 | 2018-06-26 18:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При усилении ветра произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №111-№112 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Рогнединская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Рогнединская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №111-№112 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Рогнединская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Рогнединская в пролете опор №111-№112.
117 | 817 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 15:10 | 2018-06-26 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 14 РП 40 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 804 - ТП 826 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 804 - ТП 826 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 804- ТП 826 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 804- ТП 826 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 804- ТП 826 дефектов.
118 | 515 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 14:47 | 2018-06-26 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х240 КЛ-6кВ от ЦРП яч.№6 до РП-1 яч.№11 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.03.1976г., последний комплексный ремонт - 01.06.2012г., последние испытания - 05.09.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ-6кВ от ТП-113 яч.№4 до ТП-158 яч.№4. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-113 и ТП-158 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-113 и ТП-158 устранить выявленные недостатки.
119 | 336 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 14:20 | 2018-06-26 14:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №27 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №27 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110кВ Стрелецкая произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
120 | 839 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 14:11 | 2018-06-26 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привел к падению ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хвощевская в пролёте опор №75-76. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №75-76 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хвощевская, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хвощевская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хвощевская в пролете опор №75-76.
121 | 514 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 13:50 | 2018-06-26 14:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х240 КЛ-6кВ от ЦРП яч.№6 до РП-1 яч.№11 в процессе длительного срока эксплуатации - с 30.11.1982г., последний комплексный ремонт 29.05.2013г., последние испытания 30.05.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ-6кВ от ЦРП яч.№6 до РП-1 яч.№11. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6кВ от ЦРП яч.6 до РП-1 яч.11 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6кВ от ЦРП яч.6 до РП-1 яч.11 устранить выявленные недостатки.
122 | 794 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 13:50 | 2018-06-26 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание высоковольтных предохранителей ТП 662 (Сильницы) в результате короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения изоляции между обмоткой ВН и корпусом силового трансформатора ТМ-63/10 ТП 662 (Сильницы) из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1978г. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляции между обмоткой ВН и корпусом силового трансформатора ТМ-63/10 ТП 662 (Сильницы) ТП 662 (Сильницы) из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1978г. Работа предохранителей правильно. | Произвести анализ ТП, принадлежащих ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Петровск" на предмет наличия трансформаторов, выработавших нормативный срок службы. По результатам анализа ТП ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Петровск" при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции в 2018г. Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ТП 662 (Сильницы) в соответствии с НТД.
123 | 881 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 13:28 | 2018-06-26 18:39 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате падения дерева из вне охранной зоны, спиленного неизвестными лицами, на опору №21-19 КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на КЛР В-28-12, что привело к возникновению замыкания на землю устраненного действиями оперативного персонала. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны, спиленного неизвестными лицами, на опору №21-19, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на КЛР В-28-12 КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная с возникновением замыканием на землю устраненного действиями оперативного персонала. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС Совместно с отделом по связям с общественностью разместить информацию в СМИ о необходимости согласования с филиалом Орелэнерго производство все видов работ в охранных зонах ВЛ филиала. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная по всей длине.
124 | 699 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 11:58 | 2018-06-26 14:50 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной ТН по ВЛ-10-20 ПС 110кВ Каменка явилось однофазное замыкание на "Землю" провода фазы "С" на опоре № 91 вызванное падением на провод «детского воздушного змея» и перекрытием им воздушного промежутка между проводом и траверсой. |  | Произвести через средства массовой информации разъяснительную работу среди местного населения об опасности нахождения посторонних лиц в охранной зоне ВЛ, риски поражения электрическим током.
125 | 701 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 11:57 | 2018-06-26 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной ТН 26.06.2018 г. в 11 час. 57 мин. по ВЛ 10-19 ПС 110кВ Каменка явилось замыкание на "Землю" провода фазы "С" в концевой кабельной муфте, установленной на опоре № 27, вызванное изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции провода фазы "С" в концевой кабельной муфте, установленной на опоре № 27 ВЛ 10-19 ПС 110кВ Каменка, вызванный изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации. | Произвести осмотр концевых кабельных муфт ВЛ-10-19 ПС 110 кВ Каменка. По результатам осмотра концевых кабельных муфт ВЛ-10-19 ПС 110 кВ Каменка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
126 | 702 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 11:52 | 2018-06-26 13:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 391 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Профессионал+». |  | Направить письмо потребителю ООО «Профессионал+» о приведении потребительского оборудования ТП 391 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
127 | 593 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 11:50 | 2018-06-26 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №01 РП 37 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 1026-ТП 1029 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 1026-ТП 1029 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 01 РП 37 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 01 РП 37 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 01 РП 37 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
128 | 869 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 10:06 | 2018-06-26 18:08 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Вследствие падения дерева из вне охранной зоны, спиленного неизвестными лицами, на провода КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская, произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№21-8-21-9 , что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны, спиленного неизвестными лицами, произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№21-8-21-9 КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Совместно с отделом по связям с общественностью разместить информацию в СМИ о необходимости согласования с филиалом Орелэнерго производство все видов работ в охранных зонах ВЛ филиала. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10 Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10 Володарская по всей длине
129 | 704 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 09:56 | 2018-06-26 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Есипово установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток транс-форматора произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. Трансформатор в эксплуатации с 1984 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции и межвитковое К.З. высоковольтных обмоток трансформатора КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Есипово в течение его длительной эксплуатации. | Произвести электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации по ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Есипово с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Провести диагностику силового трансформатора ТМ 63/10 КТП 10/0,4 кВ № 5-6 ПС 110 35 кВ Есипово с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Устранить недостатки выявленные в результате электрических измерений сопротивления изоляции трансформаторов на ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Есипово. По результатам внеочередного осмотра и производства диагностики обмоток силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Есипово наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
130 | 273 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 09:31 | 2018-06-26 10:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ТП-99, запитанной от РП-1. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в МУП "Костромагорводоканал" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
131 | 516 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 09:14 | 2018-06-26 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ "Преображеновка" явилось по причине однофазного замыкания на землю, между проводом фазы "В" и траверсой опоры №4 за ЛР №220 через ветку дерева принесенной сильным порывом ветра, росшего в пределах охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на траверсу опоры №4 за ЛР-220 произошло однофазное замыкание на землю между траверсой и проводом фазы "В" | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Преображеновка" от РП 10кВ "Кривец", по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Составить график по ВЛ 10кВ Преображеновка для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
132 | 754 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 08:17 | 2018-06-26 08:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ "Профилакторий" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
133 | 700 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 07:35 | 2018-06-26 07:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Истобное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и"С" в пролете опор №8-9 сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №8-9 произошло сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Истобное на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Истобное наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
134 | 852 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 07:26 | 2018-06-26 13:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами фаз "В" и "А" через тело птицы возникло дуговое замыкания фаз "В" и "А" и обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №31, устраненное действием защит. | Электродуговое повреждение, При возникновении дугового замыкания фаз "В" и "А" на опоре №31 произошел пережог провода фазы "В" с падением его в сторону опоры №30 и замыкание шлейфа фазы "В" со шлейфом фазы "А" на опоре №30. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Сомово и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Сомово по всей длине.
135 | 853 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 05:38 | 2018-06-26 05:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки дерева в пролете опор №7-6 - 7-7 КВЛ-10 кВ №1 ПС Куликовская из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С", произошло перекрытие воздушного промежутка КВЛ с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №7-6 - 7-7 КВЛ-10 кВ №1 ПС Куликовская из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С", произошло перекрытие воздушного промежутка КВЛ с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского рЭС
136 | 349 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-26 00:25 | 2018-06-26 01:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 799 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной муфты КЛ 6 кВ ЦРП 1 - ТП 799 каб.А, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 6 кВ ЦРП 1 - ТП 799 каб.А ПС 110 кВ Донец произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1 - ТП 799 каб.А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
137 | 355 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 19:39 | 2018-06-25 19:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма и ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №102-103 ВЛ-110 кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново деревом при падении из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого и Весьегонского районов Тверской области с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново в пролете опор №102-103 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого и Весьегонского районов Тверской области произошло перекрытие провода фазы "В" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма и ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново действием ТЗНП. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново устранить выявленные нарушения.
138 | 512 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 17:35 | 2018-06-25 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Северная произошло по причине межфазного К.З. проводов в воздушном промежутке между фазами "А", "В", при падении ветки дерева росшей вне охранной зоне ВЛ прилетевшей при воздействии сильного ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода произошло отключение В-10 кВ № 05 ПС Северная явилось от действия релейной защиты "ТО" | На ВЛ-10 кВ №5 от ПС 220/110/10 кВ «Северная» провести внеочередной обход и осмотр, по всей длине, на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, веток растущих вне просеки ВЛ, угрожающих, падению на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
139 | 405 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 17:20 | 2018-06-25 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид.№251 от ПС 35/10кВ Григорово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №288 - №289 ,с последующим обрывом трех проводов, деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №288-289 ВЛ-10кВ фид.№251 от ПС 35/10кВ Григорово из охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №288-289 и обрыв трех проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№251 от ПС 35/10кВ Григорово действием МТЗ.Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №251 ПС 35/10кВ Григорово пролет опор №288-№289. Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД.
140 | 331 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 16:50 | 2018-06-25 16:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7 веткой дерева растущего вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7 ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие падения ветки дерева на провода из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Чернянка.
141 | 332 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 15:32 | 2018-06-25 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ от Р 1313 до Р 1315 на опоре №87, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Электродуговое повреждение, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ от Р 1313 до Р 1315 на опоре №87 ЛЭП 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Восточная произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
142 | 815 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 15:00 | 2018-06-25 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 12 РП 15 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 810-ТП761 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1974г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 810-ТП761 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1974г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 12РП 15 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 12 РП 15 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 12 РП 15 дефектов.
143 | 389 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 14:45 | 2018-06-25 15:48 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№12-13, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№12-13 ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за наброса металлической проволоки на провода неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
144 | 324 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 13:35 | 2018-06-25 13:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №37 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №37 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Шишино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
145 | 402 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 12:40 | 2018-06-25 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид.№23 от ПС 35/10кВ Кесьма произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №34 - №35 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ фид.№23 от ПС 35/10кВ Кесьма из охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №34-35, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№23 от ПС 35/10кВ Кесьма действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №23 ПС 35/10кВ Кесьма пролет опор №34-№35. Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД.
146 | 681 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 11:49 | 2018-06-25 12:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения грозового фронта на оп. № 160 произошло разрушение одного изолятора ф"В" и двух изоляторов ф"С". | Нарушение электрической изоляции, Разрушение одного изолятора ф"В" и двух изоляторов ф"С", во время прохождения грозового фронта на оп. № 160 ВЛ-35-30. | Выполнить внеочередное измерение сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 157-169 ВЛ -35-30 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35-30 по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших при прохождении грозового фронта. В случае выявления дефектов, внести работы по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП.
147 | 333 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 11:30 | 2018-06-25 14:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1, №2 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ при изломе и падении на землю стоек опор, механическом разрушении штыревых изоляторов, обрыве и схлёсте проводов на ЛЭП 10 кВ №1, №2, вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №3/3 ЛЭП 10 кВ №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1, №2 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ при изломе и падении на землю стоек опор, механическом разрушении штыревых изоляторов, обрыве и схлёсте проводов на ЛЭП 10 кВ №1, №2, вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №3/3 ЛЭП 10 кВ №1. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Принцевка. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Обратиться с заявлением в Валуйский ГРОВД для привлечения к административной ответственности лиц, причинивших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
148 | 778 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 10:30 | 2018-06-25 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №131-№132 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №131-№132 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
149 | 263 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 10:07 | 2018-06-25 10:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ТП-573, запитанной от ТП-395. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ФГКЭУ "Костромская КЭЧ района"" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
150 | 810 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №388-№389 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №388-№389 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Каблуково" ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 "Каблуково" ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
151 | 48 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 09:15 | 2018-06-25 12:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид.№15 от ПС 35/10кВ Чамерово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №1/2 - №1/3 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-10кВ фид.№15 от ПС 35/10кВ Чамерово из охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №1/2-1/3, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№15 от ПС 35/10кВ Чамерово действием ТО. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Чамерово пролет опор №1/2-№1/3. Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД.
152 | 518 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 09:14 | 2018-06-25 09:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ТП-431, запитанной от ТП-413 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ПАО "Ростелеком" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
153 | 511 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 08:18 | 2018-06-25 10:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КТП № 103П (на балансе АО АгроАльянс). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
154 | 994 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 06:02 | 2018-06-25 07:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Горшечное произошло из-за междуфазного к.з. в ТП 014, принадлежащей ЗАО "Тимское ДРСУ №3". |  | По согласованию с руководством потребителя провести совместный инженерный осмотр электроустановок ЗАО "Тимское ДРСУ №3". По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству ЗАО "Тимское ДРСУ №3" с требованием приведения ТП 014 в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем.
155 | 451 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 05:38 | 2018-06-25 06:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич действием защит стало грозовое перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 58, во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 58 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №57, №58, №59 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №57, №58, №59.
156 | 669 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 04:30 | 2018-06-25 06:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Комплекс послужило двухфазное короткое замыкание, из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №111-112 вследствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося грозой и порывами ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №111-112 ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Комплекс произошло в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося грозой и порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Комплекс за ЛР 74 с целью выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провиса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Комплекс за ЛР 74 наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
157 | 793 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 04:30 | 2018-06-25 08:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №100-№101 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №100-№101 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
158 | 823 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 02:23 | 2018-06-25 04:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №16-№17 при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №16-№17 веткой дерева упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" от опоры №40 до ячейки №20 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
159 | 818 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 01:47 | 2018-06-25 02:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №5 (Свинокомплекс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №21-№22 при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 (Свинокомплекс) ПС 110/10кВ "Оптика" в пролете опор №40-№65 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
160 | 814 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-25 01:25 | 2018-06-25 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина первого отключения: Отключение ВЛ-10кВ №7 (Николо-Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ-10кВ №7 (Николо-Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №49-№50 при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина первого отключения: Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №49-№50 веткой дерева упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 (Николо-Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в пролете опор №65-№100 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
161 | 116 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 23:58 | 2018-06-25 00:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 05 Пичерская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 171-172, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Пичерская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Пичерская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
162 | 509 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 22:05 | 2018-06-25 01:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание ФФ. "А","В","С" в пролете опор №63-64 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра на провода ВЛ. | Провести осмотр ВЛ-10 кВ "Курапово" от ПС-35/10кВ "Троекурово-Совхозная" на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на провода ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
163 | 508 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 21:52 | 2018-06-24 23:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №18-19 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Провести осмотр ВЛ-10 кВ "Б.Попово" от ПС-35/10кВ "Б.Попово" на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
164 | 524 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 21:21 | 2018-06-24 23:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №25-№26 отпайки на ТП 132 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №25-№26 отпайки на ТП 132 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" в пролете опор №40-№100 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
165 | 694 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 21:19 | 2018-06-24 22:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ П.Коммуна явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 39-40 веткой дерева занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 39-40 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ П.Коммуна произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | По результату внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ П.Коммуна наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ П.Коммуна по всей протяженности на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
166 | 695 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 20:52 | 2018-06-24 21:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Элеватор явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 46-47 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 46-47 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Элеватор произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | По результату внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяженности на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
167 | 669 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 20:40 | 2018-06-25 00:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной ТН 24.06.2018 г. в 20 час. 40 мин. по ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров послужило двухфазное короткое замыкание из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 62-63 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода сильными порывами ветра (до 17 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 62-63 по ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода сильными порывами ветра (до 17 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
168 | 857 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 20:20 | 2018-06-24 20:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП №292 находящемся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС 750/500/220/110/10кВ Новобрянская. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №292 c требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
169 | 764 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 20:15 | 2018-06-24 21:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №182-№183 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 182-№183 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Левцово" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 "Левцово" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
170 | 684 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 19:40 | 2018-06-25 02:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 58-60 при их обрыве в результате падения дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 58-60 ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров произошел в результате падения дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить вырубку деревьев в пролете опор № 58-60 ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров, угрожающих падением на провода.
171 | 499 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 19:31 | 2018-06-24 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х120 КЛ-6кВ от РП-13 яч.№12 до ТП-133 яч.№4 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.04.1982г., последний комплексный ремонт 01.06.2014г., последние испытания 02.06.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ-6кВ от РП-13 яч.№12 до ТП-133 яч.№4. | Провести внеочередные испытания КЛ-6кВ ПС Западная яч.311 РП-13 яч.4 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6кВ ПС Западная яч.311 РП-13 яч.4 устранить выявленные недостатки.
172 | 498 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 19:23 | 2018-06-24 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ «База отдыха» произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №31-32 веткой дерева, прилетевшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода произошло отключение В-10 кВ «База отдыха» от действия релейной защиты "ТО" | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон).
173 | 390 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 19:20 | 2018-06-25 07:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35 кВ Сандово-Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Сандовского, Весьегонского районов Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-35 кВ Сандово-Любегощи в пролете опор №19-20 из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Сандовского, Весьегонского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-35 кВ Сандово-Любегощи действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Сандово-Любегощи с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением на провода после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35 кВ Сандово-Любегощи дефекты.
174 | 665 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 18:56 | 2018-06-24 20:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-1-19 к ТП 591 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Донской карьер". |  | Направить письмо потребителю ООО "Донской карьер" о приведении потребительской отпайки за Р-1-19 к ТП 591 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
175 | 783 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 18:50 | 2018-06-24 21:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 "Горинское" ПС 35/10кВ "Горинская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №88-№89 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №88-№89 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Горинское" ПС 35/10кВ "Горинская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
176 | 706 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 18:30 | 2018-06-24 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 19/3-19/4 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» ,«В» в пролёте опор № 19/3 - 19/4 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Р.Хава наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Р.Хава на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за предела-ми охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
177 | 680 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 18:28 | 2018-06-24 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Васильевка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное обрывом с последующим перекрытием между проводами фаз «А», «В» и "С" в пролёте опор № 6-9 отпайка к ТП10/0,4 кВ № 2-12 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов с последующим за этим перекрытием между проводами фаз «А», «В» и "С" в пролёте опор № 6-9 отпайка к ТП10/0,4 кВ № 2-12 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Васильевка произошел из-за упавшего дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Васильевка на предмет выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ падение которых угрожает повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Васильевка наметить мероприятия по опиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
178 | 152 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 18:24 | 2018-06-24 19:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной возникновения нарушения на ВЛ 10кВ №14 ПС В.Вершинская явилось однофазное замыкание на «землю», в результате перекрытия провода фазы "С" на заземленную траверсу опоры №45 через ветку дерева, наброшенной порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провода на траверсу наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС В.Вершинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
179 | 334 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 18:21 | 2018-06-24 18:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между изоляторами фаз "А" и "В" опоры №9/7 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между изоляторами фаз «А» и «В» опоры №9/7 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за попадания птицы на изоляторы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести снятие птицы с опоры №9/7 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино.
180 | 147 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 18:09 | 2018-06-24 21:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения МВ 6кВ ВЛ-602 ПС 110/35/6кВ Индустриальная послужило междуфазное КЗ в результате пробоя с разрушением 2-х изоляторов фаз "А" и "В" на линейном разъединителе ЛР 62 опора №38 в результате грозовых перенапряжений в сети 6 кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное КЗ из-за пробоя изоляции с разрушением 2-х изоляторов марки ИШОС-10 фаз "А" и "В" на линейном разъединителе ЛР 62 опора №38 ВЛ-602 ПС 110/35/6кВ Индустриальная в результате грозовых перенапряжений. | Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №38 ВЛ-602 ПС 110/35/6кВ Индустриальная. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №38 ВЛ-602 ПС 110/35/6кВ Индустриальная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-602 ПС 110/35/6кВ Индустриальная, обратив особое внимание на состояние изоляции разъединителей 6 кВ и наличие дефектных изоляторов.
181 | 353 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 17:43 | 2018-06-24 20:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №22-22 - №22-23 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролёте опор №22-22 - №22-23, выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты.
182 | 374 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 17:38 | 2018-06-25 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине однофазного КЗ в результате падения дерева на провод ВЛ-110кВ в пролёте опор №62-63, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм, под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 110кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Иваново произошло по причине однофазного КЗ в результате падения дерева на провод ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Иваново в пролёте опор №42-43, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Иваново , под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод в пролете опор №62-63 ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм действием ТЗНП. В результате механического воздействия при падении дерева на провод в пролете опор №42-43 ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Иваново из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Иваново действием ТЗНП. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Иваново. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм устранить выявленные дефекты. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Иваново устранить выявленные дефекты.
183 | 685 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 17:37 | 2018-06-24 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110 кВ Комплекс послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 27-4 - 27-5 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ, порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 27-4 - 27-5 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 110 кВ Комплекс наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 110 кВ Комплекс по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.
184 | 269 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 17:25 | 2018-06-24 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой кабельной перемычки с секции шин 6 кВ в сторону Т-1 ТП-296. (кабель 1968 года). | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции КЛ-6 кВ на целом месте, перемычка от РУ 6 кВ в сторону Т-1 ТП-296, произошло междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ | Выполнить внеплановый осмотр кабельных перемычек в ТП-296 от секции шин 6 кВ в сторону Т-1, Т-2 на предмет выявления замечаний к техническому состоянию оборудования. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП-296. По результатам обхода осмотра кабельных перемычек в ТП-296 от секции шин 6 кВ в сторону Т-1, Т-2 и осмотра концевых разделок в ТП-296 устранить выявленные замечания (при их наличии).
185 | 705 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 17:20 | 2018-06-24 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35кВ Парусное из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 123 - 124 из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре № 123 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение колпачка изолятора фазы «В», на опоре № 123 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35кВ Парусное произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в сентябре 2017г. дефектов не было. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35кВ Парусное в пролетах опор № 110-140 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35кВ Парусное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
186 | 696 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 17:09 | 2018-06-24 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 29-30 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 29-30 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | По результату внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный по всей протяженности на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
187 | 569 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 17:01 | 2018-06-24 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода ВЛ 35 кВ Матыра-1 произошло в результате воздействия на него ветровой нагрузки (на момент возникновения аварии наблюдался порывистый ветер до 16 м/с и гроза). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Матыра-1 послужило устойчивое трехфазное короткое замыкание с землей, возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №№29-30. | Провести внеочередной осмотр примыкающей к границе установленной просеки ВЛ 35 кВ Матыра лесополосы в пролетах опор №№ 24-30 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении по результатам осмотра провести опиловку (вырубку) угрожающих падением деревьев.
188 | 673 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 16:58 | 2018-06-24 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Катуховка произошло при сильных порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 31-32 упавшей на провода ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 ВЛ-10-3 ПС Катуховка явилось падение ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ и занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Катуховка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как в охранной так и вне охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Катуховка выявленные замечания и нарушения включить в план ТО и ремонта в2018г.
189 | 483 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 16:57 | 2018-06-24 19:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) стало повреждение на ведомственной ТП "Квартальная котельная". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Квартальная котельная" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
190 | 495 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 16:35 | 2018-06-24 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-6кВ «С-з Вербиловский" произошло из-за межфазного К.З. при падении дерева на провода росшего в пределах охранной зоны ВЛ в пролете опор №82-83 от воздействия сильного ветра до 18 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева росшего в пределах охранной зоны ВЛ, произошёл обрыв линейного провода фазы "А", и перекрытие проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №82-83 что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ «С-з Вербиловский" | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский ПС Вербилово, по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
191 | 672 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 16:30 | 2018-06-24 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35 кВ «Запрудская» произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №192-193 сломленной и занесенной сильным порывом ветра на провода ВЛ веткой дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №192-193 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ "Запрудская" сломленной и занесенной сильным порывом ветра на провода ВЛ веткой дерева растущего за пределами охранной зоны. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС Запрудская на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Запрудская выявленные замечания и нарушения включить в план ТО и ремонта в 2018г.
192 | 539 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 16:20 | 2018-06-24 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 378 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ТП 378 в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ТП 378 в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП 378 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 378. Провести мероприятия по замене уплотнительных прокладок ТП 378. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ТП и РП необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
193 | 398 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 16:05 | 2018-06-24 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 1014 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ТП 1014 в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ТП 1014 в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП 1014 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 1014. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ТП и РП необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Провести мероприятия по замене уплотнительных прокладок ТП 1014.
194 | 61 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 16:00 | 2018-06-24 18:49 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ 1.16.16 от ПС Генеральшино произошло при неблагоприятных погодных условиях дождь, гроза, порывистый ветер, в результате междуфазного К.З. при грозовых перенапряжениях на ТП 536/160 с повреждением в результате попадания грозового разряда в ТП. | Нарушение электрической изоляции, При неблагоприятных погодных условиях дождь, гроза, порывистый ветер, произошло попадание грозового разряда в корпус ТП и повреждение силового трансформатора на ТП 536/160. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС 110кВ Дмитриев с составлением листов осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №14 от ПС 110кВ Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести замер сопротивления контура заземляющего устройства на ТП-536/160, по результатам замеров при необходимости назначить сроки устранения выявленных замечаний.
195 | 686 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 15:40 | 2018-06-24 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 5-6 отпайки на ТП 4-2 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 5-6 отпайки на ТП 4-2 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
196 | 850 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 15:13 | 2018-06-24 15:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Шепино, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС Шепино в пролете опор №43-44, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.
197 | 737 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 15:09 | 2018-06-24 19:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №135 ПС 35/10кВ "Новое село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Повреждений не выявлно. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №135 ПС 35/10кВ "Новое село" от опоры №91 до опоры №55 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
198 | 575 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 14:16 | 2018-06-24 15:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в сети 10 кВ ведомственной ЗТП "Вибратор". |  | Написать письмо собственнику ведомственной ЗТП "Вибратор" о необходимости своевременного обслуживания ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний.
199 | 720 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 14:10 | 2018-06-24 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра в пролете опор №80-№81. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра в пролете опор №80-№81. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
200 | 203 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 13:35 | 2018-06-24 15:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в оборудование КТП-4 ф.625 ПС 35/6кВ Аксинино привел к повреждению силового трансформатора. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора КТП-4 ф.625 ПС 35/6кВ Аксинино из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привело к работе ПК-6 и обесточению потребителей. | Выполнить испытания разрядников на стороне 6 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-4 ф.625 ПС 35/6кВ Аксинино . По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
201 | 870 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 13:35 | 2018-06-24 15:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло уменшение несущей способности вязки (вязка выполнена проводом А-35) крепления провода АС-35 фазы «С» к изолятору на опоре №219 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим, что привело к обрыву вязки и падению провода фазы «С» на траверсу опоры, возникновеню однофазного замыканию на землю в сети 10 кВ, устраненного отключением В 10 кВ №1 оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва вязки (вязка выполнена проводом А-35) крепления провода АС-35 фазы «С» к изолятору на опоре №219 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим из-за ветровых нагрузок, произошло падение провода фазы «С» на траверсу опоры, что привело к возникновеню однофазного замыканию на землю в сети 10 кВ, устраненного отключением В 10 кВ №1 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
202 | 137 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 13:30 | 2018-06-24 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), В результате длительной эксплуатации (31 год) и несвоевременным устранением дефекта, выявленного плановым осмотром от 26.02.2018г. под воздействием неблагоприятных погодных явлений (по прогнозу ЧС - гроза, порывы ветра до 17 м/сек.) произошел срыв вязки фазы "В", схлест провода в пр.61-62. В результате возникшего двухфазного КЗ произошло срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №1 ПС Егоровская. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Срыв вязки провода фазы "В" , схлест проводов, межфазное замыкание и отключение В 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №1 ПС Егоровская. | Выполнить выборочно верховой осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Егоровская, особое внимание обратить на надежность крепления проводов к изоляторам. Провести разьяснительную беседу с мастером Зайцевым А.Г. на тему проведения своевременного устранения выявленных осмотром замечаний влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
203 | 117 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 13:24 | 2018-06-24 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного вывода ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тёсово в ремонт по неотложной заявке явилось выявление неисправности: сорван изолятор на опоре №1-73 при падении из-за пределов охранной зоны отдельно стоящего дерева на провода ВЛ, в пролете опор №1-73 - №1-74 под действием сильных порывов ветра с дальнейшим его падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной срыва изолятора на опоре №1-73 ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тёсово явилось внешнее механическое воздействие при падении из-за пределов охранной зоны отдельно стоящего дерева на провода ВЛ, в пролете опор №1-73 - №1-74 под действием сильных порывов ветра. | Выполнить обследование опор №1-72, №1-73, №1-74 ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тёсово, подвергшихся внешнему механическому воздействию при падении из-за пределов охранной зоны отдельно стоящего дерева на провода ВЛ, в пролете опор №1-73 - №1-74 с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации опор и подъема по опоре.
204 | 54 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 12:26 | 2018-06-24 19:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ 1.13.5 от ЦРП Снижа произошло при неблагоприятных погодных условиях дождь, гроза, порывистый ветер, в результате междуфазного К.З. при попадании грозового разряда в ТП 468 с повреждением трансформатора и отгоранием шлейфа, во время прохождения грозового фронта в районе расположения ТП. | Нарушение электрической изоляции, При неблагоприятных погодных условиях дождь, гроза, порывистый ветер, произошло повреждение силового трансформатора на ТП 468 и отгорание шлейфа спуска Р-10 к ТР в результате попадания грозового разряда. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.13.5 от ЦРП Снижа с составлением листов осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.13.5 от ЦРП Снижа назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести замер сопротивления контура заземляющего устройства на ТП-468, по результатам замеров при необходимости назначить сроки устранения выявленных замечаний.
205 | 975 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 12:15 | 2018-06-24 13:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ д.Нефедьево произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 100/10 кВА в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), 1. Повреждение силового трансформатора ТМ 100/10 кВА на КТП 10/0,4кВ д. Нефедьево КЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов (пробой обмотки высокого напряжения на корпус) произошло из-за нарушения механической прочности изоляции обмотки ВН под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. 2. Разрушение разрядника фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д.Нефедьево произошло в результате попадания грозового разряда при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области | Произвести внеплановые контрольные испытания вентильных рязрядников РВО-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д.Нефедьево Произвести замер сопротивления контура заземления КТП 10/0,4 кВ д.Нефедьево КЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов По результатам испытаний и измерений устранить выявленные дефекты.
206 | 505 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 11:50 | 2018-06-24 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), нарушение электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой в пролете опор №74-75, отломившейся от дерева росшего вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ "РП Кличино 1-с" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
207 | 340 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 10:48 | 2018-06-24 12:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Ивица произошло в результате пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №5/5 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица с падением провода на траверсу опоры вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №5/5 с падением провода на траверсу опоры ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица произошел вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
208 | 495 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 10:38 | 2018-06-24 13:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Н-Макарово стало разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 6-11 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате грозового перенапряжения. Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение штыревого изолятора на опоре № 6-11 от грозового перекрытия при прохождении обширного грозового фронта. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Н-Макарово с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Н-Макарово повреждённые изоляторы заменить. Выполнить комплексное обследование опоры № 6-11 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Н-Макарово, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
209 | 678 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 10:16 | 2018-06-24 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 287-288 упавшей веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Большевик в пролете опор № 287-288 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
210 | 111 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 09:55 | 2018-06-24 10:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС 110/35/10 Демидов в пролете опор №№Г1-Г2 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий: сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС 110/35/10 Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, веткой дерева в пролете опор №№Г1-Г2. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10 Демидов с целью выявления деревьев, за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10 Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
211 | 109 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 08:50 | 2018-06-24 11:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№ Б7-Б8 явилось подгрызание дерева бобрами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание по причине падения дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №№ Б7-Б8 с обрывом одного провода марки АС-35. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово, проходящих по лесной и болотистой местности, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ из-за жизнедеятельности бобров. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
212 | 828 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 07:47 | 2018-06-24 09:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при падение ветви дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская в пролете опор №№ 50-51, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз В и С , что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания между фазами "В" и "С", устраненного действием защиты МТЗ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветви дерева на ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская в пролете опор №№ 50-51, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз В и С ВЛ, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания между фазами "В" и "С", устраненного действием защиты МТЗ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 Сосковская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 от ПС35/10 Сосковская по всей длинне.
213 | 765 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 07:33 | 2018-06-24 09:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 222 Медягино-2 ВЛ10кВ № 5 Долгуново ПС 110/10 кВ Уткино-тяговая в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ТП 222 Медягино-2 в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 222 Медягино-2 ВЛ10кВ № 5 Долгуново ПС 110/10 кВ Уткино-тяговая в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП ВЛ-10кВ № 5 Долгуново ПС 110/10 кВ Уткино-тяговая с целью выявления загрязнения изоляции Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ-10кВ № 5 Долгуново ПС 110/10 кВ Уткино-тяговая . Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП ВЛ-10кВ № 5 Долгуново ПС 110/10 кВ Уткино-тяговая . Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
214 | 212 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 06:40 | 2018-06-24 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово вызвано междуфазным к.з. при падения дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №25-26, под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10 Поддубье от ПС-110/35/10кВ Удомля из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 Поддубье от ПС-110/35/10кВ Удомля действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово для выявления возможных дефектов при выявлении возможных дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово - устранить эти дефекты
215 | 356 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 06:38 | 2018-06-24 07:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №79 – №80 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролёте опор№79 – №80 , выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты.
216 | 848 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 06:38 | 2018-06-24 19:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на ТП-10/0,4кВ Кул-1-32П (на балансе потребителя "Билайн"), вызванного обрывом вязки провода изолятора фазы "В" на приемном портале КТП при ветровой нагрузки, произошел провис провода фазы "В" и его неоднократное касание с проводом фазы "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит КВЛ №1 ПС Куликовская. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Кул-1-32П "Билайн" с требованием содержания электрооборудования КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
217 | 16 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 06:30 | 2018-06-24 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное замыкание в пролете 90-91 ВЛ-10 кВ №03 ПС Сосновый Бор, вызванное падением на провода ветки, сломленной порывом ветра с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор 90-91 ветки, сломленной порывом ветра с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Сосновый Бор. По результатам внепланового осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний
218 | 62 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 06:30 | 2018-06-24 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7408 ПС 35 кВ Гуево произошло из-за межфазного короткого замыкания в результате падения деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, при сильных порывах ветра в пролетах опор №28-№29, №29-№30, что привело к обрыву провода фазы «В» в пролёте опор №26-№27, №32-33, фаза «С» в пролете опор №29-30, повреждению опор № 26,№ 27, № 28, № 29, № 30, №31, № 32, №33. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №7408 от ПС 35 кВ Гуево, при сильных порывах ветра в пролетах опор №28-№29, №29-№30, что привело к обрыву провода фазы «В» в пролёте опор №26-№27, №32-33, фаза «С» в пролете опор №29-30, повреждению опор № 26,№ 27, № 28, № 29, № 30, №31, № 32, №33. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7408 ПС 35 кВ Гуево на предмет наличия аварийно опасных деревьев. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7408 ПС 35 кВ Гуево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
219 | 538 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 06:05 | 2018-06-24 06:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 (Комплекс-2 резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 (Комплекс-2 резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" в пролете опор №30-№60 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
220 | 845 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-24 01:56 | 2018-06-24 01:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №75-76 КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово при воздействии ветровых нагрузок, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерев из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №75-76 КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово при воздействии ветровых нагрузок, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово всей длине.
221 | 156 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 21:54 | 2018-06-24 00:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), После длительной эксплуатации (55 лет)произошло нарушение эл .контакта в плашечном зажиме ПА2-2 на стороне провода А50 , его выгорание и разрыв шлейфа. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, После длительной эксплуатации (55 лет) произошло нарушение эл .контакта в плашечном зажиме ПА2-2 на стороне провода А50 , его выгорание и разрыв шлейфа. | Произвести внеочередной ИТР осмотр Л-608 РП 06 По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра Л-608 РП 06 разработать мероприятия по устранению выявленных с назначением ответственных за исполнение мероприятии и определением сроков устранения замечаний
222 | 719 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 20:30 | 2018-06-23 20:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-№126 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-№126 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
223 | 42 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 19:50 | 2018-06-23 23:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ № 6 ПС Дмитриев (1.1.14) произошло при неблагоприятных погодных условиях дождь, гроза, порывистый ветер, в результате междуфазного К.З. при грозовых перенапряжениях на ТП 077/2*250 с повреждением трансформатора и из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №29-30 высокорослым деревом упавшим из не в охранной зоны ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, При неблагоприятных погодных условиях дождь, гроза, порывистый ветер, в результате произошло перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №29-30 высокорослым деревом упавшем из не в охранной зоне ВЛ и повреждением силового трансформатора на ТП 077/2*250 в результате прямого попадания грозового разряда. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №06 от ПС 110кВ Дмитриев с составлением листов осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №06 от ПС 110кВ Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести замер сопротивления контура заземляющего устройства на ТП-077, по результатам замеров при необходимости назначить сроки устранения выявленных замечаний.
224 | 752 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 19:07 | 2018-06-23 22:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 и проводов всех фаз в пролете опор №54-№55 ветками деревьев, принесенными из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветки со следами электрической дуги обнаружены под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №51-№52 и проводов всех фаз в пролете опор №54-№55 ветками деревьев, принесенными из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветки со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" в пролете опор №65-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
225 | 492 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 18:10 | 2018-06-23 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КВЛ-6 кВ от КТП-212 яч. № 5 до ТП "Инжстрой" П (на балансе ЗАО "Инженерстрой"). |  | Направить письмо владельцу потребительской электроустановки о необходимости приведения ее к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
226 | 242 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 17:56 | 2018-06-23 18:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №1.30-1.31, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Хвощевская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Хвощевская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1.30-1.31 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
227 | 844 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 17:26 | 2018-06-23 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №141-142, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №141-142 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
228 | 32 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 17:26 | 2018-06-23 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7114 ПС 110 кВ Суджа произошло в результате межфазного короткого замыкания в пролёте опор №31-№32 при падении на провода мокрой ветки от дерева, находящегося вне охранной зоны, при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода в пр. опор №31-32 ВЛ 10кВ №7114 ПС 110 кВ Суджа произошло веткой принесенной порывом ветра с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7114 ПС 110 кВ Суджа на предмет наличия аварийно опасных деревьев. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7114 ПС 110 кВ Суджа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
229 | 838 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 17:25 | 2018-06-23 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №108-109, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №108-109 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
230 | 146 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 16:45 | 2018-06-23 17:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи произошло в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ от отпаечного Р-442 АО "Рославльский ВРЗ". |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка от отпаечного Р-442 ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ о возмещении причиненного ущерба.
231 | 155 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 16:45 | 2018-06-23 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Установка автоматических выключателей (линейного и вводного Т-1) в РУ0,4 кВ ТП 144 без проверки их на селективную работу при КЗ на отходящей КЛ 0.4 кВ. | Электродуговое повреждение, Электродуговое повреждение выводов подключения автоматического выключателя 0,4 кВ отходящей КЛ 0,4 кВ при её повреждении(КЗ) из-за неселективной работы защит трансформатора (СН)и отходящей КЛ 0,4 кВ. | Произвести проверку всех автоматических выключателей 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-144 на селективную работу при коротких замыканиях на отходящих КЛ-0,4кВ
232 | 494 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 16:42 | 2018-06-23 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов восточного ветра до 20 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №62-63. При падении дерево схлеснуло провода и упало на землю, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ выведено, РПВ успешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №62-63. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Мантурово с целью выявления угрожающих деревьев и дефектов возникших после прохождения природных явлений связанных с воздействием порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Мантурово замечания устранить.
233 | 200 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 15:26 | 2018-06-23 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110/10кВ Молотинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110/10кВ Молотинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1027 ПС 110/10кВ Молотинская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110/10кВ Молотинская в пролете опор №25-№26, угрожающих падением на провода.
234 | 844 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 15:20 | 2018-06-24 06:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения оборудования: разрядника РВО-10 кВ КТП 10/0,4 кВ СтК-5-26П, находящейся на балансе потребителя - МТС, произошло замыкание на землю на фазе "А" КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь, устраненное оперативным отключением. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо руководству МТС, с требованием содержания электроустановки КТП 10/0,4 кВ СтК-5-26П, находящейся на их балансе в соответствии с требованиями НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, и обеспечивающей надежную работу электрооборудования филиала Орелэнерго. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
235 | 842 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 14:45 | 2018-06-23 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №127-128 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Путимец, произошло перекрытие воздушного промежутка ВЛ с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при порывах ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №127-128 с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине.
236 | 751 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 14:18 | 2018-06-23 16:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №7 (Николо-Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Повреждений не выявлно. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 (Николо-Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в пролете опор №65-№100 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
237 | 133 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 14:01 | 2018-06-23 14:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ ВЛ № 1024 ПС Знаменка явилось междуфазное К.З. на оборудовании потребителя - КТП "Криница". |  | Направить письмо потребителю - владельцу КТП "Криница" с рекомендацией о принятии мер по своевременному техническому обслуживанию подведомственного электрооборудования.
238 | 743 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 12:45 | 2018-06-23 13:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 10 ПС "Завод 50" в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ № 10 ПС "Завод 50" - ТП 909 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1994 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушении изоляции участка КЛ 6кВ № 10 ПС "Завод 50" - ТП 909 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1994 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 10 ПС "Завода 50" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 10 ПС "Завода 50" дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 10 ПС "Завода 50".
239 | 145 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 12:15 | 2018-06-23 14:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной технологического нарушения на ТП 363 (МТП-6-2 д.Стариково) послужило повреждение силового ТМ-60/10 кВА в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта, прямое попадание грозового разряда (молнии) в силовой трансформатор МТП. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перегорания 2-х предохранителей ПК-10кВ на ТП 363 (д.Стариково) послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и на корпус силового трансформатора ТМ-60/10 кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ТП 363. По результатам в послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования ТП 363 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования ТП 363 нарушения.
240 | 134 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 11:44 | 2018-06-23 13:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1014 ПС 35/10кВ Кикино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 12 - 13 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1014 ПС 35/10кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор № 12 - 13 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1014 ПС 35/10кВ Кикино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1014 ПС 35/10кВ Кикино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Вырубить деревья, угрожающие падением на провода ВЛ 1014 ПС 35/10 кВ Темкино в пролете опор № 12 - 13 за пределами охранной зоны.
241 | 484 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 10:56 | 2018-06-23 12:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-310 1 с.ш. - ТП-52 1 с.ш. (кабель 1955 года). | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-310 1 с.ш. - ТП-52 1 с.ш. произошло междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-310 1 с.ш. - ТП-52 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-310 1 с.ш. - ТП-52 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-310 1 с.ш. - ТП-52 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-310 1 с.ш. - ТП-52 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
242 | 144 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 10:55 | 2018-06-23 12:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной технологического нарушения на МТП-5-4 Сергеево послужило повреждение силового ТМ-30/10 кВА с выбросом масла в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта, прямое попадание грозового разряда (молнии) в силовой трансформатор МТП. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перегорания 2-х предохранителей ПК-10кВ на МТП-5-4 Сергеево послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными обмотками и корпусом силового трансформатора ТМ-30/10 кВА с возникновением междуфазного КЗ и выбросом масла в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования МТП-5-4 Сергеево. По результатам в послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования МТП-5-4 Сергеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования МТП-5-4 Сергеево нарушения.
243 | 141 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 10:45 | 2018-06-23 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Междуфазное КЗ при повреждении силового кабеля АСБ 3*120 на прямолинейном участке КЛ 6кВ ТП-35 - ТП-108 КЛ 605 ПС 110/35/6кВ Рославль в результате коррозии оболочки кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции из-за изменения диэлектрических свойств материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 48 лет с 1970 года. | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения кабеля марки АСБ 3*120 на цельном прямолинейном участке КЛ 6кВ ТП-35 - ТП-108 КЛ 605 ПС 110/35/6кВ Рославль послужила коррозия алюминиевой оболочки силового кабеля с нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем изоляции кабеля и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ 6кВ ТП-35 - ТП-108 КЛ 605 ПС 110/35/6кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ 6кВ ТП-35 - ТП-108 КЛ 605 ПС 110/35/6кВ Рославль рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ.
244 | 138 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 10:27 | 2018-06-23 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Междуфазное КЗ при повреждении силового кабеля ААБ 3*150 на прямолинейном участке КЛ 6кВ РП-6 - ТП-158 КЛ 619 ПС 35/6кВ ВРЗ в результате коррозии оболочки кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции из-за изменения диэлектрических свойств материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 48 лет с 1970 года. | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения кабеля марки ААБ 3*150 на цельном прямолинейном участке КЛ 6кВ РП-6 - ТП-158 КЛ 619 ПС 35/6кВ ВРЗ послужила коррозия алюминиевой оболочки силового кабеля с нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем изоляции кабеля и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ 6кВ РП-6 - ТП-158 КЛ 619 ПС 35/6кВ ВРЗ, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ 6кВ РП-6 - ТП-158 КЛ 619 ПС 35/6кВ ВРЗ рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ.
245 | 447 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 09:56 | 2018-06-23 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10кВ ф.10-03, в пролете опор №16-17, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ ф.10-03 на ПС Красное от действия МТЗ, АПВ не успешно. В дальнейшем ветка дерева упала на землю под действием ветра. РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение ВВ-10кВ ф.10-03 на ПС Красное. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Красное с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
246 | 108 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-23 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1003 ПС Лоино явилось воздействие неблагоприятных погодных условий. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Лоино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, упавшей в пролете опор №№12-13. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Лоино, проходящих по лесному массиву. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Лоино в пролете опор №№12-13 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1003 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
247 | 504 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 09:49 | 2018-06-23 13:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения КЛ-10 кВ яч. №31 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" произошло по причине межфазного К.З. из-за пробоя изоляции жил кабельной муфты силового кабеля, в результате изменения свойств материала в процессе старения срок службы кабельной муфты составляет 34 лет. Последние испытания силового кабеля 10 кВ проведены 30 июня 2017 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции по КЛ-10 кВ яч.31 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" послужило межфазный пробой концевой кабельной муфты на опоре №36 | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10 кВ яч. №31 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
248 | 833 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 09:45 | 2018-06-23 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 Тросна на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №127-128 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №127-128 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 Тросна , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
249 | 107 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 09:30 | 2018-06-23 11:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-609 ПС Печерск явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения на ведомственном участке ВЛ, за ЛР-363, принадлежащем АО "Мостотрестсервис". |  | Направить письмо с претензией руководству АО "Мостотрестсервис"
250 | 171 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 09:15 | 2018-06-23 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №61-№62 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №61-№62 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшевская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшевская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшевская в пролете опор №61-№62, угрожающих падением на провода.
251 | 132 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 08:50 | 2018-06-23 10:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г фаза "А" на промежуточной опоре №Г-28 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Микшино в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Оперативно отключен В 10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Микшино из-за пробоя изоляции с разрушением изолятора ШС-10Г на промежуточной опоре №Г-28 фаза "А" с падением провода фазы "А" заземленную траверсу и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести обследование ж/б стойки опоры №Г-28 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Микшино на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "землю" с составлением акта. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №Г-28 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Микшино. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Микшино, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления, переходных сопротивлений и результатам обследования ж/б стойки опоры №Г-28 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Микшино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
252 | 172 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 07:25 | 2018-06-23 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1.3-№1.4 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1.3-№1.4 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская в пролете опор №1.3-№1.4, угрожающих падением на провода.
253 | 774 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 07:03 | 2018-06-23 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №195 ПС 110/10кВ "Плоски" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №410-№411 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №410-№411 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №195 ПС 110/10кВ "Плоски" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 110/10кВ "Плоски" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения.
254 | 173 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 06:29 | 2018-06-23 09:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №2-4-№2-5 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №2-4-№2-5 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Глыбочка при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Глыбочка с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
255 | 687 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 06:14 | 2018-06-23 07:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35 кВ С.Липяги послужило повреждение на потребительской ТП-7-1 , принадлежащей ООО "Воронежнефтепродукт". |  | Направить письмо потребителю ООО «Воронежнефтепродукт» о приведении потребительского оборудования ТП-7-1 ПС 35кв С.Липяги в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
256 | 503 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 06:04 | 2018-06-23 09:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП-106/630кВа находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО Липецкмясопром |  | Направить в адрес ОАО Липецкмясопром претензионное письмо на предмет мероприятий направленных на приведение своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
257 | 514 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 05:38 | 2018-06-23 05:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №21 "Вильново" ПС 110/35/10кВ "Данилов"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№21 "Вильново" ПС 110/35/10кВ "Данилов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
258 | 174 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 05:32 | 2018-06-23 06:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 110/10кВ Вышков при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 110/10кВ Вышков при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС 110/10кВ Вышков. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС 110/10кВ Вышков с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
259 | 359 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 04:15 | 2018-06-23 05:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 10 РП 11 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 724-ТП725 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 724-ТП725 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 10 РП 11 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 10 РП 11 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 10 РП 11 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
260 | 106 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 03:00 | 2018-06-23 05:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ 10кВ ВЛ 1007 ПС 35/10кВ Белеи послужило падение под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №49 - №50. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ 10кВ ВЛ 1007 ПС 35/10кВ Белеи отключился из-за механического воздействия на провода вследствие падения ветки дерева на провода в пролете опор №49 - №50 с возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Белеи, проходящих по лесному массиву. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Белеи в пролете опор №№49-50 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1007 ПС Белеи, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
261 | 196 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-23 00:43 | 2018-06-23 01:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №2/428-3/428 ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35/10кВ Десятуха. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-107 ПС 35/10кВ Десятуха. | Произвести обрезку веток, на растущих вне охранной зоны деревьях, угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2/428-3/428 ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35/10кВ Десятуха.
262 | 175 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 23:45 | 2018-06-23 00:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №24-№2.1 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хариново. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №24-№2.1 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хариново, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хариново. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хариново в пролете опор №24-№2.1, угрожающих падением на провода.
263 | 360 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 22:10 | 2018-06-22 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-№57 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №56-№57 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" в пролете опор №65-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
264 | 130 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 21:10 | 2018-06-22 22:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №83 - №84 ВЛ-10кВ ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Шумячи с обрывом 3-х проводов марки А-70. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №83 - №84 с возникновением междуфазного КЗ и обрывом 3-х проводов А-70. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №83 - №84 ВЛ-10кВ ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
265 | 195 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 21:08 | 2018-06-22 21:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 ВЛ-10кВ В-10кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Киваи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ В-10кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Киваи произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 ВЛ-10кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Киваи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Киваи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
266 | 124 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 20:54 | 2018-06-22 22:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №Г-7 - №Г-7-1, №Г-8 - №Г-9 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи с обрывом 3-х проводов Ас-35 и изломом 3-х стоек ж/б опор №Г-6, №Г-5-1, №Г-7-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №Г-7 - №Г-7-1, №Г-8 - №Г-9 с возникновением междуфазного КЗ и обрывом 3-х проводов Ас-35 и изломом 3-х стоек ж/б опор №Г-6, №Г-5-1, №Г-7-1. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №Г-7 - №Г-7-1, №Г-8-№Г-9 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
267 | 122 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 20:20 | 2018-06-22 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Б-5 - №Б-6 ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи с обрывом 3-х проводов А-70 и изломом ж/б опоры №Б-6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №Б-5 - №Б-6 с возникновением междуфазного КЗ и обрывом 3-х проводов А-70 и изломом ж/б опоры №Б-6. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №Б-5 - №Б-6 ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
268 | 142 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 18:55 | 2018-06-22 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №42-43 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. При подаче напряжения на ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка в цикле АПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №42-43 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Выполнить обрезку крон деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролете опор №42-43. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
269 | 677 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 18:42 | 2018-06-22 20:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ № 1-15 ПС 35 кВ Красное установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. Трансформатор в эксплуатации с 1969 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции и межвитковое К.З. высоковольтных обмоток трансформатора КТП 10/0,4 кВ 1-15 ПС 35 кВ Красное в течение его длительной эксплуатации.
270 | 465 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 17:30 | 2018-06-22 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №98-№99 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 98-№99 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №114 "Сарафоново" ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №114 "Сарафоново" ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
271 | 176 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 17:17 | 2018-06-22 17:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на участке ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/6кВ Новозыбков за Р-545, находящемся на балансе потребителя, привело к замыканию на землю в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.604 ПС 110/6кВ Новозыбков для отыскания и ликвидации нарушения. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца участка ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/6кВ Новозыбков с требованием о приведении электрооборудования ВЛ в надлежащее состояние.
272 | 746 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 16:20 | 2018-06-22 18:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ № 12 ПС 35/10кВ "Поречье" вручную в результате однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" на опоре №1-1 и металлической части траверсы фазы "А" опоры №1-1. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "А" на опоре №1-1 и металлической части траверсы фазы "А" опоры №1-1. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Поречье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС Поречье устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
273 | 724 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 16:05 | 2018-06-22 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ РП СУ-1 СЖД в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 216 - ТП 214 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 216 - ТП 214 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП СУ-1 СЖД с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП СУ-1 СЖД дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ РП СУ-1 СЖД и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
274 | 819 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 15:51 | 2018-06-22 22:49 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Вследствие падения дерева из вне охранной зоны, спиленного неизвестными лицами, на провода КВЛ-10кВ №4 ПС Альшанская, произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№24-25 , что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны, спиленного неизвестными лицами, произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№24-25 КВЛ-10кВ №4 ПС Альшанская с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 Альшанская по всей длине. Совместно с отделом по связям с общественностью разместить информацию в СМИ о необходимости согласования с филиалом Орелэнерго производство все видов работ в охранных зонах ВЛ филиала.
275 | 501 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 15:40 | 2018-06-22 18:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШС-10 ф «С» на опоре № 1 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985. Капитальный ремонт –2008г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв головки изолятора верхнего провода ШС-10 Ф "С" на опоре № 1 и падение его на провода нижних фаз, междуфазное КЗ. | На ВЛ-10кВ "Комплекс" яч.№3 ПС 110/35/10 Астапово произвести верховой осмотр опор №1-10 По результатам верхового осмотра устранить вы-явленные недостатки.
276 | 115 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 15:35 | 2018-06-22 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ Шумячи-Астапковичи произошло в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №49 - №50. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №49 - №50 ВЛ 35кВ Шумячи-Астапковичи. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Шумячи-Астапковичи, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Шумячи-Астапковичи нарушения. По результатам осмотра ВЛ 35кВ Шумячи-Астапковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
277 | 112 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 15:24 | 2018-06-22 15:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35кВ Рославль-Хорошово произошло в период высокой грозовой активности в результате прямого попадания грозового разряда (молнии) в грозозащитный трос марки ПС -35 с пережогом грозозащитного троса в пролётах опор №5 - №7, его падением на фазные провода фаз "В" и "С" и возникновением междуфазного КЗ. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, В результате прямого попадания грозового разряда (молнии) в грозозащитный трос на опоре №6 ВЛ 35кВ Рославль-Хорошово произошёл термический пережог грозотроса марки ПС-35 с его падением на фазные провода и с возникновением междуфазного КЗ. | Произвести тщательный ИТР осмотр грозозащитного троса марки ПС 35 на участках подвеса от опоры №1 до опоры №12 и от опоры №80 до опоры №87 ВЛ 35кВ Рославль-Хорошово. По результатам ИТР осмотра ВЛ 35кВ Рославль-Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
278 | 452 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 15:12 | 2018-06-22 18:07 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения В 10 кВ Ф10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич от действия защит стало повреждение проводов ВЛ с межфазным замыканием в пролете опор №№ 3-4 - 3-5, вследствие зацепа проводов поднятым подъемником мусоровоза. Габарит до земли в пролете опор №№3-4 - 3-5 Ф10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич соответствует требованиям НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения В 10 кВ Ф10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич от действия защит стало межфазное замыкание проводов ВЛ вследствие зацепа корпусом поднятого подъемника мусоровоза сторонней организации за провода ВЛ, что привело к схлесту и пережогу проводов в пролете опор №№3-4 - 3-5. | Взыскать материальный ущерб с владельца самосвала, по вине которого произошло повреждение проводов ВЛ 10 кВ в пролете опор №№3-4 - 3-5 Разместить объявление в местных СМИ о обязательном соблюдении габаритов транспортных средств при проезде под проводами ВЛ. Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич после динамического удара провода самосвалом Устранить выявленные замечания по результатам обхода Ф10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
279 | 170 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 14:30 | 2018-06-22 14:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №11 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 110/10кВ Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС 110/10кВ Вышков произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №11 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 110/10кВ Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.104 ПС 110/10кВ Вышков. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
280 | 837 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 14:22 | 2018-06-22 14:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №319-320 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупец, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Крупец произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №319-320 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупец, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
281 | 241 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 14:16 | 2018-06-22 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода ВЛ в пролете опор №88-89, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №88-89 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
282 | 169 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 13:35 | 2018-06-22 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №6.1-№6.2 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №6.1-№6.2 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №6.1-№6.2, угрожающих падением на провода.
283 | 994 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 13:34 | 2018-06-22 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение выключателя В-10 кВ Т-2 (с погашением 2 секции шин 10 кВ) на ПС 110/10/6 кВ Механический завод произошло по причине междуфазного КЗ в результате пробоя кабельной воронки в ячейке фидера №02 отходящей КЛ-10 кВ в результате естественного старения изоляции жил кабеля в процессе длительной эксплуатацией (1980 год). Ответственный за эксплуатацию мастер Ка РЭС Будин В.А. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабельной воронки и повреждение ТТ ф."С" в ячейке фидера №02 КЛ-10 кВ на ПС 110/10/6 кВ Механический завод произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции по причине износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатацией (1980 год), в результате чего на ПС 110/10/6 кВ Механический завод действием ДЗ отключился выключатель В-10 кВ Т-2 (с погашением 2 секции шин 10 кВ) . Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Ка РЭС Будин В. А. | Произвести внеочередные высоковольтные испытания отходящих КЛ-10 кВ от 1 сек шин 10кВ ПС 110/10/6 кВ Механический завод . Устранить по результатам испытаний КЛ-10 кВ 1 сек шин 10кВ ПС 110/10/6 кВ Механический завод выявленные дефекты. Всему персоналу Тверского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Персоналу мастерам Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
284 | 110 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 13:21 | 2018-06-22 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Неотключение СВ 110кВ ПС 110/35/10кВ Ершичи в цикле АПВ произошло из-за разрегулирование длинны тяги от вала привода до блок контакта КБО привода ШПЭ-33 выключателя типа МКП-110М-630-20 в результате изменения свойств материала гаек и тяги в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 37 лет, с 1981 года. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ Шумячи–Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158) произошло в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на нижний провод фазы "А" в пролете опор №11 - №12 с возникновением однофазного КЗ на землю. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Из-за длительной эксплуатации выключателя СВ 110кВ типа МКП-110М-630-20 с приводом ШПЭ-33 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло нарушение механического соединения в результате износа гаек, срезание резьбы на гайках и на тяге от вала привода до блок контакта КБО со стороны вала, вследствие чего произошло разрегулирование и неотключение выключателя в цикле АПВ (Блок-контакт КБО задействован в цепи отключения выключателя). Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазного КЗ на землю в результате механического воздействия при падении дерева на крайний нижний провод фазы "А" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 110 кВ Шумячи–Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158). | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158), с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Проверить состояние резьбовых соединений на блок-контактах КБО, КБВ СВ 110кВ ПС 110кВ Ершичи. По результатам проверки резьбовых соединений на блок-контактах КБО, КБВ СВ 110кВ ПС 110кВ Ершичи наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний, с назначением ответственных лиц с сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) нарушения.
285 | 168 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 13:20 | 2018-06-22 13:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №2/400 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "ВС" на опоре №2/400 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
286 | 222 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 13:20 | 2018-06-22 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло падение ветки, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода 3-х фаз в пролёте опор №107-108 ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №107-108 ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.627 ПС Дятьковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях.
287 | 668 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 12:12 | 2018-06-22 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения 22.06.2018 г. в 12 час. 12 мин. ВЛ-10-4 ПС 35кВ Сотницкая явилось двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 53-54, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре № 54 при длительном воздействии значительных ветровых нагрузок (до 16 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 54 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Сотницкая произошел по причине разрушения колпачка типа КП-22, применяемого для крепления штыревого изолятора, вызванного нарушением структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Сотницкая в пролётах опор № 52-55 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Сотницкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
288 | 729 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 11:55 | 2018-06-22 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 11 РП 21 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 45 - ТП 245 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1983г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 45 - ТП 245 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1983г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 45- ТП 245 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 45- ТП 245 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 45- ТП 245 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
289 | 825 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 11:26 | 2018-06-22 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ (под действием повторяющихся сильных порывов ветра), в пролете опор № 21/29 – 21/30 ВЛ 10кВ № 01 ПС Мценск произошло межфазное замыкание. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В момент падения ветки произошло перекрытие проводов двух фаз «А» и «В» на ВЛ 10кВ № 01, что привело к отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 01 ПС Мценск. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПC Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
290 | 490 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 08:04 | 2018-06-22 09:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 69-70 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Новоникольский, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 69-70 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Новоникольский, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Новоникольский. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Новоникольский, произвести вырубку (обрезку крон).
291 | 477 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 07:25 | 2018-06-22 09:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Луковцино установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия соседних фаз выпавшим деревом из-за пределов охранной зоны при усилении ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия соседних фаз выпавшим при усилении ветра деревом из-за пределов охранной зоны . | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Луковцино с целью выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Луковцино
292 | 95 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 07:09 | 2018-06-22 08:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ №РП-0-1 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. возникшее при повреждении на ведомственной ТП 053. |  | Направить письмо-претензию владельцу ТП 053 (ООО «Универсал»).
293 | 314 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 05:24 | 2018-06-22 06:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 3 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 3-РП 21 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Город 3-РП 21 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 3-РП 21 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
294 | 985 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-22 05:00 | 2018-06-22 06:20 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Несоответствие номинала в/в предохранителя ф. "А" КТП 335 привело к его перегоранию при превышении тока нагрузки номинала предохранителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорание в/в предохранителя ф. "А" на КТП 335, вследствии превышения тока нагрузки неправильно выбранного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неверно выбранный в/в предохранитель | Провести проверку номиналов установленных в/в предохранителей на КТП, подключенных к ВЛ-10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Ровенка. Провести обучение соответствующего персонала по выбору в/в предохранителей.
295 | 671 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 23:10 | 2018-06-21 23:11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС Московская произошло из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" при их колебании в результате наезда автотранспорта на опору №48. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Колебание и схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-49 ВЛ-10-6 ПС Московская произошло по причине наезда автотранспорта на опору №48. | Произвести обследование стоек опор №47, 48, 49 ВЛ-10-6 ПС Московская с откапыванием их на глубину не мене 50 см и верховой осмотр опор №47, 48, 49 с оценкой состояния стоек опор, арматуры, изоляторов и проводов угрожающих без аварийной работе ВЛ. По результатам обследования стоек опор №47, 48, 49 ВЛ-10-6 ПС Московская и верхового осмотра опор №47, 48, 49 при выявлении дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
296 | 153 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 21:55 | 2018-06-21 21:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №51-№52 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №51-№52 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/35/10кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1011 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №51-№52, угрожающих падением на провода.
297 | 481 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 21:05 | 2018-06-21 21:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При проведении аварийного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея установлено, что причиной замыкания на землю стало попадание птицы между проводом и ж/б стойкой на опоре №66 в результате чего произошло перекрытие через птицу на ж/б стойку на землю. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Попадание птицы между проводом и ж/б стойкой на опоре №66. | Выполнить комплексное обследование опоры №66 ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. По результатам комплексного обследование опоры №66 ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея выявленные замечания устранить.
298 | 217 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 18:15 | 2018-06-21 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №18-19 сломанным порывом ветра деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции ВЛ в пролёте между опорами №18-19 упавшим деревом, росшим за пределами охранной зоны. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
299 | 841 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 18:07 | 2018-06-21 20:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ЗТП-4/Кр Заря-10-400-600 , произошло отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Красная Заря действием защит. |  | Направить письмо владельцу электроустановки с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Произвести осмотр по всей длине линии ВЛ 10кВ № 10 ПС Красная Заря.
300 | 302 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 16:51 | 2018-06-21 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за падения ветки дерева растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
301 | 478 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 16:44 | 2018-06-21 17:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич у подножия опоры №12 обнаружена мертвая птица которая при посадке на траверсу своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Птица пораженная действием электрического тока упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Отключения соц. значимых потребителей не было. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Межфазное К.З. через тело птицы | Провести верховой осмотр опоры №12 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Устранить замечания выявленные в результате верхового осмотра опоры №12 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич.
302 | 480 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 16:36 | 2018-06-21 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Овсянниково действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №29-30, деревом выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от действия сильных порывов юго-восточного ветра скоростью до 12-17 м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Овсянниково упавшим деревом. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Овсянниково с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Овсянниково устранить выявленные замечания.
303 | 299 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 15:03 | 2018-06-21 15:36 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате механического повреждения (порыва) жил трех фаз участка КЛ 10кВ КТП 1034-КТП 1033 в целом месте, вследствие проведения несанкционированных земляных работ МУП "Горводоканал". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение (порыв) в целом месте участка КЛ 10кВ КТП 1034-КТП 1033 ПС 110кВ Северная произошло вследствие проведения несанкционированных земляных работ при раскопке траншеи экскаватором МУП "Горводоканал. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Северная. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Направить письмо Начальнику ОМВД России по Белгородскому району "о приведении в негодность объектов энергетики"
304 | 98 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 14:44 | 2018-06-21 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ -1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №122 - №123 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ -1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №122 - №123 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить обрезку ветвей деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №122-№123 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
305 | 810 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 13:00 | 2018-06-21 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра, в части увеличения зазора, произошло проникновение под ним на в/в вводы 10кВ (фазы "А" и "В") тр-ра КТП 10кВ С-2-6 животного (кошки), что привело к возникновению междуфазного к.з. ,устраненного срабатываниям ПК-10кВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при проникновении животного (кошки) на в/в вводы 10кВ (фазы "А" и "В") КТП 10/0,4кВ КТП С-2-6 под защитным кожухом тр-ра из-за несвоевременного выявления дефекта , произошло возникновение междуфазного к.з. ,устраненного срабатываниям ПК-10кВ. | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1от КТП С 2-6 и КТП-С-2-6 Разработать мероприятия по замечания выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ №1 и КТП-С-2-6
306 | 265 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 12:40 | 2018-06-21 15:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Кадый послужил пробой двух изоляторов ЛР-10 кВ №10 от грозового перенапряжения. В результате возникло межфазное замыкание через корпус линейного разъединителя и отключение ВЛ действием защит. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой двух изоляторов ЛР-10 кВ №10 от грозового перенапряжения. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Кадый на предмет выявления неисправностей, возникших при прохождении атмосферного фронта. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Кадый замечания устранить.
307 | 979 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 11:55 | 2018-06-21 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное КЗ в пролете №100-101, вызванное падением на провода ветки с высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №100-101 веткой, упавшей с высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №116 от ПС 110/35/10 кВ Льгов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №116 от ПС 110/35/10 кВ Льгов составить график устранения выявленных замечаний. Провести дополнительное занятие с персоналом по качеству проведения осмотров оборудования и составлению листов обхода, по определению ширины просек в местах переходов ВЛ через лесопосадки, лесные массивы.
308 | 467 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 11:33 | 2018-06-21 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Кривячка в пролете опор №13А -№14 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-восточного ветра скоростью до 12-17м/с, при падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева. Далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов освободив их и под собственной тяжестью упало на землю, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие упавшим деревом провода фазы "С" в пролете опор №13А -№14 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Кривячка. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода, в том числе из-за границ охранной зоны. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кривячка устранить выявленные замечания.
309 | 92 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 11:07 | 2018-06-21 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №20 Хоботовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №3-80 3-81, в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хоботовская от растительности деревьев в пролете опор № 3-80 3-81.
310 | 991 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 09:43 | 2018-06-21 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия ветвью проводов в пролете оп.№15-16, упавшей с дерева расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№15-16 ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка упала из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
311 | 97 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 08:37 | 2018-06-21 11:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате пробоя изоляции кабеля на участке от ячейки ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Ельня до опоры №1 из-за изменения диэлектрических свойств материала кабеля вследствие длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате пробоя изоляции кабеля марки АСБ-10 3х70 на участке ПС Ельня - опора №1 из-за изменения диэлектрических свойств материала кабеля вследствие длительной эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КВЛ-10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Ельня (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КВЛ.
312 | 735 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 07:38 | 2018-06-21 09:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 Гужово ПС 35/10кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №175-№176 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №175-№176 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№3 Гужово ПС 35/10кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
313 | 298 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 07:17 | 2018-06-21 07:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/24- 6/25 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №6/24-6/25 ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
314 | 461 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 07:13 | 2018-06-21 08:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. (кабель 1985 года) | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. произошло междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
315 | 705 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 06:00 | 2018-06-21 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Заячий-Холм" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в пролете опор №15-28-№15-29 отпайки за В-104. С обрывом проводов ВЛ. Дерево со следами электрической дугой обнаружено на земле. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в пролете опор №15-28-№15-29 отпайки за В-104. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Заячий-Холм" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Заячий-Холм" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
316 | 998 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-21 04:59 | 2018-06-21 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено(Пеновский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №383 - №384 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №383 -№384 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено(Пеновский) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №383 -№384 , что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) дефекты.
317 | 987 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 23:28 | 2018-06-20 23:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ 10 кВ№09 от ПС 35/10 кВ М-Каменец, явилось междуфазное короткое замыкание,возникшее из-за схлестывания проводов в пролете опор №172-173,по причине наезда на опору ВЛ стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Разрушение ж/б опоры №172 и схлест проводов, в результате наезда стороннего транспорта. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ М-Каменец на предмет выявления дефектов,влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ № 09 от ПС 35/10 кВ М-Каменец,составить график устранения выявленных в ходе осмотра нарушений.
318 | 335 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 22:36 | 2018-06-20 22:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А", "С" на опоре №136 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз "А", "С" опоры №136 ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
319 | 91 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 22:15 | 2018-06-20 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №190 - №191 ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Починок без повреждения оборудования. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №190 - №191 ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Починок. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1004 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1004 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1004 ПС 110/35/10кВ Починок нарушения
320 | 728 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 21:17 | 2018-06-20 23:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ОтключениеВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
321 | 958 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 20:52 | 2018-06-20 22:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №141 - №142 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Кушалино в пролёте опор №141 - №142 выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазного КЗ, вследствие чего №15 от ПС 35/10кВ Кушалино отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Кушалино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Кушалино дефекты.
322 | 522 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 20:34 | 2018-06-21 01:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №196 ПС 110/10кВ "Плоски" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №114-№115 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом провода фазы "С". Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "С" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №114-№115 при сильных порывах ветра. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №196 ПС 110/10кВ "Плоски" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №196 ПС 110/10кВ "Плоски" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
323 | 693 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 18:50 | 2018-06-20 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №5 "Сосновый бор" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ в пролете опор №85-№86. С обрывом проводов ВЛ всех фаз. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ в пролете опор №85-№86. С обрывом проводов ВЛ всех фаз. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести расчистку просеки ВЛ 10кВ №5 "Сосновый бор" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в пролетах опор №85-№86. Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями НТД
324 | 259 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 18:49 | 2018-06-20 20:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 25-30 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-12 от ПС Воронье, в пролете опор №45 - №46, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение МВ 10 кВ ф.10-12 на ПС 35/10 кВ Воронье от действия МТЗ, с не успешным АПВ. РПВ- не успешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф 10-12 ПС 35/10кВ Воронье. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-12 ПС Воронье, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие и гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф 10-12 ПС 35/10кВ Воронье устранить выявленные замечания (при их наличии).
325 | 713 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 18:38 | 2018-06-20 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №139-№140 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. С обрывом проводов всех фаз. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №139-№140 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №113 "Бекренево" ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №113 "Бекренево" ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
326 | 373 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 18:15 | 2018-06-20 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-3110/5/10кВ Удомля вызвано междуфазным к.з. при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода в пролёте опор №386-387, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию-и.о. мастера УРЭС Сермин М.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева сломанного сильным порывистым ветром из охранной зоны на провода в пролете опор №386-387 ВЛ-10 №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 кВ Удомля произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-10 №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 кВ Удомля действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-и.о. мастера УРЭС Сермин М.В. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля в пролете опор №386-387. провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС по требованиям НТД к состоянию трас ВЛ
327 | 498 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 17:38 | 2018-06-20 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ "Станилово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ "Станилово" в пролете опор №65-№105 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
328 | 688 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 17:01 | 2018-06-20 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Профилакторий" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Профилакторий" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
329 | 711 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 16:49 | 2018-06-20 19:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Марьинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №112-№113 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №112-№113 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Марьинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" в пролете опор №1-№50 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
330 | 699 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 16:30 | 2018-06-20 18:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Обновленское) РП-10кВ "Кременево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №108-№109 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №108-№109 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Повреждений не выявлно. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Обновленское) РП-10кВ "Кременево" в пролете опор №215-№2505 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
331 | 772 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 16:30 | 2018-06-20 18:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех в пролете опор №152-№153 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех в пролете опор №152-№153 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
332 | 664 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 16:09 | 2018-06-20 17:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Аварийное отключение КВЛ-10-8 ПС В.Мамон произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания в результате повреждения кабеля 10кВ между ЗТП-803 и ЗТП-804 экскаватором сторонней строительной организации - "ООО РЕМСТРОЙ-ПЛЮС". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Трехфазное короткое замыкание произошло в результате повреждения КВЛ-10-8 ПС В.Мамон между ЗТП-803 и ЗТП-804 экскаватором сторонней строительной организации "ООО РЕМСТРОЙ-ПЛЮС". | Направить письмо в РОВД В.Мамонского района о привлечении к ответственности лиц виновных в повреждении кабеля 10кВ КВЛ-10-8 между ЗТП-803 и ЗТП-804 экскаватором и возмещении причиненного ущерба. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КВЛ-10-8 ПС В.Мамон на предмет выявления дефектов влияющих на без аварийную работу КВЛ По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10-8 ПС В.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ТО и ремонта в 2018г.
333 | 766 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 16:01 | 2018-06-20 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в пролете опор №50-№95 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
334 | 317 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 15:20 | 2018-06-20 15:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №71 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №71 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Артельное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Артельное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
335 | 301 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 15:19 | 2018-06-20 16:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ЛЭП 6 кВ №9 РП 1 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте кабельной вставки 6 кВ от опоры №3 до ТП 55 ЛЭП 6 кВ №9 РП 1 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной вставки 6 кВ от опоры №3 до ТП 55 ЛЭП 6 кВ №9 РП 1 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ №9 РП 1 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
336 | 734 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 14:58 | 2018-06-20 19:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 3 (Володино) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №73-№74 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №73-№74 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Повреждений не выявлно. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Володино) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в пролете опор №1-№55 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
337 | 430 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 14:55 | 2018-06-20 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия ветками дерева проводов всех фаз в пролете опор №53-54, с последующим падением дерева на землю и обрывом провода фазы "С". Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов шквалистого ветра скоростью до 25-30м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия ветками дерева проводов всех фаз в пролете опор №57-58, с последующим падением дерева на землю и обрывом провода фазы "А". Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов шквалистого ветра скоростью до 25-30м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы"С" в пролете опор №53-54 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Рождественское упавшим деревом. Обрыв провода фазы"А" в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Рождественское упавшим деревом. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
338 | 446 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 14:37 | 2018-06-20 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Прискоково в пролете опор №5-6, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-02 на ПС Прискоково от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В дальнейшем дерево было снято с проводов ВЛ-10кВ. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение дерева на провода произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение МВ-10кВ ф.10-02 на ПС Прискоково. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 Прискоково с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-02 Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии).
339 | 520 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 14:30 | 2018-06-20 15:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной повреждения изолирующей подвески фазы «С» на опоре №50 ВЛ 35 кВ "Преображенье" послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной появления "земли" на 1-ой секции шин 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Измалково послужило устойчивое однофазное короткое замыкание при повреждение гирлянды изоляторов ПФ-6В фазы «С» на опоре №50 ВЛ 35 кВ "Преображенье". | Провести измерение сопротивления заземления опоры №50 ВЛ 35 кВ "Преображение". По результатам проверки заземляющего устройства и измерения сопротивления опоры №50 ВЛ 35 кВ "Преображение" провести устранение выявленных недостатков. На ВЛ 35 кВ "Преображение" провести замену изоляции в пролете опор №186-194.
340 | 733 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 14:12 | 2018-06-20 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" в пролете опор №65-№95 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
341 | 295 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 13:50 | 2018-06-20 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №35-36 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №35-36 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
342 | 330 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 13:45 | 2018-06-20 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-6кВ №12 ПС-35/10/6кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №21-22 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из охранной зоны ВЛ-6кВ №12 ПС-35/10/6кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ №12 ПС-35/10/6кВ №1 в пролете опор №21-22 выпавшего из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ №12 ПС-35/10/6кВ №1 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ №12 ПС-35/10/6кВ №1 в пролёте опор №21-22. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
343 | 423 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 13:20 | 2018-06-20 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ "Климатино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех в пролете опор №309-№310 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех в пролете опор №309-№310 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ "Климатино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ "Климатино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
344 | 952 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 13:00 | 2018-06-20 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 57-58 из-за падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор № 57-58 ВЛ-10кВ №17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор № 57-58, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17(Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17(Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы дефекты.
345 | 351 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 12:54 | 2018-06-20 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
346 | 408 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 12:33 | 2018-06-20 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролете опор №128-129 обнаружено дерево, лежащее под ВЛ, сломленное порывами ветра скоростью до 30 м/с, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к межфазному КЗ. от сильных порывов ветра дерево упало с проводов ВЛ 10 кВ. Поврежденных элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З. из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ из-за пределов охранной зоны ВЛ | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания
347 | 488 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 12:20 | 2018-06-20 13:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, повреждение в ТП-702 находящейся в эксплуатационной ответственности Базы отдыха ЛГЭК-на Дону |  | Направить письмо на имя директора Базы отдыха "ЛГЭК-на Дону" с требованием проведения своевременного технического обслуживания оборудования находящегося на балансе данной организации.
348 | 274 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 11:15 | 2018-06-20 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
349 | 329 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 11:03 | 2018-06-20 23:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причина первого отключения: Отключение ВЛ-10кВ №1 (Осташево) ПС 35/10кВ "Милюшино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 через ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ-10кВ №1 (Осташево) ПС 35/10кВ "Милюшино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 через ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина первого отключения: Механическое воздействие на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №27-№30 ВЛ-10кВ №1 (Осташево) ПС 35/10кВ "Милюшино". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ-10кВ №1 (Осташево) ПС 35/10кВ "Милюшино" в соответствии с НТД.
350 | 309 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 10:40 | 2018-06-20 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Г 13 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 50 - Р 1303 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 50 - Р 1303 ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ Г 13 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
351 | 407 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 10:36 | 2018-06-20 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ в пролете опор №24-25 обнаружено дерево, лежащее на проводах ВЛ, сломленное порывами ветра скоростью до 30 м/с, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Повреждений элементов ВЛ нет. Отключения соц. значимых потребителей не было. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ из-за падения дерева в пролете опор №24-25 | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ устранить выявленные замечания
352 | 433 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 10:23 | 2018-06-20 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Кривячка в пролете опор №82-83 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ поваленное порывами шквалистого ветра скоростью до 25-30 м/с из-за приделов охранной зоны ВЛ. Деревом были перехлестнуты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. При аварийном обходе ВЛ 6 кВ Ф618 ПС 110/35/6 кВ Шарья (Р) в пролете опор №56-57 обнаружена ветка висящая на проводах ВЛ, отломленная и принесенная порывами шквалистого ветра скоростью до 25-30 м/с, с дерева находящегося за приделами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. При аварийном обходе ВЛ 6 кВ Ф601 ПС 35/6 кВ Центральная в пролете опор №7-8 обнаружен обрыв провода деревом упавшим из-за приделов охранной зоны ВЛ от порывов шквалистого ветра скоростью до 25-30 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов всех фаз в пролете опор №82-83 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Кривячка упавшим деревом. Схлест проводов соседних в пролете опор №56-57 ВЛ 6 кВ Ф618 ПС Шарья (Р) упавшей веткой дерева. Обрыв провода с перекрытием проводов соседних фаз в пролете опор №7-8 ВЛ 6 кВ Ф601 ПС Центральная упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-0 ПС 35/10 кВ Кривячка, ВЛ 6 кВ Ф618 ПС 110/35/6 кВ Шарья (Р), ВЛ 6 кВ Ф601 ПС 35/6 кВ Центральная, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-0 ПС 35/10 кВ Кривячка, ВЛ 6 кВ Ф618 ПС 110/35/6 кВ Шарья (Р), ВЛ 6 кВ Ф601 ПС 35/6 кВ Центральная устранить выявленные замечания.
353 | 308 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 10:06 | 2018-06-20 11:22 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение на РП 83 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1214 каб. Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1214 - ТП 1256 каб.Б в целом месте, вследствие механического повреждения кабеля при выполнении несанкционированных земляных работ персоналом АО "Газпром газораспределение Белгород". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 1214 - ТП 1256 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте произошёл вследствие механического повреждения кабеля при выполнении несанкционированных земляных работ персоналом АО "Газпром газораспределение Белгород". | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1214 - ТП 1256 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
354 | 438 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 09:48 | 2018-06-20 11:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф608 от ПС Шарья (Р) установлено, что причиной отключения ВЛ от действия защиты явилось повреждение на ведомственной отпайке к ТП Турбаза. Со слов собственника ведомственной ВЛ, при прохождении атмосферного фронта сопровождавшегося порывами ветра в пролете опор №47/19-47/20 упавшим деревом были перекрыты провода всех фаз, что привело к возникновению К.З. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. |  | Указать собственнику ведомственной отпайки ВЛ 6 кВ к ТП "Турбаза" на необходимость соблюдения требований правил установления охранных зон и поддержание объектов электросетевого хозяйства в соответствие с НТД.
355 | 264 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 09:34 | 2018-06-20 10:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ ТП-90 - ТП-640, запитанной от ТП-90. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в АО "Костромское авиапредприятие" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
356 | 980 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 09:32 | 2018-06-20 12:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ В-10кВ яч №1, ВЛ 10 кВ 427.1 от ПС 35кВ Сапогово произошло из-за возникновения межфазного КЗ в результате обрыва провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 20 - 21, вследствие механического воздействия стреловым оборудованием стороннего автокрана на провода ВЛ, при проведения разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механический обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 20 – 21 ВЛ 10 кВ 427.1 от ПС 35кВ Сапогово произошло вследствие механического воздействия стреловым оборудованием стороннего автокрана на провода ВЛ при проведения разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ 427.1 от ПС 35кВ Сапогово. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Направить заявление в РОВД Курского района, о привлечении виновных к ответственности.
357 | 437 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 09:30 | 2018-06-20 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Сосновка обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №34-35, упавшее от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Сосновка обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №65-66, упавшее от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №152-153, упавшее от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение деревьев на провода ВЛ от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Сосновка, Ф10-20 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Сосновка, Ф10-20 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
358 | 141 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 08:51 | 2018-06-20 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №152-№153 ВЛ-6кВ ф.610 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №152-№153 ВЛ-6кВ ф.610 ПС 35/6кВ Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.610 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС 35/6кВ Вельяминовская в пролете опор №152-№153, угрожающих падением на провода.
359 | 297 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 08:18 | 2018-06-20 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 6 кВ на КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Журавлики(15)-ЗТП 39(1) вследствие нарушения структуры материала муфты. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты 6 кВ на КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Журавлики(15)-ЗТП 39(1) произошел из-за ухудшения свойств материала муфты. | Выполнить внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Журавлики(15)-ЗТП 39(1). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
360 | 427 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 07:33 | 2018-06-20 10:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов западного ветра скоростью до 17 м/с произошло падение ветви дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Кадый в пролёте опор №155-156, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. РПВ не успешно. Под действием последующих порывов ветра ветка упала на землю, что позволило включить ВЛ в работу. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Кадый в пролете опор №155-156 от порывов западного ветра до 17 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Кадый с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Кадый угрожающих деревьев.
361 | 328 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 07:29 | 2018-06-20 11:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10кВ “Дмитрова Гора” произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №17 - №18 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Конаковского РЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10кВ “Дмитрова Гора” в пролёте опор №17 - №18, выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10кВ “Дмитрова Гора” отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Конаковского РЭС Рябков Н.П. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора в пролете опор № 17-18. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
362 | 425 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 07:07 | 2018-06-20 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №180 ПС 110/10кВ "Алтыново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №107-№108 при сильных порывах ветра с обрывом проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №107-№108 при сильных порывах ветра. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №180 ПС 110/10кВ "Алтыново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №180 ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
363 | 405 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 07:01 | 2018-06-20 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор стало разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 112 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках произошло разрушение штыревого изолятора на опоре №112 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Дор с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Выполнить обследование опоры №112 ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Дор, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Устранить замечания, выявленные в результате обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Дор.
364 | 426 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 06:36 | 2018-06-20 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №(5-1)-(5-2), упавшее от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Один провод оборван. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружено дерево, лежащее под проводами в пролете опор №86-87, упавшее от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №(14-1)-(14-2), упавшее от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Один провод оборван. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение деревьев на провода ВЛ-10 кВ от воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01, Ф10-02, Ф10-27 от ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01, Ф10-02, Ф10-27 от ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея устранить выявленные замечания
365 | 425 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 06:14 | 2018-06-20 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролете опор №4/85-4/86 обнаружено дерево висящее на проводе фазы "В", выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий шквалистого ветра скоростью до 25-30 м/с. При касании деревом фазного провода возникло замыкание на землю через тело дерева. Провод ВЛ не поврежден. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Н.Полома в пролете опор №29-30 было обнаружено дерево висящее на проводах выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов шквалистого ветра скоростью до 25-30 м/с. При падении дерево своей вершиной перехлестнуло провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Касание деревом провода фазы "В" в пролете опор №4/85-4/86 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево. Перекрытие провода всех фаз в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Н.Полома упавшим деревом. | Выполнить внеплановый осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Матвеево, Ф 10-01 ПС 110/10 Н.Полома с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Матвеево, Ф 10-01 ПС 110/10 Н.Полома устранить выявленные замечания.
366 | 406 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 06:06 | 2018-06-20 08:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Пронино стал обрыв вязки провода на опоре №45 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода (до 30 м/с) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Провод не поврежден, вязка провода была сделана проводом марки А-35 без нарушения технологии монтажа. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Отключения соц. значимых потребителей не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках произошел обрыв вязки провода на опоре №45 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Пронино. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Пронино с применением бинокля, с целью обнаружения дефектов вызванных усилением ветра, перепадом температур, обратить особое внимание на оборудование с длительным сроком эксплуатации По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Пронино устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 45 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Пронино, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
367 | 731 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 05:50 | 2018-06-20 07:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в пролете опор №60-№85 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
368 | 329 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 05:44 | 2018-06-20 13:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово в 05:44 и в 10:38 произошло по причине междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролетах опор №22-23 ветками, растущими под ВЛ-10 кВ ДКР под воздействием порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово в пролетах опор №22-23 ДКР, растущих под проводами ВЛ, под воздействием порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово отключилась действием ТО. Ответственный за эксплуатацию оборудования Будин В.А. | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №21-24 на ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
369 | 689 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 05:41 | 2018-06-20 10:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №141-№142 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №141-№142 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №140 - №143 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
370 | 485 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 05:25 | 2018-06-20 06:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева на опору №27 из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра более 17 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание на опоре № 27 в результате перекрытия фаз "А","В" упавшей веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рассвет" от ПС-35/10кВ "Каменная лубна" в пролетах опор №20-35 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
371 | 267 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 05:25 | 2018-06-20 06:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов западного ветра до 17 м/с произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф 10-10 Судиславль на опору № 142, вследствие чего произошло однофазное замыкание "на землю" через тело опоры. Повреждений ВЛ-10 кВ ф 10-10 Судиславль нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ произошло однофазное замыкание, которое привело к появлению "земли" на 2 с.ш. 10 кВ ПС Судиславль. | Выполнить обход ВЛ-10кВ ф 10-10 Судиславль на предмет наличия деревьев и веток деревьев, находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, угрожающих падением на провода при сильных порывов ветра. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф 10-10 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить обследование опоры №142 ВЛ-10кВ ф 10-10 Судиславль , подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю"
372 | 424 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 04:34 | 2018-06-20 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Тяговая в пролете опор №87-88 на земле, под проводами ВЛ была обнаружена ветка, сломленная и принесенная порывами шквалистого ветра скоростью 25-30 м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. При падении ветка дерева зацепилась за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее ветка дерева, раскачиваемая порывами ветра, отцепилась от проводов и под собственным весом упала под провода ЛЭП, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Якшанга в пролете опор №1/117-1/118 на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий шквалистого ветра скоростью 25-30 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Шортюг в пролете опор №86-87 на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий шквалистого ветра скоростью 25-30 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов в пролете опор №87-88 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Тяговая упавшей веткой дерева. Схлест проводов в пролете опор №1/117-1/118 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Якшанга упавшим деревом. Схлест проводов в пролете опор №86-87 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Шортюг упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход, осмотр ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС Шортюг, ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС Якшанга, ВЛ 10кВ Ф10-05 ПС Тяговая с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода, осмотра ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС Шортюг, ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС Якшанга, ВЛ 10кВ Ф10-05 ПС Тяговая устранить выявленные замечания.
373 | 128 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 02:26 | 2018-06-20 03:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №168-№169 ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №168-№169 ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №168-№169, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
374 | 326 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-20 00:29 | 2018-06-20 00:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №160-161 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №160-161 ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное произошло из-за падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
375 | 991 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 23:55 | 2018-06-20 01:05 | Дефекты изготовления, Причиной отключения Т1 на ПС 110/10кВ Пено явилась ложная работа ДЗТ 2, из-за неисправности(зависании) терминала МПУ "Сириус-Т"на В 10 кВ Т1. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Из-за неисправности (зависании) микропроцессорного устройства "Сириус-Т" В-10 кВ Т1 , произошло излишнее отключение трансформатора Т1 ПС 110/10 кВ Т1 действием ДЗТ . | Направить микропроцессорное устройство Сириус-Т на завод изготовитель для выяснения причины неисправности. По результатам выяснения причины заводом изготовителем разработать мероприятия для предотвращения аналогичных нарушений.
376 | 423 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 21:30 | 2018-06-20 00:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной возникновения "Земли" на фазе "В" ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Поназырево явился пробой РВО-10 кВ фазы "В" на опоре №41/5 ведомственной отпайки к ведомственной ТП "Гаражи ИТК" ударом грозовой молнии. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной ТП "Гаражи ИТК", с требованием устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
377 | 422 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 20:47 | 2018-06-19 23:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной возникновения "земли" на фазе "А" ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Рождественское явилось К.З. на землю через тело опоры в вследствие разрушения штыревого изолятора фазы "А" и контакта провода с траверсой опоры №17. Причиной разрушения изолятора, явился удар молнии, во время прохождения грозы. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №17 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Рождественское. | Провести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Рождественское в пролетах опор №15-19, с целью обнаружения электродуговых повреждений после прохождения грозового фронта. Устранить замечания выявленные в результате верхового осмотра ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Рождественское в пролетах опор №15-19. Выполнить обследование опоры №17 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Рождественское подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
378 | 690 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 20:44 | 2018-06-19 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Никольское"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
379 | 421 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 20:26 | 2018-06-19 22:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф609 ПС 35/6 кВ Центральная установлено, что причиной отключения ВЛ от действия защиты явился пробой двух разрядников на ведомственной ТП МТС грозовым ударом молнии во время прохождения атмосферного фронта. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной ТП МТС, с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
380 | 703 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 20:25 | 2018-06-20 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №340-№341 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 06 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №380-№381 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 340-№341 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №380-№381 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Нестерово" ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 "Нестерово" ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
381 | 339 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 20:00 | 2018-06-19 23:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина первого отключения: Отключение ВЛ-10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81-№82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ-10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №134-№135 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина первого отключения: Механическое воздействие на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №81-№82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Причина второго отключения: Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №134-№135 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Левобережный" ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в пролете опор №1-№60 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
382 | 826 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 19:50 | 2018-06-19 20:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, при порыве ветра произошел излом и падение ветки с дерева находящегося в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №36-37. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки на провода в пролете 36-37 привело к межфазному короткому замыканию, которое было устранено действием защиты В 10кВ №6 ПС 35/10кВ Каменка. | Замечания, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВКаменка, включить в планы работ Малоархангельского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВКаменка, на предмет выявления дефектов, способствующих отключению ВЛ-10 кВ.
383 | 307 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 19:27 | 2018-06-19 20:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 6 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 6 - ТП 1272 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 6 - ТП 1272 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 6 - ТП 1272 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
384 | 492 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 19:22 | 2018-06-20 01:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №4 ПС 110/6кВ "Судоверфь" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №45-№46 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №4 ПС 110/6кВ "Судоверфь" в пролете опор №75-№105 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
385 | 706 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 19:06 | 2018-06-19 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
386 | 285 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 18:35 | 2018-06-19 21:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
387 | 477 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 18:32 | 2018-06-19 23:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" электрической дугой в пролете опор №36-№37 в результате прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" электрической дугой в пролете опор №36-№37 в результате прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10 кВ "Данилов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить замеры сопротивления контура заземления №36 и №37 КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Данилов
388 | 420 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 18:01 | 2018-06-19 19:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Пыщуг в пролете опор №323-324 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17м/с, при падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева. Далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов освободив их и под собственной тяжестью упало на землю, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие упавшим деревом провода фазы "С" в пролете опор №323-324 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Пыщуг. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода, в том числе из-за границ охранной зоны. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Пыщуг устранить выявленные замечания.
389 | 709 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 17:55 | 2018-06-20 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-№64 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТ0-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-№64 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО-правильно, работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
390 | 487 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 17:16 | 2018-06-19 20:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №608 (Лезхоз) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №68-№69 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №68-№69 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №608 "Лезхоз" ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в пролете опор №1-№35 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
391 | 368 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 17:10 | 2018-06-19 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ "Алтыново" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №550-№551 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №550-№551 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ "Алтыново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
392 | 710 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 17:06 | 2018-06-19 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №47-№48 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №47-№48 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" в пролете опор №75-№105 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
393 | 686 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 16:35 | 2018-06-19 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №245-№246 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №245-№246 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
394 | 687 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 16:35 | 2018-06-19 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
395 | 419 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 16:15 | 2018-06-19 18:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов западного ветра скоростью до 17 м/с произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Гусево в пролёте опор №15-16, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. РПВ не успешно. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов в пролёте опор №15-16 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Гусево упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Гусево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Гусево, при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев
396 | 460 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 16:05 | 2018-06-19 17:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-37 1 с.ш. - ТП-34 1 с.ш. (кабель 1961 года) | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-37 1 с.ш. - ТП-34 1 с.ш. произошло междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-37 1 с.ш. - ТП-34 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-37 1 с.ш. - ТП-34 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-37 1 с.ш. - ТП-34 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-563 1 с.ш. - ТП-564 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
397 | 685 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 16:00 | 2018-06-19 20:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Филимоново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра в пролете опор №25-№26. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра в пролете опор №25-№26. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Филимоново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Филимоново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
398 | 52 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 15:52 | 2018-06-19 19:46 | Дефекты изготовления, Разрушение изолятора из-за внутреннего дефекта, (признаков внешнего механического и атмосферного воздействия нет, отпайка №4-3 ВЛ 10 кВ №01 ПС Старотомниковская смонтирована и введена в эксплуатацию в 2017 году, нарушений технологии монтажа нет), привело к падению провода на траверсу, возникшее замыкание на землю вызвало работу предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ". | Механическое разрушение, деформация, перекос, В результате внутреннего дефекта произошло механическое разрушение изолятора | При планировании ремонта 2019г не заказывать изоляторы марки ШФ-20УО с выемкой и втулкой под провод, заказывать только «обычные» изоляторы ШФ-20Г.
399 | 12 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 15:38 | 2018-06-19 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №7-8 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Сахарово в пролете опор №7-8 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Сахарово отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Сахарово. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Сахарово дефекты.
400 | 326 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 15:21 | 2018-06-19 16:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35 кВ Красный Луч- ПС №10 и ВЛ 35 кВ ПС №10-ПС №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №№15-16 на провода ВЛ 35 кВ Красный Луч- ПС №10, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Красный Луч- ПС №10, под воздействием сильных порывов ветра, (с обрывом провода верхней фазы в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролёте опор №15-16 ВЛ 35 кВ Красный Луч-ПС №10 произошло междуфазное КЗ, с обрывом провода верхней фазы в данном пролете опор, в результате чего ВЛ 35 кВ Красный Луч- ПС №10 и ВЛ 35 кВ ПС №10-ПС №9 отключились действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Красный Луч -ПС №10. Устранить выявленные в результатате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Красный Луч -ПС №10 дефекты
401 | 486 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 14:56 | 2018-06-19 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фазы "В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" в пролете опор №55-№100 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" в пролете опор №55-№100 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
402 | 127 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 14:50 | 2018-06-19 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №38-№39 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №38-№39 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
403 | 417 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 12:56 | 2018-06-19 13:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф608 от ПС Шарья (Р) установлено, что причиной отключения ВЛ от действия защиты явилось повреждение 2-х ОПН на на опоре № 47/3 ведомственной отпайки к ТП Турбаза грозовым ударом молнии во время прохождения атмосферного фронта. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. |  | Указать собственнику ведомственной отпайки ВЛ 6 кВ к ТП Турбаза на необходимость соблюдения требований правил эксплуатации электроустановок, регламентированных правилами устройства электроустановок (ПУЭ) (утв. приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. N 187).
404 | 996 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 09:51 | 2018-06-19 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ М.водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №20-21 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ М.водозабор, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ М.водозабор в пролете опор №20-21 выпавшего из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ М.водозабор отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ Медновский водозабор. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ Медновский водозабор дефекты.
405 | 216 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 08:30 | 2018-06-19 12:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Появление сигнала "Земля" и отключение ВЛ 10кВ ф.2 ПС Холмечи произошло из-за дефекта (падение ветви дерева на провода ВЛ) на участке потребителя (МТС). |  | Сообщить потребителю о необходимости приведения технического состояния электроустановки в соответствии с ПУЭ.
406 | 393 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 07:47 | 2018-06-19 07:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-6кВ №601 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в результате перекрытия провода фазы "В" на тело опоры №51 через птицу. Работа земляной зашиты правильная. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия провода фазы "В" на тело опоры №51 через птицу. Работа земляной зашиты правильная. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №601 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" от опоры №55 до опоры №80 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-6кВ №601 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" от опоры №55 до опоры №80
407 | 459 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 04:36 | 2018-06-19 05:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. (кабель 1983 года) | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. произошло междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
408 | 491 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-19 01:25 | 2018-06-19 06:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №73 -№74 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №73-№74 деревом упавшим из-за границ охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" за ЛР-42 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" за ЛР-42.
409 | 75 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 23:24 | 2018-06-19 01:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою изоляции кабельной воронки марки КНТп 70-120 на опоре №46 ВЛ-1004 ПС Одинцово с междуфазным замыканием явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (41 год) | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Одинцово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие пробоя изоляции кабельной воронки марки КНТп 70-120 на опоре №46 с междуфазным замыканием. | Произвести анализ количества отключений ВЛ-1004 ПС Одинцово за последние пять лет по причине повреждения кабеля и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
410 | 324 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 20:00 | 2018-06-18 20:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение выключателя В-6 кВ Т-2 (с погашением 2 секции шин 6 кВ) на ПС 35/6 кВ Стекловолокно произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейке фидера №18 отходящей (абонентской МУП Тверьгорэлектро) КЛ-6 кВ. |  | Направить письмо директору МУП Тверьгорэлектро о необходимости приведения КЛ ф.№ 18 ПС 35/6кВ Стекловолокно в надлежащее техническое состояние.
411 | 660 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 19:27 | 2018-06-18 19:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС Кашира произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №110-111 веткой дерева ратущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №110-111 ВЛ-10-1 ПС Кашира веткой дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | Выполнить валку деревьев в охранной зоне ВЛ-10-1 ПС Кашира в пролете опор №110-111. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Кашира на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Кашира выявленные замечания и нарушения включить в план ТО и ремонта в 2018г.
412 | 409 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 19:19 | 2018-06-18 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10кВ ф.10-03, в пролете опор №44-45, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-03 на ПС Гридино от действия МТЗ, АПВ не успешно. В дальнейшем ветка дерева упала на землю под действием ветра. РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение МВ-10кВ ф.10-03 на ПС Гридино. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Гридино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии).
413 | 682 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 16:20 | 2018-06-18 16:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 через ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №31-№32 ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" в соответствии с НТД.
414 | 292 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 16:20 | 2018-06-18 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 14 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВГ 14 - РП 20 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВГ 14 - РП 20 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 14 - РП 20 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
415 | 483 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 16:00 | 2018-06-18 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААБл-6 3х185 КЛ-6 кВ ЗТП-Е524 яч. № 1 до опоры № 35 ВЛ-6 кВ яч. № 16 РТП Маяк в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.08.1978г., последний комплексный ремонт 10.06.2013г., последние испытания 11.06.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-6 кВ ЗТП-Е524 яч. № 1 до опоры № 35 ВЛ-6 кВ яч. № 16 РТП Маяк. | Провести внеочередные испытания кабельных вставок ВЛ 6 кВ яч. 16 РТП ПС Маяк п. Газопровод со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний кабельных вставок ВЛ 6 кВ яч. 16 РТП ПС Маяк п. Газопровод устранить выявленные недостатки.
416 | 510 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 15:38 | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Данков" послужила неисправность на потребительской ПС 110 кВ "Данковская-ТЭЦ" и неотключение В 110 кВ "Данков" на ПС 110 кВ "Данковская-ТЭЦ" (на обслуживание филиала ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" ). |  | Направить в адрес филиала ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" письмо с запросом о причинах технологического нарушения и мерах, принятых во избежание повторения подобных инцидентов в дальнейшем.
417 | 291 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 15:36 | 2018-06-18 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 2 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ-6кВ Г 2 - РП 22 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ-6кВ Г 2 - РП 22 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 2 - РП 22 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
418 | 126 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 15:15 | 2018-06-18 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №42 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково( ВЛ в эксплуатации с 1978 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №42 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково, привёл его падению на землю в пролете опор №41-№42, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково на участке от опоры №40 до опоры №50. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
419 | 34 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 14:16 | 2018-06-18 16:30 | Дефекты изготовления, Разрушение изолятора из-за внутреннего дефекта, (признаков внешнего механического и атмосферного воздействия нет, отпайка №1 ВЛ 10 кВ №16 ПС Северная смонтирована и введена в эксплуатацию в 2016 году, нарушений технологии монтажа нет), привело к падению провода на траверсу, возникшее замыкание на землю вызвало работу предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ". | Механическое разрушение, деформация, перекос, В результате внутреннего дефекта произошло механическое разрушение изолятора | При планировании ремонта 2019г не заказывать изоляторы марки ШФ-20УО с выемкой и втулкой под провод, заказывать только «обычные» изоляторы ШФ-20Г.
420 | 74 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 13:59 | 2018-06-18 15:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, При проведении работ экскаватором по погрузке щебня, сторонней организацией (участок ремонта Смоленского филиала ПАО "Квадра") в охранной зоне кабельной линии 6 кВ, поврежден кабель марки СБ-3х95 на прямолинейном участке КЛ-6кВ РП-06 - ТП-499 с возникновением междуфазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате механического воздействия экскаватора сторонней организацией (участок ремонта Смоленского филиала ПАО "Квадра") при погрузке щебня в охранной зоне кабельной линии 6 кВ, произошел механический разрыв кабеля марки СБ-3х95 на прямолинейном участке КЛ-6кВ РП-06 - ТП-499 с возникновением междуфазного КЗ. | Направить письмо в Смоленского филиала ПАО "Квадра" для возмещения причиненного ущерба при повреждении КЛ-6кВ РП-06 - ТП-499.
421 | 974 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 13:44 | 2018-06-18 14:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка произошло из-за междуфазного к.з. по причине падения дерева из-за подпила сторонними лицами в пролете оп.№8-52 – 8-53. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка в пролете оп.№8-52 – 8-53 произошел в результате падения дерева за-за подпила сторонними лицами. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
422 | 662 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 11:38 | 2018-06-18 11:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения КВЛ 6кВ № 9 ПС 35 кВ №4 послужило повреждение на потребительской ТП 702, принадлежащей МУП "Водоканал". |  | Направить письмо потребителю МУП "Водоканал" о приведении потребительского оборудования ТП 702 КВЛ 6кВ №9 ПС 35 кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
423 | 658 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 10:50 | 2018-06-18 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 63-64 ПС 110 кВ Большевик упавшей веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов от ветки дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик в пролете опор № 63-64 ПС 110 кВ Большевик произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
424 | 973 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 10:35 | 2018-06-18 11:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-456/250. |  | По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству ЗАО "Заря" с требованием приведения ТП 456/250 в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем. По согласованию с руководством ЗАО "Заря" произвести совместный осмотр ТП-459/250
425 | 659 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 08:40 | 2018-06-18 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание в РУ-10кВ КТП-20-21 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая в результате поверхностного перекрытия и разрушения нижних опорных изоляторов предохранителей ПКТ 101-10 фаз «А», «В». | Нарушение герметичности, Поверхностное перекрытие и разрушение нижних опорных изоляторов предохранителей ПКТ 101-10 фаз «А», «В» в РУ-10кВ КТП-20-21 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая в результате увлажнения опорных изоляторов из-за попадания влаги через разрушенные уплотнения проходных изоляторов во время дождя. | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая с целью выявления неудовлетворительного состояния уплотнений проходных изоляторов 10кВ. По результатам внеочередных осмотров ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Провести внеплановый инструктаж персоналу Ворнежского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 10/6кВ, на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/6кВ».
426 | 206 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 06:01 | 2018-06-18 07:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Падение дерева, растущего в охранной зоне ВЛ на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №43-44 под воздействием ветра, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Глоднево от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Глоднево произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №43-44 деревом, растущим в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Глоднево по всей длине с выявлением деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ. Произвести устранение выявленных деревьев и расчистку трассы ВЛ.
427 | 647 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 06:00 | 2018-06-18 06:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №131-№132 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №131-№132 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №131-№132 ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки" в соответствии с НТД.
428 | 272 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 05:40 | 2018-06-18 05:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А и «В» опоры №11 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №11 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
429 | 117 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 04:30 | 2018-06-18 06:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №97–98 ВЛ-6 кВ Ф-610 ПС 220/110/35/6кВ 8Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-610 ПС 220/110/35/6кВ 8Н. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-610 ПС 220/110/35/6кВ 8Н на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №97-98.
430 | 109 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 02:36 | 2018-06-18 05:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11/231-№1/46 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №11/231-№1/46 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №11/231-№1/46.
431 | 386 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 02:27 | 2018-06-18 03:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра до 17 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №30-31, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-15, на ПС Исаево от действия МТЗ, АПВ не успешно. После КЗ ветка под действием ветра упала на землю под провода. РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Справка по метеоусловиям приложена к Акту.Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на ВЛ-10кВ , произошло между фазное короткое замыкание, что привело к отключению МВ-10кВ ф.10-15 ПС Исаево.. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-15 ПС 35/10кВ Исаево на предмет наличия деревьев, веток деревьев ,находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-15 ПС 35/10кВ Исаево устранить выявленные замечания (при их наличии).
432 | 389 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-18 01:10 | 2018-06-18 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №294 КЛ-10 кВ "ТП 252 - ТП 294" КВЛ 10 кВ Ф10-12 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Электрический пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №294 КЛ 10 кВ "ТП 252 - ТП 294" КВЛ 10 кВ Ф10-12 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на фидере 10-12 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-12 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
433 | 290 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 21:46 | 2018-06-17 22:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 36 действием ТО МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Тп 904 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 904 - РП 36 каб.А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 904 - РП 36 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 904 - РП 36 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
434 | 976 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 21:19 | 2018-06-17 21:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате неисправности, возникшей на электроустановке потребителя ток в линии превысил значение тока срабатывания защиты. Защита сработала на сигнал. | Нарушение электрической изоляции, КЗ на "землю" на потребительской КТП-П587 (ТЕЛЕ-2). | Направить предупреждение потребителю о необходимости эксплуатации своего электрооборудования в соответствии с Правилами, указав что при повторных возникновениях нарушений, влияющих на электрооборудование РЭС будет направлено обращение в Ростехнадзор
435 | 479 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 19:18 | 2018-06-17 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала провода АС- 35 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.09.1982г. Последний комплексный ремонт - 30.08.2011г. Последний периодический осмотр - 20.09.2017г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ вследствие обрыва провода АС-35 фазы «С» в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ Комплекс-2 и дальнейшего схлеста проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Комплекс-2. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Комплекс-2 устранить выявленные недостатки.
436 | 478 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 17:38 | 2018-06-17 17:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КТП № 503 П (на балансе "Садоводческое товарищество Клен"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
437 | 399 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 17:32 | 2018-06-17 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-563 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. (кабель 1970 года) | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-563 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. произошло междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-563 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-563 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-563 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВТП-563 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
438 | 725 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 17:14 | 2018-06-17 21:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ ТП 022 - ТП 078 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1979г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ ТП 022 - ТП 078 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1979г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ ТП 022 - ТП 078 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ ТП 022 - ТП 078 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ ТП 022 - ТП 078 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
439 | 402 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 16:55 | 2018-06-17 17:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Макарьев-1 действием защиты, явилось повреждение ТМ и в/в вставок на ведомственной ТП №340 ИП Игрюмов, при прохождении атмосферного фронта с грозовым дождем. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Написать письмо собственнику ТП№340 о необходимости приведения ТП №340 в работоспособное состояние в соответствии с требованиями НТД.
440 | 358 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 15:55 | 2018-06-17 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 09 РП 33 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ ТП 516 - ТП 514 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ ТП 516 - ТП 514 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 516 - ТП 514 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 516 - ТП 514 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 516 - ТП 514 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
441 | 279 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 15:06 | 2018-06-17 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фазы "В" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в пролете опор №55-№115 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
442 | 986 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 09:25 | 2018-06-17 09:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате осмотра ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1 пролете опор №11 – 12 обнаружено дерево под проводами и ветки со следами протекания тока. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1 произошло из-за перекрытия фаз веткой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1 с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1 обрезать, при необходимости спилить.
443 | 4 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 09:18 | 2018-06-17 11:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 15 ПС Анненская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 3-1 ЛР 124. | Нарушение электрической изоляции, В результате междуфазного замыкания произошло отключение В 10кВ №15 действием МТЗ, с неуспешным АПВ. При РПВ произошло падение птицы с токоведущих частей, что послужило успешному ручному включению (птица со следами поражения электрического тока обнаружена под опорой № 3-1 ЛР 124). | Провести верховой осмотр на опоре № 3-1 ЛР 124 ВЛ 10кВ № 15 ПС Анненская с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. По результатам осмотра опоры № 3-1 ВЛ 10кВ № 15 ПС Анненская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
444 | 656 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 09:02 | 2018-06-17 11:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Третьяки действием защит произошло из-за падения дерева на потребительскую отпайку на КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Третьяки в пролёте опор №73-74 находящемся на балансе и обслуживании СПК «Ширяева Г.И.». |  | Направить письмо потребителю СПК «Ширяева Г.И.» о приведении потребительской отпайки за ЛР-1-1 к КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Третьяки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
445 | 648 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 08:05 | 2018-06-17 08:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне в пролете опор №82-№83. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне в пролете опор №82-№83. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №82-№83 ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" в соответствии с НТД.
446 | 314 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 07:10 | 2018-06-17 11:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №120-121 деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Анатольевич. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ в пролете опор №120-121 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Рамешки упавшего из охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Анатольевич | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №120 - №121. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
447 | 69 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 05:04 | 2018-06-17 05:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №№16-17 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Селезни явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ вследствие падения в пролете опор №№16-17 на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Селезни, проходящих по лесному массиву, с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №№16-17 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1003 ПС Селезни, проходящих по лесному массиву, с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
448 | 477 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 01:55 | 2018-06-17 03:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 9-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоны КВЛ-6 кВ ТП-27н яч. № 1 до ТП-104 яч. №3, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 9-10 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны КВЛ-6 кВ ТП-27н яч. № 1 до ТП-104 яч. №3, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести осмотр ИТР КВЛ-6 кВ ТП-27н яч. № 1 до ТП-104 яч. №3. По результатам осмотра ИТР КВЛ-6 кВ ТП-27н яч. № 1 до ТП-104 яч. №3 устранить выявленные недостатки.
449 | 273 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-17 01:05 | 2018-06-17 05:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ ТП 010-ТП 052 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ ТП 010-ТП 052 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ ТП 010-ТП 052 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ ТП 010-ТП 052 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ ТП 010-ТП 052 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
450 | 115 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 21:55 | 2018-06-16 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №24–25 ВЛ-10 кВ Ф-1028 ПС 110/10кВ Добрунь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1028 ПС 110/10кВ Добрунь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1028 ПС 110/10кВ Добрунь с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
451 | 395 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 19:35 | 2018-06-16 20:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю ф.С на целом месте КЛ-6 кВ на участке ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. (кабель 1988 года) | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции ф.С КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. произошло замыкание жилы КЛ-6 кВ на землю. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии)
452 | 982 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 19:13 | 2018-06-16 20:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №3 Телешовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 149-150, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
453 | 163 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 18:35 | 2018-06-16 18:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №25-26 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.100 ПС Вышков произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №25-26 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков по всей протяженности. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
454 | 162 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 18:10 | 2018-06-16 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №85-86 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Вышков произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №85-86 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков по всей протяженности. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
455 | 278 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 14:55 | 2018-06-16 15:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камызино произошло в результате возникновения двухфазного КЗ, при пережоге провода шлейфа фазы "В", с последующим схлёстом неизолированной торцевой части провода шлейфа фазы "В" с неизолированным проводом фазы "С" на опоре №31, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Электродуговое повреждение, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камызино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при пережоге провода шлейфа фазы "В", с последующим схлёстом неизолированной торцевой части провода шлейфа фазы "В" с неизолированным проводом фазы "С" на опоре №31, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камызино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
456 | 161 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 13:45 | 2018-06-16 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло падение ветки, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №79-80 ВЛ-6кВ ф.620 ПС Дятьковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода в пролете опор №79-80 ВЛ-6кВ ф.620 ПС Дятьковская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.620 ПС Дятьковская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 6кВ ф.620 ПС Дятьковская в пролете опор №79-80.
457 | 65 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 12:17 | 2018-06-16 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №222 - №223 ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище без повреждения оборудования. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате падения дерева на провода в пролете опор №222 - №223 ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище нарушения.
458 | 114 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 12:04 | 2018-06-16 12:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №11 ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Истопки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Истопки произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №11 ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Истопки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Истопки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
459 | 657 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 10:55 | 2018-06-16 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №6/37-6/38 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ фаз "А", "В" в пролете опор № 6/37 - 6/38 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля произошло в результате падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны.
460 | 950 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 09:55 | 2018-06-16 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 60-61, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 60-61, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №742 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 742 составить график устранения выявленных замечаний.
461 | 60 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 09:49 | 2018-06-16 10:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение Л-603 ПС 110/35/6 кВ Голынки произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №132 - №133 спиленным посторонними лицами деревом с обрывом одного провода. Дерево спилено подрядной организацией проводившей вырубку деревьев на ВЛ-110 кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение Л-603 ПС 110/35/6 кВ Голынки произошло вследствие механического воздействия сторонними лицами из-за спиленного дерева в пролете опор №132 - №133 с обрывом одного провода марки А-50. | Направить претензионное письмо на имя директора подрядной организации осуществлявшей вырубку деревьев на ВЛ-110 кВ.
462 | 289 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 06:49 | 2018-06-16 07:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на Рп 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 904 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 904 - РП 36 каб.Б в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 904 - РП 36 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте про-изошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 904 - РП 36 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
463 | 962 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 04:30 | 2018-06-16 05:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка ст.(444) Хомутовского РЭС оперативно отключалась для устранения однофазного замыкания на землю, образовавшегося по причине срыва изолятора в результате рассыхания колпачка на оп.№3-10 . | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Срыв изолятора на оп.№3-10 ВЛ-10кВ №07 от ПС Калиновка ст.(444) произошел в результате рассыхания колпачка вследствие длительной эксплуатации. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС Калиновка ст.(444) с применением бинокля и составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №07 от ПС Калиновка ст.(444) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ
464 | 288 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 04:24 | 2018-06-16 05:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Г 32 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 32-РП 22 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 32-РП 22 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 32-РП 22 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
465 | 160 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-16 04:20 | 2018-06-16 04:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №50-51, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Хвощевская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Хвощевская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №50-51 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Хвощёвская в пролете опор №50-51.
466 | 941 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 23:21 | 2018-06-15 23:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 427.13 от ПС 35кВ «Сапогово» стало самоустранившееся межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой, принесенная порывом ветра с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп №18 - 19. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытые проводов произошло веткой принесенной с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп №18 - 19 | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести занятия с персоналом в рамках дня ОТ в июле по выявлению деревьев в стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 427.13 от ПС 35кВ «Сапогово». Выполнить снос деревьев пр.оп 18-19 стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ.
467 | 280 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 21:37 | 2018-06-15 22:44 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№7/47-7/48, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№7/47-7/48 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за наброса металлической проволоки на провода неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
468 | 677 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 21:18 | 2018-06-15 21:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №37-№38 через ДКР находящуюся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ВЛ-10кВ №2 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово" фазы "А" и "В" в пролете опор №37-№38 ДКР находящейся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый ВЛ-10кВ №2 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово" от опоры №1 до ячейки №57 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ-10кВ №2 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово" от опоры №1 до ячейки №57. Выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №2 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово" в пролете опор №37-№38. Бригаде по обслуживанию ВЛ-10кВ №2 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово" провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
469 | 813 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 21:13 | 2018-06-15 21:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов КВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №32-33 КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС.
470 | 815 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 17:24 | 2018-06-15 17:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов КВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №78-79 ВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская произошло возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за перекрытия птицей воздушного промежутка проводов КВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №78-79 ВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская произошло возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
471 | 287 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 16:24 | 2018-06-15 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 55 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 779 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 55-ТП 779 каб.Б в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 55-ТП 779 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 55-ТП 779 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
472 | 286 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 14:20 | 2018-06-15 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ от ТП 123 до ТП 80 ПС 110 кВ Лизины в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП 123 до ТП 80 ПС 110 кВ Лизины в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ от ТП 123 до ТП 80 ПС 110 кВ Лизины. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
473 | 982 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 13:08 | 2018-06-15 16:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ 10кВ 7706 явилось межфазное короткое замыкание из-за наезда стороннего транспорта на опору №29 ВЛ 10кВ №7706, что привело к излому и падению опоры №29, и разрушению 3-х изоляторов ШФ-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате наезда стороннего транспорта на опору №29 ВЛ 10кВ №7706 произошел излом и падение опор №29, разрушение 3 изоляторов ШФ-10. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7706 ЦРП-10кВ Заолешенка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотров ВЛ-10кВ №7706 ЦРП-10кВ Заолешенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести верховой осмотр опор №28 и №30 ВЛ 10кВ №7706 ЦРП-10кВ Заолешенка
474 | 967 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 12:46 | 2018-06-15 15:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ 1.8.12 от ПС Осоцкое произошло, в результате междуфазного К.З. в пролете опор №152-153 из-за перекрытия проводов ДКР растущие под проводами ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, В результате приближения на недопустимое расстояние ДКР в пролете опор №152-153 к проводам ВЛ растущие в охраннй зоне под проводами, произошло нарушение изоляции воздушного промежутка между проводами ВЛ | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №1.8.12 от ПС 35кВ Осоцкое назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1.8.12 от ПС 35кВ Осоцкое с составлением листа осмотра. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ Произвести расчистку в пролете опор №152-153 ВЛ-10кВ №1.8.12 от ПС 35кВ Осоцкое
475 | 56 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 11:27 | 2018-06-15 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Ивановское послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №35 - №36, без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате падения ветки дерева на провода в пролетах опор №35 - №36 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Ивановское, с последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Ивановское проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №35 - №36 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Ивановское. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Ивановское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
476 | 112 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 11:27 | 2018-06-15 14:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В», в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-101 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода с деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Гордеевка в пролетах опор №24-25 .
477 | 808 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 11:10 | 2018-06-15 15:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Биофабрика в пролете опор №55-56 произошло падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ, что привело к перекрытию воздушного промежутка с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика в пролете опор № 55-56,произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Биофабрика по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
478 | 62 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 10:44 | 2018-06-15 12:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ 10кВ 1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось однофазное замыкание на землю, возникшее в результате разрушения изолятора ШФ-10 фазы С на опоре №24 при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза). | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции на ВЛ 10кВ 1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось разрушение изолятора ШФ-10 фазы С на опоре №24 в результате удара молнии (атмосферные перенапряжения). | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №24 ВЛ 10кВ 1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Выполнить обследование опоры №24 ВЛ 10кВ 1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино, подвергшейся протеканию тока замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации опоры и подъема по ней.
479 | 107 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 09:10 | 2018-06-15 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №19-№20 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №19-№20 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №19-№20, угрожающих падением на провода.
480 | 104 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 07:55 | 2018-06-15 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №67 ВЛ-10кВ ф.123 ПС 110/10/10кВ Индуктор( ВЛ в эксплуатации с 1986 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №67 ВЛ-10кВ ф.123 ПС 110/10/10кВ Индуктор привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.123 ПС 110/10/10кВ Индуктор для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.123 ПС 110/10/10кВ Индуктор на участке от опоры №65 до опоры №75. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №67 ВЛ-10кВ ф.123 ПС 110/10/10кВ Индуктор, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
481 | 103 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 06:59 | 2018-06-15 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №130-№131 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №130-№131 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №130-№131, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
482 | 244 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 06:32 | 2018-06-15 06:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ В 6 кВ ЛЭП 6 кВ №10 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №37 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №37 ЛЭП 6 кВ №10 РП 6кВ Ольшанец произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №10 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
483 | 245 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 06:17 | 2018-06-15 06:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №39 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №39 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35кВ Церковная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Церковная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
484 | 817 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 05:55 | 2018-06-15 11:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на КТП Стр-3-2П, находящейся на балансе потребителя - Стрелецкое ФГУП, возникло замыкание на землю на фазе "В", устраненное оперативным отключением на ПС Стрелецкая. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине и включить их в план работ Орловского РЭС Направить письмо владельцу потребительской КТП Стр-3-2П "Стрелецкое ФГУП" с требованием содержания электроустановок, находящихся на их балансе, в соответствии с Правилами по эксплуатации электроустановок потребителей.
485 | 391 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 05:23 | 2018-06-15 07:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-563 1 с.ш. - ТП-564 1 с.ш. (кабель 1985 года) | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-563 1 с.ш. - ТП-564 1 с.ш. произошло междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-563 1 с.ш. - ТП-564 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-563 1 с.ш. - ТП-564 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-563 1 с.ш. - ТП-564 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-563 1 с.ш. - ТП-564 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
486 | 102 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-15 03:59 | 2018-06-15 05:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №11/115-№12/115 ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №11/115-№12/115 ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №11/115-№12/115, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
487 | 519 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-14 22:00 | 2018-06-14 22:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 10 РП 11 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 10 РП 11-ТП 710 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 10 РП 11-ТП 710 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 10 РП 11 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 10 РП 11 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 10 РП 11 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
488 | 100 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-14 20:36 | 2018-06-14 20:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ ф.107 ПС 110\10кВ Ивайтенки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС 110\10кВ Ивайтенки. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС 110/10кВ Ивайтенки в пролете опор №38-№39, угрожающих падением на провода.
489 | 383 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-14 19:06 | 2018-06-14 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-01 от ПС Игодово, в пролете опор №22 - №23 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение МВ 10 кВ ф.10-01 на ПС 35/10 кВ Игодово от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. РПВ- успешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия из - за усиления ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово, в результате этого возникло междуфазное КЗ и отключение ВЛ 10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие и гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии).
490 | 646 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-14 18:35 | 2018-06-14 20:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей фаза "В" и "С" на ТП 033 (Галачевская деревня) в результате К.З., возникшего при проникновении кошки на высоковольтные шпильки силового трансформатора. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия высоковольтных шпилек силового трансформатора через кошку на ТП 033 (Галачевская деревня). Работа предохранителей правильно. | Произвести осмотр ТП на ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" с целью выявления возможных мест проникновения животных и птиц к токо-ведущим частям.. По итогам осмотра ТП на ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" выполнить устранение дефектов. Смонтировать кожух силового трансформатора ТП 033 (Галачевская деревня) ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин". Бригаде по эксплуатации ТП 033 (Галачевская деревня) ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" провести внеплановый инструктаж об эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД..
491 | 381 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-14 16:55 | 2018-06-14 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Ф10-11 ПС 110/10 кВ Западная стало повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ "Молокозавод". | Нарушение электрической изоляции, "Земля" фаза "В"=0 кВ из-за повреждения на ведомственной ВЛ-10 кВ "Молокозавод". | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ "Молокозавод" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
492 | 324 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-14 14:55 | 2018-06-14 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ РП СУ-1 СЖД в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 216 - ТП 214 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1971г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 216 - ТП 214 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1971г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП СУ-1 СЖД с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП СУ-1 СЖД дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ РП СУ-1 СЖД и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
493 | 401 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-14 14:40 | 2018-06-14 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево установлено, что при падении дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра на провод фазы "В" в пролете опор №49-50 произошло замыкание на землю через тело дерева. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево установлено, что при падении дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра на провод фазы "В" в пролете опор №49-50 произошло замыкание на землю через тело дерева. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
494 | 268 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-14 14:35 | 2018-06-14 14:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №38, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №38, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Колосково. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
495 | 243 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-14 13:19 | 2018-06-14 13:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №19 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №19 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35кВ Таврово произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
496 | 301 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-14 09:20 | 2018-06-14 11:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения сухого дерева в пролете опор №25-26 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра, (с обрывом провода ф."В" в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию: мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и обрыв провода фазы "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоны ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово в пролете опор №25-26. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
497 | 616 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-14 07:50 | 2018-06-14 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 2 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 245 - ТП 267 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 245 - ТП 267 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 08 РП 2 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 08 РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 08 РП 2 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
498 | 944 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-14 06:21 | 2018-06-14 06:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №04 Ярославская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор № 69-70, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при падении. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
499 | 269 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 22:13 | 2018-06-13 23:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 15 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 74 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 15 - ТП 74 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 15 - ТП 74 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 15 - ТП 74 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
500 | 642 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 21:19 | 2018-06-13 21:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена действием защит из-за нарушений на потребительском оборудовании ТП 791 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена, находящемся на балансе и обслуживании с/т "Роща". |  | Направить письмо потребителю с/т "Роща" о приведении потребительского оборудования ТП 791 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
501 | 298 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 19:12 | 2018-06-13 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №115-116 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №115-116 ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов, чем было создано междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская дефекты.
502 | 95 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 16:14 | 2018-06-13 16:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.119 ПС 110/10кВ Залинейная произошло в результате перекрытия спусков 10кВ 2-х фаз к КТП-334 П ( на балансе потребителя) веткой дерева. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-334 П (TELE 2) c требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
503 | 98 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 15:31 | 2018-06-13 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №9.1-№9.2 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №9.1-№9.2 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская в пролете опор №9.1-№9.2, угрожающих падением на провода.
504 | 94 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 15:12 | 2018-06-13 18:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции первичных обмоток 10 кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП №86 Полхов ф.102 ПС 35/10кВ Истопки произошел вследствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации ( более 50 лет). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП №86 Полхов ф.102 ПС 35/10кВ Истопки привел к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП №86 Полхов ф.102 ПС 35/10кВ Истопки Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Истопки со сроком эксплуатации более 25 лет.
505 | 227 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 15:05 | 2018-06-13 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №62-63 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №62-63 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
506 | 954 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 14:12 | 2018-06-13 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №20-21 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Медное, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Медное в пролете опор №20-21 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Медное. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Медное дефекты.
507 | 331 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 12:52 | 2018-06-13 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей фаза "А" и "В" на ТП 359 (Корниловское) ВЛ-10кВ №9 (РП-1) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в результате К.З., возникшего при проникновении кошки и перекрытии высоковольтных шин. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия высоковольтных шин через кошку в РУ-10кВ ТП 359 (Корниловское) ВЛ-10кВ №9 (РП-1) ПС 110/35/10кВ "Залесье". Работа предохранителей правильно. | Произвести осмотр ТП на ВЛ-10кВ №9 (РП-1) ПС 110/35/10кВ "Залесье" с целью выявления возможных мест проникновения животных и птиц к токо-ведущим частям.. По итогам осмотра ТП на ВЛ-10кВ №9 (РП-1) ПС 110/35/10кВ "Залесье" выполнить устранение дефектов. Устранить возможность проникновения в РУ ТП 359 (Корниловское) ВЛ-10кВ №9 (РП-1) ПС 110/35/10кВ "Залесье" животных и птиц Бригаде по эксплуатации ТП 359 (Корниловское) ВЛ-10кВ №9 (РП-1) ПС 110/35/10кВ "Залесье" провести внеплановый инструктаж об эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
508 | 374 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 12:44 | 2018-06-13 12:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-15 ПС 35/10 кВ Катунино на траверсе опоры №12 обнаружено лежащее тело мертвой птицы (ястреба) которая при посадке на траверсу перекрыла крыльями две соседние фазы, о чем свидетельствуют следы перекрытия на проводах фаз «А» и «В», от возникшего К.З. ВЛ отключилась действием защиты, далее птица упала на траверсу ВЛ освободив провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие соседних фаз ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Катунино крыльями птицы. | Провести верховой осмотр опоры №12 ВЛ 10 кВ Ф10-15 ПС 35/10 кВ Катунино, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Устранить замечания выявленные в результате верхового осмотра опоры №12 ВЛ 10кВ Ф10-15 ПС 35/10 кВ Катунино.
509 | 328 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 12:41 | 2018-06-13 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 Геологораз ПС 35/10кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Геологоразведка" ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
510 | 954 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 12:10 | 2018-06-13 13:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключенияВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Обловская действием МТЗ с не успешным АПВ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №29 - 30 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. После АПВ и РПВ ветром ветку сбросило на землю, что позволило ввести в работу ВЛ без проведения аварийно-восстановительных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Обловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
511 | 941 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 11:07 | 2018-06-13 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия порывов ветра произошел обрыв провода фазы «А» в пролете опоре №3-(1-1) и обрыв провода фазы «С» в пролете опор №(1-1) – (1-2) ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Татановская. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Обрыв провода в пролетах опор №3-(1-1) и №(1-1) – (1-2) ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Татановская обусловлен физическим износом провода ввиду длительного срока эксплуатации и потерей механической прочности. | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Татановская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции.Особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
512 | 93 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 10:33 | 2018-06-13 13:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перегорание плавких вставок ПК-10 из-за удара молнии в КТП №87 с.Истопки ф.105 ПС 35/10кВ Истопки привело к нарушению эл.снабжения потребителей. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Прямой удар молнии в оборудование КТП №87 с.Истопки ф.105 ПС 35/10кВ Истопки привел к работе ПК-10. | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП №87 с.Истопки ф.105 ПС 35/10кВ Истопки. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
513 | 659 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 10:33 | 2018-06-13 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №320-№321 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №320-№321 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 Толбухино" ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
514 | 814 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 10:26 | 2018-06-13 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра, в части увеличения зазора, произошло проникновение под ним на в/в вводы 10кВ (фазы "А" и "В") тр-ра КТП Стр-3-1 животного (кошки), что привело к возникновению междуфазного к.з. ,устраненного срабатываниям ПК-10кВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при проникновении животного (кошки) на в/в вводы 10кВ (фазы "А" и "В") КТП 10/0,4кВ Стр-3-1 под защитным кожухом тр-ра из-за несвоевременного выявления дефекта , произошло возникновение междуфазного к.з. ,устраненного срабатываниям ПК-10кВ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Стрелецкая в части технического состояния защитных кожухов тр-ров, исключающее проникновение животных.
515 | 246 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 10:25 | 2018-06-13 10:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "В" и "С" опоры №2/47 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз "В" и "С" опоры №2/47 ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
516 | 939 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 10:22 | 2018-06-13 14:14 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Нарушение электроснабжения потребителей КТП 10кВ 4.5.9-02/63 произошло по причине междуфазного к.з. из-за перекрытие нижних опорных изоляторов губок предохранителей 10 кВ, по причине проникновении воды под проходные изоляторы. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в ВВ отсеке КТП 10кВ 4.5.9-02/63 произошло по причине проникновении воды под проходные изоляторы | Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №4.5.9 от ПС Культпросвет с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ №4.5.9 от ПС Культпросвет назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ТП
517 | 571 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 10:14 | 2018-06-13 12:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №156 -№157 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №156-№157 деревом упавшим из-за границ охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Аниково" от опоры №1 до ячейки КРН №5. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Аниково" от опоры №1 до ячейки КРН № 5 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
518 | 963 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 09:47 | 2018-06-13 10:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ- 10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, упавшей на провода в пролете опор № 24-25 с дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора в пролёте опор № 24-25 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ- 10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора дефекты.
519 | 969 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 09:41 | 2018-06-13 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №62-63 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра (с обрывом проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Калининского РЭС Цветков С.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62-63 ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Гришкино из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов, чем было создано междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Гришкино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Калининского РЭС Цветков С.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор №62-63. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
520 | 370 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 09:30 | 2018-06-13 09:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном осмотре и диагностике ВЛ 6 кВ Ф605 от ШТЭЦ установлено, что причиной отключения ВЛ от действия защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствие пробоя межвитковой изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 6 кВ Ф605 ШТЭЦ. Пробой изоляции кабельной муфты произошел по причине естественного старения изоляции. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Электрический пробой межвитковой изоляции кабельной муфты КНА-3 3х150/240 на опоре №1 ВЛ 6 кВ Ф605 ШТЭЦ. | Выполнить внеочередную, выборочную диагностику кабельных муфт со сроком эксплуатации более 25 лет на кабельных вставках Ф605 от (В) ШТЭЦ. По итогам внеочередной диагностики кабельных муфт устранить выявленные замечания.
521 | 922 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 09:30 | 2018-06-13 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №7238 ПС 110/35/10 кВ "Щигры" действием МТЗ явилось межфазное КЗ, возникшее из-за перекрытия изоляции проводов ( воздушного промежутка) в пролете опор №26-27 упавшим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции проводов в пролете опор №26-27 произошло из-за механического воздействия упавшего дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7238 ПС "Щигры" . По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
522 | 658 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 09:30 | 2018-06-13 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Петровское ПС Щедрино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
523 | 793 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 09:27 | 2018-06-13 10:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате проникновения грача на высоковольтные вывода трансформатора, произошло короткое замыкание вследствие чего произошло образование электрической дуги устранённое срабатыванием высоковольтных предохранителей ПК 10 фаз «А» и «В». | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытие воздушного промежутка через тело грача на высоковольтных выводах трансформатора КТП 10/0,4кВ Ш-2-5, произошло короткое замыкание вследствие чего произошло образование электрической дуги устранённое срабатыванием высоковольтных предохранителей ПК 10 фаз «А» и «В». | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово. Установить защитный кожух на трансформатор КТП 10/0,4кВ Ш-2-5.
524 | 277 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 09:25 | 2018-06-13 10:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате пробоя и разрушения изолятора 10 кВ фазы «В» на опоре №16/6 с последующим схлестом проводов фазы «В» и «С» в пролете опор №16/6-16/7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Пробой и разрушение изолятора 10 кВ фазы «В» на опоре №16/6 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35кВ Зозули произошло из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
525 | 943 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 09:23 | 2018-06-13 09:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Время срабатывания МТЗ В 10кВ № 15 не стабильно. Разброс времени срабатывания по фазе «А» вызван физическим износом элементов часового механизма реле прямого действия типа РТВ. Год выпуска реле – 1977г. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 15 ПС Ярославская, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 215-216 фаз "А" и "В" веткой дерева принесенной порывами ветра с защитного лесонасаждения (посадка), находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки), При возникновении междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ № 15 - МТЗ линии не сработала вследствие износа часового механизма и разброса по времени срабатывания реле прямого действия типа РТВ ф «А». Максимально токовая защита ввода 10кВ Т1 прорезервировала отказ действия МТЗ В 10кВ № 15. Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При проведении аварийного осмотра ветка со следами токов КЗ обнаружена на земле. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В-10кВ ВЛ 10кВ № 15 ПС Ярославская с успешным АПВ. | При проведении следующего технического обслуживания выполнить замену реле типа РТВ, РТМ на современные аналогичные реле по всем присоединениям 10кВ на ПС 35кВ Ярославская. При формировании Графика технического обслуживания на 2019 год запланировать объём работ по замене реле типа РТВ, РТМ на современные аналогичные реле по всем присоединениям 10кВ ПС 35кВ Ярославская. Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
526 | 649 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 09:20 | 2018-06-13 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Никольская действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» ,«В» в пролёте опор № 5/3-5/4 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» ,«В» в пролёте опор № 5/3-5/4 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ № 32 Никольская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ № 32 Никольская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны.
527 | 956 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 09:17 | 2018-06-13 10:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ-10кВ № 03 от ПС-35/10кВ Козлово вызвано междуфазным к.з. на абонентской отпайке войсковой части 84062-А |  | Направить письмо командиру войсковой части 84062-А о приведении просеки принадлежащей им абонентской отпайки в соответствие с НТД.
528 | 304 | Фировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 08:48 | 2018-06-13 10:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ В.Октябрь вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ ветви дерева, сломанной сильным порывистым ветром с дерева, растущего вне охранной зоны в пролете опор №144-№145, с последующим падением ветви дерева на землю, (без обрыва проводов). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода в пролете опор №144-145 ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ В.Октябрь сломанной сильным порывистым ветром с дерева, растущего вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ В.Октябрь действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ В.Октябрь для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ В.Октябрь - устранить эти дефекты.
529 | 653 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 08:36 | 2018-06-13 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 "Ёлоховский" ПС 35/10кВ "Большое село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №204 -№205 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №204-№205 деревом упавшим из-за границ охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое село" в пролете опор №150-№190 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое село" в пролете опор №150-№190.
530 | 949 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 08:30 | 2018-06-13 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек) произошло падение ветки от дерева. растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №2-3. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №13 ПС 35кВ Ламская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов. Возникшее КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ№13 ПС 35кВ Ламская. При падении ветки дерева с проводов ВЛ под действием резкого порыва ветра схлест проводов устранился, что позволило произвести успешное РПВ В 10кВ№ 13 ПС 35кВ Ламская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
531 | 307 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 08:20 | 2018-06-13 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветви дерева на провода в пролёте опор №102-103, из охранной зоны ВЛ-10кВ Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово, под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением ветки на землю. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода в пролете опор №102-103 ВЛ-10 Поддубье ПС 110/35/10 кВ Брусово из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 Поддубье ПС 110/35/10 кВ Брусово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.А. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово в пролете опор №102-103. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ.
532 | 641 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 08:11 | 2018-06-13 08:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 5.13-5.14 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 в пролете опор №5.13-5.14 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
533 | 369 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 07:55 | 2018-06-13 08:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг обнаружена ветка дерева лежащая на крыше КТП №005 между проводов соседних фаз в районе проходных изоляторов, сломленная и принесенная с дерева находящегося за приделами охранной зоны ВЛ сильными порывами юго-западного ветра скоростью 12-17м/с. При падении веткой были кратковременно перехлестнуты провода спусков 10 кВ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее ветка дерева была снесена с проводов спусков сильными порывами ветра, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Охранная зона ТП соответствует НТД Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия веткой дерева проводов спусков 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Пыщуг к КТП №005. | Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Пыщуг, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны. По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Пыщуг устранить выявленные замечания.
534 | 648 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 07:50 | 2018-06-13 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Комплекс послужило повреждение на потребительском ТП 427, принадлежащем ПАО "МТС". |  | Направить письмо потребителю ПАО "МТС" о приведении потребительского оборудования ТП 427 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Комплекс в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
535 | 638 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 07:46 | 2018-06-13 09:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", «С» в пролёте опор № 86-87 упавшим сухим деревом на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", «С» в пролёте опор № 86-87 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша произошло по причине падения сухого дерева на провода ВЛ при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как в охранной так и вне охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Криуша выявленные дефекты и нарушения включить в план ТО и ремонта в 2018г.
536 | 923 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 07:43 | 2018-06-13 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 38-39 веткой дерева, упавшей из-за охранной зоны под действием повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении ветки дерева на провода в пролете опор №38-39 произошел схлёст проводов ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Заречная, возникшее междуфазное замыкание вызвало работу защиты на отключение В 10 кВ №7 ПС 35 кВ Заречная. При последующих порывах ветра ветка упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Заречная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
537 | 475 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 07:35 | 2018-06-13 09:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ "Федоровский комплекс" в пролете опор № 5-6. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «С» на опоре № 5 вызванное падением ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ "Федоровский комплекс", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Федоровский комлекс. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Федоровский комлекс. Внести в план по расчистке трасс на 2018 г. ВЛ 10 кВ Федоровский комлекс. Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
538 | 631 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 06:35 | 2018-06-13 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 05 "Аэродром" ПС 35/10кВ "Красная Горка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-№21. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Остатки ветки дерева обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз ВЛ-10кВ № 05 "Аэродром" ПС 35/10кВ "Красная Горка" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-№21. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Остатки ветки дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 "Аэродром" ПС 35/10кВ "Красная Горка" в пролете опор №50-№85 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 "Аэродром" ПС 35/10кВ "Красная Горка" в пролете опор №50-№85.
539 | 312 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 06:20 | 2018-06-13 06:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №136 ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №26-№27. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка обнаружены под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз ВЛ-10кВ №136 ПС 35/10кВ "Новое Село" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №26-№27. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №136 ПС 35/10кВ "Новое Село" в пролетах опор №35-№55 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №136 ПС 35/10кВ "Новое Село" в пролетах опор №35-№55.
540 | 652 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 06:20 | 2018-06-13 06:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №134 ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №91-№92. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка обнаружены под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз ВЛ-10кВ №134 ПС 35/10кВ "Новое Село" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №91-№92. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №134 ПС 35/10кВ "Новое Село" в пролетах опор №1-№55 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №134 ПС 35/10кВ "Новое Село" в пролетах опор №1-№55.
541 | 375 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 06:11 | 2018-06-13 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-04 от ПС Космынино, в пролете опор №51 - №52 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение МВ 10 кВ ф.10-04 на ПС 110/35/10 кВ Космынино от действия МТЗ, с не успешным АПВ,РПВ- не успешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Космынино, произошло КЗ и отключение ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии)
542 | 281 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 05:30 | 2018-06-13 07:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-6кВ № 12 ПС 35/6 “Алексино” произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 17 - 18 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ко РЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ № 12 ПС 35/6 “Алексино” в пролёте опор №17 - 18, выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ № 12 ПС 35/6 “Алексино” отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ко РЭС Колосов Э.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ № 12 ПС 35/6 “Алексино”в пролете опор №17-18 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
543 | 630 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 05:05 | 2018-06-13 06:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №70-№71. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Остатки ветки дерева обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз ВЛ-6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ " Волжская"веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №70-№71. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Остатки ветки дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ № 35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" в пролете опор №80-№100 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ-6кВ № 35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" в пролете опор №80-№100.
544 | 467 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 04:30 | 2018-06-13 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ПФ70-Е ф «А» на опоре № 9-4 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1971. Капитальный ремонт – 26.05.2008г. Периодический осмотр – 05.03.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 9-4 ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное в результате разрушения (пробоя) изолятора ф «А» | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное опоры №№ 9-1 - 9-20. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
545 | 299 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 04:30 | 2018-06-13 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов пролетах опор №150-152 в результате срыва вязки провода фазы "В" на опоре №151 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №151 ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино устранить выявленные при осмотре дефекты.
546 | 624 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 04:20 | 2018-06-13 05:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №149-№150 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №149-№150 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
547 | 473 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 02:23 | 2018-06-13 02:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 92-93, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 18 Большие Выселки, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 92-93 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 18 Большие Выселки, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 18 Большие Выселки. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 18 Большие Выселки, произвести вырубку (обрезку крон).
548 | 804 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 00:16 | 2018-06-13 03:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ на ТП Стр-3-2П находящейся на балансе потребителя "Стрелецкой ФГУП" произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Стрелецкая и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу электроустановки ТП Стр-3-2П «Стрелецкое ФГУП», с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
549 | 809 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-13 00:16 | 2018-06-13 00:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Стрелецкая произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Стрелецкая из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС.
550 | 83 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 21:10 | 2018-06-12 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №28-29 ВЛ-6кВ ф.625 ПС 110\35\6кВ Аксинино . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.625 ПС 110\35\6кВ Аксинино . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.625 ПС 110/35/6кВ Аксинино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода по всей длине. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.625 ПС 110/35/6кВ Аксинино в пролете опор №28-№29, угрожающих падением на провода.
551 | 761 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 20:10 | 2018-06-12 20:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №129-130 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Путимец, произошло перекрытие воздушного промежутка ВЛ с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при порывах ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец в пролете опор №129-130, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине.
552 | 999 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 20:05 | 2018-06-12 22:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино произошло по причине межфазного КЗ из-за схлеста проводов фазы "А"и "С" в пролете опор №30-31 в результате пережега провода фазы "С" в месте установки уса грозового промежутка трубчатого разрядника РТВ 35 на опоре №31 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области произошел пережег провода фазы "С" вследствие термического воздействия молнии при ударе молнии в опору №31, в месте установки уса грозового промежутка трубчатого разрядника РТВ 35 на опоре №31 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" при падении поврежденного провода , что привело к отключению ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино действием МТЗ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №31,33 отпайки на ПС 35/10 кВ Прямухино от ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи. По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №31,33 отпайки на ПС 35/10 кВ Прямухино от ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы).
553 | 300 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 19:50 | 2018-06-12 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение КВЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на абонентской КТП 10/0,4 кВ "Агропромэнерго" |  | Направить претензионное письмо директору ООО "Агропромэнерго" Захарченко Н.Н. владельцу абонентской КТП 10/0,4кВ "Агропромэнерго" о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с треб ПТЭ.
554 | 782 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 19:28 | 2018-06-12 21:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения электрической изоляции на потребительской отпайке произошло замыкания на землю в сети 10кВ фазы "С" на ВЛ 10кВ №05 ПС110/35/10кВ Шаблыкино устраненного оперативным персоналом. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 от ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС.
555 | 894 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 17:35 | 2018-06-12 21:47 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ явилось межфазное короткое замыкание , которое произошло в результате обрыва провода фазы"С" в пролёте опор №2.3.-2.4 | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения структуры материала провода явилась длительная ее эксплуатация (44 года), в результате чего произошло вытягивание и излом провода в районе вязки при ветровых нагрузках. | По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести, выборочно, верховой осмотр ВЛ-10кВ 6164 от ЦРП-10кВ "Вишневка" на предмет состояния провода. В рамках техучебы (спецподготовки) провести занятия с персоналом по проведению верхового осмотра ВЛ-10кВ, выявлению дефектов.
556 | 783 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 16:58 | 2018-06-12 17:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово выявлено: При прохождении грозового фронта в н.п. Сомово, в результате попадания грозового разряда в провода ВЛ произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово в пролете опор №93-94, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранённого действием защит. | Нарушение электрической изоляции, Пробой воздушного промежутка фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово в пролете опор №93-94, в результате попадания грозового разряда, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС.
557 | 640 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 16:57 | 2018-06-12 19:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Ст.Ведуга послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №15-9 - 15-10 веткой от дерева, растущего из охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №15-9 - 15-10 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
558 | 748 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 16:57 | 2018-06-12 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при падение ветви дерева, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово, в пролете опор №88-89, произошло перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» через ветвь дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева, в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово, что привело к межфазному короткому замыканию устранённому действием защит | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине.
559 | 365 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 15:52 | 2018-06-12 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 110/35/10 ПС Солигалич в пролете опор №29/123-29/124 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из- за приделов охранной зоны ВЛ , при падении дерево зацепилось своей вершиной за провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра скоростью до 15 м/с отцепилось от проводов ВЛ освободив их и упало на землю, что позволило выполнить успешное включение ВЛ после обнаружения дерева. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перехлест проводов в пролете опор №29/123-29/124 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны. | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания.
560 | 965 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 15:47 | 2018-06-12 17:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №6 от ПС 110кВ Дмитриев произошло из за междуфазного К.З. в пролете опор №33-34 в результате перекрытия проводов ВЛ суком дерева сломанного ветром стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие (перекрытие воздушного промежутка) на провода ВЛ-10кВ №6 от ПС 110кВ Дмитриев в пролете опор №33-34 произошло суком принесенном с дерева стоящего в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №6 от ПС 110кВ Дмитриев с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №6 от ПС 110кВ Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
561 | 46 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 14:45 | 2018-06-12 16:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ВЛ-1002 ПС 110/35/10 Михайловская отключена оперативно для устранения однофазного замыкания на "землю" возникшего из-за повреждения на ведомственной кабельной вставке (принадлежит санаторию им. Пржевальского Н.И.) опоры №71. |  | Направить претензионное письмо на имя директора санатория им. Пржевальского Н.И.
562 | 645 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 14:40 | 2018-06-12 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №202 "Горплодовощторг" ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №202 "Горплодовощторг" ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
563 | 31 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 14:30 | 2018-06-12 16:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя с разрушением штыревого изолятора ШС-10 фаза "В" на опоре №21 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Оперативно отключен МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево из-за пробоя изоляции с разрушением изолятора ШС-10 на опоре №21 фаза "В" с падением провода на заземленную металлическую траверсу и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево, обследования, проверки сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений металосвязей опоры №21 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить диагностирование опоры №21 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево подвергшейся однофазному замыканию на "Землю" с составлением акта обследования опоры. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №21 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево.
564 | 471 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 14:20 | 2018-06-12 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода опоры № 76, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Кирпичный завод", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов на опоре № 76, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Кирпичный завод", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Кирпичный завод". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Кирпичный завод", произвести вырубку (обрезку крон).
565 | 364 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 14:10 | 2018-06-12 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии схлестывания проводов всех фаз в пролете опор №104-105 деревом упавшим из глубины лесного массива из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра скоростью до 15м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перехлест проводов всех фаз в пролете опор №104-105 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны. | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок устранить выявленные замечания.
566 | 963 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 14:05 | 2018-06-12 15:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Межфазное КЗ на опоре №101 ВЛ-10 кВ №01 от ПС 110/35/10 кВ "Теткино", вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами ф.В, С птицей (аистом). | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на опоре №101 ВЛ-10 кВ №01 от ПС 110/35/10 кВ "Теткино", вызвано перекрытием воздушного промежутка птицей (аистом) фаз В, С. | произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №01 от ПС 110/35/10 кВ "Теткино" с целью выявления возможных дефектов в части наличия поросли,в части состояния изоляторов, качества регулировки стрел провеса проводов. Произвести верховой осмотр опоры №101 ВЛ-10 кВ №01 от ПС 110/35/10 кВ "Теткино" с целью определения технического состояния изоляторов, вязок проводов после произошедшего межфазного КЗ. По результатам проведения осмотров разработать график устранения выявленных замечаний. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АВР-10 кВ на ЦРП-10 кВ "Краснооктябрьское".
567 | 900 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 13:30 | 2018-06-12 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №04 Ярославская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №304-305, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
568 | 220 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 13:24 | 2018-06-12 14:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №46 РП-16н(17) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской отпайке ЛЭП в КТП 46-14. |  | Направить письмо потребителю ООО "Профстиль", питающемуся от разъединителя Р-46-14, о приведении электроустановок требованиям НТД.
569 | 776 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 13:14 | 2018-06-12 13:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате попадания птицы на провода, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А и В" в пролете опор 30-31 ВЛ-10кВ №2 Н.-Слобода, в результате возникло межфазное КЗ, устранённое действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка, крыльями птицы, фаз "А и В" в пролете опор 30-31 ВЛ-10кВ №2 Н.-Слобода, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижняя - Слобода нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижняя - Слобода по всей длине линии.
570 | 467 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 12:42 | 2018-06-12 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 Пестрецово-лев РП-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Пестрецово-левый" РП-1 10кВ ЯЗДА ПС 110/10кВ Радуга" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 "Пестрецово-левый" РП-1 10кВ ЯЗДА ПС 110/10кВ Радуга" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
571 | 812 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 12:14 | 2018-06-12 15:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ СтК-5-1П, находящейся на балансе потребителя (управления а/дорог), на КВЛ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ СтК-5-1П (управление а/дорог) с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
572 | 237 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 12:10 | 2018-06-12 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №87-88 веткой упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ при сильном порыве ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково с дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково в пролете опор №87-88 . Провести мастерам Торопецкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с не изолированными проводами.
573 | 558 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 11:50 | 2018-06-12 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
574 | 717 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 11:49 | 2018-06-12 12:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской КТП 10/0,4кВ ПАО «Мегафон» (действием защит) произошло отключение В-10кВ ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Протасово. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 ПС Протасово По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
575 | 926 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 11:33 | 2018-06-12 11:53 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Маяк явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор №142-143, по причине схлеста проводов. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов в пролете опор №142-143 произошел в результате нарушение регулировки стрелы провиса проводов фаз "А" и "С" в следствии ослабления вязок проводов на оп.142, что привело к вытягиванию проводов в данном пролете. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп.142-143. В рамках техучебы (спецподготовки) провести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-10кВ, в т.ч. связанных с нарушением регулировки стрелы провиса проводов. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ МВ 10 ф.12 яч.12 ПС 35кВ Маяк.
576 | 48 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 10:23 | 2018-06-12 12:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза), МТП-227 Бакланово ВЛ 1006 ПС 110/35/10 кВ Михайловская отключена оперативно в следствие повреждения двух опорных изоляторов в результате воздействия атмосферных перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции, МТП-227 Бакланово ВЛ 1006 ПС 110/35/10 кВ Михайловская отключена оперативно в следствие нарушения электрической изоляции двух опорных изоляторов марки ИО-10-3,75 I УЗ. | Провести внеплановый комплекс диагностики МТП-227 Бакланово ВЛ-1006 ПС 110/35/10 Михайловская.
577 | 87 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 09:40 | 2018-06-12 10:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №9/315-№10/315 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №9/315-№10/315 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Селищанская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Селищанская в пролете опор №9/315-№10/315, угрожающих падением на провода.
578 | 282 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 07:25 | 2018-06-12 10:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №188-189 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая в пролете опор №188-189 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трасы ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая дефекты.
579 | 85 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 07:20 | 2018-06-12 07:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №53-54, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощевская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Хвощевская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №53-54 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощёвская в пролете опор №53-54.
580 | 219 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 04:30 | 2018-06-12 04:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 8(12)-ЗТП 807(4) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ РП 8(12)-ЗТП 807(4) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 8(12)-ЗТП 807(4) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 8(12)- ЗТП 807(4) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
581 | 283 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-12 01:01 | 2018-06-12 01:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 19 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 591 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 19-ТП 591 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 19-ТП 591 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-ТП 591 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
582 | 249 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-11 23:21 | 2018-06-12 00:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 3 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 3 - РП 15 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 3 - РП 15 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 3 - РП 15 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
583 | 377 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-11 21:17 | 2018-06-11 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов западного ветра до 15-20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф 10-01 Калинки на провода ВЛ, в пролете опор № 6-67 - № 6-68, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ КРН-10 кВ ф 10-01 Калинки от действия МТЗ. В дальнейшем при порыве ветра дерево упало на землю под провода. Повреждения ВЛ-10 кВ ф 10-01 Калинки нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф 10-01 ПС Калинки . | Выполнить обход ВЛ-10кВ ф 10-01 Калинки на предмет наличия деревьев и веток деревьев, находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, угрожающих падением на провода при сильных порывов ветра. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф 10-01 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
584 | 987 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-11 20:55 | 2018-06-11 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид.№05 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №102 - №103 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию мастер Осташковского РЭС Завьялов М.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №102-103 ВЛ-10кВ фид.№05 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) из охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №102-103, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№05 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) действием МТЗ.Ответственный за эксплуатацию мастер Осташковского РЭС Завьялов М.А. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) пролет опор №102-№103. Провести внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД.
585 | 290 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-11 17:57 | 2018-06-11 19:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Сотское произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №22-23, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Сотское, под воздействием сильного порывистого ветра, с обрывом провода фазы "С" в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №22-23 ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Сотское из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и обрыв провода фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Сотское действием ТО. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ В.Троица-Сотское. По результатам осмотра ВЛ 35 кВ В.Троица-Сотское, устранить выявленные дефекты.
586 | 340 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-11 17:40 | 2018-06-11 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-№64 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-№64 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
587 | 653 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-11 17:37 | 2018-06-11 18:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Углянец явилось междуфазное короткое замыкание вызванное обрывом двух проводов на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ за линейным разъединителем Р-4-8 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Углянец ООО "Углянец" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие двух фаз "А" и "С" было вызванно обрывом и последующим схлестом проводов на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ за линейным разъединителем Р-4-8 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Углянец ООО "Углянец" | Через администрацию района и местные СМИ довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
588 | 921 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-11 15:01 | 2018-06-11 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), ВЛ 10кВ №7.12.5 отключалась из-за межфазного КЗ при схлесте проводов в пролетах опор №59-60, в следствии срыва изолятора ф. "В" на опоре №60 при боковом порыве ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Срыв изолятора на оп.№60 ВЛ-10кВ № 7.12.5 от ПС Б.Змеинец произошел под воздействием боковых порывов ветра вследствие высыхания колпачка в процессе эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7125 ПС 35/10 Б.Змеинец. По результатам осмотра ВЛ, составить график выполнения выявленных дефектов.
589 | 341 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-11 12:30 | 2018-06-11 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кибернетик" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №261-№262 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №261-№262 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кибернетик" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кибернетик" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
590 | 760 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-11 10:47 | 2018-06-11 12:04 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате воздействия посторонних лиц (местных жителей) при несанкционированной опиловке деревьев в охранной зоне КВЛ-6 кВ в пролете опор №52-53, произошло падение ветки дерева на провода фаз "В" и "С", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению КВЛ действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия посторонних лиц (местных жителей) при несанкционированной опиловке деревьев в охранной зоне КВЛ-6 кВ в пролете опор №52-53, произошло падение ветки дерева на провода фаз "В" и "С", что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6 кВ №544 ПС 110/10/6 кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ №544 ПС 110/10/6 кВ Железнодорожная по всей длине.
591 | 442 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-11 10:40 | 2018-06-11 12:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ №15 РП 8 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ ТП 663-ТП 660 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2006 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ ТП 663-ТП 660 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2006 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 15 РП 8 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 15 РП 8 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 15 РП 8 .
592 | 644 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-11 03:48 | 2018-06-11 03:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), -следы перекрытия на проводе ф. "С", гирлянде изоляторов указанной фазы на оп. № 39, а также на грозотросе ВЛ -110 Латная-Подгорная № 26 с отпайками, оказались в результате воздействия птиц, т.е. птичьего помета на указанное оборудование в месте скопления птиц; | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), на оп. № 39 произошло перекрытие, гирлянды изоляторов ф. "С" птичьим пометом.; | Выполнить внеочередной осмотр (по всей длине) ВЛ -110 Латная -Подгорная № 26 с отпайками, на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра выявленные дефекты включить в план технического обслуживания ВЛ -110 Латная -Подгорная № 26 с отпайками. Выполнить замену перекрытой гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 39 ВЛ -110 Латная -Подгорная № 26 с отпайками Выполнить установку противоптичьих устройств на оп. № 37-41
593 | 209 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-10 18:35 | 2018-06-10 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №33 - №34 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Осташковского РЭС Завьялов М.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) поваленного из охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №33-34, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Осташковского РЭС Завьялов М.А. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №05 ПС35/10 кВ Селигер (Бородинский) в пролёте опор №33 - №34. Провести внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД.
594 | 362 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-10 18:28 | 2018-06-10 20:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №142-143. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия макушкой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №142-143. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания.
595 | 332 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-10 18:05 | 2018-06-10 22:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10кВ Филимоново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №130-№131 веткой дерева, произрастающего в охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в веткой дерева, произрастающего в охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №130-№131 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Филимоново". Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Филимоново" в соответствии с НТД.
596 | 476 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-10 17:30 | 2018-06-11 13:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Михайловское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 51-№52 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Михайловское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 51-№52 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №10-№11 и №51-№52. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
597 | 470 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-10 15:55 | 2018-06-10 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание на опоре №12 в результате падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ-10 кВ Водозабор РП-10кВ Ферма произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
598 | 86 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-10 10:50 | 2018-06-10 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №57 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Ружное( ВЛ в эксплуатации с 1986 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №57 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Ружное привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Ружное для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Ружное на участке от опоры №55 до опоры №65. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №57 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Ружное, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
599 | 891 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-10 10:37 | 2018-06-10 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате физического износа оборудования с длительным сроком эксплуатации произошло выгорание ножа фазы "С" Р 10 кВ ТП 687. Разъединитель 1969 года выпуска. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Из-за повреждения на разъединителе Р 10 кВ ТП 687 произошло нарушение электрического контакта между полюсами фазы "С". | Провести внеплановый осмотр КТП 687 ВЛ №5 ПС Рассказовская с ревизией контактных соединений на оборудовании ТП. По результатам проведенного анализа провести в случае необходимости подтяжку болтовых соединений, опрессовку наконечников и регулировку контактной системы разъединителя КТП 687 ВЛ №5 ПС Рассказовская. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения в рамках ТО, КР.
600 | 452 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-10 07:40 | 2018-06-10 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №177-№178 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 02 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 177-№178 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 70-№71 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Толгоболь" ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 "Толгоболь" ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
601 | 358 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-10 07:00 | 2018-06-10 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролетах опор №24-25 ф.10-10 ПС Нерехта-2. При падении ветка дерева легла на провода и осталось висеть на них, в результате чего возникло междуфазное КЗ, которое стало причиной отключения МВ-10 кВ Ф 10-10 ПС Нерехта-2 от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода возникло междуфазное КЗ, которое стало причиной отключения МВ-10 кВ Ф 10-10 ПС Нерехта-2 | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-10 ПС Нерехта-2 на предмет наличия деревьев и веток деревьев находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Устранить замечания выявленные в результате обхода ВЛ-10кВ ф.10-10 ПС Нерехта-2 (при их наличии)
602 | 357 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-10 06:55 | 2018-06-10 08:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-10кВ ф. 10-08. ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 от МТЗ , явилось повреждение концевой кабельной муфты(потребительской) на опоре №6-6 на вводе в ТП 63(потребительская) Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно |  | Направить письмо МУП ЖКХ "Нерехта Жилкомхоз" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
603 | 468 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 19:02 | 2018-06-09 22:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1980г.( более 25 лет). Капитальный ремонт в 2008г. Последние испытания 04.08.2016г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф "А","В","С" силового трансформатора ТМ-63 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10 кВ Орошение ПС 35/10 Красатыновка По результатам испытаний произвести устранение дефектов
604 | 651 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 17:50 | 2018-06-09 19:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при обрыве провода фазы «А» с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролёте опор № 11-12 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы «А» с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролёте опор № 11-12 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская произошел из-за проезда крупногабаритного транспорта. | Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
605 | 356 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 16:43 | 2018-06-09 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-04 от ПС Григорцево в пролете опор №14 - №15, возникло межфазное КЗ и отключение МВ 10 кВ ф.10-04 на ПС Григорцево от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Григорцево, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Григорцево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Григорцево устранить выявленные замечания (при их наличии).
606 | 779 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 15:44 | 2018-06-09 17:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на ЛР-10кВ Но-7-13, находящийся на балансе потребителя Птичник ЗАО"Березки" с касанием траверсы опоры отгоревшего шлейфа фазы "А" на КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово, возникло замыкание на землю на фазе "А", устраненное оперативным отключением. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо руководству Птичник ЗАО"Березки", с требованием содержания электроустановки, находящейся на их балансе в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, и обеспечивающим надежную работу КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
607 | 639 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 14:32 | 2018-06-09 15:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-12 ПС 110 кВ АНП послужило повреждение на ПТП-12-27, принадлежащем ООО "ЭкоНиваАгро". |  | Направить письмо потребителю ООО "ЭкоНиваАгро" о приведении потребительского оборудования ПТП 12-27 по ВЛ-10-12 ПС 110 кВ АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
608 | 444 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 14:13 | 2018-06-09 14:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
609 | 229 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 13:56 | 2018-06-09 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в целом месте участка КЛ 10 кВ Р 1304 - КТП 604, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте участка КЛ 10 кВ Р 1304 - КТП 604 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Зозули произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ Р 1304 - КТП 604 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
610 | 919 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 13:25 | 2018-06-09 13:55 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, поверхностное перекрытие изоляции опорных изоляторов ф.А, В 1-й секции шин 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №036 с последующим межфазным КЗ в следствии её загрязнения(пыль, масляные пятна), вызванное некачественным проведением технического обслуживания КТП | Нарушение электрической изоляции, поверхностное перекрытие изоляции опорных изоляторов ф.А, В 1-й секции шин 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №036 в следствии её загрязнения(пыль, масляные пятна) и разрушением опорных изоляторов ф.А, В. | произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по качественному и своевременному проведению технического обслуживания оборудования. произвести чистку изоляции оборудования 10/0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №036 в полном объеме.
611 | 233 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 13:24 | 2018-06-09 13:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при пробое и разрушении разрядника 10кВ фазы «С» с последующим схлестом провода шлейфа фазы «С» с проводом шлейфа фазы «В» на КТП 1105, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Пробой и разрушение разрядника 10кВ фазы «С» на КТП 1105 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35кВ Зозули произошло из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1105 ПС Зозули и по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену поврежденного разрядника фазы «С» на КТП 1105 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зо-зули
612 | 28 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 13:15 | 2018-06-09 13:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. из-за повреждения оборудования потребителя (СНТ "ТЕМП"). |  | Направить письмо-претензию владельцу СТП-Темп.
613 | 106 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 12:40 | 2018-06-09 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода в пролете опор №135-136 ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Суземка, что привело к падению ветви на провода ВЛ, появлению сигнала "Земля" и отключению ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева на провода ВЛ ф.1001 ПС Суземка, появление сигнала "Земля" и отключение ВЛ. | Произвести спил дерева в пролете опор №135-136 и расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Суземка в пролетах опор №142-144.
614 | 902 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 11:50 | 2018-06-09 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Воропаево произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов ВЛ порослью ДКР находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете оп.№98-102. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение изоляции по ВЛ-10кВ №14 ПС Воропаево произошло в результате перекрытия проводов ВЛ порослью ДКР находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете оп.№98-102. | Произвести вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ-10кВ №14 ПС Воропаево по всей трассе ВЛ. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ.
615 | 384 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 11:10 | 2018-06-09 13:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 1. Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №170-№171 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №171-№172 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №170-№171 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, успешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №171-№172 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №170-№172 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино" в соответствии с НТД.
616 | 601 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 11:10 | 2018-06-09 13:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 12-№13 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Подолино" ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 "Подолино" ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
617 | 38 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 11:08 | 2018-06-09 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение Л-1004 ПС 35/10 кВ Кощино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на провода в пролете опор №23 - №24 из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение Л-1004 ПС 35/10 кВ Кощино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой дерева на провода в пролете опор №23 - №24 из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кощино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кощино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-№24 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кощино.
618 | 637 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 10:28 | 2018-06-09 11:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 110кВ Ступино действием защит из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-2-8 к ТП 034 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Ступино, находящемся на балансе и обслуживании Коттеджного поселка Дорофеева Г.Н. |  | Направить письмо потребителю Коттеджный поселок Дорофеева Г.Н. о приведении потребительской отпайки за Р-2-8 к ТП 034 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Ступино в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
619 | 458 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 07:04 | 2018-06-09 12:16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Хищение неустановленными посторонними лицами ВВ 10 кВ, а также блока питания и блока управления выключателя из яч. 10 кВ №10 МТФ на ПС 35/10 кВ Авангард. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной обесточения ВЛ 10 кВ МТФ послужило хищение неустановленными посторонними лицами ВВ 10 кВ, а также блока питания и блока управления выключателя из яч. 10 кВ №10 МТФ на ПС 35/10 кВ Авангард. | На ПС 35/10 кВ Авангард смонтировать ВВ 10 кВ в яч. №10 МТФ. На ПС 35/10 кВ Авангард смонтировать блок питания и блок управления выключателя 10 кВ в яч. №10 МТФ.
620 | 694 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-09 | 2018-06-09 01:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Результатом появления "Земли "в сети 10кВ на ВЛ послужило неисправность оборудования потребителя ООО «Знаменский СГЦ» . Устранено отключением ЛР 10кВ А-2-3 (потреб отпайка) |  | Направить письмо потребителю ООО «Знаменский СГЦ» соблюдении правил эксплуатации электрооборудования
621 | 327 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-08 21:55 | 2018-06-08 22:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №166-№167 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №166-№167 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
622 | 84 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-08 20:50 | 2018-06-08 22:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №80-№81 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №80-№81 упавшей веткой дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская в пролете опор №80-№81.
623 | 591 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-08 14:29 | 2018-06-08 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей всех фаз в РУ-10кВ ТП 072 (Гришино) ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов из-за загрязнения и увлажнения при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия опорных изоляторов всех фаз в РУ-10кВ ТП 072 (Гришино) ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате загрязнения и увлажнения поверхности при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить замену резиновых прокладок под проходными изоляторами на ТП 072 (Гришино) ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово". Выполнить осмотр ТП на ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово"с целью выявления следов течей высоковольтных отсеков. По итогам осмотра ТП на ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" устранить выявленные дефекты. Бригаде по обслуживанию ТП и РП провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.
624 | 552 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-08 14:24 | 2018-06-08 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Путятино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №158-№159 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №158-№159 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
625 | 378 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-08 13:50 | 2018-06-08 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре до 19 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.10-06 в пролете опор №50/23-50/24, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ ф.10-06 на ПС Сусанино от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение ВВ-10кВ ф.10-06 на ПС Сусанино | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Сусанино устранить выявленные замечания (при их наличии).
626 | 35 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-08 12:43 | 2018-06-08 13:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание на "Землю" в результате повреждения с пробоем изоляции разрядника РВП 10 фаза «А» на КТП 129 ВЛ-10кВ ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение с пробоем изоляции разрядника РВП 10 фаза «А» на КТП 129 ВЛ-10кВ ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с возникновением однофазного замыкания на "землю" через заземленную металлоконструкцию ТП. | Провести комплекс диагностики КД-5 КТП-129 ВЛ-10кВ ВЛ 1015 ВЛ-10кВ ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово после возникновения аварийного режима работы, особое внимание обратить на грозозащиту ТП. По результатам проведенной диагностики КД-5 КТП-129 ВЛ-10кВ ВЛ 1015 ВЛ-10кВ ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
627 | 275 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-08 12:27 | 2018-06-08 15:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №151 - №152 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Рамешковского РЭС Смирнов И. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Киверичи в пролёте опор №151 - №152 выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Рамешковского РЭС Смирнов И. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Киверичи в пролете опор №151-№152. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
628 | 405 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-08 11:55 | 2018-06-08 14:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №290-№291 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №290-№291 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести расчистку просеки от ДКР в пролёте опор №290-№292 ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №2 по эксплуатации распределительных сетей Любимского РЭС Собко А.С., о содержании электроустановки согласно требований НТД.
629 | 382 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-08 11:53 | 2018-06-08 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра до 17 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №114-№115, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-01, на ПС Игодово от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Справка по метеоусловиям приложена к Акту.Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия из - за усиления ветра, произошел излом и падение ветки дерева на провода, что привело к меж фазному КЗ и отключению ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС 35/10 Игодово. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие и гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии).
630 | 593 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-08 11:28 | 2018-06-08 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 543 (Ленинская) ВЛ-6кВ №21 (Ленинская) ПС 35/6кВ "Песочное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" из-за загрязнения и увлажнения при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия опорных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 543 (Ленинская) ВЛ-6кВ №21 (Ленинская) ПС 35/6кВ "Песочное" в результате загрязнения и увлажнения поверхности при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить замену резиновых прокладок под проходными изоляторами на ТП 543 (Ленинская) ВЛ-6кВ №21 (Ленинская) ПС 35/6кВ "Песочное". Выполнить осмотр ТП на ВЛ-6кВ №21 (Ленинская) ПС 35/6кВ "Песочное" с целью выявления следов течей высоковольтных отсеков. По итогам осмотра ТП на ВЛ-6кВ №21 (Ленинская) ПС 35/6кВ "Песочное" устранить выявленные дефекты. Бригаде по обслуживанию ТП и РП провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.
631 | 355 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-08 08:30 | 2018-06-08 11:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Н-Макарово явилось разрушение ударом грозовой молнии разрядника фазы "В" на КТП № 079 с дальнейшим замыканием на землю через корпус КТП. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение разрядника РВП-10 фазы "В" на КТП №079 ударом грозовой молнии. | Выполнить внеплановый осмотр изоляции ТП №079 с целью обнаружения электродуговых повреждений. По результатам осмотра изоляции ТП №079 устранить выявленные замечания.
632 | 868 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-08 07:12 | 2018-06-08 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Сухотинская в пролете опор №80-81. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Сухотинская произошло перекрытие фаз в пролете опор №80-81. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Сухотинская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 17 ПС Сухотинская обрезать, при необходимости спилить
633 | 600 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 21:55 | 2018-06-07 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 Петрово ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Петрово" ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 "Петрово" ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
634 | 379 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 20:30 | 2018-06-07 22:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра (до 17м/с), произошел излом и падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №6-№7, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-01 ПС Клеванцово от действия МТЗ, АПВ неуспешно. После КЗ ветка дерева под действием ветра упала на землю под провода, РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-01 ПС Клеванцово от действия МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие и гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).
635 | 208 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 16:35 | 2018-06-07 16:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №45 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №45 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
636 | 34 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 16:10 | 2018-06-07 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ 10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Крюково послужило падение дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №23 - №24. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ 10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Крюково отключился из-за падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №23 - №24 с обрывом двух проводов марки А-50 и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ ВЛ 1007 ПС 35/10кВ Крюково проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №23 - №24 ВЛ 10кВ ВЛ 1007 ПС 35/10кВ Крюково. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ВЛ 1007 ПС 35/10кВ Крюково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
637 | 272 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 13:58 | 2018-06-07 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №45-46 упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор в пролете опор №45-46 упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор дефекты.
638 | 270 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 10:10 | 2018-06-07 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №234-235 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Тургиново, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ка РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Тургиново в пролете опор №234-235 выпавшего из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Тургиново отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ка РЭС Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Тургиново в пролете опор №234-№235 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
639 | 239 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 09:53 | 2018-06-07 10:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 107 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 107 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 107 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 107 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
640 | 750 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 08:51 | 2018-06-07 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра, произошло проникновение под ним на в/в вводы 10кВ (фазы "А" и "В") тр-ра КТП Био-4-2 животного (кошки), что привело к возникновению междуфазного к.з. ,устраненного срабатываниям ПК-10кВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при проникновении животного (кошки) на в/в вводы 10кВ (фазы "А" и "В") КТП 10/0,4 кВ Био-4-2 под защитным кожухом тр-ра из-за несвоевременного выявления дефекта , произошло возникновение междуфазного к.з. ,устраненного срабатываниям ПК-10кВ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика в части технического состояния защитных кожухов тр-ров, исключающее проникновение животных.
641 | 329 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 07:35 | 2018-06-07 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролете опор №80-81 обнаружено дерево, лежащее на проводе ВЛ, сломленное порывами ветра скоростью до 12-17м/с, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к однофазному замыканию на землю. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное замыкание на землю из-за падения дерева на провод ВЛ | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания
642 | 257 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 07:32 | 2018-06-07 08:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей ЛР№1 крыльями птицы. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия на токоведущие части ЛР№1 на ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ Медное птицы, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ Медное с целью выявления мест массового скопления птиц на коммутационных аппаратах ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ Медное дефекты.
643 | 752 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 07:18 | 2018-06-07 11:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения оборудования у абонента частного сектора произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-3, ликвидированного действием защит ВЛ. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-3 нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-3 по всей длине.
644 | 63 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 06:49 | 2018-06-07 09:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП №16 П находящемся на балансе потребителя, привело к замыканию на "землю" и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.103 ПС 110/35/10кВ Климово для отыскания повреждения. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №16 П (ОАО "ВымпелКом") c требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
645 | 260 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 06:46 | 2018-06-07 06:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3 – 4 (отп. №514) веткой упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ при сильном порыве ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Западнодвинского РЭС Найденов В.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №3 – 4 (отп. №514) ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа с дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Западнодвинского РЭС Найденов В.Ю. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа в пролете опор №3 – 4 (отп. №514). Провести мастерам Западнодвинского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с не изолированными проводами.
646 | 350 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 06:01 | 2018-06-07 06:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра до 17 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №17-18, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ ф.10-11, на ПС Красное от действия МТЗ, АПВ не успешно. После КЗ ветка под действием ветра упала на землю под провода. РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Справка по метеоусловиям приложена к Акту.Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на ВЛ-10кВ , произошло между фазное короткое замыкание, что привело к отключению ВВ-10кВ ф.10-11 ПС Красное от действия МТЗ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-11 ПС 110/35/10кВ Красное на предмет наличия деревьев, веток деревьев ,находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-11 ПС 110/35/10кВ Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
647 | 746 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-07 06:00 | 2018-06-07 06:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №75-76 КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №75-76 КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине.
648 | 280 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 21:08 | 2018-06-06 21:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №151 -№152 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №151-№152 деревом упавшим из-за границ охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Аниково" от опоры №1 до ячейки КРН № 5 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Аниково" от опоры №1 до ячейки КРН №5.
649 | 864 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 21:03 | 2018-06-07 00:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС Платоновская произошло по причине повреждения ТП №0184, находящегося на балансе потребителя. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ТП №0184 стало отгорание шлейфа от Р-10кВ до КТП (фаза "В"). | Направить письмо владельцу ЭУ (ТП №0184) с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
650 | 863 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 19:50 | 2018-06-06 23:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 16м/с) произошло падение дерева, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ с перекрытием проводов фаз «А», «С», возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение В10кВ №3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №3-00/43-44. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Чакинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
651 | 262 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 18:50 | 2018-06-06 23:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Козлово ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 60/10 кВА в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Иванов П.В. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 60/10 кВА на КТП 10/0,4кВ д. Козлово ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино (пробой обмотки высокого напряжения на корпус) произошло из-за нарушения механической прочности изоляции обмотки ВН при продолжительной работе трансформатора с 1963 года, в результате естественного износа (старения) изоляции в процессе эксплуатации). Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Иванов П.В. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10кВ Степурино. По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Провести мастерам Старицкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
652 | 858 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 18:27 | 2018-06-06 19:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате износа оборудования, произошло изменения структуры материала провода и как следствие потеря его механической прочности, что при порывах ветра привело к обрыву провода марки А-35 фазы "С" в середине пролете 4-10/51-52 с падением проводов на землю. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защит на ПС 110 кВ Токаревская на сигнал. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло изменение структуры материала провода и как следствие ухудшение механических свойств, что при воздействии сильных порывов ветра привело к обрыву проводов. | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №04 от ПС Токаревская с целью выявления дефектов, особое внимание уделяя состоянию провода и вязок. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР)
653 | 44 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 15:31 | 2018-06-06 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой межфазной изоляции кабеля на участке от ПС Ярцево2 до ТП-1Г, в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное пробоем межфазной изоляции кабеля на участке от ПС Ярцево2 до ТП-1Г, в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 на участке от ПС Ярцево-2 до ТП-1Г, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке ВЛ-1024.
654 | 540 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 15:00 | 2018-06-06 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-40кВА (М. Высока) ВЛ-10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" из-за загрязнения и увлажнения при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия опорных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10кВКТП-40кВА (М. Высока) ВЛ-10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате загрязнения и увлажнения поверхности при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить замену резиновых прокладок под проходными изоляторами на КТП-40кВА (М. Высока) ВЛ-10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" Выполнить осмотр ТП на ВЛ-10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" с целью выявления следов течей высоковольтных отсеков. По итогам осмотра ТП на ВЛ-10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" устранить выявленные дефекты. Бригаде по обслуживанию ТП и РП провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.
655 | 863 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 14:50 | 2018-06-06 17:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Из-за отгорания наконечника шпильки трансформатора и касания провода первичной коммутации наконечника шпильки соседней фазы произошло перегорание В/В предохранителей ПКТ-10 фаз "А", "В" КТП 050 ВЛ №4 ПС Телешовская. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения КТП 050 ВЛ №4 ПС Телешовская стало перегорание В/В предохранителей ПКТ-10 фаз "А", "В". | Произвести внеплановую диагностику изоляции оборудования КТП 050 ВЛ №4 ПС Телешовская. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства КТП 050 ВЛ №4 ПС Телешовская. Выявленные измерениями и диагностикой дефекты на КТП 050 ВЛ №4 ПС Телешовская устранить.
656 | 415 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 14:50 | 2018-06-06 15:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ №14 РП 61 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ ТП 418-ТП 1418 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2017 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ ТП 418-ТП 1418 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2017 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 14 РП 61 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 14 РП 61 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 14 РП 61 .
657 | 373 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 14:18 | 2018-06-06 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю ф.А на целом месте КЛ-6 кВ на участке РП-1 маг.114 - ТП-68. (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на землю ф.А КЛ-6 кВ на участке РП-1 маг.114 - ТП-68. В результате электрического пробоя изоляции на землю ф.А КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-1 маг.114 - ТП-68 произошло замыкание жилы КЛ-6 кВ на землю. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-1 маг.114 - ТП-68. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-1 маг.114 - ТП-68. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-1 маг.114 - ТП-68 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-1 маг.114 - ТП-68 устранить выявленные замечания (при их наличии)
658 | 40 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 14:01 | 2018-06-06 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ во время сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ, вызванное падением ветки дерева во время ветра из за пределов охранной зоны. | По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Капыревщина.
659 | 191 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 13:50 | 2018-06-06 13:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №79 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №79 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35кВ Беловское произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
660 | 259 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 13:49 | 2018-06-06 16:37 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14 - 15, отпайка к ЛР №6 при не санкционированном проезде не габаритного автотранспорта под проводами ВЛ, с обрывом 3х проводов в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате механического воздействия, при не санкционированном проезде не габаритного автотранспорта сторонних лиц под проводами отпайки к ЛР №6 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня в пролете опор №14 - 15 произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор с последующим обрывом 3х проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. | По факту ТН от 06.06.2018 на ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня направить заявление в отделение полиции по факту не санкционированного проезда не габаритного автотранспорта под проводами ВЛ.
661 | 256 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 13:45 | 2018-06-06 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид.№28 ПС 110/35/10кВ Осташков (Ботовский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №35 - №36 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Осташковского РЭС Завьялов М.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ фид.№28 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Ботовский) из охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №35-36, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№28 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Ботовский) действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Осташковского РЭС Завьялов М.А. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ фид. №28 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Ботовский) в пролёте опор №35 - №36. Провести внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД.
662 | 214 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 13:30 | 2018-06-06 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Камызино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/3-1/4 веткой дерева (растущего вне охранной зоне ВЛ) упавшего при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Камызино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/3-1/4 веткой дерева (растущего вне охранной зоне ВЛ) упавшего при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Камызино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
663 | 903 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 12:36 | 2018-06-06 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) произошло в результате междуфазного КЗ в пролёте опор №5-19-5-20, в следствии срыва изолятора с опоры №5-19 при сильном порывистом боковом ветре. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Срыв изолятора на оп.№5-19 ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) произошел под воздействием боковых порывов ветра вследствие высыхания колпачка в процессе эксплуатации . | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Ольховка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Ольховка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
664 | 37 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 12:16 | 2018-06-06 12:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой междуфазной изоляции КЛ-1029 ПС Ярцево-1, на участке от ПС Ярцево-1 до ТП-89 в целом месте, на горизонтальном участке, прокладки в земле. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное пробоем междуфазной изоляции КЛ-1029 ПС Ярцево-1, на участке от ПС Ярцево-1 до ТП-89 в целом месте, на горизонтальном участке, прокладки в земле. | Произвести анализ аварийных отключений КЛ-1029 ПС Ярцево-1 на участке от ПС Ярцево-1 до ТП-89, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
665 | 573 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 12:00 | 2018-06-06 18:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-160кВА (Девницы кормоцех) ВЛ-10кВ №135 (Девницкий) ПС 35/10кВ "Новое село", возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" из-за загрязнения и увлажнения при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия опорных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-160кВА (Девницы кормоцех) ВЛ-10кВ №135 (Девницкий) ПС 35/10кВ "Новое село" в результате загрязнения и увлажнения поверхности при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя. Работа в/в предохранителей правильно. | Бригаде по обслуживанию ТП и РП провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД. Выполнить осмотр ТП на ВЛ-10кВ №135 (Девницкий) ПС 35/10кВ "Новое село" с целью выявления следов течей высоковольтных отсеков. По итогам осмотра ТП на ВЛ-10кВ №135 (Девницкий) ПС 35/10кВ "Новое село" устранить выявленные дефекты.
666 | 266 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 11:53 | 2018-06-06 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое произошло по причине возникновения междуфазного короткого замыкания на абонентской отпайке 10 кВ на участке ВЛ-10 кВ за ЛР-№2. |  | Направить письмо Генеральному директору ООО "Лентрансгаз" являющегося собственником отпайки 10 кВ на участке ВЛ-10 кВ за ЛР№2 о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
667 | 33 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 11:40 | 2018-06-06 12:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Обрыв (отгорание) шлейфа фазы "А" на ВР-ТП ТП-354 Н.Истомино произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений в сети 10кВ в период высокой грозовой деятельности с сильным порывистым ветром, что привело к снижению напряжению у потребителя. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате грозовых перенапряжений с сильным порывистым ветром произошел обрыв (отгорание) шлейфа фазы "А" на ВР-ТП ТП-354 Н.Истомино, что привело к снижению напряжения у потребителя, без возникновения междуфазных КЗ и однофазного замыкания на "Землю". | Провести внеплановый осмотр ТП-354 Н.Истомино ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Издешково на предмет состояния шлейфов 10кВ ВР-ТП и грозазащиты. Выполнить проверку сопротивления контура заземления ВР 10кВ ТП и ТП-354 Н.Истомино ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Издешково, с проверкой грозозащиты ТП и переходных сопротивлений металлосвязей к контуру заземления. По результатам осмотра и проверок грозозащиты, сопротивления контура заземления ВР 10кВ ТП и ТП-354 Н.Истомино, переходных сопротивлений металлосвязей к контуру заземления разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. .
668 | 26 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 10:45 | 2018-06-06 10:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции кабеля на участке от ТП-60 до ТП-66, марки АСБ-10, в целом месте горизонтального участка прокладки в земле из за изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное пробоем изоляции кабеля на участке от ТП-60 до ТП-66, марки АСБ-10, в целом месте горизонтального участка прокладки в земле из за изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Произвести анализ аварийных отключений КЛ-1005 ПС Ярцево-1 на участке ТП-60-ТП-66, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
669 | 194 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 10:38 | 2018-06-06 11:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 32 действием МТЗ КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
670 | 291 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 10:24 | 2018-06-06 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина первого отключения: Отключение ВЛ-10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ-10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Причина третьего отключения: Отключение ВЛ-10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина первого отключения: Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Причина второго отключения: Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Причина третьего отключения: Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ "Новое Село" в пролетах опор № 70-90 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ "Новое Село" в пролетах опор № 70-90
671 | 11 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 09:43 | 2018-06-06 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2 – 3 отп. №506 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2 – 3 отп. №506 ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
672 | 999 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 09:30 | 2018-06-06 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой фазной изоляции КЛ-1030 ПС 110/10кВ Ярцево-2 в целом месте на горизонтальном участке кабеля, проложенного в земле от ТП 011 до ТП-1, вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ-1030 ПС 110/10кВ Ярцево-2 явилось междуфазное КЗ возникшее при пробое фазной изоляции кабеля 10кВ ААШв-10 3х95 мм2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле от ТП 011 до ТП-1. | Провести анализ отключений КЛ-1030 ПС Ярцево-2 по причине повреждения кабельного участка от ТП 011 до ТП-1. По результатам, принять решение о целесообразности замены кабельного участка.
673 | 823 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 07:50 | 2018-06-06 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №377 ПС 35кВ Бурцевка произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов в пролете опор № 37-38 упавшим деревом, стоящим вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механическое воздействия упавшего дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ-10кВ №377 ПС 35кВ Бурцевка. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №377 ПС 35кВ Бурцевка с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоне и угрожающих падением на провода ВЛ На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их устранения.
674 | 619 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 07:15 | 2018-06-06 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10кВ фазы "С" в РУВН ТП 603 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное про-изошло из-за замыкания обмоток ВН фазы "С" на корпус силового трансформатора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Замыкание обмоток ВН фазы "С" на корпус трансформатора 100 КВА ТП 603 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное произошло из-за снижения изоляционных свойств изоляции ВН обмоток в процессе длительной эксплуатации (35 лет). | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
675 | 448 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 06:18 | 2018-06-06 06:23 | Дефекты монтажа, Дефекты монтажа (вмятины на оболочке кабеля, повреждение оболочки кабеля) КЛ-10 кВ "Прогресс-левая" сотрудниками подрядной организации ООО "ЭлектоСтройМонтаж" (в настоящее время не существует). КЛ-10 кВ "Прогресс-левая" в эксплуатации с 25.08.2011г., последние испытания - 20.02.2016г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААШВ-10 3х185 КЛ-10кВ "Прогресс-левая". | Произвести внеплановые испытания КЛ-10 кВ, проложенных подрядной организации ООО "ЭлектоСтройМонтаж". По результатам внеплановых испытаний КЛ-10 кВ устранить выявленные недостатки.
676 | 453 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 06:14 | 2018-06-06 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №101 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №125 -№126 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №125-№126 деревом упавшим из-за границ охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №101 ПС 35/10/6кВ "Варегово" от опоры №1 до ЛР-14 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №101 ПС 35/10/6кВ "Варегово" от опоры №1 до ЛР-14.
677 | 507 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 06:04 | 2018-06-06 08:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №105 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №105 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в пролетах опор № 70-100 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №105 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в пролетах опор № 70-100.
678 | 537 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-06 00:07 | 2018-06-06 00:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границы охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" в пролете опор №35-№65 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" в пролете опор №35-№65.
679 | 841 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 22:45 | 2018-06-05 23:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 2 ПС Романовская явился пробой изолятора фазы "А" с его последующим разрушением, в результате воздействия атмосферных перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции, 05.06.2018г. по территории Тамбовской области проходил грозовой фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, которые привели к пробою изолятора на опоре № 14 по ВЛ 10кВ № 2 ПС Романовская, с его последующим разрушением, в результате чего провод лег на траверсу, вызвав однофазное замыкание на землю и срабатывание защиты на сигнал "Земля в сети 10кВ". | Выполнить внеочередной обход осмотр и выборочно верховой осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Романовская с целью выявления состояния изоляции, ОПН после воздействия атмосферных перенапряжений, обратить внимание на состояние металлосвязи с заземляющим контуром. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
680 | 778 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 21:25 | 2018-06-05 23:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №90-91. Возникшее в результате КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №06 ПС Граждановская | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №06 ПС Граждановская при возникновении КЗ, из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Граждановская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
681 | 450 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 20:45 | 2018-06-05 22:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №142 "Нефедьево" ПС 35/10кВ "Ильинское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в пролете опор №78-№79. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в пролете опор №78-№79. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 "Нефедьево" ПС 35/10кВ "Ильинское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №142 "Нефедьево" ПС 35/10кВ "Ильинское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
682 | 567 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 20:44 | 2018-06-05 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №123-№124 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №123-№124 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
683 | 679 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 20:04 | 2018-06-05 23:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате эксплуатации КТП-10кВ №3/ВД-10-60, произошло внутреннее повреждение трансформатора, приведшее к перегоранию ПК-10кВ фаз "А,В,С" | Нарушение электрической изоляции, В результате повреждения трансформатора КТП-10кВ №3/ВД-10-60 в процессе эксплуатации,произошло перегорание ПК-10 кВ фаз "А,В,С" | Провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ по Ф-10 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний,по результатам проведенных осмотров ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ Ф-10 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
684 | 238 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 20:00 | 2018-06-05 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №61-62 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра, (с обрывом проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Цветков С.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов, чем было создано междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Цветков С.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань в пролете опор №61-62 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
685 | 795 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 19:50 | 2018-06-05 20:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате падения дерева на провода спусков разъединителя Р 10кВ к №4333П находящегося на балансе потребителя произошел схлест проводов обрыв провода фазы "А" и возникновение трехфазного к.з, что привело к отключению В 10кВ № 07 ПС 35/10 Шапкинская. |  | Выдать предписание на приведение электрооборудования потребителя требованиям ПТЭ. Выдать разрешение на включение электроустановки после предоставления документов о приведении электрооборудования потребителя требованиям ПТЭ.
686 | 623 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 19:35 | 2018-06-05 21:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 276-277 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 276-277 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Верный по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результату внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Верный наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
687 | 767 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 19:30 | 2018-06-05 21:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ №3 Яблоновецкая от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное схлестом проводов в пролете опор №100-105, из-за перекрытия растительностью деревьев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При перекрытие веток деревьев провода ВЛ, произошел схлест проводов в пролете опор № 100-105, что и привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 3 ПС Яблоновецкая от растительности деревьев в пролете опор № 100-105.
688 | 622 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 19:30 | 2018-06-05 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Н.Байгора явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 33-34 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 33-34 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Н.Байгора по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результату внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Нижняя Байгора наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
689 | 741 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 19:25 | 2018-06-05 22:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения под защитным кожухом на в/в вводы 10кВ (фазы "А" и "В") тр-ра КТП 10/0,4кВ 142 Цуриково животного (котенка) произошло междуфазное к.з. ,устраненное действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при проникновении под защитным кожухом на в/в вводы 10кВ (фазы "А" и "В") тр-ра КТП 10/0,4кВ 142 Цуриково животного (котенка) произошло междуфазное к.з. ,устраненное срабатыванием ПК-10кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ 142 в части технического состояния защитных кожухов тр-ров, исключающее проникновение животных. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП 10/0,4кВ №142 и включить их в планы работ РЭС
690 | 842 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 19:20 | 2018-06-05 21:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной возникновения ТН на ВЛ 10кВ № 19 ПС Калаисская явилось однофазное замыкание на «землю» в сети 10кВ. Под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор № 54-55. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 05.06.2018г. по территории Тамбовской области проходил грозовой фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями и порывами ветра достигающими 20 м/с. Под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошел излом и падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ, в пролете опор № 54-55, в результате чего произошел обрыв 3-х проводов, вызвав междуфазное замыкание и срабатывание защиты "Т.О". | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Калаисская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Калаисская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. По результатам осмотров устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
691 | 793 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 19:16 | 2018-06-05 21:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате прохождения атмосферного фронта сопровождающегося сильной грозой от перенапряжений произошел пробой и разрушение изолятора марки ШС-10 на опоре 12-00/99 фазы "А", что привело к падению провода на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение изолятора при атмосферных перенапряжениях. | Выполнить верховой осмотр ВЛ в пролете опор 12-00/97-102. По результатам проведенного осмотра выявленные дефекты устранить.
692 | 621 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 19:14 | 2018-06-05 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н.Байгора явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 46-47 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 46-47 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Н.Байгора произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Н.Байгора по всей длине на предмет выявления веток деревьев, уг-рожающих падением на провода ВЛ. По результату внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Н.Байгора наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
693 | 536 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 19:14 | 2018-06-05 19:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в пролете опор №55-№75 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок выполнения: Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в пролете опор №55-№75.
694 | 808 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 18:50 | 2018-06-05 20:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ Горельская в пролете опор №50-51. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ Горельская произошло перекрытие и обрыв проводов всех фаз. | Провести обход ВЛ 10кВ № 7 ПС Горельская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий способных достать до элементов ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Горельская насаждения обрезать (кроны), либо при необходимости спилить.
695 | 447 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 18:45 | 2018-06-05 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное переркрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №130-131 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ яч. №1 ПС 110/35/10 кВ «Долгоруково» произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
696 | 699 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 18:27 | 2018-06-05 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №133-134 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Путимец, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец в пролете опор № 133-134, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине
697 | 183 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 18:23 | 2018-06-05 20:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пережоге провода шлейфа фазы "В" от разъединителя ЛР-216 на опоре №47 с последующим его схлёстом с проводом фазы "С" ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ровеньки вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пережог провода шлейфа фазы "В" в месте болтового присоединения к полюсу неподвижного контакта разъединителя ЛР-216 на опоре №47 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ровеньки произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ровеньки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
698 | 995 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 18:14 | 2018-06-05 19:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1008 ПС 35/10кВ Богдановщина послужило повреждение на ведомственном участке ВЛ, отпайка на ведомственное ТП 110П. |  | Направить письмо руководителю "СПК Богдановщина" ведомственной отпайки оп 39/1 - 39/4 на ведомственное ТП-110П с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
699 | 996 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 18:14 | 2018-06-05 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), аварийное отключение ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №27-№28 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. При подаче напряжения на ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Лапино в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ на ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Лапино произошло вследствие Внешнего механического воздействия при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра на провода ЛЭП. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Лапино, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением при определенных условиях на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №27-№28 ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Лапино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Лапино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
700 | 688 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 18:10 | 2018-06-05 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Под воздействием сильного порывистого ветра произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре №14 ВЛ-10 кВ №5 , что привело к схлесту проводов фаз «А» и «В», в результате возникло межфазное КЗ, устранённое действием защит. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), В результате высыхания колпачка и воздействия ветровых нагрузок произошол срыва изолятора фазы «В» на опоре №14 ВЛ-10кВ №5 , произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате возникло межфазное КЗ, устранённое действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине
701 | 807 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 18:05 | 2018-06-05 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Суравская в пролете опор №24-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Суравская в пролете опор №24-25 произошло перекрытие и обрыв провода фазы «В». | Провести обход ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий способных достать до элементов ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская насаждения обрезать (кроны), либо при необходимости спилить.
702 | 834 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 18:04 | 2018-06-05 18:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Аварийное отключение ВЛ-10кВ №195 ПС 35/10 Знаменка с неуспешным АПВ произошло по причине самоустранившегося междуфазного КЗ, возникшего при перекрытии изоляции проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №1-4 ветвями ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №1-4 произошло ветвями ДКР растущих в охранной зоне ВЛ. | Произвести вырубку деревьев в пролете опор №1-4, №6-9, №11-12 В рамках спецподготвки провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра
703 | 994 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 18:00 | 2018-06-05 19:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ -1001 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №7 - №8 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ -1001 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №7 - №8 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку ветвей деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №7-№8 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково
704 | 8 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 17:57 | 2018-06-05 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 602 ПС Колодня в пролете опор №4-3 - №4-4 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 602 ПС Колодня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №4-3 - №4-4 ветвью дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 602 ПС Колодня проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 602 ПС Колодня в пролете опор №4-3 - №4-4 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 602 ПС Колодня, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
705 | 775 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 17:56 | 2018-06-05 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), В результате несвоевременного устранения дефекта (обрыв проволок внешнего повива провода) и под воздействием неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра до 20 м/сек.) произошёл обрыв двух проводов фаз "А" и "С" в пролете 52-53 с последующим схлестыванием. В результате возникшего двухфазного КЗ произошло срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №1 ПС Куровщинская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв двух проводов фаз "А" и "С", схлест проводов, межфазное замыкание и отключение В 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №1 ПС Куровщинская. | Произвести замену провода в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Куравщинская. Провести разьяснительную беседу с мастером Тимофеевым Ю.Н. о необходимости своевременного устранения дефектов, выявленных плановым осмотром, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
706 | 608 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 17:53 | 2018-06-05 20:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Грибановка действием МТЗ произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов, возникшего при обрыве проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №63-64 упавшим деревом (высота дерева более 25 метров) из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №63-64 упавшим деревом (высота дерева более 25 метров) из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Грибановка произошло при сильных порывах ветра до 19 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Грибановка по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев которые угрожают падением на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Грибановка наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
707 | 605 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 17:50 | 2018-06-05 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" упавшим деревом на провода в пролете опор №190-191 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" упавшим деревом на провода ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ в пролете опор №190-191. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Запрудская на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Запрудская выявленные дефекты и нарушения включить в план ТО и ремонта в 2018г. Выполнить валку деревьев в охранной зоне ВЛ-10-6 ПС МОБ в пролете опор №190-191.
708 | 607 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 17:50 | 2018-06-05 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 отпайка на КТП 10/0,4 кВ № 3-7 ПС 110 кВ Большевик упавшей веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик в пролете опор № 7-8 отпайка на КТП 10/0,4 кВ № 3-7 ПС 110 кВ Большевик произошло по причине воздействия порывов ветра до 21 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
709 | 988 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 17:50 | 2018-06-05 19:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Бекрино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №Т83-№Т84 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах затем, под действием порывов ветра, упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Бекрино явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №Т83-№ Т84 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС Бекрино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС Бекрино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
710 | 427 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 17:45 | 2018-06-05 19:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" в пролете опор №45-№65 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" в пролете опор №45-№65.
711 | 774 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 17:43 | 2018-06-05 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 20м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №136-137. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №136-137. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №10 ПС 35кВ Кулеватовская | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
712 | 603 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 17:35 | 2018-06-05 20:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка послужило короткое замыкание провода фазы "В" с проводами других фаз в пролете опор № 31-32 кВ ЛР-4-1 при его обрыве на опоре № 31 из-за разрушения изолятора фазы "В" в результате прямого попадания молнии. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода фазы "В" в пролете опор № 31-32 за ЛР-4-1 и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 31 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка в результате прямого попадания молнии. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка с целью выявления дефектов, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к технологическим нарушениям в работе оборудования. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка и замера сопротивления на опорах № 20-40 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить замер сопротивления контуров заземления на опорах № 20-40 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка.
713 | 245 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 17:30 | 2018-06-05 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №91 - №92 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово) поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №91-92, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово) дефекты.
714 | 244 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 17:25 | 2018-06-05 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №26 - №27 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №26-27, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) дефекты
715 | 9 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 16:59 | 2018-06-05 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №10 РП-10кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №9-10 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ №10 РП-10кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра, (с обрывом проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию: мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ №10 РП-10кВ Тутань из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов, чем было создано междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 РП-10кВ Тутань действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоны ВЛ-10кВ №10 РП-10кВ Тутань в пролете опор №9-10 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
716 | 773 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 16:58 | 2018-06-05 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 22-23 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №11 в пролете опор №22-23 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения. После отключения ветка упала на землю что позволило выполнить РПВ. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Старотомниковская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
717 | 910 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 16:55 | 2018-06-05 17:44 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной ТН явилось затекание воды под проходные изоляторы из-за нарушения уплотнения под проходными изоляторами и загрязнение опорной изоляции приведшее к межфазному КЗ и перегоранию ВВ предохранителей | Нарушение электрической изоляции, Затекание воды под проходные изоляторы произошло из-за нарушения уплотнения под проходными изоляторами в процессе эксплуатации | Произвести внеплановый выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ 117.10 на предмет состояния уплотнений под проходными изоляторами Произвести замену уплотнительного материала под проходными изоляторами ТП 029 По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний В рамках спецподготвки провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ТП
718 | 602 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 16:50 | 2018-06-05 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 3/7-3/8 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга в пролете опор № 3/7-3/8 произошло из-за ветки дерева(высота дерева более 20 метров) занесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ,при сильных порывах ветра до 21 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны.
719 | 925 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 16:40 | 2018-06-05 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №119 – 120 деревом, упавшим на провода КВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра вследствии прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №119 – 120 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая устранить выявленные дефекты.
720 | 924 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 16:37 | 2018-06-05 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28 – 29 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28 – 29 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино устранить выявленные дефекты.
721 | 444 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 16:37 | 2018-06-05 17:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 02 ПС Каликино (Гудово) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ фаз "В" и "С" веткой отломившейся от дерева стоящего в охранной зоне ВЛ, от воздействия порывистого ветра 17-20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки из охранной зоны ВЛ, произошло межфазное К.З фаз "В", "С", что привело к аварийному отключению ВЛ 10кВ № 02 ПС Каликино (Гудово) от действия "МТЗ" | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10 кВ № 02 ПС Каликино (Гудово), по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Составить график по ВЛ 10 кВ № 02 ПС Каликино (Гудово) для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
722 | 240 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 16:29 | 2018-06-05 19:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №10 – 11 отп. №510 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №10 – 11 отп. №510 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши устранить выявленные дефекты.
723 | 806 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 16:24 | 2018-06-05 19:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падения дерева на провода ВЛ 10 кВ №04 ПС Ярославская в пролете опор №154-155. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ №04 ПС Ярославская произошел обрыв провода в пролете опор №154-155. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
724 | 604 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 16:20 | 2018-06-05 16:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Запрудская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №282-283 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №282-283 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Запрудская явилось падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС Запрудская на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как в охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Запрудская выявленные замечания и нарушения включить в план ТО и ремонта в 2018г.
725 | 236 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:58 | 2018-06-05 18:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №7-8 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра (с обрывом проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ Гришкино из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов, чем было создано междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ Гришкино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоны ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ Гришкино в пролете опор №7-8. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
726 | 666 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:54 | 2018-06-05 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Под воздействием порывистого ветра, произошел срыв изолятора ШС-10 на опоре №69 фаза "А" с крюка и схлест проводов фаз «А» и «С», что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате старения полиэтиленового колпачка типа КП-22 и изменения структуры материала из-за длительной эксплуатации, произошло ослабление крепления на арматуре и срыв изолятора ШС-10 с крюка на опоре №69 фаза "А", что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Мезенцево по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Мезенцево нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
727 | 205 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:52 | 2018-06-05 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/13-6/14 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/13-6/14 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Анновка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
728 | 805 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:50 | 2018-06-05 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Горельская в пролете опор №№79-81. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Горельская в пролете опор №№79-81 произошло перекрытие фаз. Ветка со следами прохождения электрического тока обнаружена под проводами. | Провести обход ВЛ 10кВ № 1 ПС Горельская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий способных достать до элементов ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Горельская насаждения обрезать (кроны), либо при необходимости спилить.
729 | 61 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:40 | 2018-06-05 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №77-78 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Невдольск. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №77-78 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Невдольск, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 . | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Невдольск в пролете опор №77-78, угрожающих падением на провода.
730 | 15 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:40 | 2018-06-05 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №124 - №125 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская отключился в результате падения сломанной ветки дерева на два провода в пролете опор №124 - №125 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №124 - №125 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
731 | 433 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:34 | 2018-06-05 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева в пролете опор №15-16 из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра более 17 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №12 "РП Инициатор" ПС 35/10 кВ "Культура" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой в пролете опор №15-16, отломившиеся от дерева росшего вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "РП Инициатор" от ПС-35/10кВ "Культура" на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
732 | 432 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:25 | 2018-06-05 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие спусков Р-10кВ ФФ. "А","В","С" до ТП 173 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 10 Комплекс ПС 35/10кВ Плоское произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
733 | 655 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:10 | 2018-06-05 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате порывистого ветра и неблагоприятных погодных условий произошел обрыв шлейфа фазы "А" от ЛР-60 к опоре № 1 ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 35/10кВ Крутое, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненному оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва шлейфа фазы "А" от ЛР-60 к опоре № 1 ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 35/10кВ Крутое произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, устраненному оперативным персоналом. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-6 ПС Крутое Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ ф-6 ПС Крутое замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС
734 | 347 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:10 | 2018-06-05 15:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования ведомственной ВЛ-10 кВ (Ростелеком). |  | Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ВЛ 10 кВ с проведением устранения выявленных замечаний.
735 | 744 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:10 | 2018-06-05 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №30-31 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово при воздействии ветровых нагрузок, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерев из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №30-31 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово при воздействии ветровых нагрузок, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово всей длине.
736 | 234 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:07 | 2018-06-05 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9 – 10 отп. №510 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Западнодвинского РЭС Поздеев П.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9 – 10 отп. №510 ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10кВ Бибирево из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10кВ Бибирево действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Западнодвинского РЭС Поздеев П.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10кВ Бибирево в пролете опор №9 – 10 отп. №510. Провести мастерам Западнодвинского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с не изолированными проводами.
737 | 772 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:05 | 2018-06-05 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра(по прогнозу ЧС до 20 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №4-5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение дерева, растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ, произошел обрыв провода (схлест). Возникшее КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В-10кВ №06 ПС-35кВ Отъясская. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
738 | 431 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:02 | 2018-06-05 17:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), междуфазное перекрытия шлейфов ФФ. "В","С" птицей на опоре № 262 | Нарушение электрической изоляции, междуфазное замыкание на опоре №262 в результате перекрытия шлейфов ФФ. "В","С" птицей на опоре № 262 | Рассмотреть вопрос о целесообразности применения(установки) на ВЛ 10кВ № 17 Ключики ПС 35/10кВ Ламское устройств для отпугивания птиц. . При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств поВЛ 10кВ № 17 Ключики
739 | 199 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 15:02 | 2018-06-05 15:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А и «В» опоры №136 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №136 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
740 | 803 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:58 | 2018-06-05 19:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ №08 ПС Саюкинская в пролете опор №17-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ №08 ПС Саюкинская произошло перекрытие фаз в пролете опор №17-18. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Саюкинская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
741 | 804 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:58 | 2018-06-05 18:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №150-151 ВЛ 10 кВ №03 ПС Саюкинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ №03 ПС Саюкинская произошло перекрытие фаз в пролете опор №150-151. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Саюкинская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС Саюкинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
742 | 847 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:53 | 2018-06-05 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перекрытие изоляции по фарфоровой покрышке ТТ-10 кВ фазы "А" в ячейке В 10 кВ Т2 и последующее межфазное перекрытие проходных изоляторов В 10 кВ Т2, произошло в следствие снижения изоляционных свойств, не выявленного при проведении последнего технического обслуживания. Отказ в отключении ОД-110 кВ Т2 на ПС 110 кВ Рыбинские Буды произошел из-за обрыва провода катушки электромагнита отключения, вследствие термальных и механических воздействий при длительной эксплуатации, что не было выявлено при последнем техническом обслуживании. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перекрытия изоляции ТТ-10 кВ фазы "А" в ячейке В 10 кВ Т2 на ПС 110 кВ Рыбинские Буды явилось перекрытие по покрышке вследствие образования микротрещин. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной отказа в отключении ОД-110кВ Т2 на ПС 110 кВ Рыбинские Буды явилось обрыв провода катушки электромагнита отключения в месте пайки. | На ПС 110 кВ Рыбинские Буды выполнить внеплановые испытания изоляции всех ТТ-10 кВ. Провести техническую учебу оперативному персоналу Обоянского РЭС на тему: «Выявление дефектов на оборудовании ПС 35-110 кВ». На ПС 110 кВ Южного участка службы ПС (далее – ЮУ СПС) выполнить внеплановые проверки катушек отключения ОД 110 кВ. Согласно утверждённого графика. Составить график проведения внеплановых испытаний изоляции ТТ-10 кВ на ПС 110 кВ Рыбинские Буды. Составить график проведения внеплановых проверок катушек отключения ОД 110 кВ на ПС 110 кВ ЮУ СПС.
743 | 802 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:48 | 2018-06-05 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «А» на опоре №26 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Черняновская. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате срыва изолятора на опоре №26 произошло касание проводом траверсы ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Черняновская. | Провести обход ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская с выборочным верховым осмотром с целью выявления надежности крепления изоляторов. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
744 | 876 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:39 | 2018-06-05 15:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания в ТП-8514-04/630, принадлежащей СНТ "Иванинское". |  | По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству СНТ "Иванинское" с требованием приведения ТП 8514-04/630 в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем. По согласованию с руководством потребителя провести совместный инженерный осмотр электроустановок СНТ "Иванинское".
745 | 984 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:37 | 2018-06-05 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению деревьев на провода ВЛ-1001 ПС Свистовичи в пролетах опор №№16-17, №№35-40, №№40-41 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролетах опор №№16-17, №№35-40, №№40-41 деревьев, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Свистовичи, проходящих по лесному массиву с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1001 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Свистовичи в пролетах опор №№16-17, №№35-40, №№40-41 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ
746 | 986 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:30 | 2018-06-05 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-35кВ Семлево-Путьково явилось устойчивое междуфазное К.З. вызванное падением дерева на провода ЛЭП в пролёте опор № 40-41, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра с дождём. Оборвано 3 провода марки АС-70. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. и обрыва 3 -х проводов марки АС-70 на ВЛ-35кВ Семлево-Путьково явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ЛЭП в пролёте опор № 40-41, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра с дождём. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Семлёво - Путьково на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранных зон. Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Семлёво - Путьково с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Вырубить деревья за пределами охранной зоны в пролёте опор № 40-41 ВЛ-35кВ Семлево-Путьково при определенных условиях угрожающие падением на провода ЛЭП
747 | 771 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:30 | 2018-06-05 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), В результате несвоевременного устранения дефекта (обрыв более одной проволоки внешнего повива провода), и под воздействием неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра до 20 м/сек.) произошёл обрыв провода фазы "В" в пролете 264-265, а также обрыв провода фазы "А" в пролете 265-266 с последующим схлестыванием с проводов. В результате возникшего двухфазного КЗ произошло срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №17 ВЛ 10 кВ №17 ПС П.Угловская. . | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв двух проводов, схлест проводов, короткое межфазное замыкание. | Произвести замену провода в пролетах опор №264-265, №265-266 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ П. Угловская. Провести разъяснительную беседу с мастером Тимофеевым Ю.Н. о необходимости своевременного устранения выявленных плановым осмотром дефектов влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
748 | 14 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:24 | 2018-06-05 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки послужило однофазное замыкание на "Землю", произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод и на заземленную траверсу анкерной опоры №Л-22. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ на провод и заземленную траверсу анкерной опоры №Л-22 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 Турки с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №Л-21 - №Л-22 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки
749 | 425 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:20 | 2018-06-05 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №260-261 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10кВ Истобное ПС 110/35/10кВ Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
750 | 391 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:17 | 2018-06-05 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
751 | 677 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:14 | 2018-06-05 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В следствии неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра), произошло падение мокрой ветви дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В", "С" пролет оп. № 10-11 ВЛ-10 кВ №20 ПС «Русский Брод» , что привело к межфазному КЗ, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева, прилетевшей извне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролета опор №10-11 ВЛ-10 кВ №20 ПС «Русский Брод», произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «В» и «С», вызвавшее межфазное КЗ, устранённого действием защит. | Устранение выявленных недостатков внести в план работ Верховского РЭС на 2019год Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/10 кВ «Русский Брод»
752 | 620 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:10 | 2018-06-05 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№ 8-9 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в пролете опор №8-9 произошло по причине воздействия порывов ветра до 21 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
753 | 800 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:09 | 2018-06-05 14:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), При осмотре ВЛ 6кВ №17 ПС №5 на опоре №4 на траверсе обнаружено неизвестное животное (предположительно куница)со следами прохождения электрического тока. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 6кВ №17 ПС №5 обусловлено попаданием на траверсу куницы, вызвавшей перекрытие фаз. | Провести осмотр места перекрытия проводов животным на опоре № 4 ВЛ 6кВ № 17 ПС №5. Особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
754 | 799 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 14:06 | 2018-06-05 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия порывов ветра, достигавших 20 м/с, произошел обрыв провода фазы «А» на ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная в пролете опор №56-57 и его падение на землю. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Обрыв провода фазы «А» на ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная в пролете опор №56-57 вызван физическим износом и потерей механических свойств провода в месте крепления к изолятору фазы «А» на опоре №56. | Провести обход ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
755 | 233 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:59 | 2018-06-05 15:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Т 1 (с погашением 1 сек. шин 6кВ) на ПС 35/6кВ №18 явилось междуфазное КЗ на кабельной воронке фидера №7 КЛ-6 (абонентский ОЖД), и в результате саже-гаревых отложений произошло перекрытие изоляции полюсов выключателя 6 кВ и повреждения проходного изолятора фазы "А" 6 кВ в ячейке №7. |  | Направить письмо техническому директору Тверского филиала ОЖД о необходимости приведения КЛ-6кВ ф.№ 7 ПС 35/6 кВ №18 в надлежащее техническое состояние. Включение ф.№7 на ПС 35/6 кВ №18 по факту выдерживания высоковольтных испытаний на кабеле (абонента Тверского филиала ОЖД) и предоставления протокола о проведении испытаний.
756 | 195 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:59 | 2018-06-05 14:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 272 каб.Б в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
757 | 798 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:58 | 2018-06-05 16:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате потери механической прочности провода на ВЛ 6 кВ №5 ПС Рассказовская произошел срыв вязки на опоре № 108. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате срыва вязки на опоре №108 ВЛ 6 кВ №5 ПС Рассказовская произошло падение провода на траверсу. | Провести обход ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Выявленные при обходе - осмотре ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская дефекты устранить.
758 | 235 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:40 | 2018-06-05 15:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ Карачарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №39 - 40 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ко РЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ Карачарово в пролёте опор № 39 - 40, выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ Карачарово отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ко РЭС Рябков Н.П. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ Карачарово в пролете опор №39-40 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
759 | 440 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:40 | 2018-06-05 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки из вне охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное переркрытие проводов ФФ. "А","В" в пролете опор №36-№37 веткой от дерева принесенной порывом ветра из внеохранной зоны ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №16 ПС "Бутырки" от ПС 35/10 кВ "Бутырки" на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
760 | 618 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:40 | 2018-06-05 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 48-49 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в пролете опор №48-49 произошло по причине воздействия порывов ветра до 21 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
761 | 439 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:35 | 2018-06-05 15:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС Каликино явилось повреждение на ТП №110П находящейся на балансе потребителя ООО "Газпром-трансгаз". |  | Направить в адрес ООО "Газпром-трансгаз" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
762 | 182 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:32 | 2018-06-05 13:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сапрыкино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "В" и "С" опоры №19 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз "В" и "С" опоры №19 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сапрыкино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сапрыкино. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с квлючением их в планы работ.
763 | 832 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:30 | 2018-06-05 16:54 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 424.02 ПС 35кВ «Букреевка» стало межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов ф. «В» с «А», в результате выпадения крюка ф. «В» из опоры№9, из за загнивания опоры в месте установки крюка.. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Схлест проводов произошел в результате выпадения крюка ф. «В» из опоры №9, из за загнивания опоры в месте установки крюка. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 424.02 ПС 35кВ «Букреевка». Провести занятия с персоналом в рамках дня ОТ в июне по выявлению дефектов опор.
764 | 196 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:29 | 2018-06-05 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Г 11 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №72-73 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №72-73 ЛЭП 6 кВ Г 11 ПС 110 кВ Восточная произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Г 11 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
765 | 617 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:20 | 2018-06-05 13:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 679 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ «Одуванчик». |  | Направить письмо потребителю СНТ «Одуванчик» о приведении потребительского оборудования ТП 679 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
766 | 701 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:16 | 2018-06-05 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь упавшей веткой дерева из охранной зоны, что привело возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны на КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор № 23-24, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
767 | 689 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:15 | 2018-06-05 13:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №14-15 (в районе зернотока) ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине.
768 | 429 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:08 | 2018-06-05 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ № 05 ПС Ч35/6 кВ "Чебаково" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №6-26 - №6-27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №6-26- №6-27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 05 ПС Чебаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
769 | 232 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 13:00 | 2018-06-05 13:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, упавшей на провода в пролете опор №24-25 с дерева , растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора в пролёте опор № 24-25 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Н.П. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ- 10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора в пролете опор №24-25. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
770 | 420 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 12:58 | 2018-06-05 13:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от ТП-16 яч. 2 до ТП-65 яч. 1 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.04.1962г. Последний комплексный ремонт - 14.08.2013г. Последние испытания - 15.08.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции жил фаз "А", "В", "С" силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от ТП-16 яч. 2 до ТП-65 яч. 1. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-16 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-16 устранить выявленные недостатки.
771 | 186 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 12:56 | 2018-06-05 12:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А и «В» опоры №5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №5 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
772 | 993 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 12:50 | 2018-06-05 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ-10 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Пушкино послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №68- №69 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Пушкино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-10 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Пушкино произошло в результате внешнего механического воздействия, вызванного падением дерева на провода ВЛ в пролете опор №68 - №69. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Пушкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Пушкино проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №68 - №69 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Пушкино.
773 | 630 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 12:50 | 2018-06-05 13:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием проводов фаз «B» и «C» в пролёте опор № 171-172 веткой дерева, занесённой порывом ветра до 21 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «B» и «C» в пролёте опор № 171-172 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка произошло из-за ветки дерева, занесённой порывом ветра до 21 м/с из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «B» и «C». | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
774 | 436 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 12:37 | 2018-06-05 16:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ «Ситовка» в пролете опор № 16-1 отвлетвления к КТП 690. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие (вызвавшее межфазное КЗ) при падении дерева в пролёте опор № 16-1 отпайки к КТП 690 ВЛ-6кВ «Ситовка». | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Ситовка ПС 35/6 кВ Водозабор. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Ситовка ПС 35/6 кВ Водозабор.
775 | 225 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 12:34 | 2018-06-05 13:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, упавшей на провода в пролете опор № 20-21 с дерева , растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик в пролёте опор № 20-21 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Н.П. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ- 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик в пролете опор № 20-21. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
776 | 422 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 12:25 | 2018-06-05 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), падение ветки от дерева из вне оранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание в пролете опор №161-162 в результате падения ветки от дерева из вне оранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра | На ВЛ-10кВ Дубовое-Левая от ПС 110/35/10кВ Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
777 | 783 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 12:21 | 2018-06-05 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате потери механической прочности провода произошел срыв вязки на опоре №52 ВЛ 10кВ № 05 ПС Платоновская. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате срыва вязки на опоре №52 ВЛ 10кВ № 05 ПС Платоновская произошло падение провода на траверсу в пролетах опор №51-52, №52-53. | Провести обход ВЛ 10кВ № 05 ПС Платоновская с выборочным верховым осмотром с целью выявления надежности крепления изоляторов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Платоновская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
778 | 5 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 12:10 | 2018-06-05 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения Л-1020 РП-10кВ Серго-Ивановское явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 33 – 34. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на Л-1020 РП-10кВ Серго-Ивановское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 33 – 34 без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра Л-1020 РП Серго-Ивановское на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
779 | 535 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 12:03 | 2018-06-05 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ОтключениеВЛ-10кВ №7 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16 -№17 ответвления на КТП (Полуево) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 ответвления на КТП (Полуево) веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в пролете опор №30-№80 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в пролете опор №30-№80.
780 | 601 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 11:45 | 2018-06-05 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 110кВ Н-Девицк послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 52-53 деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ, сломанным сильным порывом ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» ВЛ-10-4 ПС 110кВ Н-Девицк в пролете опор № 52-53 деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ, сломанным сильным порывом ветра до 21 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ Н-Девицк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижнедевицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ». Произвести вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10-4 ПС 110кВ Н-Девицк в пролете опор № 52-53, угрожающих падением на провода ВЛ.
781 | 611 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 11:40 | 2018-06-05 14:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Средний Икорец послужило повреждение на ПТП-5-37, принадлежащей ДЭЭС ЗАО "Реконэнерго". |  | Направить письмо потребителю ДЭЭС ЗАО "Реконэнерго" о приведении потребительского оборудования ПТП 5-37 по ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
782 | 781 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 11:23 | 2018-06-05 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия порывов ветра произошло разрушение изолятора фазы «В» на опоре №27 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Черняновская. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате разрушения изолятора фазы «В» на опоре №27 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Черняновская произошел схлест проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №26 – 28. | Провести обход ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
783 | 226 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 11:11 | 2018-06-05 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №607 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №113 – 114 деревом, упавшим на провода ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствии прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор № 113 – 114 ВЛ-6кВ №607 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №607 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием ТО. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №607 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №607 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово устранить выявленные дефекты.
784 | 419 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 10:49 | 2018-06-05 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
785 | 8 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 10:39 | 2018-06-05 16:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на абонентской КТП 10/0,4 кВ "АО Элтра факел". |  | Направить претензионное письмо генеральному директору "АО Элтра" владельцу абонентской КТП 10/0,4кВ "АО Элтра факел" о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с треб ПТЭ.
786 | 949 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 10:32 | 2018-06-05 11:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 10 кВ № 05 ПС 35/10-6 кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, упавшей на провода в пролете опор № 13-14 с дерева , растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 10 кВ № 05 ПС 35/10-6 кВ № 9 в пролёте опор № 13-14 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 10 кВ № 05 ПС 35/10-6 кВ № 9 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Колосов Э.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ- 10 кВ № 05 ПС 35/10-6 кВ № 9 в пролете опор № 13-14. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
787 | 13 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 10:29 | 2018-06-05 12:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя с разрушением штыревого изолятора ШС-10 фаза "В" на опоре №13 ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Починок в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Оперативно отключен В-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок из-за пробоя изоляции с разрушением изолятора ШС-10 на опоре №13 фаза "В" с падением провода на заземленный штырь стойки этой опоры и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №13 ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №13 ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Починок, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов.
788 | 6 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 09:58 | 2018-06-05 10:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. возникшее при повреждении на ведомственной ТП-138. |  | Направить письмо-претензию владельцу ТП-138 по адресу д. 2/2 ул. Панино г. Вязьма Смоленской области.
789 | 599 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 09:40 | 2018-06-05 11:57 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при обрыве провода ВЛ фаз "А" "С" с последующим схлестом проводов ВЛ фаз "А" "С" в пролёте опор № 37/1-37/2 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода ВЛ фаз "А","С" в пролете опор № 37/1-37/2 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская произошёл в результате механического воздействия стороннего транспорта при выполнении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ. | Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
790 | 173 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 09:34 | 2018-06-05 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 18 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой термоусадочной муфты из сшитого полиэтилена с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием на опорные изоляторы трех фаз в РУ 10 кВ КТП 1801 КЛ 10 кВ КТП 1801-КТП 1802 РП 10 кВ Майская вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой термоусадочной муфты на кабельной линии 10 кВ из сшитого полиэтилена в РУ 10 кВ КЛ 10 кВ КТП 1801-КТП 1802 РП 10 кВ Майская произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
791 | 12 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 09:04 | 2018-06-05 11:47 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, При проведении посторонним лицом несанкционированного спила дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, произошло падение дерева на провода в пролете опор №183 - №184 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Хорошово с возникновением междуфазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово отключился из-за падения спиленного посторонним лицом дерева на провода в пролете опор №183 - №184 с возникновением междуфазного КЗ, обрывом одного провода марки А-50 в пролете опор №183 - №184 и последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Направить статью в средства массовой информации о запрещении посторонними лицами осуществлять любые работы в охранных зонах действующих ВЛ, которые могут нарушить безопасную работу объектов энергетики, в том числе привести к их повреждению или повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей.
792 | 991 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 08:47 | 2018-06-05 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Издешково послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №103 - №104 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Издешково. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв двух проводов марки АС-50 упавшим деревом на провода в пролете опор №103 - №104 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Издешково с возникновением межфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Издешково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №103 - №107 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Издешково
793 | 82 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 08:35 | 2018-06-05 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №3/97-№4/97 ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Новозыбков 2 при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №3/97-№4/97 ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Новозыбков 2 при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Новозыбков 2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Новозыбков 2 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
794 | 986 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 08:31 | 2018-06-05 19:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Первое отключение ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3 – 4 отп. №505 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. Второе отключение ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №11 – 12 отп. №507 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №3 – 4 отп. №505 ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №11 – 12 отп. №507 ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Коротыши. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Коротыши устранить выявленные дефекты.
795 | 990 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 07:57 | 2018-06-05 08:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции кабеля КЛ-1030 ПС 110/10кВ Ярцево-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле от ПС Ярцево-2 до ТП 037, произошел вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 30 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ-1030 ПС 110/10кВ Ярцево-2 явилось междуфазное КЗ, возникшее при повреждении фазной изоляции силового кабеля 10кВ ААШв-10 3х150 мм2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле от ПС Ярцево-2 до ТП 037 в следствие длительной эксплуатации (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1030 ПС Ярцево-2 по причине повреждения кабельного участка от ПС Ярцево 2 до ТП 37. По результатам, принять решение о целесообразности замены кабельного участка.
796 | 314 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 07:22 | 2018-06-05 09:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок стало повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ "МостОтряд". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ 10 кВ "МостОтряд" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
797 | 181 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 06:08 | 2018-06-05 07:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 10 ПС 110 кВ Майская произошло из-за пробоя изоляции фазы «А», с последующим электродуговым повреждением изоляции фазы «В» КЛ 10 кВ ТП 10 64 - ТП 1063 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции фаз «А», «В» КЛ 10 кВ ТП 10 64 - ТП 1063 ПС 110 кВ Майская в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1064 - ТП 1063 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
798 | 319 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 06:02 | 2018-06-05 07:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева , из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-03 от ПС Стоянково на участке РП Дуново - РП Татьянино в пролете опор №51 - №52, возникло КЗ и отключение МВ-10кВ ВЛ 10 кВ ф. на РП Татьянино от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-03 от ПС Стоянково , в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-03 от ПС Стоянково , с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10 кВ ф.10-03 от ПС Стоянково(при их наличии).
799 | 363 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 03:25 | 2018-06-05 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено в связи с выработкой коммутационного ресурса масляного выключателя. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено в связи с выработкой коммутационного ресурса масляного выключателя. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5"Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5"Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
800 | 271 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-05 01:27 | 2018-06-05 07:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 01 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №53-№54 деревом, с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охраной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №53-№54 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охраной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №53-№54 Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
801 | 981 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 22:28 | 2018-06-05 00:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению сука дерева на провода ВЛ-1010 ПС Демидов в пролете опор №6-32 - №6-33 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №6-32 - №6-33 упавшим суком дерева, расположенным за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1010 ПС Демидов, проходящих по лесному массиву, с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1010 ПС Демидов в пролете опор №6-32 - №6-33 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1010 ПС Демидов, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
802 | 980 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 22:15 | 2018-06-05 00:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на проходные изоляторы ИПУ-10 КТП-065 Ковширы Вл-1003 ПС Демидов явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия по причине падения на проходные изоляторы марки ИПУ-10 КТП-065 Ковширы ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ и КТП. | Произвести внеочередной ИТР осмотр всех КТП по ВЛ-1003 ПС Демидов с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ и оборудование КТП. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра всех КТП по ВЛ-1003 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
803 | 977 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 21:44 | 2018-06-04 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1004 ПС Демидов в пролете опор №№38-39 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№38-39 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Демидов в пролете опор №№38-39 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного аварийного осмотра ВЛ-1004 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
804 | 711 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 21:30 | 2018-06-04 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении в пролете опор №88-№89 ветви дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете опор №88-№89 ветви дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ. | Проанализировать число и причины отключений ВЛ-10кВ №1011 ПС 35/10кВ Семлёво. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2018-19 гг. Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №88-№89 ВЛ-10кВ №1011 ПС 35/10кВ Семлёво.
805 | 978 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 21:20 | 2018-06-04 21:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению деревьев на провода ВЛ-1004 ПС Свистовичи в пролетах опор №№80-83 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода деревьев, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №№80-83. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Свистовичи, проходящих по лесному массиву с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ деревьев при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Свистовичи в пролетах опор №№80-83 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1004 ПС Свистовичи, проходящих по лесному массиву, организовать вырубку выявленных деревьев при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ
806 | 989 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 21:15 | 2018-06-04 23:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Батищево послужило междуфазное КЗ с обрывом трех проводов, возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Батищево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв трех проводов марки А-35 упавшим деревом на провода в пролете опор № 11 -№ 12 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Батищево с возникновением межфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Батищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Батищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор № 11 - № 12 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Батищево.
807 | 445 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 20:24 | 2018-06-04 20:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
808 | 171 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 19:30 | 2018-06-04 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ ВЛ 10 кВ №13 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ЗТП 1321-ЗТП 1409 РП 10 кВ Майская вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ЗТП 1321-ЗТП 1409 РП 10 кВ Майская произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ЗТП 1321-ЗТП 1409 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
809 | 371 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 19:15 | 2018-06-04 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильных порывов ветра (до 17 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ на провода в пролете опор №114-№115 Ф 10-05 ПС Клеванцово. При падении дерево легло на провода , в результате чего возникло междуфазное КЗ которое стало причиной отключения МВ-10 кВ Ф 10-05 ПС Клеванцово от действия защит. Повреждение ВЛ нет . Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия из - за усиления ветра, произошел излом и падение дерева на провода, что привело к меж фазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-05 ПС 35/10 Клеванцово от МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие и гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).
810 | 313 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 17:27 | 2018-06-04 17:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) стало межфазное короткое замыкание изоляторов соседних фаз на опоре №3 через тело птицы. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание изоляторов соседних фаз на опоре №3 через тело птицы. | Провести верховой осмотр опоры №3 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) , с целью обнаружения электродуговых повреждений. Устранить замечания выявленные в результате верхового осмотра опоры №3 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с).
811 | 973 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 17:22 | 2018-06-04 19:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110кВ Монино-Нелидово произошло по причине однофазного К.З. из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на траверсу опоры №2 в следствии попадания грозового разряда в опору №2 и разрушение изоляторов в гирлянде ф. «А» с дальнейшим переходом грозового разряда к опоре №109/1 в следствии чего в результате термического воздействия молнии произошло отгорание контакта аппаратного зажима на ТТ 110кВ Нелидово и падение спуска ф. «А» к проводу спуска ф. «С» ВЛ-110кВ Монино-Нелидово, что при РПВ привело к межфазному КЗ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности произошло попадание грозового разряда в опору №2 и разрушение изоляторов в гирлянде ф. «А» что привело к отключению ВЛ-110кВ Монино-Нелидово действием ТЗНП и с дальнейшим переходом грозового разряда к опоре №109/1 в следствии чего, в результате термического воздействия молнии, произошло отгорание контакта аппаратного зажима на ТТ 110кВ Нелидово и падение спуска ф. «А» к проводу спуска ф. «С» ВЛ-110кВ Монино-Нелидово, что при РПВ привело к отключению ВЛ-110кВ Монино-Нелидово действием ДЗ. | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Монино-Нелидово для выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного верхового осмотра изоляции устранить выявленные нарушения. На ВЛ-110кВ Монино-Нелидово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №109/1 и соседних с ней опорах №№2 и 6. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№109/1,2,6 от нормы довести сопротивление до нормативных значений. Выполнить проверку сопротивления контуров заземления ПС 110/10кВ Монино. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров на ПС 110/10кВ Монино от нормы довести сопротивление до нормативных значений.
812 | 200 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 16:52 | 2018-06-04 16:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35кВ Торопец – Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса вызвано междуфазным к.з. при перекрытии по поверхности 2-х стеклянных гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на траверсу опоры № 102, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности произошло поверхностное перекрытие 2-х стеклянных гирлянд изоляторов (без повреждения изоляторов) фаз "А" и "В" на траверсу опоры №102 ВЛ-35кВ Торопец – Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса и отключение ВЛ-35кВ Торопец – Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса действием МТЗ. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Торопец – Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса на участке опор №101-103 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Торопец – Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса на участке опор №101-103 устранить эти дефекты. На ВЛ-35кВ Торопец – Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №102 и соседних с ней опорах №№101 и 103. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№101,102,103 от нормы довести сопротивление до нормативных значений.
813 | 418 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 16:30 | 2018-06-04 17:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП№610/630кВА находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Раненбургский Элеватор |  | Направить в адрес ООО Раненбургский Элеватор претензионное письмо на предмет мероприятий направленных на приведение своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных нарушений.
814 | 318 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 16:30 | 2018-06-04 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-05 от ПС Татарское,в пролете опор №36 - №37 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение МВ 10 кВ ф.10-05 на ПС Татарское от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Татарское, произошло КЗ и отключение ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Татарское устранить выявленные замечания (при их наличии).
815 | 207 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 16:28 | 2018-06-04 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14/12-14/13 деревом, упавшим на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Смирнов М.Б. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №14/12-14/13 КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица, растущего в охранной зоне КВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Смирнов М.Б. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете опор №14/12-14/13 КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
816 | 387 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 16:11 | 2018-06-04 19:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №5 -№6 при падении сухостойного дерева дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №5-№6 сухостойным деревом упавшим из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр отпайки на ТП Аниково ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре отпайки на ТП Аниково ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село ..
817 | 687 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 15:29 | 2018-06-04 16:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате изменения свойств материала плавкой вставки предохранителя УКП (БПРУ) в цепи соленоида включения по «+» СВ 2 110 кВ ПС Советская при длительной эксплуатации (с 1978 года), произошло его срабатывание в момент включения СВ 2 110 кВ при увеличении тока нагрузки. Плановый ремонт и опробование СВ 2 110 кВ проведено 18.10.2013. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате изменения структуры материала плавкой вставки предохранителя УКП (БПРУ) в цепи соленоида включения по «+» СВ 2 110 кВ ПС Советская при длительной эксплуатации (с 1978 года), произошло его срабатывание в момент включения СВ 2 110 кВ при увеличении тока нагрузки, что привело к неуспешному РПВ СВ2 110 кВ. Нарушение электрической изоляции, В результате включения КЗ 110 кВ Т1 ПС Приборная (в зоне ответственности АО "Протон") при работе МТЗ 110 кВ Т-1, произошло однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ - Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная , устраненное действием защит на ПС Советская и Орловской ТЭЦ с двух сторон. | Направить письмо в адрес АО "Протон" с требованием содержания электрооборудования ПС 110/10/6 кВ Приборная, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Произвести внеплановый осмотр выпрямительных устройств на ПС 35-110 кВ с контролем уровня выпрямленного напряжения цепей питания соленоидов включения, при необходимости с заменой предохранителей. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ - Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная по всей длине линии. Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ - Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная с включением их в планы работ ЮУ СЛЭП УВС.
818 | 199 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 15:25 | 2018-06-04 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №21-22 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус в пролете опор №21-22 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус дефекты.
819 | 723 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 15:20 | 2018-06-05 02:03 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В результате производства несанкционированных разгрузочных работ (выгрузка грунта по объявлению) в охранной зоне КВЛ-10кВ №16 от ПС Приборная произошло касание поднятым кузовом автомобиля нижних проводов фаз "А" и "С" с последующим обрывом провода фазы "А" в пролете опор №48-35/1 КВЛ-10кВ ПС Приборная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием МТЗ 110 кВ Т-1 ПС Приборная (в зоне ответственности АО "Протон", Приложение «Акт №1 АО "Протон»). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате зацепа поднятым кузовом автомобиля нижних проводов фаз "А" и "С" с последующим обрывов провода фазы "А" в пролете опор №48-35/1 КВЛ-10кВ ПС Приборная при производства несанкционированных разгрузочных работ (выгрузка грунта по объявлению) в охранной зоне КВЛ-10кВ №16 от ПС Приборная, произошло межфазное короткое замыкание, устраненного действием защит Т-1 ПС Приборная (в зоне ответственности АО "Протон"). Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" с последующим обрывов провода фазы "А" в пролете опор №48-35/1 КВЛ-10кВ ПС Приборная при производства несанкционированных разгрузочных работ (выгрузка грунта по объявлению) в охранной зоне КВЛ-10кВ №16 от ПС Приборная, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием МТЗ 110 кВ Т-1 ПС Приборная (в зоне ответственности ОАО "Протон") с увеличением времени отключения с 0,5 до 3 сек., что привело к повреждению отдельных элементов КВЛ-10 кВ в пролетах опор №№1-48, 48-35/1. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 от ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 от ПС Приборная по всей длине. Организовать совместно с отделом по связям с общественностью размещение в СМИ информации о необходимости соблюдения требований ст. 39 «Правил охраны линий и сооружений связи» и согласования с собственниками кабельных и воздушных линий проведение работ в охранных зонах КВЛ (ВЛ) 6-10 кВ филиала Орелэнерго при производстве всех видов работ. Направить письмо в адрес руководства АО "Протон" с требованием содержания электрооборудования ПС Приборная, в том числе устройства РЗА в соответствии с требованием Правил по эксплуатации электрооборудования потребителей. Организовать совместно с Управлением правового обеспечения филиала Орелэнерго претензиционную работу по взысканию ущерба от повреждения элементов КВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110/10/6 кВ Приборная с виновных лиц. Организовать восстановление нормальной схемы КВЛ-10кВ №16 от ПС Приборная
820 | 172 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 14:17 | 2018-06-04 14:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод с отпайкой на ПС Шебекино произошло из-за КЗ в результате пробоя изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №123 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. На ПС 330 кВ Белгород действие УРОВ на отключение 2СШ 110 вызвана отказом в работе привода ВМ-110 Химзавод при РПВ из-за износа элемента крепления штока поршня механизма включения привода ШПВ-46 (срок эксплуатации 38 лет). | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение изоляции изоляторов подвесной гирлянды фазы «С» опоры №123 ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод с отпайкой на ПС Шебекино произошел вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод с отпайкой на ПС Шебекино. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №123 ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод с отпайкой на ПС Шебекино. Выполнить верховой осмотр в пролётах опор №120-125 ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод с отпайкой на ПС Шебекино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
821 | 600 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Новохоперск установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. Трансформатор в эксплуатации с 1978 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции и межвитковое К.З. высоковольтных обмоток трансформатора КТП 10/0,4 кВ 7-12 ПС 110 кВ Новохоперск в течение его длительной эксплуатации. | По результатам внеочередного осмотра и производства диагностики обмоток силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Новохоперск наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации по ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Новохоперск с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Провести диагностику силового трансформатора ТМ 250/10 КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Новохоперск с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Устранить недостатки выявленные в результате электрических измерений сопротивления изоляции трансформаторов на ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Новохоперск .
822 | 498 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 10:35 | 2018-06-04 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №53 -№54 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №53-№54 деревом упавшим из-за границ охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Большое Село" в пролете опор №60-85 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Большое Село" в пролете опор №60-85.
823 | 308 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 09:19 | 2018-06-04 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Куземино в пролетах опор №22-23 обнаружен обрыв проводов деревом, выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 15 м/с, при обрыве провода схлестнулись между собой, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Куземино, схлест проводов, выпавшим из лесного массива деревом при усилении ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС ПС 35/10 кВ Куземино, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Куземино устранить выявленные замечания.
824 | 534 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 09:12 | 2018-06-04 09:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №152 -№153 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №152-№153 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" в пролете опор №165-№180 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" в пролете опор №165-№180
825 | 167 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 06:28 | 2018-06-04 06:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 622 каб.А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
826 | 465 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 04:25 | 2018-06-04 05:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Спасское" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 "Спасское" ПС 35/10 кВ "Дорожаево"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
827 | 295 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 01:04 | 2018-06-04 01:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
828 | 422 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-04 00:21 | 2018-06-04 04:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на опоре №180 через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на шлейфах фаз "В" и "С" на опоре №180. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на опоре №180 через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на шлейфах фаз "В" и "С" на опоре №180. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
829 | 833 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 23:31 | 2018-06-03 23:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4311) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия деревом проводов в пролете оп.№4-19-4-20, при падении (из за порыва ветра) расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Дерево в пролете оп.№4-19-4-20 ВЛ-10кВ № 01 от ПС Ольховка (431) упало из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4311) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4311) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
830 | 423 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 21:55 | 2018-06-04 00:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №132 "Ордино" ПС 110/35/10кВ "Климатино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №170-№171 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №170-№171 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №132 "Ордино" ПС 110/35/10кВ "Климатино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №132 "Ордино" ПС 110/35/10кВ "Климатино".
831 | 16 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 21:25 | 2018-06-03 22:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), В результате повреждения опор №80, №81 ф.1024 ПС Гришина Слобода сельскохозяйственной техникой, при производстве полевых работ, произошел срыв изолятора фазы "А" и обрыв провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения оперативным персоналом В-10кВ ф.1024 ПС Гришина Слобода явилось замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "А", в результате повреждения опор №80, №81 сторонней с/х техникой. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
832 | 520 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 19:56 | 2018-06-04 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №177 "Ложкино" ПС 110/10кВ "Алтыново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №649-№650 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №649-№650 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №177 "Ложкино" ПС 110/10кВ "Алтыново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №177 "Ложкино" ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
833 | 310 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 19:43 | 2018-06-03 22:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.10-15 в пролете опор №44-45, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-15 на ПС Чапаево от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В дальнейшем ветка дерева была снята штангой КШЗ. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение МВ-10кВ ф.10-15 на ПС Чапаево | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-15 Чапаево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.
834 | 133 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 18:23 | 2018-06-03 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Профилакторий" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
835 | 311 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 17:50 | 2018-06-03 18:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра до 17 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №27-28, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-13, на ПС Чернево от действия МТЗ, АПВ не успешно. После КЗ ветка под действием ветра упала на землю под провода. РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Справка по метеоусловиям приложена к Акту.Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на ВЛ-10кВ , произошло между фазное короткое замыкание, что привело к отключению МВ-10кВ ф.10-13 ПС Чернево от действия МТЗ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-13 ПС 35/10кВ Чернево на предмет наличия деревьев, веток деревьев ,находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-13 ПС 35/10кВ Чернево устранить выявленные замечания (при их наличии).
836 | 721 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 17:36 | 2018-06-03 22:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №4-14-4-15 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская сломанной веткой дерева из охранной зоны, что привело возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны на КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор № 4-14-4-15, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС.
837 | 331 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 17:27 | 2018-06-03 20:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра до 17 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №7-№8, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-08, на ПС Александрово от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Справка по метеоусловиям приложена к Акту.Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия из - за усиления ветра, произошел излом и падение ветки дерева на провода, что привело к меж фазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-08 ПС 110/35/10 Александрово от МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-08 ПС 110/35/10кВ Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие и гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-08 ПС 110/35/10кВ Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).
838 | 355 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 17:23 | 2018-06-03 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №105-№106 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №105-№106 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
839 | 35 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 17:05 | 2018-06-03 17:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуецкая, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуецкая произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуецкая, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуецкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
840 | 375 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 17:05 | 2018-06-03 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ № 13 РП 16 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 13 РП 16 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 13 РП 16 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 13 РП 16 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 6кВ № 13 РП 16 нарушения.
841 | 213 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 16:43 | 2018-06-03 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Сукромны произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №10-№11 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Гавалко А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Сукромны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №10-11, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01) ПС 35/10кВ Сукромны действием МТЗ.Ответственный за эксплуатацию оборудования:Мастер Гавалко А.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Сукромны в пролете опор №10-11. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
842 | 697 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 16:38 | 2018-06-03 16:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферных перенапряжения (гроза), произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №109-110 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская, что привело возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферных перенапряжения (гроза), произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №109-110 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская, что привело возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
843 | 286 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 16:24 | 2018-06-03 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ОтключениеВЛ-10кВ №3 (Тимново) ПС 35/10кВ "Дёмино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №62 -№63 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №62-№63 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Тимново) ПС 35/10кВ "Дёмино" в пролете опор №65-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 (Тимново) ПС 35/10кВ "Дёмино" в пролете опор №65-№100
844 | 970 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 16:20 | 2018-06-03 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Печатники произошло вследствие междуфазного КЗ в результате падения ветки дерева во время сильного порывистого ветра с дождём из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор № 85 - № 86, без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Печатники произошло вследствие междуфазного КЗ в результате механического воздействия упавшей веткой дерева во время сильного порывистого ветра с дождём из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор № 85 - № 86, без повреждения проводов. | Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 85-№ 86 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
845 | 230 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 16:13 | 2018-06-03 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ фид.№19 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 веткой упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ при сильном порыве ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Кесьма с дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Кесьма действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Кесьма в пролете опор №21-22 . Провести мастерам Весьегонского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии Типовая инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами.
846 | 531 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 15:51 | 2018-06-03 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52 -№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково в пролете опор №90-№130 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково" в пролете опор №90-№130.
847 | 299 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 15:26 | 2018-06-03 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Мотордеталь ф.10-31 - РП-30 1 с.ш. (кабель 1980 года). | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Мотордеталь ф.10-31 - РП-30 1 с.ш. произошло междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Мотордеталь ф.10-31 - РП-30 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Мотордеталь ф.10-31 - РП-30 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Мотордеталь ф.10-31 - РП-30 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Мотордеталь ф.10-31 - РП-30 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
848 | 395 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 14:35 | 2018-06-03 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №8 (М.Луха) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №18 -№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 (М.Луха) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в пролете опор №35-№55. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 (М.Луха) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в пролете опор №35-№55 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ
849 | 34 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 14:35 | 2018-06-03 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №56-№57 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №56-№57 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская в пролете опор №56-№57, угрожающих падением на провода.
850 | 961 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 14:20 | 2018-06-03 14:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ фид.№09 ПС35/10 кВ Чамерево произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-36 веткой упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ при сильном порыве ветра.Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерево с дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерево действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерево в пролете опор №35-36 . Провести мастерам Весьегонского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии Типовая инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами.
851 | 351 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 13:53 | 2018-06-03 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №68-№69. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" в пролете опор №68-№69. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская".
852 | 297 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 13:30 | 2018-06-03 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 (Юдино) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76 -№77 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №76-№77 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 (Юдино) ПС 35/10кВ "Аниково" в пролете опор №90-№130. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 (Юдино) ПС 35/10кВ "Аниково" в пролете опор №90-№130 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
853 | 497 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 13:30 | 2018-06-03 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ "Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №193 -№194 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №193-№194 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ "Лом" в пролете опор №100-140 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ "Лом" в пролете опор №100-140.
854 | 420 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 13:10 | 2018-06-03 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №100-№101 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 100-№101 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
855 | 140 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-03 11:29 | 2018-06-03 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Высоково" ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №151 -№152 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №151-№152 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Высоково" ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Высоково" ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
856 | 312 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 23:53 | 2018-06-03 00:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.10-13 ПС Исаево в пролете опор №28-29, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-13 ПС Исаево от действия МТЗ, АПВ не успешно. В дальнейшем ветка дерева упала под действием ветра. РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение МВ-10кВ ф.10-13 ПС Исаево | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-13 ПС Исаево , с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
857 | 664 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 21:40 | 2018-06-03 00:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на отпайке 10кВ за ЛР-10кВ Зв-4-5, находящейся на балансе потребителя - "Вотекмобайл", возникло замыкание на землю на фазе "А", устраненное оперативным отключением на ПС Звягинки. |  | Направить письмо руководству "Вотекмобайл" по содержанию электроустановки, находящейся на их балансе, в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, обеспечивающим надежную работу КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
858 | 663 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 21:05 | 2018-06-02 21:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на отпайке 10кВ за ЛР-10кВ Био-4-12, находящейся на балансе потребителя - ООО "ИРС", возникло замыкание на землю на фазе "С", устраненное оперативным отключением на ПС Биофабрика. |  | Направить письмо руководству ООО"ИРС" по содержанию электроустановки, находящейся на их балансе, в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, обеспечивающим надежную работу ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине.
859 | 333 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 20:15 | 2018-06-02 22:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1143- ТП 1144 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1143- ТП 1144 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
860 | 14 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 18:50 | 2018-06-02 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №97-№98 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Тепличная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Тепличная произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №97-№98 упавшей веткой дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Тепличная. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Тепличная в пролете опор №97-98.
861 | 514 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 17:07 | 2018-06-02 21:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №5 (Назарово) ПС 110/6кВ "Судоверфь" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№1 отпайки на ЗТП (Очистные Водоканал) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№1 отпайки на ЗТП (Очистные Водоканал) веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ЗТП (Очистные Водоканал) ВЛ-6кВ №5 (Назарово) ПС 110/6кВ "Судоверфь" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотреотпайки на ЗТП (Очистные Водоканал) ВЛ-6кВ №5 (Назарово) ПС 110/6кВ "Судоверфь".
862 | 411 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 15:46 | 2018-06-02 18:04 | Дефекты монтажа, Отключение ВЛ-10кВ «Телецентр» произошло из-за дефектов монтажа кабельной муфты на опоре №60. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции кабельной муфты на опоре №60 по ВЛ-10кВ «Телецентр» произошло из-за некачественного монтажа. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10кВ Телецентр ПС Правобережная По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения при проведении капитального ремонта. Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
863 | 798 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 14:52 | 2018-06-02 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Оперативное отключение ТП 662 6/160 выполнено по причине наличия внутрибакового замыкания обмоток в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, В процессе эксплуатации произошло естественное старение изоляции силового трансформатора, что привело к недопустимому снижению сопротивления изоляции обмоток, с последующим пробоем изоляции и возникновением межобмоточного замыкания. | Составить график устранения замечаний Произвести измерения силовых трансформаторов запитанных от ВЛ 10кВ № 662 ПС Русаново и находящиеся в эксплуатации более 25 лет. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов.
864 | 709 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 13:10 | 2018-06-02 13:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №9-1 - №9-2 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №9-1 - №9-2. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить обрезку ветвей деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №9-1-№9-2 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
865 | 504 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 13:07 | 2018-06-02 21:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 9 "Марьино" ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №163-№164 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ № 9 "Марьино" ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №163-№164 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 9 "Марьино" ПС110/35/10 кВ "Данилов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
866 | 231 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 12:23 | 2018-06-02 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. 2. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
867 | 186 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 11:47 | 2018-06-02 15:24 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение в ручную ВЛ-35кВ Андреаполь - Синьково произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва провода фазы "В" и (падение его на землю) в пролете опор №30-31 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ спиленным посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" в пролете опор №30 – 31 ВЛ-35кВ Андреаполь - Синьково из-за пределов охранной зоны спиленного посторонними лицами, произошел обрыв провода фазы "В" в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения вручную ВЛ-35кВ Андреаполь - Синьково. | По факту ТН от 02.06.2018 года на ВЛ-35кВ Андреаполь - Синьково направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
868 | 509 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 11:28 | 2018-06-02 17:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-№86 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Кусок проволоки обнаружен на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-№86 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Кусок проволоки обнаружен на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
869 | 493 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 10:20 | 2018-06-02 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 771 Домашниха-4 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 771 Домашниха-4 в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 771 Домашниха-4 в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП ВЛ-10 кВ №8 Юрьево ПС Моделово-2 с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ-10 кВ №8 Юрьево ПС Моделово-2. Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 771 Домашниха-4. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
870 | 416 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 08:50 | 2018-06-02 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмоток ВВ силового трансформатора ТМ-160 кВА в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.03.1986г. Последние испытания 11.05.2017г. Последний осмотр 16.04.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмоток ВВ ф "В", "С" силового трансформатора ТМ-10/0,4 кВ 400 кВА ТП-14. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от РП-1 со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от РП-1 устранить выявленные недостатки.
871 | 298 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 07:30 | 2018-06-02 08:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю ф.В на целом месте КЛ-6 кВ на участке ТП-170 - ТП-385 1 с.ш (кабель 1965 года) | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции на землю ф.А КЛ-6 кВ на целом месте, на участке на участке ТП-170 - ТП-385 1 с.ш. произошло однофазное замыкание жилы КЛ-6 кВ на "землю". | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-385 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-385 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-385 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-385 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии)
872 | 708 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-02 00:03 | 2018-06-02 01:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Лубня явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-492. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1008 ПС Лубня за ЛР-492.
873 | 271 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 22:30 | 2018-06-02 01:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Ручное отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС -35/10 Куженкино вызвано однофазным замыканием на "землю", вследствии повреждения оборудования на абонентской КТП 10/0,4кВ АЗС Курское(на балансе ИП Григорьева С.А.), |  | направить письмо владельцу абонентской КТП 10/0,4кВ АЗС Курское - ИП Григорьеву С.А. с предложением о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования
874 | 186 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 21:05 | 2018-06-02 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №69-№70 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №69-№70 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
875 | 415 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 20:23 | 2018-06-01 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ 3х185 КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.08.1970г., последний комплексный ремонт 14.08.2013г., последние испытания 14.08.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ 3х185 КЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная до РП-1 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная до РП-1 устранить выявленные недостатки.
876 | 806 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 19:08 | 2018-06-01 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 01 от ПС Ольховка (431) произошло в результате самоустранившегося междуфазного к.з. из-за перекрытия ветвью проводов в пролете оп.№52-53, принесенная порывам ветра с дерева расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие веткой принесенной ветром с дерева из не охранной зоны ВЛ в пролете оп.№52-53 ВЛ-10кВ № 01 от ПС Семеновская | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 01 от ПС Семеновская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 01 от ПС Семеновская с составлением листа осмотра.
877 | 801 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 18:30 | 2018-06-01 22:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной аварийного отключения КТП 030 стало межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием высоковольтных шпилек на силовом трансформаторе животным (кот). | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие высоковольтной шпилек силового трансформатора в результате попадания животного (кота). | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ТП присоединенных к ВЛ-10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ» на предмет проникновения животных к токонесущим честям.
878 | 800 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 18:00 | 2018-06-01 19:30 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, ТП отключалась из за межфазного КЗ в РУ-10кВ в следствии поверхностного перекрытия изоляции опроных изоляторов нижних держателей губок предохранителей во в время затекания воды под проходные изоляторы. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностое перекрытие изоляции опорных изоляторов нижних держателей губок предохранителей в результате затекание воды под проходные изоляторы. | Произвести замену резинового уплотнения между проходными изоляторами 10кВ и корпусом ТП 160 В рамках спецподготовки провести обучение оперативного,оперативно-ремонтного, ре-монтного персонала по выявлению дефектов припроведении осмотров ТП
879 | 632 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 15:59 | 2018-06-01 17:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра произошло падение ветки на провода в пролете опор 171-172 в результате чего произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 171-172 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 06 ПС Мценск с отпайками. Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 06 ПС Мценск в пролете опор № 171-172 По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
880 | 166 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 13:45 | 2018-06-01 16:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №164 - 165 деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №164 - 165 ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод дефекты.
881 | 736 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 13:42 | 2018-06-01 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №3 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №122-123, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
882 | 643 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 12:45 | 2018-06-01 12:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС.
883 | 285 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 12:24 | 2018-06-01 13:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 313 (Роконово) ВЛ-10кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" из-за загрязнения и увлажнения при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия опорных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10кВРУ-10кВ ТП 313 (Роконово) ВЛ-10кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" в результате загрязнения и увлажнения поверхности при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить замену резиновых прокладок под проходными изоляторами на ТП 313 (Роконово) ВЛ-10кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" Выполнить осмотр ТП на ВЛ-10кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" с целью выявления следов течей высоковольтных отсеков. Бригаде по обслуживанию ТП и РП провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД. По итогам осмотра ТП на ВЛ-10кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" устранить выявленные дефекты.
884 | 273 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 11:47 | 2018-06-01 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Волна" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Волна"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
885 | 185 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 10:40 | 2018-06-01 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ д. Гвоздево КВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 30/10 кВА в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 30/10 кВА на ТП 10/0,4кВ д. Гвоздево КВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Старица (пробой обмотки высокого напряжения на корпус) произошло из-за нарушения механической прочности изоляции обмотки ВН при продолжительной работе трансформатора с 1970 года, в результате естественного износа (старения) изоляции в процессе эксплуатации). Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от КВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Старица. По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Провести мастерам Старицкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
886 | 965 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 10:27 | 2018-06-01 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №РП-1-46 Л 1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля вследствие длительного (более 30 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ Л 1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате внутреннего повреждения междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ ААШв 3х150 мм2 (L=632м) КЛ-10кВ №РП-1-46 Л 1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ-10кВ №РП-1-46 Л 1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
887 | 260 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 09:50 | 2018-06-01 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-04 от ПС Космынино,в пролете опор №93 - №94 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение МВ 10 кВ ф.10-04 на ПС 110/35/10 кВ Космынино от действия МТЗ, с не успешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Космынино, произошло КЗ и отключение ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии).
888 | 407 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 08:24 | 2018-06-01 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода опоры № 252 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Авдулово, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «С» на опоре № 252 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Авдулово, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Авдулово. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Авдулово, произвести вырубку (обрезку крон).
889 | 707 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 07:55 | 2018-06-01 08:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Междуфазное КЗ при пробое изоляции в соединительной кабельной муфты СС-70 силового кабеля марки АСБ 3*70 на участке КЛ-6кВ ТП-73 - ТП-98 КЛ 632 ПС 110/35/6кВ Рославль в результате изменения диэлектрических и механических свойств муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 48 лет с 1969 года. Причиной повреждения свинцовой соединительной муфты СС-70 на участке КЛ-6кВ ТП-73 - ТП-98 ПС 110/35/6кВ Рославль явилось изменения изоляционных свойств материала муфты, приведшей к межфазному КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение соединительной кабельной муфты СС-70 силового кабеля марки АСБ 3*70 на участке КЛ-6кВ ТП-73 - ТП-98 КЛ 632 ПС 110/35/6кВ Рославль произошло в результате коррозии алюминиевого корпуса муфты с его разгерметизацией и увлажнением пропиточного состава муфты, что привело к пробою изоляции в муфте и возникновению междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-73 - ТП-98 КЛ 632 ПС 110/35/6кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-73 - ТП-98 КЛ 632 ПС 110/35/6кВ Рославль рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением в инвестиционную программу.
890 | 402 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-06-01 04:35 | 2018-06-01 06:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №91-№92. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа ТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №91-№92. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа ТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Шестихино".
891 | 953 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 22:21 | 2018-06-01 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1002 ПС Ельша в пролете опор №№67-68 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Ельша явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия на провода деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор №№67-68 с обрывом одного (верхнего) провода марки А-25. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Ельша, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев за пределами охранной зоны ВЛ, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1002 ПС Ельша, проходящих по лесному массиву, произвести вырубку выявленных деревьев при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ
892 | 642 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 21:11 | 2018-05-31 21:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №9-10 (в районе зернотока) ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС.
893 | 958 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 20:16 | 2018-05-31 21:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Сбита ж/б опора №17 ВЛ 6 кВ ТП-201 – ТП-180 в результате наезда автомобиля-мусоровоза при движении задним ходом. Автомобиль принадлежит на праве собственности ООО "Днепр. Смоленский регион" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной приведшей к отключению Л-2810 РП 28 явилось междуфазное короткое замыкание из-за сбитой ж/б опоры №17 ВЛ 6 кВ ТП-201 – ТП-180 в результате наезда автомобиля-мусоровоза при движении задним ходом. | Направить письмо с претензией руководству ООО "Днепр. Смоленский регион".
894 | 33 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 19:20 | 2018-05-31 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №54/303-№55/303 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Борщевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Борщевская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №54/303-№55/303 упавшей веткой дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Борщевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Борщевская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Борщевская в пролете опор №54/303-55/303.
895 | 405 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 19:05 | 2018-05-31 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №60-1 отпайки к КТП 266 веткой дерева, прилетевшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода произошло отключение В- 10 кВ Орджоникидзе ПС 35/10 кВ Грязное от действия релейной защиты "МТЗ" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон).
896 | 46 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 18:10 | 2018-05-31 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов всех фаз деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №54-№55 при сильном порыве ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в пролете опор №54-№55 при сильном порыве ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
897 | 964 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 17:11 | 2018-05-31 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении на провода ВЛ в пролете опор 64-65 дерева из-за пределов охранной зоны ЛЭП под действием сильных порывов ветра. Во время подачи напряжения в цикле АПВ и при включении ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево по ТУ дерево находилось на проводах линии, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево явилось внешнее механическое воздействие на провода ВЛ при падении дерева в пролете опор 64-65. | Организовать вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево в пролете опор 64-65. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево за пределами охранной зоны ЛЭП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
898 | 174 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 17:10 | 2018-05-31 19:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №03 №13 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №134-135 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра с обрывом 3х проводов в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №134-135 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов трех фаз, чем было создано междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь замечания.
899 | 639 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 16:51 | 2018-05-31 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21 сломанной веткой дерева, из охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская, что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская в пролете опор № 20-21, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 Альшанская по всей длине.
900 | 172 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 16:38 | 2018-05-31 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №59-60 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №59-60 ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово.
901 | 406 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 16:30 | 2018-05-31 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проходных изоляторах ФФ. "В","С" на ТП-305 упавшей веткой от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ при воздействии порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Куйманский" от ПС-35/10кВ "Куймань" в пролетах опор, №1-13 отпайка на ТП-305 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
902 | 181 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 16:20 | 2018-05-31 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13(3) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №28-29 упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №13(3) ПС-35/10кВ Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №13(3) ПС-35/10кВ Эммаус в пролете опор №28-29 упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №13(3) ПС-35/10кВ Эммаус отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13(3) ПС-35/10кВ Эммаус. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13(3) ПС-35/10кВ Эммаус дефекты.
903 | 350 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 16:18 | 2018-05-31 18:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-11-№5-12 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Кусок проволоки обнаружен на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-11-№5-12 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Кусок проволоки обнаружен на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
904 | 607 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 16:16 | 2018-05-31 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 2-7-2-8 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Апальково действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В момент падения ветки произошло перекрытие проводов двух фаз «А» «В» на ВЛ 10кВ № 04, что привело к отключению В-10кВ ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Апальково. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине с отпайками По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
905 | 182 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 16:16 | 2018-05-31 16:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №32-33, упавшей с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино в пролете опор №32-33 упавшей с дерева растущего в охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино в пролете опор №32-№33 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
906 | 338 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 16:15 | 2018-05-31 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Беклемишево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
907 | 175 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 16:01 | 2018-05-31 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 155-156, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор № 155-156 ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово - устранить эти дефекты
908 | 157 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 14:50 | 2018-05-31 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 441 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2 - ТП 441 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2 - ТП 441 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2 - ТП 441 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
909 | 164 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 14:20 | 2018-05-31 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №46-47 упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 в пролете опор №46-47 упавшего из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 деревьев в пролете опор №46-№47. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД
910 | 716 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 14:20 | 2018-05-31 14:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Время срабатывания МТЗ В 10кВ №07 не стабильно. Разброс времени срабатывания по фазе «С» вызван физическим износом элементов часового механизма реле прямого действия типа РТВ. Год выпуска реле – 1979г. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной ТН на ВЛ 10кВ №07 ПС Ирская явилось следующее: в результате длительной эксплуатации и старения свойств материала колпачка, нарушилась его прочность, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок привело к разрушению колпачка и срыву изолятора на опоре № 84. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки), При возникновении междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ №07 - МТЗ линии не сработала вследствие износа часового механизма и разброса по времени срабатывания реле прямого действия типа РТВ ф «С». Максимально токовая защита ввода 10кВ Т1 прорезервировала отказ действия МТЗ В 10кВ №07. Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате разрушения колпачка и срыва изолятора ф. «С» на опоре № 84 произошел схлест проводов в пролете опор № 84-85, вызвав междуфазное замыкание и срабатывание защиты МТЗ. | При формировании Графика технического обслуживания на 2021 год запланировать объём работ по замене реле типа РТВ, РТМ на современные аналогичные реле по всем присоединениям 10кВ ПС 35кВ Ирская. При проведении следующего технического обслуживания выполнить замену реле типа РТВ, РТМ на современные аналогичные реле по всем присоединениям 10кВ на ПС 35кВ Ирская. Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Ирская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
911 | 961 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 13:58 | 2018-05-31 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №65 - №66 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшего дерева на провода ВЛ в пролете опор №65 - №66. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №65-№66 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
912 | 156 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 13:24 | 2018-05-31 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казацкая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №20-21 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №20-21 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казацкая произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казацкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
913 | 32 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 13:10 | 2018-05-31 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на опоре №47 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая( ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «С» на опоре №47 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая, привёл его падению на землю в пролете опор №46-№47, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая на участке от опоры №40 до опоры №50. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
914 | 165 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 12:45 | 2018-05-31 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №139 - №140 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ко РЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора в пролёте опор № 139 - 140, выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ко РЭС Рябков Н.П. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 Дмитрова Гора в пролете опор № 139-140. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
915 | 307 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 11:49 | 2018-05-31 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Козохово" ПС 35/10кВ "Береговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40 -№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Козохово" ПС 35/10кВ "Береговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Козохово" ПС 35/10кВ "Береговая" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
916 | 175 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 10:45 | 2018-05-31 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №398-№399 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №398-№399 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Горки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Горки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
917 | 248 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 10:30 | 2018-05-31 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке п\с связи ТЭЦ-1 - РП-3 1 ПЛ (кабель 1996 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ п\с связи ТЭЦ-1 - РП-13 1ПЛ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ п\с связи ТЭЦ-1 - РП-13 1ПЛ. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ п\с связи ТЭЦ-1 - РП-13 1ПЛ. По результатам обхода КЛ-6 кВ п\с связи ТЭЦ-1 - РП-13 1ПЛ. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ п\с связи ТЭЦ-1 - РП-13 1ПЛ. устранить выявленные замечания (при их наличии).
918 | 163 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 10:03 | 2018-05-31 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор № 21/54-21/57 ветками деревьев, растущих в охранной зоне КВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия веток деревьев на провода в пролетах опор № 21/54-21/57 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, растущих в охранной зоне КВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролетах опор №21/54-21/57 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
919 | 173 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 09:55 | 2018-05-31 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14-15 (отп. №512) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №14-15 (отп. №512) ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
920 | 1 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 09:45 | 2018-05-31 09:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ фид.№01 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 веткой упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ при сильном порыве ветра.Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №011 ПС 110/35/10 кВ Иваново с дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Выполнить вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново в пролете опор №5-6 . Провести мастерам Весьегонского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии Типовая инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами.
921 | 718 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 08:30 | 2018-05-31 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ №08 ПС Ярославская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой дерева в пролёте опор №196-197 ВЛ 10 кВ №08 ПС Ярославская произошло перекрытие фаз. | Провести обход ВЛ 10 кВ №08 ПС Ярославская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий способных достать до элементов ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ 10 кВ №08 ПС Ярославская насаждения обрезать (кроны), либо при необходимости спилить.
922 | 103 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 07:26 | 2018-05-31 08:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Устье", в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 отпайки на КТП-160 "Белогостицы ЛТО" веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 отпайки на КТП-160 "Белогостицы ЛТО" веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-№3 отпайки ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Устье" на КТП-160 "Белогостицы ЛТО". Провести внеплановый инструктаж мастеру Коптелову С. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Устье" в соответствии с НТД.
923 | 513 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 05:10 | 2018-05-31 07:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45 -№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" от опоры №50 до опоры №75 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" от опоры №50 до опоры №75.
924 | 279 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-31 04:59 | 2018-05-31 07:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" через ДКР на участке от ВР-10 кВ к КТП "Останково-мастерская". На проводах и ветках ДКР обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов "А" и "В" через ДКР на участке от ВР-10 кВ к КТП "Останково-мастерская". На проводах и ветках ДКР обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
925 | 631 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 22:31 | 2018-05-30 23:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на отпайке 10кВ за ЛР-10кВ Стр-1-1, находящейся на балансе потребителя - "Орловского Управления магистральных газопроводов филиала ООО "МОСТРАНСГАЗ")", возникло замыкание на землю на фазе "С", устраненное оперативным отключением на ПС Стрелецкая. |  | Направить письмо руководству "Орловского Управления магистральных газопроводов филиала ООО "МОСТРАНСГАЗ" по содержанию электроустановки, находящейся на их балансе, в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, обеспечивающим надежную работу ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине.
926 | 625 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 21:57 | 2018-05-30 22:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Под воздействием птицы (грач) на электроустановку произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А и В" на неподвижных контактах ПР-10кВ Н-19-10 опора №3/1 КВЛ-10 кВ Фид.№19 ПС 110/35/10 кВ Новополево, в результате возникло межфазное КЗ, устранённое действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка, крыльями птицы, фаз "А и В" на неподвижных контактах ПР-10кВ Н-19-10 опора №3/1 КВЛ-10 кВ Фид.№19 ПС 110/35/10 кВ Новополево, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ Фид.№19 ПС110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести осмотр КВЛ 10кВ Фид.№19 ПС 110/35/10кВ Новополево по всей длине.
927 | 274 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 21:40 | 2018-05-30 21:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №115-№116 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №115-№116 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Селищанская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Селищанская в пролете опор №115-№116, угрожающих падением на провода.
928 | 122 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 21:15 | 2018-05-30 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 "Артемьевский" ПС 110/35/10кВ "Залесье" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Артемьевский" ПС 110/35/10кВ "Залесье"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
929 | 170 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 21:15 | 2018-05-30 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС ВЛ-10кВ №10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок (Слободской) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №222 - №223 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №222-223 ВЛ-10кВ №10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок (Слободской) поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №222-223, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ- 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Никола Рожок (Слободской) . Устранить выявленные в результата внеочередного осмотра ВЛ- 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Никола Рожок (Слободской) дефекты.
930 | 189 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 20:20 | 2018-05-31 03:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №21 "Шопша" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №105-№106 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №105-№106 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 "Шопша" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 "Шопша" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
931 | 666 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 20:17 | 2018-05-30 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 01 ПС Ветеринарная, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 23-24 фаз "А" и "С" веткой дерева принесенной порывами ветра с защитного лесонасаждения (посадка), находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, При проведении аварийного осмотра ветка со следами токов КЗ обнаружена на проводах ВЛ. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В-10кВ ВЛ 10кВ № 01 ПС Ветеринарная с неуспешным АПВ и РПВ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Ветеринарная, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
932 | 104 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 20:15 | 2018-05-31 03:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №37-№38 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №37-№38 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
933 | 623 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 20:07 | 2018-05-30 23:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф-1 ПС 35/10 кВ Росстани при неблагоприятных погодных условиях в виде порывов ветра произошло падение дерева, из охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А,В,С" ВЛ-10кВ ф-1 ПС 35/10 кВ Росстани в пролете опор № 34-35, что привело к их обрыву и возникновению межфазное короткое замыкание устраненного действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода фаз "А,В,С" ВЛ-10кВ ф-1 ПС 35/10 кВ Росстани в пролете опор № 34-35 произошел их обрыв с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС 35/10кВ Росстани по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-1 ПС 35/10кВ Росстани нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
934 | 217 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 20:01 | 2018-05-31 03:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №401-№402 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №401-№402 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
935 | 703 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 19:55 | 2018-05-30 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС Ольшанская действием МТЗ с не успешным АПВ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-00/31 – 5-00/32 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. После АПВ ветром ветку сбросило на землю, что позволило ввести в работу ВЛ без проведения АВР РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
936 | 176 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 19:20 | 2018-05-30 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ Выскодня-1 от ПС-110/35/10кВ Удомля вызвано междуфазным к.з. при падения дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода в пролёте опор №174-175 под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию- и.о. мастера УРЭС Сермин М.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №174-175 ВЛ-10кВ Выскодня-1 от ПС-110/35/10кВ Удомля из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Выскодня-1 от ПС-110/35/10кВ Удомля действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию- и.о. мастера УРЭС Сермин М.В. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ Выскодня-1 от ПС-110/35/10кВ Удомля в проле опор №174-175. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ.
937 | 665 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 19:06 | 2018-05-30 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 03 ПС Платоновская на провода в пролёте опор №22-23. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки на провода ВЛ 10кВ № 03 ПС Платоновская произошло перекрытие фаз. | Провести обход ВЛ 10кВ №03 ПС Платоновская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий способных достать до элементов ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ №03 ПС Платоновская насаждения обрезать (кроны), либо при необходимости спилить.
938 | 354 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 18:38 | 2018-05-30 20:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №195 "Прилуки" ПС 110/10кВ "Плоски" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №245-№246 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №245-№246 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №195 "Прилуки" ПС 110/10кВ "Плоски" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №195 "Прилуки" ПС 110/10кВ "Плоски" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
939 | 33 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 18:23 | 2018-05-30 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина первого отключения: Отключение ВЛ-10кВ №2 (Заря) ПС 35/10кВ "Аниково" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №242-№243 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ-10кВ №2 (Заря) ПС 35/10кВ "Аниково" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №144-№145 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина первого отключения: Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №242-№243 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №144-№145 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Заря) ПС 35/10кВ "Аниково" от опоры №1 до опоры №55 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Заря) ПС 35/10кВ "Аниково" от опоры №1 до опоры №55 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
940 | 323 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 18:20 | 2018-05-30 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Меленки" ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 "Меленки" ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
941 | 194 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 18:10 | 2018-05-30 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Михайловское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 12-№13 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Недра" ПС 35/10 кВ "Михайловское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7 "Недра" ПС 35/10 кВ "Михайловское"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. .
942 | 150 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 18:07 | 2018-05-30 18:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №18 РП 16н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №2/2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №2/2 ЛЭП 10 кВ №18 РП 16н ПС 110 кВ Центральная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 РП 16н ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
943 | 702 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 18:05 | 2018-05-30 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10кВ №3 действием МТЗ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз «А», «В» в пролете опор 13-00/32-33 веткой дерева прилетевшей из-за охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Ржаксинская с целью выявления веток деревьев, угрожающих падение на провода ВЛ при резких порывах ветра. При выявлении деревьев, угрожающих падение на провода ВЛ 10кВ № 13 ПС Ржаксинская при резких порывах ветра произвести обрезку крон/валку данных деревьев.
944 | 179 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 17:50 | 2018-05-31 09:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №61-№62 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №61-№62 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
945 | 239 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 17:30 | 2018-05-30 19:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ- 6 кВ Ф604 ПС 35/6 кВ Волжское обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете №23-24 ВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.604, при обрыве произошло КЗ и падение провода на землю. Обрыв провода произошел по причине падения дерева при усилении ветра до 18 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к акту | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода в пролете опор №23-24,произошел по причине падения дерева на провода ВЛ-6кВ. | Выполнить внеплановый обход воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.604 - По результатам обхода ВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.604 устранить выявленные замечания (при их наличии).
946 | 151 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 17:21 | 2018-05-30 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/8 - 1/9 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/8-1/9 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Кретово произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Кретово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
947 | 207 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 17:20 | 2018-05-30 20:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления "земли" на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Березовец стало повреждение проходного изолятора на ведомственной ТП из-за длительной эксплуатации. |  | Направить письмо владельцу ведомственной ТП 10/0,4 кВ "Мастерские" о проведении мероприятий по устранению причин, которые могут привести к отключению ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец.
948 | 231 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 17:13 | 2018-05-30 19:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид.1 ПС 35/10кВ Максатиха произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14-15 веткой дерева, упавшей на провода ВЛ , с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ фид.1 ПС 35/10кВ Максатиха из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.1 ПС 35/10кВ Максатиха действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.1 ПС 35/10кВ Максатиха. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.1 ПС 35/10кВ Максатиха дефекты.
949 | 664 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 17:05 | 2018-05-30 18:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 15 ПС Кирсановская явилось повреждение на КТП 029 находящейся на балансе и обслуживании потребителя. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
950 | 614 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 16:17 | 2018-05-30 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате падение дерева, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово, в пролете опор №172-173, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А», «В» и «С» через ветви дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение дерева, в пролете опор №172-173 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово, что привело к межфазному короткому замыканию устранённому действием защит КРН 10кВ Ш-1-1. | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине.
951 | 73 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 16:02 | 2018-05-30 19:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Старопетровский) ПС 35/10кВ "Князево" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №152-№153 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №152-№153 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" от опоры №1 до опоры №45. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" от опоры №1 до опоры №45 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
952 | 273 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 15:47 | 2018-05-30 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №6.21-№6.22 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №6.21-№6.22 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | На деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская в пролете опор №6.21-№6.22, произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода.
953 | 333 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 15:44 | 2018-05-30 18:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования ведомственной ТП "Пилорама" |  | Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний.
954 | 608 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 15:36 | 2018-05-30 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №88-89 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ "Новоселово, что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ "Новоселово в пролете опор № 88-89, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ "Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ "Новоселово по всей длине.
955 | 39 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 15:35 | 2018-05-30 19:30 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), Отключение ВЛ-10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате К.З., вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №155-№156 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на ВЛ-10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/10кВ "Аниково" при падении дерева из-за пределов охранной зоны от воздействия ветра в пролете опор №155-№156. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/10кВ "Аниково". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/10кВ "Аниково" от ПС до ячейки № 5 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
956 | 658 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 15:20 | 2018-05-30 17:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обнаружено разрушение изолятора на опоре №153 ВЛ-10кВ №4 от ПС 110 кВ Сампурская. | Механическое разрушение, деформация, перекос, В результате разрушения изолятора произошло касание проводом фазы "В" траверы ВЛ 10кВ № 4 ПС Сампурская на опоре №153. | Провести обход ВЛ 10кВ № 4 ПС Сампурская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Сампурская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
957 | 174 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 15:15 | 2018-05-30 16:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Прошенино" ПС 35/10кВ "Ставотино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Прошенино ПС 35/10кВ (Ставотино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Прошенино ПС 35/10кВ (Ставотино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
958 | 227 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 15:15 | 2018-05-30 18:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок стало повреждение на ведомственной КТП-10/0,4 кВ "Пилорама". | Нарушение электрической изоляции, Межфазное К.З. при повреждении на ведомственной КТП 10/0,4 кВ "Пилорама". | Направить письменное обращение владельцу ведомственной КТП 10/0,4 кВ "Пилорама" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
959 | 330 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 15:14 | 2018-05-30 17:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования ведомственной ТП-МолЛес. |  | Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний.
960 | 675 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:57 | 2018-05-30 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровых нагрузок произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная в пролете опор №57 – 58. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная в пролете опор №57 – 58 произошло перекрытие фаз. | Провести обход ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий способных достать до элементов ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная насаждения обрезать (кроны), либо при необходимости спилить.
961 | 173 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:55 | 2018-05-30 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №137-№138 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №137-№138 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ№11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ№11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
962 | 270 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:54 | 2018-05-30 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №110-№111 ВЛ-6кВ ф.610 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №110-№111 ВЛ-6кВ ф.610 ПС 35/6кВ Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.610 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС 35/6кВ Вельяминовская в пролете опор №110-№111, угрожающих падением на провода.
963 | 149 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:53 | 2018-05-30 14:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №47 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №47 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
964 | 399 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:50 | 2018-05-30 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ "Алексеевка" произошло по причине межфазного К.З из-за перекрытия проводов в пролёте опор №55-56 веткой дерева, прилетевшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки из вне охранной зоны ВЛ, произошло межфазное К.З фаз "А", "В", что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ "Алексеевка" от действия "МТЗ" | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 35/10 Стебаево по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон).
965 | 393 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:41 | 2018-05-30 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замкание на опоре №21, отпайка на КТП 409 в результате падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ-10кВ Колыбельская ПС 35/10кВ Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
966 | 671 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:38 | 2018-05-30 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Селезневская на провода в пролете опор №129 – 130. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Из-за упавшей ветки на провода в пролете опор №129 – 130 произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Селезневская. | Провести обход ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий способных достать до элементов ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская насаждения обрезать (кроны), либо при необходимости спилить.
967 | 872 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:32 | 2018-05-30 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №112-113 ветками деревьев, растущих в охранной зоне КВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС -Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия веток деревьев на провода в пролете опор №112-113 КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, растущих в охранной зоне КВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №112-113 КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
968 | 950 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:30 | 2018-05-30 15:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1011 ПС Мазальцево явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственной ТП-882 Меркурий. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-882 Меркурий
969 | 600 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:30 | 2018-05-30 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате повторяющихся атмосферных воздействий (порывы ветра), произошел обрыв провода фазы А на опоре №8-2, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ ВЛ-10кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение В-10 кВ ВЛ-10кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло в результате соединения - контакта проводов двух фаз в момент падения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 № 6 от ЛР-10 кВ № 023 По результата осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
970 | 782 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:26 | 2018-05-30 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 414.01 ПС 35кВ «Новая» стало самоустранившееся межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой принесенной порывом ветра с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 1-5 - № 1-6 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло веткой принесенной порывом ветра с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп. № 1-5 - № 1-6 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 414.01 ПС 35кВ «Новая». По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
971 | 392 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:10 | 2018-05-30 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШС-10 ф «А» на опоре № 22 ВЛ-10кВ яч. № 1 ВЛ "Плоты" в процессе длительного срока эксплуатации - с 1971. Капитальный ремонт – 2013г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 22 в результате разрушения (пробоя) изолятора ф «А» | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ яч. № 1 ВЛ "Плоты" опоры №15-30 По результатам верхового осмотра устранить вы-явленные недостатки.
972 | 398 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:10 | 2018-05-30 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ яч. №01 ПС Красная Дубрава произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №11-12 веткой дерева росшего в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №01 "Красная Дубрава" произошло вследствие перекрытия проводов веткой дерева росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №06 ПС "Красная Дубрава" от ПС 35/10 кВ "Красная Дубрава" по всей длине, на предмет выявления деревьев приблизившись на недопустимое расстояние к проводам, в том числе угрожающих падению на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
973 | 229 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:10 | 2018-05-30 14:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ фид.№251 ПС 35/10 кВ Григорово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 веткой упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ при сильном порыве ветра.Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №251 ПС 35/10 кВ Григорово с дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №251 ПС 35/10 кВ Григорово действием МТЗ.Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ №251 ПС 35/10 кВ Григорово пролете опор № 8-9 . Провести мастерам Весьегонского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии Типовая инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами.
974 | 252 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 14:00 | 2018-05-30 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Падение ветки, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69 ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор произошло в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69 упавшей веткой дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.123 ПС Индуктор. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
975 | 585 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 13:30 | 2018-05-30 14:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ В-28-42П, находящейся на балансе потребителя (котельная ДРСУ), на КВЛ №28 ПС 110/10кВ Володарская, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ В-28-42П (котельная ДРСУ) с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС110/10кВ Володарская по всей длине.
976 | 588 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 13:24 | 2018-05-30 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «С» в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Бакланово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Бакланово в пролете опор №39-40, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Бакланово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Бакланово по всей длине.
977 | 688 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 13:20 | 2018-05-30 13:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате прохождения грозового фронта произошло попадание грозового разряда в провод фазы "С" на ВЛ-35кВ Верхоценская-Протасовская в пролете №89-90, что привело к пережогу 4-х жил провода марки АСУ-70/11 в середине пролета. От возникших перенапряжений произошло перекрытие изоляции по поверхности гирлянды изоляторов с разрушением юбок на опоре № 89 фазы "С". Возникшее при этом однофазное замыкание вызвало срабатывание защиты на сигнал. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Повреждение жил провода попавшей в провод молнией. Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции гирлянды изоляторов с разрушением юбок изоляторов при атмосферных перенапряжениях. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ 35кВ Верхоценская-Протасовская в пролете № 88-91. По результатам верхового осмотра участка ВЛ 35кВ Верхоценская-Протасовская устранить выявленные дефекты. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 89.
978 | 51 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 13:15 | 2018-05-30 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ № 15 РП 12 в результате короткого замыкания возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 15 РП 12 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 15 РП 12 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КЛ 6кВ № 15 РП 12 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6кВ № 15 РП 12 нарушения.
979 | 476 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 13:05 | 2018-05-30 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Лаптево" ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 "Лаптево" ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
980 | 687 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 13:04 | 2018-05-30 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия порывистого ветра до 20 м/сек, произошло вертикальное отклонение и приближение проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №45-46 из-за увеличенной длины пролета L=186м( переход через овраг) на расстояние, при котором произошел пробой воздушного промежутка. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Приближение проводов на расстояние пробоя воздушного промежутка в результате воздействия ветровой нагрузки. | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 35кВ Каменская-Протасовская в пролете опор № 40-50 Произвести установку дополнительных изоляторов фаз "В" и "С" на опорах № 45 и № 46 для увеличения воздушного промежутка за счет длины гирлянд изоляторов.
981 | 109 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 18:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ№1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-29-№2-30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-29-№2-30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
982 | 162 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 12:48 | 2018-05-30 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 35 кВ Рамешки - Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№102-103 деревом, упавшим на провода ВЛ, из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СЛ Демидов С.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ 35 кВ Рамешки - Толмачи в пролете №102-103, выпавшего из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 35 кВ Рамешки - Толмачи отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СЛ Демидов С.А. | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 35 кВ Рамешки - Толмачи. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Тверской ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ.
983 | 345 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 12:40 | 2018-05-30 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение 10кВ № 05 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №266-№267 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 266-№267 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
984 | 146 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 12:35 | 2018-05-30 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ № 13 РП 16 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 13 РП 16 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Отключение КВЛ 6кВ № 13 РП 16 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 13 РП 16 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 13 РП 16 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 13 РП 16 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 13 РП 16 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 6кВ № 13 РП 16 нарушения.
985 | 241 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 12:28 | 2018-05-30 20:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Сухоногово на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ ф. 10-04 ПС Сухоногово от действия защит. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Сухоногово на провода ВЛ в пролете опор №51 - №52, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ ф. 10-02 ПС Сухоногово от действия защит. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Сидоровская на провода ВЛ в пролете опор №93-94 , вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-6кВ ф. 603 ПС Сидоровская от действия защит. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 606 ПС Сидоровская на провода ВЛ в пролете опор №51-52 с дальнейшим ее падением с проводов, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-6кВ ф. 603 ПС Сидоровская от действия защит. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ, произошло между фазное короткое замыкание, что привело к отключению ПС Сухоногово ф.10-04 от действия МТЗ Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ, произошло между фазное короткое замыкание, что привело к отключению ПС Сухоногово ф.10-02 от действия МТЗ Падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ произошло между фазное короткое замыкание, что привело к отключению ПС Сидоровская ф.606 от действия МТЗ Падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ произошло между фазное короткое замыкание, что привело к отключению ПС Сидоровская ф.603 от действия МТЗ . | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-04,10-02 ПС Сухоногово, ВЛ-6кВ ф.603,606 ПС Сидоровская от с целью выявления деревьев, веток деревьев, находящихся в пределах и за пределами охранной зоны, угрожающие падением на провода. По результатам осмотра устранить выявленные замечания (при их наличии).
986 | 242 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 12:28 | 2018-05-30 22:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 в пролете опор №13-14, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ ф.10-01 на ПС Красное от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В дальнейшем ветка дерева была снята штангой КШЗ. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Красное в пролете опор №17-18, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ ф.10-02 на ПС Красное от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В дальнейшем ветка дерева была снята штангой КШЗ. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре до 20 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.10-15 ПС Исаево в пролете опор №35-36, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-15 ПС Исаево от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В дальнейшем ветка дерева была снята штангой КШЗ. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Красное в пролете опор №23-24, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ ф.10-02 на ПС Красное от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В дальнейшем ветка дерева была снята штангой КШЗ. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение ВВ-10кВ ф.10-01 на ПС Красное В результате падение ветки дерева на провода произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение ВВ-10кВ ф.10-02 на ПС Красное В результате падение ветки дерева на провода произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение МВ-10кВ ф.10-15 ПС Исаево В результате падение ветки дерева на провода произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение ВВ-10кВ ф.10-02 на ПС Красное | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Красное , ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Красное, ВЛ-10кВ ф.10-15 ПС Исаево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Красное , ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Красное, ВЛ-10кВ ф.10-15 ПС Исаево устранить выявленные замечания (при их наличии).
987 | 219 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 12:17 | 2018-05-30 22:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-04 от ПС Татарское в пролете опор №45 - №46, возникло межфазное КЗ и отключение МВ 10 кВ ф.10-04 на ПС 35/10 кВ Татарское от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-05 от ПС Клементьево в пролете опор №1-14 - №1-15, возникло межфазное КЗ и отключение МВ 10 кВ ф.10-05 на ПС Клементьево от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Татарское, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ-10 кВ. При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Клементьево, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Татарское устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Клементьево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Клементьево устранить выявленные замечания (при их наличии).
988 | 185 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 12:15 | 2018-05-30 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №126-№127 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 126-№127 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Василево" ПС 220/110/35/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 "Василево" ПС 220/110/35/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
989 | 349 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 12:15 | 2018-05-30 14:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6кВ ф.625 от ТП-20 до ТП-43.(кабель 1982 года) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке от ТП-20 до ТП-43 | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ от ТП-20 до ТП-43 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6кВ ф.625 от ТП-20 до ТП-43 По результатам обхода КЛ-6 кВ ф.625 и осмотра концевых разделок в КЛ-6кВ ф.625 устранить выявленные замечания (при их наличии).
990 | 155 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 12:09 | 2018-05-30 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №85-86 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская в пролете опор №85-86 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская дефекты.
991 | 105 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 12:07 | 2018-05-30 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Михайловский" ПС 35/10 кВ "Григорьевский" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 "Михайловский" ПС 35/10 кВ "Григорьевский"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
992 | 324 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 12:04 | 2018-05-30 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС 110/27,5/10 кВ "Лютово-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №127-№128 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 127-№128 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Софряково" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №9 "Софряково" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
993 | 160 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 11:55 | 2018-05-30 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Первое и второе отключение КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №10/16-10/18 ветками деревьев, растущих в охранной зоне КВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия веток деревьев на провода в пролетах опор №10/16-10/18 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, растущих в охранной зоне КВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной двух отключений действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролетах опор №10/16-10/18 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
994 | 93 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 11:50 | 2018-05-30 12:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Филимоново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Филимоново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Филимоново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
995 | 58 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 11:48 | 2018-05-30 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №483-№484 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №483-№484 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения. Произвести осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
996 | 7 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 11:35 | 2018-05-30 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ "Красавинская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-№107 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. С обрывом провода фазы "А". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-№107 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. С обрывом провода фазы "А". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Красавинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Красавинская" в пролетах опор №108-№161 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
997 | 88 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 11:34 | 2018-05-30 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" от опоры № 70 до опоры №100 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" от опоры № 70 до опоры №100.
998 | 28 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 11:10 | 2018-05-30 20:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Тутаев" по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №(1-95)-№(1-96) ВЛ 10кВ №5 "Кардинский" ПС 35/10кВ "Тутаев" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. С обрывом проводов всех фаз в пролетах опор №(1-94)-№(1-97). Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов всех фаз в пролетах опор №(1-94)-№(1-97) деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Кардинский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №5 "Кардинский"ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
999 | 110 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 11:08 | 2018-05-30 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №183-№184 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №183-№184 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"
1000 | 154 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 11:00 | 2018-05-30 12:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке 10 кВ на ТП-10/0,4кВ “Спортивный лагерь”. |  | Направить письмо директору спортивного лагеря, являющегося собственником отпайки на ТП-10/0,4кВ “Спортивный лагерь” о приведении оборудования в исправное техническое состояние, в соответствии с требованиями НТД.
1001 | 95 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 10:55 | 2018-05-30 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ "Красная Горка-Заполье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №89-№90 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. На ПС 35/10кВ "Красная Горка": работа МТЗ правильно. Работа АПВ, правильно-успешно. На ПС 35/10кВ "Николо Корма": работа АВР-35кВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №89-№90 ВЛ-35кВ "Красная Горка-Заполье" в результате падения из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева от воздействия порывов сильного ветра. Без повреждения проводов. На ПС 35/10кВ "Красная Горка": работа МТЗ правильно. Работа АПВ, правильно-успешно. На ПС 35/10кВ "Николо Корма": работа АВР-35кВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Красная Горка-Заполье" в пролете опор №1-№60 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Красная Горка-Заполье" в пролете опор №1-№60.
1002 | 371 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 10:48 | 2018-05-30 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село" в результате К.З., вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №243-№244 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на ВЛ-10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село" при падении дерева из-за пределов охранной зоны от воздействия ветра в пролете опор №243-№244. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село" в пролете опор №200-№230 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село" в пролете опор №200-№230.
1003 | 525 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 10:45 | 2018-05-31 03:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина первого отключения: Отключение ВЛ-10кВ № 4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ-10кВ № 4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" из-за КЗ, возникшего в результате падения на провода из-за границ охранной зоны ВЛ деревьев от воздействия порывов сильного ветра в пролетах опор №55-№56 и №111-№112. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина первого отключения: Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ № 4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Причина второго отключения: Механическое воздействие на ВЛ-10кВ № 4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" при падении деревьев из-за пределов охранной зоны от воздействия ветра в пролете опор №55-№56 и №111-№112. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" за ячейкой № 35 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ВЛ-10кВ № 4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" за ячейкой № 35.
1004 | 148 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 10:20 | 2018-05-30 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ № 07 РП 20 в результате короткого замыкания возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ №7 РП 20 в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ №7 РП 20 в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 07 РП 20 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 6кВ № 07 РП 20 нарушения.
1005 | 529 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 10:15 | 2018-05-30 21:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 3 (Волга) ПС 35/10кВ "Шашково" из-за КЗ, возникшего в результате падения на провода из-за границ охранной зоны ВЛ дерева от воздействия порывов сильного ветра в пролете опор №22-№23 отпайки на КТП (Паулино). Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз ВЛ-10кВ № 4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" при падении дерева из-за пределов охранной зоны от воздействия ветра в пролете опор №22-№23 отпайки на КТП (Паулино). Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Волга) ПС 35/10кВ "Шашково" за ячейкой № 35 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ВЛ-10кВ № 3 (Волга) ПС 35/10кВ "Шашково" за ячейкой № 35.
1006 | 234 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 10:07 | 2018-05-30 10:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ВЛ-6кВ ТП 79 - ТП 151, запитанной от ТП-79. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ОАО "РЖД" Северная железная дорога о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1007 | 528 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 10:05 | 2018-05-30 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Санаторий) ПС 35/10кВ "Красная Горка" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 2 (Санаторий) ПС 35/10кВ "Красная Горка" от опоры №55 до опоры №80 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 2 (Санаторий) ПС 35/10кВ "Красная Горка" от опоры №55 до опоры №80
1008 | 367 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ОтключениеВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 "Лацкое" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, 87успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 "Лацкое от опоры №60 до опоры №100 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 "Лацкое от опоры №60 до опоры №100.
1009 | 771 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 09:45 | 2018-05-30 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ТП 111 с.2-е Выгорное явилось межфазное внутрибакового короткое замыкание в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной повреждение силового трансформатора ТП 111 с.2-е Выгорное явилось явилось старение изоляции обмоток в результате длительной эксплуатации. | Провести выборочные измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком службы, запитанных от ВЛ-10кВ №5311 ПС 35кВ Выгорное Составить график устранения выявленных замечаний Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов.
1010 | 336 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 09:25 | 2018-05-30 11:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования ведомственной ТП-Пионер. |  | Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний.
1011 | 391 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 07:25 | 2018-05-30 10:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШС-10 ф «В» на опоре № 83 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985. Капитальный ремонт –2008г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв головки изолятора верхнего провода ШС-10 Ф "В" на опоре № 83 и падение его на провода нижних фаз, междуфазное КЗ. | На ВЛ 10кВ № 8 "РП Злобино 2секция" произвести верховой осмотр опор №75-90 По результатам верхового осмотра устранить вы-явленные недостатки.
1012 | 589 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 07:03 | 2018-05-30 12:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубке деревьев угрожающих падением на провода при падении ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 2-7-2-8 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В момент падения ветки произошло перекрытие проводов трех фаз «А»,«В» и «С» на ВЛ 10кВ № 11, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине, с отпайками По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1013 | 144 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 07:01 | 2018-05-30 07:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №16 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №12-13 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №12-13 ЛЭП 10 кВ №16 РП 10 кВ Майская произошло из-за падения ветки дерева на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №16 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1014 | 142 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 02:00 | 2018-05-30 02:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №41-42 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Борисовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор 41-42 веткой дерева. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1015 | 196 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-30 01:54 | 2018-05-30 03:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 662 ПС 35/6 кВ Заволжская в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 1930 - ТП 924 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 1930 - ТП 924 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 662 ПС 35/6 кВ Заволжская с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 662 ПС 35/6 кВ Заволжская дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 662 ПС 35/6 кВ Заволжская и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1016 | 215 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 23:45 | 2018-05-29 23:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ Ф.1124 ПС 110/10 кВ Кладово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4кВ Лесхоз. |  | Направить письмо директору Лесхоза Чернову С.Н. , являющегося собственником ТП 10/0,4кВ Лесхоз о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1017 | 389 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 21:25 | 2018-05-29 23:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Воздействие при проникновении птицы между проводами шлейфов фаз "В" и "С" проходного изолятора КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ Солидарность в нулевом полете ВЛ-10 кВ Солидарность. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ между проводами шлейфов фаз "В" и "С" проходного изолятора КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ Солидарность в нулевом полете ВЛ-10 кВ Солидарность вызванное перекрытием птицей токоведущих частей. | Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10кВ Солидарность. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10кВ Солидарность.
1018 | 143 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 17:56 | 2018-05-29 17:57 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4/10-4/11 стальным проводом вследствие его наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 4/10-4/11 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Готня, произошло вследствие наброса стального провода неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
1019 | 12 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 17:45 | 2018-05-29 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 49-№50 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1020 | 272 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 17:31 | 2018-05-29 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №21-№22 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №21-№22 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки. | На деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №21-№22, произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода.
1021 | 578 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 17:25 | 2018-05-29 17:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец произошло возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец птицей в пролете оп.№27-28 произошло перекрытие воздушного промежутка ВЛ фаз «В» и «С» с возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине
1022 | 49 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 17:22 | 2018-05-29 19:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 17 Рассвет ПС 220/110/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-11 СП - №3-12 СП веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-11 СП - №3-12 СП веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 "Рассвет" ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ №17 "Рассвет" ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1023 | 947 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 16:51 | 2018-05-29 17:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КВЛ-623 ПС 110/6 кВ Электромашины произошло из-за повреждения кабеля ААШВ 3*95 кабельного прямолинейного участка от ТП-95 до ТП-98 при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией с возникновением междуфазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), МВ-6 КВЛ-623 ПС 110/6 кВ Электромашины отключился из-за повреждения кабеля ААШВ 3*95 кабельного прямолинейного участка от ТП-95 до ТП-98 при проведении несанкционированных земляных работ спецтехникой сторонней организацией в охранной зоне КЛ с пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Обратиться с заявлением в органы полиции по факту несанкционированного производства работ сторонними лицами в охранной зоне КВЛ-623 ПС 110/6кВ Электромашины и привлечении к ответственности виновных лиц.
1024 | 150 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 14:55 | 2018-05-29 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №142-№143 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 142-№143 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №114 "Сарафоново" ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №114 "Сарафоново" ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1025 | 382 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 14:20 | 2018-05-29 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 13 РП 23 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 769 - ТП 788 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1970г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 769 - ТП 788 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1970г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 769 - ТП 788 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 769 - ТП 788 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 769 - ТП 788 дефектов.
1026 | 214 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 14:20 | 2018-05-29 16:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино от действием защиты явилось межфазное к.з в пролете опор №282-283 ведомственного участка ВЛ деревом, выпавшим из лесного массива. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно |  | Написать письмо владельцу ведомственной ТП "Кордон" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго"
1027 | 6 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 12:15 | 2018-05-29 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Нестерово" ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 "Нестерово" ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1028 | 16 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 212 (Яхробол мастерские) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 212 (Яхробол мастерские) в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 212 (Яхробол мастерские) в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП ВЛ-10 кВ №4 Бор ПС Гузицино с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ-10 кВ №4 Бор ПС Гузицино . Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 212 (Яхробол мастерские). Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1029 | 443 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 09:44 | 2018-05-29 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №90-№91 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №90-№91 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" от опоры №100 до опоры №130 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" от опоры №100 до опоры №130.
1030 | 388 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 09:28 | 2018-05-29 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-6 3х120 участка КЛ 6 кВ связь ТП-7А с ГКТП-32А в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1975г. Последний комплексный ремонт - 30.08.2013г. Последние испытания - 14.11.2017г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААШв 3х120 участка КЛ 6 кВ связь ТП-7А с ГКТП-32А. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ Жилпоселок-1 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ Жилпоселок-1 устранить выявленные недостатки.
1031 | 753 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 08:43 | 2018-05-29 11:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлеста проводов в пролете опор №96-99, по причине падения сбитой сторонним транспортом опоры №98. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлест проводов в пролете опор №96-99, разрушения опоры у основания опоры №98, искривление траверсы в результате наезда стороннего транспорта на опору. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №.763 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №763 составить график устранения выявленных замечаний.
1032 | 4 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 08:20 | 2018-05-29 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Профилакторий" по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Профилакторий" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1033 | 750 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 07:30 | 2018-05-29 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 82-83, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 82-83, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №70514 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №70514 составить график устранения выявленных замечаний.
1034 | 584 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-29 07:13 | 2018-05-29 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате сильных порывов ветра произошло соскакивание изолятора фазы "С" на опоре №15/79 и схлестывание проводов фазы "С" и "В" в пролете опор № 15/78-15/79. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Из-за высыхания и разрушения колпачка изолятора фазы "С" на опоре №15/79 произошло соскакивание изолятора с траверсы и схлестывание проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №15/78-15/79 при порыве ветра. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.№4 от ПС 35/10кВ «Моховое» и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 от ПС 35/10кВ «Моховое» по всей длине линии.
1035 | 943 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 23:31 | 2018-05-28 23:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия фаз на ЛР-45 опора №122 из-за воздействия птицы (сова). | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская произошло вследствие нарушения изоляции на ЛР-45 опора №122 из-за попадания птицы на контакты разъединителя с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести анализ отключения ВЛ 10кВ по причине воздействия птиц. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение.
1036 | 386 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 19:45 | 2018-05-28 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение кабельной муфты ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС "Красная Дубрава" на опоре №99 произошло вследствие межфазного пробоя изоляции жил кабельной муфты, в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабельной муфты составляет 49 лет. Последние испытания кабельной муфты проведены 26.05.2017 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС "Красная Дубрава" явилось вследствие нарушения электрической изоляции кабельной муфты на опоре №99. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС "Красная Дубрава" Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения при проведении капитального ремонта.
1037 | 148 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 19:43 | 2018-05-28 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №162/65-162/66 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. В последствие произошло падение данного дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №162/65-162/66 ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы.
1038 | 150 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 19:14 | 2018-05-28 20:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4 - 5 (отп.№514) веткой, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - 5 (отп.№514) ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
1039 | 136 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 13:49 | 2018-05-28 13:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» на Р-106 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» на Р-106 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за попадания птицы в провода. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 Новенькое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1040 | 612 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 13:10 | 2018-05-28 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ ф-12 ПС 110/35/10 кВ Совхозная на провода в пролете опор № 18-19 с перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ф-12 ПС 110/35/10 кВ Совхозная действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ ф-12 ПС 110/35/10 кВ в пролете опор № 18-19 возникло межфазное короткое замыкание устраненное действием защиты. . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-12 ПС Совхозная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-12 ПС Совхозная и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
1041 | 628 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 13:10 | 2018-05-28 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ ф-3 ПС 110/35/10 кВ Совхозная на провода в пролете опор № 110-111 с перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ф-3 ПС 110/35/10 кВ Совхозная действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ ф-3 ПС 110/35/10 кВ в пролете опор № 110-111 возникло межфазное короткое замыкание устраненное действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
1042 | 580 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 12:10 | 2018-05-28 13:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской КТП 10/0,4 кВ Д-4-32 Билайн, произошло однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, устраненное оперативным отключением. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу потребительской электроустановки КТП 10/0,4 кВ Д-4-32 Билайн о необходимости своевременного технического обслуживания принадлежащих ему электроустановок
1043 | 165 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 12:05 | 2018-05-28 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Керамик в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Керамик с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Керамик нарушения.
1044 | 602 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 10:16 | 2018-05-28 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате ветровых нагрузок произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 6 кВ №5 ПС Рассказовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода ВЛ 6 кВ №5 ПС Рассказовская в пролёте опор №408 – 409 произошло перекрытие фаз. | Произвести обход - осмотр ВЛ 6 кВ №5 ПС Рассказовская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны,но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6 кВ №5 ПС Рассказовская обрезать, при необходимости спилить.
1045 | 296 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 10:15 | 2018-05-28 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Горки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Горки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1046 | 384 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 09:38 | 2018-05-28 11:53 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Воздействие при повреждении оборудования в смежной электрической сети - ТЭЦ ГРУ-6 кВ (на балансе Данковской ТЭЦ). |  | Направить письмо владельцу Данковской ТЭЦ о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1047 | 126 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 09:17 | 2018-05-28 09:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №19, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №19, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1048 | 127 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 08:37 | 2018-05-28 08:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №4 РП 6кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №37, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 6 кВ №4 РП 6кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №37, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 РП 6кВ Ольшанец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1049 | 158 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 07:00 | 2018-05-28 09:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ № 09 (533) ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №154-№155 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева , растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №154-155 ВЛ-10кВ № 09 (533) ПС 110/10кВ Малышево под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №154-155, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 (533) ПС 110/10кВ Малышево действием МТЗ.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №09(533) ПС 35/10кВ Малышево в пролете опор №154-155. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Максатихинского РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
1050 | 416 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 04:46 | 2018-05-28 09:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом" в результате К.З., вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №155-№156 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на ВЛ-10кВ №3 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом" при падении дерева из-за пределов охранной зоны от воздействия ветра в пролете опор №155-№156. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом" от ПС до ячейки № 15 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №3 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом".
1051 | 568 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-28 01:14 | 2018-05-28 03:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ В-28-45П находящейся на балансе потребителя ГСК "Коневский", на КВЛ №28 ПС 110/10кВ Володарская, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ В-28-45П ГСК "Коневский" с требованием содержать оборудование находящееся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС110/10кВ Володарская по всей длине.
1052 | 933 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 22:48 | 2018-05-28 00:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролёте опор №17 - №18. При подаче напряжения на ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 110/35/10кВ Всходы в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ЛЭП, затем под действием сильного порывистого ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие возникшее при падении дерева на провода в пролёте опор №17 - №18 под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1010 ПС 110/35/10кВ Всходы в пролёте опор №17 - №18 деревьев. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1010 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1010 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
1053 | 257 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 22:05 | 2018-05-27 22:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС 110/35/10кВ"Шушково" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №165-№166 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №165-№166 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1054 | 81 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 21:56 | 2018-05-27 22:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Красная звезда) РП-10кВ №2 "Богородское" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Красная звезда" от РП-2 "Богородское" от опоры № 70 до опоры №100 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №2 "Красная звезда" от РП2 Богородское.
1055 | 90 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 21:20 | 2018-05-27 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 13 РП 29 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ № 13 РП 29 - ТП 366 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ № 13 РП 29 - ТП 366 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 13 РП 29-ТП 366 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 13 РП 29-ТП 366 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 13 РП 29-ТП 366 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1056 | 65 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 21:20 | 2018-05-27 22:05 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 09 РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ №09 РП 29-ТП 385 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1995 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ №09 РП 29-ТП 385 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1995 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 09 РП 29 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 09 РП 29 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 09 РП 29 .
1057 | 457 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 19:55 | 2018-05-27 20:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ "Профилакторий" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ "Профилакторий" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1058 | 29 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 19:20 | 2018-05-27 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Вятское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1059 | 167 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 19:03 | 2018-05-27 21:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6кВ "Варегово" в результате К.З., вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №186-№187 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия ветра. Дерево обнаружено на земле. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на ВЛ-10кВ № 101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6кВ "Варегово" при падении дерева из-за пределов охранной зоны от воздействия ветра в пролете опор №186-№187. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 101 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в пролетах опор №51-№110 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 101 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в пролетах опор №51-№110.
1060 | 141 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 18:16 | 2018-05-27 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №6 "Оголинское" ПС 110/10кВ Туфаново по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №157-№158 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 157-№158 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Оголинское" ПС Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1061 | 249 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 18:16 | 2018-05-27 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 110/35/10кВ Калинки на провода ВЛ, участок ПС Калинки ЛР-9 в пролете опор №78-№79, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС 110/35/10кВ Калинки от действия МТЗ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждения ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 110/35/10кВ Калинки нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия, при падение ветки дерева на провода ВЛ,произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Калинки . | Выполнить обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Калинки на предмет наличия деревьев и веток деревьев находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, угрожающие падением на провода при сильных порывов ветра. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
1062 | 931 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 18:05 | 2018-05-27 19:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-625 ПС 110/6 кВ Сафоново произошло вследствие междуфазного К.З. в результате старения изоляции концевой муфты из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение концевой муфты марки КНТп-10 на опоре №1 ВЛ-625 ПС 110/6 кВ Сафоново произошло в результате пробоя изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ №625 ПС 110/6кВ Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
1063 | 184 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 17:11 | 2018-05-27 22:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 2 (Шипиловский) ПС 35/10кВ "Мышкин" в результате К.З., вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №135-№136 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на ВЛ-10кВ № 2 (Шипиловский) ПС 35/10кВ "Мышкин" при падении дерева из-за пределов охранной зоны от воздействия ветра в пролете опор №135-№136. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Шипиловский) ПС 35/10кВ "Мышкин" от ПС до ЛР-21 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №2 (Шипиловский) ПС 35/10кВ (Мышкин).
1064 | 5 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 17:02 | 2018-05-27 17:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1065 | 83 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 16:29 | 2018-05-27 17:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №387-№388 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №387-№388 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №2 по эксплуатации распределительных сетей Собко А.С. о содержании электроустановки согласно требований НТД. Произвести разрубку просеки от ДКР в пролёте опор №387-№388 ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" .
1066 | 167 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 16:26 | 2018-05-27 22:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза), При прохождении грозового фронта по территории Галичского района в результате атмосферных перенапряжений произошел пробой проходных изоляторов ф А,В,С, что привело к межфазному короткому замыканию послужило причиной отключения МВ 10 кВ ф 10-04 ПС Новая и повреждение высоковольтного предохранителя ТП №045 | Нарушение электрической изоляции, В результате попадания молнии в ТП произошел пробой проходных изоляторов от грозовых перенапряжений и повреждение высоковольтного предохранителя, в следствие чего произошло аварийное отключение МВ 10кВ ф 10-04 действием токовой защиты с неуспешным АПВ. | Провести внеочередной осмотр ТП №045 Малышево с проведением всего комплекса испытаний и измерений сопротивления изоляции на предмет выявления повреждений возникших в результате аварии. При выявлении замечаний на ТП №045 Малышево устранить выявленные замечания
1067 | 162 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 14:16 | 2018-05-27 15:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Солигалич на крыше ТП №075 обнаружена мертвая птица, которая при посадке на приемную траверсу своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Птица пораженная действием электрического тока после пробного РПВ упала на крышу ТП. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие телом птицы на ТП №076 двух фаз, что привело к отключению ВЛ действием защиты | Провести обследование изоляции ТП №075 ВЛ 10 кВ Ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с целью обнаружения электродуговых повреждений. По результатам осмотра ТП №075 ВЛ 10 кВ Ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Солигалич устранить выявленные замечания.
1068 | 200 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 13:27 | 2018-05-27 14:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования ведомственной ТП 072 Промкомбинат. |  | Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний.
1069 | 164 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 11:12 | 2018-05-27 11:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС110/35/10 кВ Пыщуг действием защиты явилось повреждение силового трансформатора на ведомственной ТП "ИП Крохин". Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной ТП "ИП Крохин", с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1070 | 361 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 08:40 | 2018-05-27 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №148-№149 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №148-№149 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев"
1071 | 362 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-27 08:40 | 2018-05-27 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего по причине перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №177-№178 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №177-№178 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "ОПХ" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1072 | 939 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 20:45 | 2018-05-26 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Сапшо в пролете опор №№46-47 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Сапшо явилось междуфазное короткое замыкание в результате механического воздействия вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№46-47 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Сапшо Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Сапшо в пролете опор №№46-47 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1073 | 145 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 20:15 | 2018-05-26 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №188 – 189 деревом, упавшим на провода ВЛ, дерево выпало из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию данной ВЛ: мастер Андреапольского РЭС Веселов В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №188-189 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воскресенское из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воскресенское действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной ВЛ: мастер Андреапольского РЭС Веселов В.А. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воскресенское в пролете опор №188-189. Провести внеплановый инструктаж мастерам Андреапольского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ.
1074 | 174 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 19:01 | 2018-05-26 19:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-542 2 с.ш. - ТП-588 2 с.ш. (кабель 1986 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-542 2 с.ш. - ТП-588 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-588 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-588 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-588 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-588 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1075 | 865 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 16:50 | 2018-05-26 18:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Появление "земли" и отключение вручную ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине неисправности на абонентской МТП 10/0,4 кВ "Теле 2". |  | Направить письмо Иванову С.А. , являющегося собственником МТП 10/0,4кВ "Теле 2" о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1076 | 360 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 16:40 | 2018-05-26 20:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего по причине схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №243-№244 из-за выпадения крюка фазы "С" из тела опоры №243. Выпадение крюка из тела опоры произошло в результате ослабления крепления в теле опоры №243 по причине загнивания древесины в месте крепления крюка. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №243-№244 в результате выпадения крюка фазы "С" из тела опоры №243 в результате ослабления крепления в теле опоры №243 по причине загнивания древесины в месте крепления крюка. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Призыв" ПС 35/10кВ "В.Село" с целью выявления слабого крепления крючьев в теле деревянных опор Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Призыв" ПС 35/10кВ "В.Село". Провести внеплановый инструктаж мастеру Максимову. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1077 | 261 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 15:14 | 2018-05-26 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №85-86 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Ружное. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Ружное. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Ружное по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1078 | 372 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 13:50 | 2018-05-26 17:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-405 П (на балансе ГК «Российские автомобильные дороги). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1079 | 371 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 13:41 | 2018-05-26 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода опоры № 6-1, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 6-1 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон).
1080 | 929 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 13:37 | 2018-05-26 16:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя с разрушением штыревого изолятора ШФ-10Б фаза "В" на угловой анкерной опоре №153 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Городище в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Оперативно отключен ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище из-за пробоя изоляции с разрушением изолятора ШФ-10Б на угловой анкерной опоре №153 фаза "В" с касанием провод ВЛ фазы "В" штыря заземленной траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести обследование ж/б стоек угловой анкерной опоры №153 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Городище на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "землю" с составлением акта. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений угловой анкерной опоры №153 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Городище. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Городище, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления, переходных сопротивлений и результатам обследования ж/б стоек опоры №153 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1081 | 574 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 13:25 | 2018-05-26 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Телешовская и перекрытие фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Телешовская в пролёте опор №64 – 65 обнаружена ветка на земле, упавшая с дерева из вне охранной зоны ВЛ со следами прохождения электрического тока. | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ №06 от ПС 110кВ Телешовская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1082 | 761 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 12:58 | 2018-05-26 13:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 2 (Мархаческий) ПС 110/35/10кВ "Глебово" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 2 (Мархаческий) ПС 110/35/10кВ "Глебово" от опоры №35 до опоры № 80 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 2 (Мархаческий) ПС 110/35/10кВ "Глебово" от опоры №35 до опоры № 80.
1083 | 582 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 12:15 | 2018-05-26 12:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго" возникло межфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №17, устраненное действием защит. |  | Направить в адрес потребителя АО "Орелоблэнерго" письмо с требованием содержания электроустановок от ПС «Залегощь», находящихся на балансе, в соответствии с Правилами по эксплуатации электроустановок потребителей.
1084 | 579 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 11:04 | 2018-05-26 13:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате попадания животного на крышку ТМ-160 со стороны ВВ ввода произошло электродуговое перекрытие через тело животного фаз "А" "В" , что привело к межфазному короткому замыканию устраненного срабатыванием ПК10. | Нарушение электрической изоляции, В результате попадания животного на крышку ТМ-160 со стороны ВВ ввода произошло электродуговое перекрытие через тело животного фаз "А" "В" , что привело к межфазному короткому замыканию устраненного срабатыванием ПК10кВ | Переделать заводской защитный кожух ТМ на ТП10/0,4кВ 14/П-20-60, исключающий проникновение животных и птиц.
1085 | 755 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 10:56 | 2018-05-26 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Оперативно отключалась ВЛ -10 кВ 336.15 Золотухинского РЭС для устранения однофазного замыкания на землю возникшее при перекрытие проводов на опоре №17, веткой принесенной порывом ветра с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия на провод и траверсу (опора №17) ветки принесенной порывом ветра с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №336.15 ПС 35/10кВ Чапаевская с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ. В случае выявления деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ, на основании осмотра ВЛ-10кВ №336.15 ПС 35/10кВ Чапаевская разработать мероприятия по их удалению.
1086 | 382 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 10:35 | 2018-05-26 13:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ "Филатовка" РП 10кВ "Панино" явилось повреждение в ТП 789П находящейся на балансе потребителя ОАО "Липецкнефтепродукт". |  | Направить в адрес ОАО "Липецкнефтепродукт" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
1087 | 596 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 09:45 | 2018-05-26 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода , а затем порывами ветра до 18 м/с на опоре №30 сорвало вязку крепления провода марки А-35 с последующим падением провода на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. Вязка проводов была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС В.Вершинская 28.02.18 данного дефекта не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В процессе эксплуатации под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, что привело к перетиранию и срыву вязки провода. | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС В.Вершинская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1088 | 357 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 06:19 | 2018-05-26 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 06 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 06 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 06 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17 - №19 ВЛ-10кВ №6 "Домнино" ПС 35/10 кВ "Дорожаево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1089 | 381 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 06:15 | 2018-05-26 06:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ "Филатовка" обнаружено однофазное замыкание на ТП 416П находящегося в эксплуатационной ответственности потребителя ОГУП "Доброедорстройремонт". |  | Направить в адрес ОГУП "Доброедорстройремонт" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
1090 | 577 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 05:48 | 2018-05-26 06:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате касания птицей фазы "В" и траверсы опоры № 161, произошло возникновение замыкания на землю. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате касания птицей фазы "В" и траверсы опоры № 161, произошло нарушение изоляции фазы "В", что привело к возникновению замыкания на землю. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС.
1091 | 359 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-26 02:43 | 2018-05-26 07:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 6кВ № 06 ПС 35/6 кВ "Чебаково" вручную из-за однофазного замыкания на землю, возникшего в результате падения провода фазы "А" на траверсу опоры №113 по причине срыва изолятора фазы "А" на опоре №113 из-за разрушения колпачка в результате естественного старения. В эксплуатации с 1970г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы "А" на опоре №113 из-за разрушения колпачка в результате естественного старения. В эксплуатации с 1970г. Оценка РЗА не требуется. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 6 ПС 35/6кВ ПС "Чебаково"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 6 ПС 35/6кВ ПС "Чебаково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1092 | 143 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 22:01 | 2018-05-25 22:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 6 кВ № 36 ПС 35/6-10 кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, упавшей на провода в пролете опор № 9-10 с дерева , растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 6 кВ № 36 ПС 35/6-10 кВ № 9 в пролёте опор № 9-10 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 6 кВ № 36 ПС 35/6-10 кВ № 9 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Колосов Э.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 36 ПС 35/10-6 № 9 в пролете опор №9-10. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1093 | 142 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 21:15 | 2018-05-25 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6 кВ № 33 ПС 35/6-10 кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ в следствии падения ветки в пролете опор №15-16 на провода ВЛ-6 кВ с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ № 33 ПС 35/6-10 кВ № 9, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-6 кВ № 33 ПС 35/6-10 кВ № 9 в пролёте опор № 15-16 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ № 33 ПС 35/6-10 кВ № 9 отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 33 ПС 35/6-10 кВ № 9. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ № 33 ПС 35/6-10 кВ № 9 дефекты.
1094 | 580 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 19:25 | 2018-05-25 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате не своевременного выявления дефекта трансформатора КТП10/0.4кВ 14/П-20-60 от ВЛ 10кВ №20 ПС Покровская произошло возникновение межвиткового короткого замыкания обмоток фаз "А" и "С", устраненное срабатыванием ПК-10кВ фаз "А" и "С". | Нарушение электрической изоляции, В результате возникновение межвиткового короткого замыкания обмоток фаз "А" и "С" трансформатора ТМ 63 кВА КТП10/0.4кВ 14/П-20-60 от ВЛ 10кВ №20ПС Покровская, что привело к срабатыванием ПК-10кВ фаз "А" и "С". | Провести контрольные замеры нагрузки и напряжения на КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №20 ПС Покровская. от ЛР№ 202 На основании полученных результатов и выявленных замечаний, разработать мероприятия по устранению и включить их в план работ РЭС
1095 | 132 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 19:20 | 2018-05-25 19:22 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 10кВ РП 10 кВ Альпика произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "В" на оболочку кабеля КЛ 10кВ Р301-КТП 303 РП Альпика в целом месте вследствие проведения несанкционированных земляных работ неустановленными лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение кабеля в целом месте КЛ 10кВ Р301-КТП 303 РП 10кВ Альпика произошло вследствие проведения несанкционированных земляных работ неустановленными лицами. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Направить письмо Начальнику ОМВД России по Белгородскому району "о приведении в негодность объектов энергетики"
1096 | 380 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 19:09 | 2018-05-25 21:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ «Полигон» произошло из-за касания веток дерева росшей в охранной зоны ВЛ высотой более 20 м, в пролете опор 16-17 отпайки к КТП 058 при порывах ветра до 17 м/сек. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ «Полигон» послужило отключение В-10 кВ Полигон в результате действия релейной защиты (ТО) вызванное перекрытием проводов ветками дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Полигон ПС 35/10 Мясокомбинат" в пролетах опор №1-№17 отпайки к КТП-058 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих перекрытию или падением на провода ЛЭП. При выявлении деревьев (веток), угрожающих перекрытию или падению на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1097 | 153 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 19:00 | 2018-05-25 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ДЗ В 10кВ Т2 на ПС 35/10кВ Волга произошло по причине возникновения междуфазного короткого замыкания в результате повреждения 2-х полюсов В 10кВ КЛ №04 (Тип ВМПП-10/630) и перекрытие опорных изоляторов 10кВ со сторону 2 сек шин 10кВ, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответсвенный за эксплуатацию мастер УСПС КиПБ Музыченко А.А. | Нарушение электрической изоляции, Повреждения 2-х полюсов В 10кВ КЛ №04 (Тип ВМПП-10/630) и перекрытие опорных изоляторов 10кВ со сторону 2 сек шин 10кВ на ПС 35/10кВ Волга, произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответсвенный за эксплуатацию мастер УСПС КиПБ Музыченко А.А. | Провести диагностику выключателей В 10кВ (Тип ВМПП-10/630) на ПС 35/10кВ Волга. По результатам диагностики устранить выявленные нарушения. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу участка СП КиПБ провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1098 | 937 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 17:40 | 2018-05-25 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ № 1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. вследствие внутреннего повреждения междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=100м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле, из-за изменения диэлектрических свойств изоляции при длительном (более 30 лет) сроке службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на КЛ 10кВ № 1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внутреннее повреждение междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=100м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №1041 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1099 | 284 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 16:55 | 2018-05-25 20:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 125 ПС 110/35/10кВ "Углич" произошло из-за КЗ, возникшего в результате схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 36-35-№36-36 в следствии выпадения крюка фазы "А" из тела опоры № 36-35 из-за загнивания деревянной опоры в месте крепления крюка. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 36-35-№36-36 в результате выпадения крюка фазы "А" из тела опоры № 36-35 из-за загнивания деревянной опоры в месте крепления крюка. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 125 ПС 110/35/10кВ "Углич"с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Провести внеплановый инструктаж мастеру Васкану М.Е. о необходимости эксплуатации ВЛ согласно НТД. Провести проверку уровня загнивания опоры № 36-35 и при необходимости заменить опору .
1100 | 738 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 15:33 | 2018-05-25 18:23 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной ТН явилось затекание воды под проходные изоляторы из-за нарушения уплотнения под проходными изоляторами и загрязнение опорной изоляции приведшее к межфазному КЗ и перегоранию ВВ предохранителей | Нарушение электрической изоляции, Затекание воды под проходные изоляторы произошло из-за нарушения уплотнения под проходными изоляторами вследствие длительной эксплуатации | Произвести выборочный осмотр ТП присоединенных к ВЛ-10 кВ № 324 ПС 110 кВ Ястребовка на предмет состояния уплотнений под проходными изоляторами. На основании выявленных замечаний разработать мероприятия и составить график их осмотра. Произвести испытания опорной изоляции на ТП 023 Произвести замену уплотнительного материала под проходными изоляторами ТП 023. В рамках спецподготвки провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ТП
1101 | 370 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 14:43 | 2018-05-25 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 32-33, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 32-33 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя-Колыбелка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя-Колыбелка, произвести вырубку (обрезку крон).
1102 | 614 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 14:15 | 2018-05-25 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В пролете опор №(7-2)-(7-3) ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Серебряковскаяв результате падения дерева произошел схлест и перекрытие всех фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падения дерева на провода произошло вследствие воздействия ветровых нагрузок. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Серебряковская на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на ВЛ. Выявленные дефекты устранить. Провести диагностики смежных опор №7-2, №7-4, подвергшихся динамическому воздействию. Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №(7-2) - (7-4)
1103 | 197 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 13:43 | 2018-05-25 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов северного ветра до 18 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №143-144. Дерево упало на провода , в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ выведено, РПВ не успешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №143-144. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово с целью выявления угрожающих деревьев и дефектов возникших после прохождения природных явлений связанных с воздействием порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово замечания устранить.
1104 | 374 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 13:18 | 2018-05-25 15:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрыие проводов ФФ. "А, "В" на опоре №624 упавшей веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ яч. № 09 Васильевка ПС 110/35/10 Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1105 | 259 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 12:57 | 2018-05-25 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/276-4/276 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Киваи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Воздействие порывистого ветра, до 16 м/с, привело к падению ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи в пролёте опор №.3/276-4/276. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1106 | 367 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 12:40 | 2018-05-25 14:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причина отключения ВЛ-10 кВ «Воскресеновка», возникло от действия междуфазного К.З. ВЛ в следствии падения на ВЛ отдельно стоящего сухого дерева при порывах ветра до 17 м/с. в пролёте опор №2-3. Последний периодический осмотр ВЛ-10кВ «Воскресеновка» проведён 18.07.2017 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ-10кВ «Воскресеновка» произошло вследствие падения на ВЛ отдельно стоящего сухого дерева из охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка по всей длине ВЛ на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП, произвести вырубку, обрезку крон. Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1107 | 266 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 12:05 | 2018-05-25 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №44-№45 ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №44-№45 ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1108 | 562 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 11:56 | 2018-05-25 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявление дефекта разрядника и при измерении сопротивления В/В разрядников произошло его разрушение с возникновением межфазного КЗ устранённого действием защит. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В следствии старения материала в/в разрядника РВП-10 КТП-10/0,4кВ Л-1-6 Гнилая плота (срок службы 36 лет) произошло его разрушение, что привело к отключению ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Луковец. | Произвести внеочередное измерение сопротивления контура заземления КТП-10/0,4кВ Л-1-6 Гнилая Плота, проверку состояния элементов ЗУ находящихся в земле и наличия цепи между заземляемыми элементами КТП-10/0,4кВ Л-1-6 Гнилая Плота. Произвести внеочередную проверку, разрядников, ОПН на КТП-10/0,4кВ Л-1-6 Гнилая Плота.
1109 | 584 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 11:30 | 2018-05-25 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Анна-2 произошло в результате обрыва провода фазы "В" и схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 63-64 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной обрыва провода фазы «В» ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Анна-2 с последующим схлестом с проводом фазы «А» в пролете опор № 63-64 послужило падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 19 м/с.. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Анна-2 на предмет выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Анна-2 наметить мероприятия по опиливанию крон деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
1110 | 122 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 11:22 | 2018-05-25 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1111 | 137 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 10:55 | 2018-05-25 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2 - 3 отп. №508 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №10 на ПС 35/10кВ Ильино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2 - 3 отп. №508 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Ильино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Ильино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Ильино. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Ильино устранить выявленные дефекты.
1112 | 366 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 10:55 | 2018-05-25 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причина отключения В-10 кВ яч №13 Райцентр, возникло от действия междуфазного К.З. ВЛ в следствии падения на ВЛ отдельно стоящего дерева при порывах ветра в пролёте опор №92-93. Ввод в эксплуатацию 1977год. Последний капитальный ремонт 2014 год. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ яч №13 Райцентр проведён 03.07.2017 г. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции проводов в пролёте опор №92-93 ВЛ-10 кВ №13 Райцентр произошло вследствие падения на ВЛ отдельно стоящего дерева из вне охранной зоны ВЛ. | При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП или ДКР, произвести вырубку, обрезку крон. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №13 Райцентр от ПС 110/35/10 кВ "Волово", по всей длине ВЛ на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам. Мастеру Галицыну С.М. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1113 | 561 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 10:04 | 2018-05-25 10:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №2 от ПС110 кВ Сампурская произошло из-за повреждения на КТП П-009, находящейся на балансе ТСК. потребителя.(пробой проходных изоляторов фазы "А"и"В" на КТП) | Нарушение электрической изоляции, Произошел пробой изоляции проходных изоляторов фазы "А"и"В" на КТП П-009. | Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора.
1114 | 553 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 09:42 | 2018-05-25 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №13 Ярославская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 163-164, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1115 | 138 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 09:11 | 2018-05-25 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №37-38 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево в пролете опор №37-38 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево дефекты.
1116 | 792 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 08:55 | 2018-05-25 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Бобрышево действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №94-№95 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №94-№95, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Бобрышево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1117 | 551 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-25 06:56 | 2018-05-25 07:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материала ИОС-110 кВ ШР 110 кВ Т-3 фазы «А» со стороны 3-й секции шин 110 кВ, ЛР-110 кВ ОТЭЦ-Советская 1 цепь фазы «А» со стороны ВЛ на ПС 110/35/10/6 кВ Советская в процессе длительной эксплуатации (1978г.), произошло образование трещины у армировочного шва нижнего фланца ИОС ЛР-110 кВ и разрушение ИОС-110 кВ ШР 110 кВ Т-3 при производстве оперативных переключений с касанием втычного контакта фазы «А» при падении на металлоконструкцию ШР-110 кВ Т-3. Возникшее однофазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате изменения свойств и структуры материала ИОС-110 кВ ШР 110 кВ Т-3 фазы «А» со стороны 3-й секции шин 110 кВ, ЛР-110 кВ ОТЭЦ-Советская 1 цепь фазы «А» со стороны ВЛ на ПС 110/35/10/6 кВ Советская в процессе длительной эксплуатации (1978г.), произошло образование трещины у армировочного шва нижнего фланца ИОС ЛР-110 кВ и разрушение ИОС 110 кВ ШР 110 кВ Т-3 при производстве оперативных переключений с касанием втычного контакта фазы «А» при падении на металлоконструкцию ШР-110 кВ Т-3. Возникшее замыкание фазы «А» устранено действием защиты ДФЗ-201 и привело к отключению СВ-2 110 кВ и ВЛ-110 кВ «Орловская ТЭЦ-Советская 1 цепь с отпайкой на ПС Приборная. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеплановом осмотре ИОС-110 кВ на ПС-110 кВ замечаний и включить их в план работ службы подстанций УВС. При проведении капитальных ремонтов на ПС-110 кВ ЮУ СПС проводить замену изоляторов ИОС-110 со сроком эксплуатации более 25 лет, имеющие дефекты в виде трещин, царапин и рисок на фарфоре, независимо от их глубины и площади скола. Провести внеплановый осмотр ИОС-110 кВ на ПС 110 кВ СПС УВС на предмет наличия дефектов. При техническом обслуживании и ремонтах разъединителей 110 кВ организовать проведение акустико-эмиссионного контроля состояния изоляторов ИОС-110 кВ с использованием прибора Метакон 110, при обнаружении на них сколов фарфора, дефектов армировочных швов и по истечении гарантийного срока заменять изоляторы, забракованные по результатам акустико-эмиссионного контроля. Производить непосредственно после обнаружения заделку трещин в армировочных швах ИОС-110 кВ влагостойкой шпатлевкой с последующим нанесением гидрофобного покрытия (герметик гидроизоляционный).
1118 | 208 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 22:52 | 2018-05-25 00:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной появления сигнала "Земля" на ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС 110/35/10/6 кВ Калинки явилось разрушение разрядника фазы "С" на ТП №189 Лукино от попадания в него молнии во время грозы, о чем свидетельствуют следы грозового перекрытия на разрушенном разряднике, с падением шлейфа на корпус ТП, в следствие чего возникло замыкание на землю, через корпус ТП №189. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Появления сигнала "Земля" на ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС 110/35/10/6 кВ Калинки явилось разрушение разрядника фазы "С" на ТП №189 Лукино от попадания в него молнии во время грозы. | Провести внеочередной осмотр ТП №189 Лукино с проведением всего комплекса испытаний и измерений сопротивления изоляции на предмет выявления повреждений возникших в результате аварии. После проведения испытаний и измерений на ТП №189 Лукино устранить выявленные замечания при их наличии
1119 | 255 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 20:20 | 2018-05-24 20:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Вышков произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1120 | 926 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 19:47 | 2018-05-24 20:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к разрушению юбки штыревого изолятора марки ШС-10 на опоре №17 Вл-1003 ПС Диво явилось изменение диэлектрических свойств изоляции штыревого изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1985 года (33 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1003 ПС Диво явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие разрушения юбки штыревого изолятора левой фазы марки ШС-10 на опоре №17. | Произвести обследование опоры №17 ВЛ-1003 ПС Диво после прохождение через тело опоры однофазного тока замыкания на "землю" Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-1003 ПС Диво с целью выявления дефектов изоляторов По результатам проведенного выборочного верхового осмотра ВЛ-1003 ПС Диво разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1121 | 355 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 19:32 | 2018-05-24 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на опоре №139 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на опоре №139 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
1122 | 924 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 18:22 | 2018-05-24 18:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1007 ПС Замошье в пролете опор №№180-181 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Замошье явилось междуфазное короткое замыкание по причине падения на провода ВЛ в пролете опор №№180-181 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Замошье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Замошье в пролете опор №№180-181 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Замошье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1123 | 130 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 17:54 | 2018-05-24 20:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение Т-1 действием МТЗ 110кВ с включением КЗ 110 кВ и отключением ОД 110 кВ на ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине междуфазного "КЗ" при нарушении изоляции 10 кВ ввода Т-1 (разрушение РВС 10 кВ фазы "С", проходных изоляторов ввода 10 кВ Т-1 фаз "А","В" и "С") при попадании грозового разряда в результате атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. Отключение ВЛ 110кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха штатная работа защиты, произошла по причине возникновения однофазного КЗ при работе ОД/КЗ на ПС 110/10кВ Медведиха. | Нарушение электрической изоляции, В результате попадания грозового разряда возникшего при атмосферных перенапряжениях при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области в ячейке ввода 10 кВ Т-1 на ПС 110/10 кВ Медведиха произошло нарушение электрической изоляции, в связи с чем Т-1 на ПС 110/10 кВ Медведиха был отключен действием МТЗ. | Провести диагностику грозозащиты и замер сопротивления контура заземления на ПС 110/10кВ Медведиха. По результатам проверки грозозащиты и замер сопротивления контура заземления на ПС 110/10кВ Медведиха устранить выявленные нарушения.
1124 | 923 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 17:53 | 2018-05-24 18:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения на ведомственной ТП-1013 Бабны МТС. |  | Направить письмо с претензией руководству, в чьем владении находится ТП-1013 Бабны МТС
1125 | 253 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 17:45 | 2018-05-24 18:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №25-26 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.100 ПС Вышков произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №25-26 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1126 | 900 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 17:45 | 2018-05-24 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка дерева, растущего в охранной зоне ВЛ привела к падению ветви дерева на провода в пролете опор №44-45, появлению сигнала "Земля" и отключению ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Хвощевская вручную. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Возникновение сигнала "Земля" и отключение ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Хвощевская произошло в результате падения ветви дерева, растущего в охранной зоне на провода ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ.
1127 | 351 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 17:37 | 2018-05-24 21:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Зерноток" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1128 | 541 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 16:58 | 2018-05-24 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №08 Ярославская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №180-181, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1129 | 131 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 15:40 | 2018-05-24 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ-10кВ №6 РП-10кВ №22 Теплицы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между жилами фаз "А","С" вследствие естественного износа (старения) изоляции жил кабеля с длительным сроком эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ка РЭС Будин В.А. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил в кабельной воронке КВЛ-10кВ №6 РП-10кВ №22 Теплицы в сторону ТП-10/0,4кВ №527 произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1980 году), вследствие чего КВЛ-10кВ №6 РП-10кВ №22 Теплицы отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Ка РЭС Будин В.А. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" КВЛ-10кВ №11 РП-10кВ №22 Теплицы электротехнической лабораторией службы диагностики УДТвПБ. По результатам испытаний КВЛ-10кВ №11 РП-10кВ №22 Теплицы устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кбельные линии"
1130 | 132 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 15:10 | 2018-05-24 16:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода в пролете опор №8-9 , дерево упало из охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра . Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 Дмитрова Гора в пролёте опор № 8-9 упавшего из охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 Дмитрова Гора отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Н.П. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 Дмитрова Гора в пролете опор №8-№9.
1131 | 759 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 15:00 | 2018-05-24 15:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение КВЛ 10кВ № 31 ПС 110/10 кВ "Дружба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" на воздушном участке на опоре №9 птицей. На проводах видны следы перекрытия. Тело мертвой птицы обнаружено на земле у основания опоры №9. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ выведено(ПУЭ п.3.2.2.). | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" на опоре №9 птицей. На проводах видны следы перекрытия. Тело мертвой птицы обнаружено у основания опоры №9. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено(ПУЭ п.3.2.2.). | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №31 "Профилакторий" ПС 110/10кВ " Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1132 | 364 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 14:51 | 2018-05-24 17:50 | Проезд крупногабаритной техники, Причиной обрыва провода фазы "С" в пролёте опор №100-101 ВЛ-10 кВ №2 ПС Красотыновка явилось в результате неумышленного воздействия постороннего лица, путём проезда с поднятым кузовом на грузовом автомобиле после пополнения выгрузки груза. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2 ПС Красотыновка явилось межфазное замыкание проводов при обрыве провода фазы "С" в пролете опор №100-101 в результате воздействия негабаритного автотранспорта. | Направить в органы внутренних дел заявление, о розыске виновного лица совершившего обрыв провода с помощью грузового автотранспорта и возмещения материального ущерба причинённого филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"
1133 | 136 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 13:27 | 2018-05-24 18:10 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, в результате перекрытия проводов в пролете опор №121-122 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, спиленное посторонними лицами с обрывом провода фазы "В" в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 121-122 ВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Торопец, спиленного посторонними лицами, произошел обрыв провода фазы "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. | По факту ТН от 24.05.2018 года на ВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Торопец направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
1134 | 749 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 13:20 | 2018-05-24 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ 4.9.4 от ЦРП Приходьково произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия ветвью проводов в пролете оп.№92-93, упавшей с дерева расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№92-93 ВЛ-10кВ 4.9.4 от ЦРП Приходьково принесенная порывом ветра с дерева из не охранной зоны ВЛ . | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.9.4 от ЦРП Приходьково с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.9.4 от ЦРП Приходьково назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1135 | 551 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 12:32 | 2018-05-24 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю ВЛ 10кВ № 4 ПС Чакинская явилось пробой и разрушение разрядника фазы "А" в потребительской КТП 10/0,4кВ №181П. |  | Направить собственнику КТП 10/0,4кВ №181П (Чакинский Хлебороб ООО) письмо с требованием привести электроустановку в соответствии с требованиями ПУЭ
1136 | 920 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 12:15 | 2018-05-24 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою изоляции высоковольтной обмотки силового трансформатора марки ТМГ-63/10 КТП-65 Белоусово ВЛ 1015 ПС Велиж с междуфазным замыканием явилось изменение диэлектрических свойств изоляции высоковольтной обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1988 года | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к повреждению силового трансформатора марки ТМГ-63/10 КТП-65 Белоусово ВЛ 1015 ПС Велиж явился пробой изоляции высоковольтной обмотки с междуфазным замыканием. | Произвести внеочередной ИТР осмотр всех силовых трансформаторов по ВЛ-1015 ПС Велиж с превышенным нормативным сроков эксплуатации. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра всех силовых трансформаторов по ВЛ-1015 ПС Велиж с превышенным нормативным сроков эксплуатации разработать график проведения высоковольтных испытаний силовых трансформаторов
1137 | 363 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 12:10 | 2018-05-24 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной нарушения электроснабжения явилось меж. фазное перекрытие проводов ВЛ при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ в пролет опор №44-45. МТЗ, АПВ выведено по режиму. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-6 кВ №36 ПС «Гидрооборудование» послужило межфазное К.З. в пролете опор №44-45 из-за ветки дерева в следствии неблагоприятных погодных условий, при порывах ветра более 15 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №36 ПС «Гидрооборудование» от ПС 110/35/10/6 кВ «Гидрооборудование» в пролетах опор №1-№12 от-пайки на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Составить график по ВЛ-6 кВ №36 ПС «Гидрооборудование» от ПС 110/35/10/6 кВ «Гидрооборудование» для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли.
1138 | 362 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 11:25 | 2018-05-24 19:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-6 кВ №12 "Грязи-Город" послужило межфазное К.З. в пролете опор №3-№4 из-за падения дерева на провода в следствии неблагоприятных погодных условий (при порывах ветра более 15 м/с.) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-6 кВ №12 "Грязи-Город" послужило отключение В-6 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч. №12 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" в прлетах опор №1-№12 отпайки на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке и расширению про-секи ВЛ яч. №12 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ " Грязи-Город " в пролётах №1-№12 от деревьев и поросли
1139 | 135 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 10:41 | 2018-05-24 13:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Не селективное отключение В 35кВ Синьково на ПС 110/35/10кВ Андреаполь вызвано отключением В 35кВ Т1 ПС 35/10кВ Синьково, прописанное в карте уставок. Отключение В 35 Т1 на ПС 35/10кВ Синьково вызвано междуфазным к.з при перекрытии токоведущих частей шинного моста 10кВ Т1 в ст. ТСН 1 птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия птицы на крыше КРУН 10кВ произошло перекрытие токоведущих частей шинного моста 10кВ Т1 в ст. ТСН 1, в результате чего произошло отключение В 35 Т1 на ПС 35/10кВ Синьково действием МТЗ и из-за возможной не селективности отключение В 35кВ Синьково на ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Произвести изоляцию шинного моста и шинных перемычек 10 кВ на ПС 35/10кВ Синьково.
1140 | 912 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 10:07 | 2018-05-24 11:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №143 - №144. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Екимовичи отключился из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №143 - №144 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением, под действием ветра, ветки на землю. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №143 - №144 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Екимовичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1141 | 919 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 06:54 | 2018-05-24 08:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою с междуфазным замыканием концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-25/50 в ячейке ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Миганово явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации с 1976 года (42 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1006 ПС Красный явился пробой изоляции с междуфазным замыканием концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-25/50 в ячейке ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Миганово. | Произвести внеочередные высоковольтные испытания всех кабельных муфт 10кВ в ЗРУ-10кВ ПС 35/10кВ Миганово. По результатам проведенных высоковольтных испытаний кабельных муфт 10кВ в ЗРУ-10кВ ПС 35/10кВ Миганово организовать замену выявленных дефектных муфт.
1142 | 911 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 06:21 | 2018-05-24 08:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 кВ Батурино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате разрушения изолятора на опоре №98 с последующим схлестом проводов в пролете опор №98-№99 из-за попадания молнии во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 кВ Батурино произошло вследствие междуфазного КЗ из-за разрушении изолятора марки ШФ-20 на опоре №89 и дальнейшего схлеста проводов вследствие попадании молнии при грозе. | Провести обследование опоры №98 подвергшейся протеканию тока КЗ по телу опоры ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Батурино. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Батурино. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Батурино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение.
1143 | 275 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 04:31 | 2018-05-24 06:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №61-62, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощевская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Хвощевская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №61-62 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
1144 | 358 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 03:17 | 2018-05-24 04:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения явилось однофазное замыкание на землю между проводом и траверсой через ветку дерева растущего в охранной зоне ВЛ на опор №147, от воздействия порывистого ветра до 16 м/с. сопровождающегося с дождём. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина прекращения электроэнергии потребителей по 10 кВ Евсюковка РП Девица яч. №3 явилось отключение В-10 кВ в ячейке №3 в целях безопасности, из-за нарушения электрической изоляции на опоре №147, вследствие падения ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ. | Составить график по ВЛ 10кВ Евсюковка РП Девица яч.3 для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ Евсюковка РП Девица яч.3, в пролетах опор опор №145-149 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1145 | 356 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 00:32 | 2018-05-24 01:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 85-86, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №20 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 85-86 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон).
1146 | 355 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-24 00:30 | 2018-05-24 03:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Разрушение РВО-10 фазы «С» на ТП-422 ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное в результате прямого попадания грозового разряда. | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание на "землю" из-за пробоя и разрушения РВО-10 ф "С" ТП-422 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное, в результате прямого попадания грозового разряда. ТП-422 в эксплуатации с 30.11.2010г. Периодический осмотр – 24.01.2018г. | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное. По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
1147 | 978 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 22:30 | 2018-05-23 23:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), При усилении ветра произошло перекрытия воздушного промежутка между спусками 10-кВ к КТП №183 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская ветвями ДКР. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия воздушного промежутка между спусками 10-кВ к КТП №183 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская, привело к короткому замыканию ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Привольская. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Привольская по всей длине. Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Привольская от ДРК согласно проведённого внеочередного осмотра после аварийного отключения. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1148 | 918 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 22:05 | 2018-05-24 00:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Одинцово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения на ведомственном участке за ЛР-257, принадлежащим ООО "Тигр Мебель". |  | Направить письмо с претензией руководству ООО "Тигр Мебель"
1149 | 523 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 18:21 | 2018-05-23 19:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ТП-10/0,4кВ С-6-53П (склад) КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская, произошло возникновение замыкания на землю фазы "С", устраненное действиями оперативного персонала |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская. Направить письмо владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ С-6-53П "Доронину В.И.", с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
1150 | 569 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 18:15 | 2018-05-24 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 послужило трёхфазное короткое замыкание, вызванное схлёстыванием проводов фаз «А»,«В»,«С» в пролете опор №327-328 при их обрыве, в результате падения на провода ВЛ сухостойного дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, и срыв изоляторов ф."А" и "С" на опоре №327. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение сухостойного дерева, растущего из охранной зоны ВЛ, произошло под воздействием порывов ветра до 16 м/с. Срыв изоляторов ф."А" и "С" на опоре №327 произошел в результате одностороннего тяжения проводов при воздействии упавшего дерева на провода ВЛ и их обрыве. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести проверку состояния опор №327, 328, подверженных одностороннему тяжению. По результатам проведения проверки состояния опор №327,328 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1151 | 216 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 17:00 | 2018-05-23 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №49-№50 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №49-№50 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1152 | 194 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 16:48 | 2018-05-23 16:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало грозовое перекрытие с проводов фаз «А" и "С» на траверсу при прохождении обширного грозового фронта, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ выведено (ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово находится в ведении Вологодского ПМЭС). РПВ успешно. На проводах ВЛ на опоре №192 имеются следы перекрытия. Повреждения проводов и изоляторов ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие изоляции с проводов фаз «А" и "С» на траверсу при прохождении обширного грозового фронта. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений связанных с грозовыми перенапряжениями на ВЛ. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово замечания устранить.
1153 | 128 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 15:35 | 2018-05-23 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 60-10/0,4 №033 (Канаево) запитанной от ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/10 кВ Монино произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 60/10 кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Нелидовского РЭС Ковалев А.С. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 60/10 кВА на ТП 60-10/0,4 №033 (Канаево) запитанной от ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/10 кВ Монино (пробой изоляции обмоток ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Нелидовского РЭС Ковалев А.С. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет запитанных от ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/10 кВ Монино. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему персоналу Нелидовского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
1154 | 916 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 14:51 | 2018-05-23 16:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-603 ПС Голынки в пролете опор №№162-163 явилось воздействие сторонней организации ООО "Оборона". При расширении просеки ВЛ-110кВ Голынки - Красный (ВЛ-145) произошло падение дерева в пролете опор №№162-163 на провода ВЛ-603 ПС Голынки. Дерево при падении по касательной зацепило провода, в ходе чего провода схлестнулись и ветвь дерева осталась на проводах. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-603 ПС Голынки явилось междуфазное короткое замыкание по причине схлеста проводов, вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№162-163 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Направить письмо руководству ООО "Оборона" о недопустимости повторения подобных случаев. Произвести замер, а при необходимости и регулировку стрелы провиса провода ВЛ-603 ПС Голынки в пролете опор №№162-163.
1155 | 345 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 14:47 | 2018-05-23 15:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №450-№451 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 450-№451 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 "Толбухино" ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №16 "Толбухино" ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1156 | 269 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 14:37 | 2018-05-23 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №218-219, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №218-219 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
1157 | 549 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 12:16 | 2018-05-23 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вследствие длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора ШС-10 на опоре №80 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Вследствие разрушения изолятора ШС-10 на опоре №80 произошло однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, устраненное оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине.
1158 | 717 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 11:17 | 2018-05-23 15:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной однофазного замыкания на землю ВЛ-10 кВ № 413.15 ПС 35кВ «Петринка» Курского РЭС стало повреждение на потребительском СТП 834 собственник Бредихин В.И. |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки СТП 834 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электроснабжающей организацией. Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки СТП 834, определить сроки устранения дефектов.
1159 | 183 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 10:50 | 2018-05-23 13:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №16 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №16 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С. о необходимости эксплуатации КВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в соответствии с НТД
1160 | 129 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 10:25 | 2018-05-23 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Ложное отключение В-10 кВ Т-1 на ПС 110/35/10кВ Северная произошло из за повреждения грызунами контрольного кабеля между шкафом РЗА Т-1 и ячейкой В 10 кВ Т-1, проникшими в кабельный канал через стыки между лотками. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС Мыльников Д.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Повреждение контрольного кабеля между шкафом РЗА Т-1 и ячейкой В 10 кВ Т-1 грызунами привело к замыканию в цепях управления выключателя в результате чего произошло ложное отключение В-10 кВ Т-1 на ПС 110/35/10кВ Северная. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС Мыльников Д.Ю. | Произвести ревизию контрольных кабелей со вскрытием кабельных каналов на ПС 110/35/10кВ Северная Составить на основании многолетнего графика ТО график проверки изоляции контрольных кабелей ПС 110/35/10кВ Северная. По результатам ревизии состояния кабельных каналов на ПС 110/35/10кВ Северная устранить выявленные дефекты. Выполнить проверку изоляции контрольных кабелей РЗА В-10кВ Т-2 ПС 110/35/10кВ Северная. По результатам проверки изоляции контрольных кабелей РЗА В-10кВ Т-2 ПС 110/35/10кВ Северная устранить выявленные дефекты.
1161 | 748 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-23 07:00 | 2018-05-23 07:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 01 от ПС Ольховка (431) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия ветвью проводов в пролете оп.№52-53, упавшей с дерева расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№52-53 ВЛ-10кВ № 01 от ПС Ольховка (431) упала из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 01 от ПС Ольховка (431) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 01 от ПС Ольховка (431) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1162 | 715 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 21:00 | 2018-05-22 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 478.12 ПС 110кВ «Б. Жирово» стало самоустранившееся межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 158 - № 159. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытием проводов произошло веткой принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 158 - № 159. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 478.12 ПС 110кВ «Б. Жирово».
1163 | 332 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 17:51 | 2018-05-22 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Санаторий) ПС 35/10кВ (Красная Горка) произошло в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Санаторий) ПС 35/10кВ (Красная Горка) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №2 (Санаторий) ПС 35/10кВ (Красная Горка)
1164 | 126 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 16:05 | 2018-05-22 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Синьково - Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие данное дерево упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28-29 ВЛ-35кВ Синьково - Бологово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Синьково - Бологово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Синьково - Бологово с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. Устранить выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Синьково - Бологово дефекты.
1165 | 265 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 16:00 | 2018-05-22 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «С» на опоре №53 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110/35/10кВ Клетнянская(ВЛ в эксплуатации с 1987 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Срыв изолятора фазы «С» на опоре №53 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, по причине вышедшего из строя колпачка, (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора), из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации (с 1987 г.), что привело к замыканию на землю в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1027 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №53 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1166 | 181 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 14:09 | 2018-05-22 16:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильных порывов ветра (до 17 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ на провода в пролете опор №9/57-9/58. При падении дерево вызвало короткое замыкание, которое стало причиной отключения ВВ-10 кВ Ф 10-04. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Сусанино в пролете опор №9/57-9/58, произошло междуфазное короткое замыкание что привело к отключению ВЛ-10кВ | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с гра-ницей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Сусанино и устранить выявленные замечания (при их наличии).
1167 | 711 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 13:15 | 2018-05-22 16:27 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 336.12 от МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ, явилось двухфазное КЗ возникшее при повреждении ТТ-10 кВ в ячейке №12 ПС 35/10 кВ"Чапаевская" в следствии затекания воды под проходной изолятор. | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения ТТ-10 кВ фазы "А" послужило затекание воды под проходной изолятор из-за нарушения уплотнения под проходным изолятором, загрязнение опорной изоляции, а также уменьшение сопротивления изоляции с последующим повреждением ТТ. | Направить служебную записку в службу ПС ЦУ на проведение замены уплотнения под проходными изоляторами яч.№12, испытаний сопротивления изоляции ТТ 10 кВ ПС 35/10 кВ Чапаевская При чистке изоляции СШ -10кВ обратить особое внимание на изоляцию ТТ. Произвести замену уплотнения под проходным изолятором фазы "А" яч.№12, произвести замену ТТ-10 кВ Провести обучение оперативно ремонтному персоналу службы подстанций ЦУ, в рамках тех.учебы на тему качество проведениея ремонтов оборудования 10 кВ ПС и определение дефектов электрооборудования влияющих на качетво работы.
1168 | 45 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 13:07 | 2018-05-22 13:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6 - 7 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №13 на ПС 35/10кВ Старая Торопа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - 7 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
1169 | 348 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 12:40 | 2018-05-22 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-3-№8-4. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-3-№8-4. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
1170 | 123 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 10:50 | 2018-05-22 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 52-53 при падения дерева ,растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ , на провода в пролете опор №52-53 ВЛ-10кВ №17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №52-53, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17(Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17(Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы дефекты.
1171 | 732 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 09:20 | 2018-05-22 12:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 5415 ПС 35 кВ Волобуевка произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия оборванных проводов пролете опор № 26-27 упавшим деревом при порыве ветра, стоящим вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода в пролете опор № 26-27 по ВЛ-10 кВ № 5415 ПС 35 кВ Волобуевка произошел, вследствие падения дерева на провода ВЛ при порыве ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5415 ПС 35кВ Волобуевка с целью выявления дефектов. Произвести обрезку крон деревьев, стоящих вне охранной зоне ВЛ-10кВ №5415 ПС 35кВ Волобуевка и угрожающих падением деревьев (веток) на провода ВЛ. На основании выявленных замечаний при осмотре разработать мероприятия и составить график их устранения
1172 | 124 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 09:04 | 2018-05-22 11:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12/3-12/4 деревом, упавшим на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Смирнов М.Б. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении на провода дерева из охранной зоны КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица в пролете опор №12/3-12/4 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Смирнов М.Б. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица в пролете опор №12/3-12/4 Провести мастерам Старицкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
1173 | 181 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 08:49 | 2018-05-22 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ № 6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 отпайки на ТП (Малиновка) через ДКР растущую в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 отпайки на ТП (Малиновка) через ДКР находящуюся в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №13-№14 отпайки на ТП (Малиновка) ВЛ-10кВ № 6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково". Провести собеседование с бригадой участка о своевременном выявлении и устранении дефектов на ВЛ
1174 | 507 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 08:48 | 2018-05-22 10:03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), В результате наезда автотранспортным средством произошло падение опоры 0,4кВ от ТП №П-1518 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская уличного освещения, находящейся на балансе и обслуживании ФКУ Упрдор «Каспий» на провода в пролете в пролете опор 76-77. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате падения фонарь перекрыл ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская в пролете опор 76-77. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская. Выполнить диагностику смежных опор №75, 78 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская, арматуры и провода на этих опорах, с целью выявления дефектов после динамической нагрузки от падения опоры. По результатам диагностики устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1175 | 506 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 08:20 | 2018-05-22 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате износа оборудования, произошло изменения структуры материала провода и как следствие потеря его механической прочности, что при порывах ветра привело к обрыву двух проводов марки АС-25 одноименной фазы "В" в одном метре от штыревого изолятора опоры №84, в сторону опоры №83, и в одном метре от штыревого изолятора опоры №89 в сторону опоры №88 спадением проводов на землю. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защит на ПС 35 кВ Шапкинская на сигнал. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло изменение структуры материала провода и как следствие ухудшение механических свойств, что при воздействии сильных порывов ветра привело к обрыву проводов. Сведений о последнем капитальном ремонте ВЛ нет. | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Шапкинская с целью выявления дефектов, особое внимание уделяя состоянию провода и вязок. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР)
1176 | 586 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 07:59 | 2018-05-22 08:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия телом птицы воздушного промежутка между шлейфами фаз «А», «В» (провод АС-35) на опоре №25 отпайки №5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок, возникло межфазное КЗ, устраненное отключением В 10 кВ №1 действием МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами фаз «А», «В» (провод АС-35) на опоре №25 отпайки №5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок телом птицы, возникло межфазное КЗ, устраненное отключением В 10 кВ №1 действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1177 | 122 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 07:32 | 2018-05-22 08:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №60-61 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 в пролете опор №60-61 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 дефекты.
1178 | 538 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 07:22 | 2018-05-22 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ (под действием повторяющихся сильных порывов ветра), в пролете опор № 11/8 – 11/9/4 ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье произошло межфазное замыкание. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В момент падения ветки произошло перекрытие проводов двух фаз «А» и «В» на ВЛ 10кВ № 01, что привело к отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье. | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 по всей длине, с отпайками
1179 | 903 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 06:52 | 2018-05-22 09:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя изоляции проходного изолятора ИП-10кВ фаза "В" на ТП 037 М.Хутора ВЛ 10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции проходного изолятора ИП-10кВ фаза "В" на ТП 037 М.Хутора ВЛ 10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи с возникновением однофазного замыкания на "землю" через заземленную металлоконструкцию КТП. | Провести комплекс диагностики КД-5 ТП 037 М. Хутора ВЛ 10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи после возникновения аварийного режима работы. По результатам проведенной диагностики ТП 037 М. Хутора и внеочередного осмотра всех ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной смотр всех ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи, обратив особое внимание на состоянии проходных изоляторов 10кВ.
1180 | 264 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 06:50 | 2018-05-22 07:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №53/257-№54/257 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №53/257-№54/257 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Селищанская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Селищанская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1181 | 525 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 05:51 | 2018-05-22 06:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра произошло перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 46 – 47, ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ , что к межфазному замыканию, устранённоиу действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Врезультате падения ветки дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Лыково с возникновением межфазного К.З., устранённого действием защит.. | По результатам осмотра выявленные недостатки внести в план работ на 2019год. Произвести смотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине.
1182 | 537 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 05:09 | 2018-05-22 05:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения животного (котенка) на крышу ТП-10/0,4кВ Ш-4-3 (киоскового типа) от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Шепино, произошло перекрытие проходных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при проникновении животного (котенка) на крышу ТП-10/0,4кВ Ш-4-3 (киоскового типа) от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Шепино, произошло перекрытие проходных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра состояния ТП 10/0.4 кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр состояния ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Шепино на предмет проникновения животных на оборудование ТП.
1183 | 111 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-22 00:30 | 2018-05-22 01:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение на РП 2 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №24 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при изломе и падении на землю стойки ж/б опоры №17, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №16-18, вследствие наезда на опору стороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Излом и падение на землю стойки ж/б опоры №17, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №16-18 ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие наезда на опору стороннего автотранспортного средства. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с заявлением в Валуйский ГРОВД для установления и привлечения к административной ответственности лиц, причинивших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
1184 | 739 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 22:47 | 2018-05-21 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия упавшей веткой дерева ЛР-101 из пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие ЛР-101 ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате падения ветки дерева из пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ-10кВ №03 от ПС Михайловка по всей трассе ВЛ. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ.
1185 | 568 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 22:39 | 2018-05-22 05:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Трёхфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Рождество вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 22-23 отпайка на ТП 2-21 веткой сорванной порывом ветра до 17 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 22-23 отпайка на ТП 2-21 от ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Рождество произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Рождество на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Рождество произвести обрезку сучьев и выпилку отдельно стоящих деревьев.
1186 | 504 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 21:40 | 2018-05-21 23:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ТП произошло однофазное замыкание на землю устраненная оперативным отключением В 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине Направить письмо владельцу потребительской КТП Д-3-25 АЗС с требованием содержать оборудование в соответствии с НТД.
1187 | 779 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 21:40 | 2018-05-21 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 05 РП 61 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 417-ТП 320 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1965г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 417-ТП 320 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1965г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 417-ТП 320 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 417-ТП 320 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 417-ТП 320 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1188 | 899 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 21:30 | 2018-05-21 22:13 | Проезд крупногабаритной техники, ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Шаломино отключена оперативно вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате повреждения опоры №6 с изломом крюка траверсы и частичным обрывом проволок нижнего провода марки АС-35 в пролете опор №5-№6 из-за наезда транспорта принадлежащего ООО "Шаломинское" при производстве не санкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Шаломино отключена оперативно вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате механического воздействия посторонними лицами на опору №6 с изломом крюка траверсы и частичным обрывом проволок нижнего провода марки АС-35 в пролете опор №5-№6 из-за наезда транспорта принадлежащего ООО "Шаломинское" при производстве не санкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | Направить претензионное письмо в адрес ООО "Шаломинское", о недопустимости производства погрузо-разгрузочных работ.
1189 | 534 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 21:17 | 2018-05-21 21:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №36-37 КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская произошло возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская птицей в пролете оп.36-37 произошло перекрытие воздушного промежутка ВЛ фаз «В» и «С» с возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 10/10кВ Сабуровская по всей длине.
1190 | 263 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 21:05 | 2018-05-21 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «C» и «В» в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская произошло в результате перекрытия проводов фаз «C» и «В» в пролете опор №81-№82 упавшей веткой дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1191 | 782 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 19:43 | 2018-05-21 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №287-№288 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №287-№288 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев"
1192 | 491 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 18:52 | 2018-05-21 21:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №15 Ярославская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №153-154, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 15 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 15 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1193 | 494 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 18:35 | 2018-05-21 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате прохождения атмосферного фронта сопровождающегося сильным и порывистым ветром (15м/с) произошло падение ветви дерева из-за охранной зоны ВЛ на провода ВЛ в пролете опор 13-00/154-155. В результате перекрытия проводов фаз "А" и "С", возникло двухфазное КЗ, вызвавшее отключение ВЛ действим МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате прохождения атмосферного фронта сопровождающегося сильным и порывистым ветром (15м/с) произошло падение ветви дерева из-за охранной зоны ВЛ на провода ВЛ в пролете опор 13-00/154-155 и перекрытию проводов фаз "А" и "С", что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ от МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор 13-00/154-157.
1194 | 560 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 17:55 | 2018-05-21 20:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате эксплуатации КТП 6/К-7-250, произошло внутреннее повреждение трансформатора, приведшее к перегоранию ПК-10кВ фаз "А,В,С" и отключению В-10кВ Ф-7 ПС35/10кВ Крутое с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате повреждения трансформатора КТП-6/К-7-250 в процессе эксплуатации,произошло перегорание ПК-10 кВ фаз "А,В,С" и отключение В-10кВ Ф-7 ПС35/10кВ Крутое с успешным АПВ. | Провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ по Ф-7 ПС 35/10кВ Крутое Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний,по результатам проведенных осмотров ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 35/10кВ Крутое и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
1195 | 143 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 17:45 | 2018-05-21 20:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра до 17 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №29-30, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ ф.10-11, на ПС Красное от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Справка по метеоусловиям приложена к Акту.Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на ВЛ-10кВ , произошло между фазное короткое замыкание, что привело к отключению ВВ-10кВ ф.10-11 ПС Красное от действия МТЗ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-11 ПС 110/35/10кВ Красное на предмет наличия деревьев, веток деревьев ,находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-11 ПС 110/35/10кВ Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
1196 | 581 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 17:40 | 2018-05-21 19:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате нарушения уплотнения двери (деформация уплотнительной резины вследствие потери ее эластичности) произошло отключение КТП-10кВ №1/К-1-160 действием сработавших в/в предохранителей ПК-10 из-за дугового замыкания,при попадании атмосферных осадков в отсек РУ 10 кВ | Нарушение электрической изоляции, В результате дугового замыкания,при попадании атмосферных осадков в отсек РУ 10 кВ из-за нарушения уплотнения двери (деформация уплотнительной резины вследствие потери ее эластичности) произошло отключение КТП-10кВ №1/К-1-160 действием сработавших в/в предохранителей ПК-10 | Произвести осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Крутое. По результатам проведения осмотра определить объем и срок устранения выявленных замечаний с включение в план ТО оборудования Ливенского РЭС.
1197 | 573 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 16:53 | 2018-05-21 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате порывистого ветра и неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 отпайки 1 ВЛ-10кВ ф-1 ПС 35/10кВ Крутое, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №5-6 отпайки 1 ВЛ-10кВ ф-1 ПС 35/10кВ Крутое и схлеста с проводом фазы "С" возникло межфазное замыкание,устранённое действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС 35/10кВ Крутое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-1 ПС 35/10кВ Крутое нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
1198 | 349 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 16:50 | 2018-05-21 17:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААБ-6 3х95 КЛ-6кВ от ТП-220 яч. № 3 до ТП-15 яч. № 3 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1980г., последний комплексный ремонт 14.08.2013г., последние испытания 15.08.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х95 ААБ-6 3х95 КЛ-6кВ от ТП-220 яч. № 3 до ТП-15 яч. № 3. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-220 и ТП-15 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-220 и ТП-15 устранить выявленные недостатки.
1199 | 914 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 16:45 | 2018-05-21 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению на провода ВЛ-607 ПС Синьково в пролете опор №№2-3 ветви дерева явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-607 ПС Синьково явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№2-3 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-607 ПС Синьково Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-607 ПС Синьково в пролете опор №№2-3 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-607 ПС Синьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1200 | 262 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 16:00 | 2018-05-21 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ ф.1046 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ ф.1046 ПС 110/35/10кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1046 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1046 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1201 | 119 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 15:20 | 2018-05-21 18:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фидера №07 ПС 35/10кВ Зараменье произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 деревом, упавшим на провода ВЛ , из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ фидера №07 ПС 35/10кВ Зараменье из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №16-17 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фидера №07 ПС 35/10кВ Зараменье действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Произвести внеплановый инструктаж мастерам Максатихинского РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фидера №07 ПС 35/10кВ Зараменье в пролете опор №57-58.
1202 | 902 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 14:30 | 2018-05-21 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №100 - №101 ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/10кВ Макшеево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В 10кВ ВЛ-1004 ПС 110/10кВ Макшеево отключился в результате внешнего механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №100 - №101 с возникновением междуфазного КЗ и обрывом одного провода марки АС-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1004 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1004 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1004 ПС 110/10кВ Макшеево нарушения.
1203 | 480 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 14:14 | 2018-05-21 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало двухфазное замыкание, которое произошло в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №176-177, из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ. произошло двухфазное КЗ, что вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ.№10 ПС-35кВ Ламская. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1204 | 343 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 14:10 | 2018-05-21 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №13-14, росшим вне установленной просеки ВЛ, при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №13 "№5" ПС 110/35/10 кВ "Усмань" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №13-14, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "№5" от ПС-110/35/10кВ "Усмань" в пролетах опор №-30 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
1205 | 342 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 13:29 | 2018-05-21 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева на спусках от ПР-10 кВ к КТП 245 росшим вне установленной просеки ВЛ, при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В-10 кВ Жадово ПС Частая Дубрава возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов спусков от ПР-10 кВ к КТП 245 веткой дерева отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ, причиной неуспешного включения АПВ является зависание ветки на проводах с последующим падением на землю при воздействии порыва ветра до 17 м./с | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава в пролетах опор №1-6 отпайки к КТП 245 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
1206 | 533 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 13:26 | 2018-05-21 13:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№213-213 КВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселово, произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции КВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселово в пролете опор №№213-213 (в районе фермы Клейменово) из-за перекрытия птицей проводов фаз "В" и "С", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненное действием защит | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
1207 | 566 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 12:54 | 2018-05-21 13:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 677 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Дон-5". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Дон-5" о приведении потребительского оборудования ТП 677 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1208 | 485 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 11:35 | 2018-05-21 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №2 Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 186-187, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1209 | 527 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 11:20 | 2018-05-21 13:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребительской ТП-10/0,4кВ Р-65-3П ("Эмикс") произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ Р-65-3П "Эмикс", с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине.
1210 | 330 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 11:06 | 2018-05-21 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 493 (Чагодайка) ВЛ-10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" из-за загрязнения и увлажнения при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие опорных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 493 (Чагодайка) ВЛ-10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате загрязнения и увлажнения поверхности при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить замену резиновых прокладок под проходными изоляторами на ТП 493 (Чагодайка) ВЛ-10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая". Бригаде по обслуживанию ТП и РП провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.
1211 | 483 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 10:46 | 2018-05-21 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №2 Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 71-72, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1212 | 564 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 10:40 | 2018-05-21 14:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения 21.05.2018 г. в 10 час. 40 мин. ТП-113 ПС 110кВ Райновская явилось межвитковое замыкание в обмотках 10кВ фаз "А" и "В" силового трансформатора, в результате попадания грозового разряда в ТП-113 ПС 110кВ Райновская и разрушение разрядника 10кВ фазы "А". | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание в обмотках 10кВ фаз "А" и "В" силового трансформатора типа ТМ 160/10 на ТП-113 ПС 110кВ Райновская произошло под воздействием атмосферных перенапряжений, возникших при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 110кВ Райновская на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 110кВ Райновская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1213 | 544 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 10:30 | 2018-05-21 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение из-за неисправности электрооборудования на потребительской ТП 10/0,4 кВ №001 СПТУ, принадлежащей "Администрации муниципального образования города Болхова". |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Болхов. Руководству "Администрации муниципального образования города Болхова" направить письмо о необходимости привидения электрооборудования ТП 10/0.4 кВ №001, находящиеся на его балансе, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ. Разработать мероприятия по выявленным в ходе осмотра замечаниям и внести их в план работ Болховского РЭС
1214 | 726 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 10:08 | 2018-05-21 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №527 действием МТЗ явилось самоустранившееся межфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №109-№110 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №109-№110, ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №527 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №527 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1215 | 756 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 08:40 | 2018-05-21 11:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной двухкратного аварийного отключения ВЛ-10кВ 176.118 явилось самоустранившееся междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием проводов (воздушного промежутка)ветвями ДКР, растущие в охранной зоне ВЛ в пролёте опор № 1/24-1/25. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов (воздушного промежутка) ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 1/24-1/25 ВЛ-10кВ 176.118 | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ № 176.118 уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ Произвести вырубку ДКР в пролетах опор 1/21-1/28 По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний В рамках спецподготвки провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ
1216 | 576 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 07:50 | 2018-05-21 12:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской КТП-11/Д-24-63 кВА, произошло однофазное замыкание на землю, устраненное отключением В 10 кВ №24 оперативным персоналом. |  | Направить письма в адрес владельцев потребительских электроустановок, подключенных к сетям 10 кВ Должанского РЭС о необходимости приведения электрооборудования в соответствие с требованиями ПУЭ, для исключения отключения и повреждения электроустановок находящихся на балансе Должанского РЭС.
1217 | 104 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 06:43 | 2018-05-21 09:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Волжская ф.602 - ТП-536 вывод на ВЛ. (кабель 1987 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Волжская ф.602 - ТП-536 вывод на ВЛ. | Выполнить внеплановый обход кабельно-воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.602 - ТП-536 вывод на ВЛ. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.602 - ТП-536 вывод на ВЛ. По результатам обхода КВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.602 - ТП-536 вывод на ВЛ и осмотра концевых разделок в ТП КВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.602 - ТП-536 вывод на ВЛ устранить выявленные замечания (при их наличии).
1218 | 680 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 06:35 | 2018-05-21 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №175 действием МТЗ явилось межфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №81-№83 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, принесенная порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №81-№83, ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №175 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №175 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1219 | 198 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 06:29 | 2018-05-21 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Михайловское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Недра" ПС 35/10 кВ "Михайловское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1220 | 268 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 06:25 | 2018-05-21 06:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №17-18 под воздействием сильного порывистого ветра, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Севская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Севская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №17-18 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Севская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
1221 | 979 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 04:58 | 2018-05-21 05:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №12-13 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус в пролете опор №12-13 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус отключилась действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус дефекты.
1222 | 405 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 04:38 | 2018-05-21 06:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В-10кВ ВЛ № 04 ПС Н.Васильевская действия МТЗ произошло в результате К.З. на отходящей ВЛ-10 кВ (на балансе потребителя) за ЛР-10 кВ № 073. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), При несвоевременной расчистки эл.оборудования (находящиеся на балансе потребителя) от растительности деревьев, произошло падение ветки дерева, что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора.
1223 | 893 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-21 02:02 | 2018-05-21 03:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1010 кВ ПС 35/10кВ Лукино послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения ветви отдельно стоящего дерева на провода ВЛ-10кВ Л-1010 кВ в пролете опор №11-№12, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ Л-1010 кВ в следствии воздействия сильного порывистого ветра. В ходе подачи напряжения в цикле АПВ и при включении по ТУ ветка оставалась на проводах ВЛ, затем, под действием ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1010 кВ ПС 35/10кВ Лукино послужило внешнее механическое воздействие при падение ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ в пролёте опор №11-№12. | Выполнить обрезку кроны отдельно стоящего дерева, угрожающего падением веток на провода ВЛ-10кВ Л-1010 кВ ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор №11-№12. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Лукино силами ИТР с целью определения наличия отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением ветвей на провода ВЛ за пределами охранной зоны. Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ Л-1010 кВ ПС 35/10кВ Лукино с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1224 | 59 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 22:30 | 2018-05-21 00:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 13 РП 25 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП 850-ТП 1859 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1999г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП 850-ТП 1859 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1999г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ ТП 850-ТП 1859 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 850-ТП 1859 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 850-ТП 1859 дефектов.
1225 | 315 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 22:20 | 2018-05-21 01:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №91-92 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ "ПС Дон" от РП-10кВ "КГСО" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
1226 | 348 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 21:37 | 2018-05-21 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШС-10 ф «А» на опоре № 56 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1971. Капитальный ремонт – 30.08.2013г. Периодический осмотр – 05.03.2018г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 56 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное в результате разрушения (пробоя) изолятора ф «А» | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное опоры №№ 55-65. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
1227 | 539 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 20:00 | 2018-05-20 23:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-3 ПС 35кВ Лосево явилось однофазное замыкание на землю фазы "С" вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 132-133 с последующим его падением на землю. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №132-133 по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Лосево произошёл из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Лосево наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1228 | 406 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 19:34 | 2018-05-20 20:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №3 Бахаревская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №14-15 прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Бахаревская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Бахаревская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1229 | 689 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 18:40 | 2018-05-20 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №3213 ПС 110 кВ Ястребовка произошло в результате межфазного КЗ, в результате перекрытия проводов в пролете опор № 151-152 деревом упавшим из вне охранной зоне ВЛ при порыве ветра, с последующим обрывом провода ф "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода по ВЛ-10 кВ № 3213 ПС 110 кВ Ястребовка в пролете опор № 151-152 произошел в результате падения дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ при порыве ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3213 ПС 110 кВ Ястребовка с целью выявления дефектов. На основании выявленных замечаний при осмотре разработать мероприятия и составить график их осмотра.
1230 | 165 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 14:35 | 2018-05-20 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 13 РП 23 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 13 РП 23 - ТП 774 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 13 РП 23 - ТП 774 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 13 РП 23 - ТП 774и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 13 РП 23 - ТП 774 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 13 РП 23 - ТП 774 дефектов.
1231 | 338 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 14:24 | 2018-05-20 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково произошло из-за падения ветки дерева росшей вне охранной зоны ВЛ высотой более 20 м, на провода в пролете опор №9-10 отпайки к КТП 339 при порывах ветра до 16 м/сек. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково послужило отключение В-10 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ) вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9-10 отпайки к КТП 339 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково в пролётах опор 1-11, отпайки к КТП 339 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
1232 | 197 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 14:10 | 2018-05-20 16:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 73 ТП-3 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 1133 - ТП 1132 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1985 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 1133 - ТП 1132 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1985 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 73 ТП-3 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 73 ТП-3 (Резинотехника) дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 73 ТП-3 (Резинотехника).
1233 | 516 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 13:13 | 2018-05-20 15:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребительской ТП-10/0,4кВ Зв-9-14П произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Направить письмо владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ Зв-9-14П, с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
1234 | 747 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 12:47 | 2018-05-20 14:24 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной ТН явилось затекание воды под проходные изоляторы из-за нарушения уплотнения под проходными изоляторами и загрязнение опорной изоляции приведшее к межфазному КЗ и перегоранию ВВ предохранителей | Нарушение электрической изоляции, Затекание воды под проходные изоляторы произошло из-за нарушения уплотнения под проходными изоляторами вследствие длительной эксплуатации | Произвести внеплановый выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ 128.17 на предмет состояния уплотнений под проходными изоляторами Произвести испытания опорной изоляции на ТП 1/63 128.17 По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний В рамках спецподготвки провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ТП Произвести замену уплотнительного материала под проходными изоляторами ТП 1/63 128.17
1235 | 313 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 12:05 | 2018-05-20 15:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1980г.( более 25 лет). Капитальный ремонт в 2008г. Последние испытания 05.06.2014г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф "А","В","С" силового трансформатора ТМ-160 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10 кВ яч.№1 РП Кличино По результатам испытаний произвести устранение дефектов
1236 | 955 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 11:50 | 2018-05-20 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-6 - 16-7(отп. №516) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №10 на ПС 5/10кВ Старая Торопа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16-6 - 16-7(отп. №516) ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
1237 | 103 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 11:20 | 2018-05-20 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №40-41 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево в пролете опор №40-41 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево дефекты.
1238 | 403 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 11:18 | 2018-05-20 13:03 | Дефекты изготовления, Отключение ВЛ-10 кВ №3 Вишневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное разрушением изолятора ШФ-20 Г1 и обрыва провода АС-35. Разрушение изолятора произошло в результате заводского брака и сопутствующих неблагоприятных погодных условий. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления), В результате заводского брака изолятора ШФ-20 Г1 произошло его разрушение, что привело к обрыву провода и отключению ВЛ. | Внести в КР или ТО ВЛ-10 кВ № 3 Вишневская замену дефектных изоляторов ШФ-20Г1 по всей линии..
1239 | 905 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 11:15 | 2018-05-20 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В», на опоре №34/1 ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях
1240 | 45 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 10:23 | 2018-05-20 10:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ № 6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 отпайки на ТП (Малиновка) через ДКР растущую в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 отпайки на ТП (Малиновка) через ДКР находящуюся в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести собеседование с бригадой участка о своевременном выявлении и устранении дефектов на ВЛ Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково". Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №13-№14 отпайки на ТП (Малиновка) ВЛ-10кВ № 6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково".
1241 | 514 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 10:10 | 2018-05-20 12:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия грозового перенапряжения произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №323 и повреждение провода АС 35 в пролете опор №322-323 ВЛ-10кВ №7 ПС Кромская, что привело к замыканию на землю в сети 10кВ, устраненному оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате разрушения изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №323 и повреждения провода АС 35 в пролете опор №322-323 ВЛ-10кВ №7 ПС Кромская, вследствие грозового перенапряжения, произошло замыкание на землю с появлением земли в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине.
1242 | 755 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 09:30 | 2018-05-20 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №95-№96 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 95-№96 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Устье" ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1243 | 465 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 08:50 | 2018-05-20 12:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза), При попадании молнии произошло разрушение изолятора фазы "А", перекрытие изоляции изолятора "В", обрыв провода фазы "А" и повреждение изоляции провода фазы "В" на опоре №4-3. В результате возникшего межфазного замыкания произошло срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №08 ПС 35 кВ Подлесная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При попадании молнии произошло разрушение изолятора фазы "А", перекрытие изоляции изолятора "В", обрыв провода фазы "А" и повреждение изоляции провода фазы "В" на опоре №4-3. | Выполнить выборочный осмотр ВЛ 10,4кВ №08 ПС 35 кВ Подлесная, особое внимание обратить на состояние изоляторов, надежность крепления изоляторов, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1244 | 542 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 07:45 | 2018-05-20 11:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате попадания разряда молнии в изолятор ШС-10 на опоре №2-7 фазы «А» фидера 10 кВ №04 ПС 110/10кВ Речица, при прохождении грозового фронта, произошло его разрушение с возникновением двухфазного короткого замыкания. | Электродуговое повреждение, В результате попадания разряда молнии в изолятор ШС-10 на опоре №2-7 фазы «А» фидера 10 кВ №04 ПС 110/10кВ Речица, при прохождении грозового фронта, произошло его электродуговое разрушение с возникновением двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Ф-04 ПС 110/10кВ Речица Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ Ф-04 ПС 110/10кВ Речица замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС
1245 | 314 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-20 07:22 | 2018-05-20 08:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х95 КЛ-6кВ от ТП-63 яч. № 4 до ТП-36 яч. № 4 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.09.1961г., последний комплексный ремонт 14.08.2013г., последние испытания 14.08.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от ТП-63 яч. № 4 до ТП-36 яч. № 4. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-63 и ТП-36 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-63 и ТП-36 устранить выявленные недостатки.
1246 | 312 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 23:10 | 2018-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала жил кабеля ф "В", "С" ААШВ 3х95 на участке КЛ-10кВ от ТП № 50 до ТП № 49 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1976г. Последний комплексный ремонт - 2008 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное КЗ, пробой изоляции жил кабеля ф "В", "С" на участке КЛ-10кВ ТП № 50 до ТП № 49 | Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ Поликлиника ПС 110/35/10 Астапово на предмет обнаружения дефектов изоляции. По результатам испытаний произвести устранение дефектов.
1247 | 102 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 22:55 | 2018-05-19 22:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №28-29 упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус в пролете опор №28-29 упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус дефекты.
1248 | 529 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 22:16 | 2018-05-20 00:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате прохождения грозового фронта и попадания грозового разряда ВЛ 10кВ произошло срабатывания В/В предохранителей | Термическое повреждение, перегрев, пережог, В результате попадания грозового разряда в КТП 10/0,4 кВ произошло срабатывания В/В предохранителей фазы "В" . | произвести внеплановый осмотр КТП 10/04кВ С-1-9 Замечания выявленные в результате осмотра КТП включить в план работ на 3 квартал 2018г.
1249 | 462 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 21:45 | 2018-05-19 22:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10кВ №15 действием МТЗ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия веткой дерева проводов двух фаз в пролете опор 15-01/8-9 упавшей из-за охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ принесенной порывами ветра веткой дерева. | Провести осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Золотовская с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра. При выявлении ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, произвести обрезку крон деревьев.
1250 | 510 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 20:48 | 2018-05-19 21:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской КТП 10/0,4 кВ СНТ «Вторцветмет» (действием защит) произошло отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1. |  | Направить письмо в адрес СНТ "Вторцветмет" о необходимости содержания электроустановки в рабочем состоянии в соответствии с НТД.
1251 | 517 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 20:39 | 2018-05-19 20:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферных перенапряжений (гроза) произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферных перенапряжений (гроза), произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС.
1252 | 895 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 20:10 | 2018-05-19 21:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Однофазное замыкание на "землю" фазы "В" в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ-10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище от ЛР 184, отпайка на ТП 577 Освещение дороги. |  | Направить письмо с претензиями и возмещением причиненного ущерба владельцу ведомственного участка ВЛ-10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище от ЛР 184, отпайка на ТП 577 Освещение дороги.
1253 | 106 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 20:04 | 2018-05-19 20:53 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 606 "База РЭС" ПС 110/35/10 "Ростов" в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 606 "База РЭС" ПС 110/35/10 "Ростов"- ТП 046 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2005 года. Работа МТО- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 606 "База РЭС" ПС 110/35/10 "Ростов"- ТП 046 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2005 года. Работа МТО- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 606 "База РЭС" ПС 110/35/10кВ "Ростов" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра КЛ 10кВ № 606 "База РЭС" ПС110/35/10 "Ростов" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Провести претензионную работу с лицами, проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 606 "База РЭС" ПС110/35/10 "Ростов".
1254 | 539 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 19:09 | 2018-05-19 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» КВЛ-10 кВ Фид.№9 ПС Новополево в пролёте опор №57-58, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» КВЛ-10 кВ Фид.№9 ПС Новополево в пролёте опор №57-58 произошло их перекрытие, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Фид.№9 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине линии. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ 10кВ Фид.№9 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
1255 | 678 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 18:37 | 2018-05-19 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение ТП 10/04кВ № 096 160кВа произошло по причине межфазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора ТП 096 160 кВа произошло вследствие изменения изоляционных свойств низковольтных обмоток в процессе эксплуатации . | Провести выборочные измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком службы, запитанных от ВЛ-10кВ № 08 от ПС 110/35/10кВ "Горшечное". Составить график устранения выявленных замечаний Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов.
1256 | 180 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 18:09 | 2018-05-20 09:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина первого отключения: Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №84-№85 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №96-№97 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина первого отключения: Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №84-№85 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №96-№97 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" до ячейки № 1 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" до ячейки № 1.
1257 | 400 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 18:05 | 2018-05-19 18:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения грозового фронта, при атмосферных перенапряжениях произошло отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Н.Васильевская. | Нарушение электрической изоляции, При осмотре ВЛ 10кВ № 14 Н.Васильевская бригадой ОВБ обнаружено следы перекрытия токоведущих частей на опоре № 82, в следствии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести верховой осмотр опоры №82 ВЛ-10 кВ № 14 ПС Н.Васильевская на предмет выявления дефектной изоляции после прохождения грозового фронта. Выявленные дефекты при осмотре ВЛ-10 кВ № 14 ПС Н.Васильевская устранять, либо при невозможности устранить включить в ТО или КР.
1258 | 62 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 17:42 | 2018-05-19 23:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" в результате короткого замыкания, возникшего по причине перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" в результате короткого замыкания, возникшего по причине перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №65 - №68 ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево. Провести внеплановый инструктаж мастеру Масликову А.Э. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1259 | 410 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 17:10 | 2018-05-19 19:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта - нарушение герметичности уплотнений проходных изоляторов КТП, и под воздействием сильного дождя, произошло затекание воды через уплотнения проходных изоляторов в ВВ отсек КТП, вода попала на нижние контакты ПКТ-10кВ что привело к возникновению межфазного КЗ и перегоранию плавких вставкок. При проведении осмотра ТП других причин которые могли привести к перегоранию В/В предохранителя не выявлено. | Нарушение герметичности, В результате нарушение герметичности уплотнений проходных изоляторов КТП и под воздействием сильного дождя, произошло затекание воды через уплотнения проходных изоляторов, в ВВ отсек КТП, вода попала на нижние контакты ПКТ-10кВ что привело к возникновению межфазного КЗ и перегоранию плавких вставок. | Выполнить осмотр ТП от ВЛ 10 кВ №4 ПС Серебряковская, с целью выявления состояния герметичности Н/В и В/В отсеков, проверить селективность В/В предохранителей ТП и РЗА в ячейках КРУН 10 кВ ПС Серебряковская. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1260 | 894 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 16:40 | 2018-05-19 17:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Падению провода фазы "С" на траверсу опоры №65/14 привел к замыканию ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков на землю и отключению В-10кВ ф.100 ПС Вышков оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков привёл к разрушению изолятора фазы «С» и падению провода на траверсу. | Выполнить обследование опоры №65/14 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков по всей длине. По результатам осмотра и обследования разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1261 | 515 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 16:38 | 2018-05-19 16:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №2 РП 10/10кВ Сабуровская в пролете опор №42-12/1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза), произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №2 РП 10/10кВ Сабуровская в пролете опор №42-12/1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 РП 10/10кВ Сабуровская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 РП 10/10кВ Сабуровская по всей длине.
1262 | 513 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 16:07 | 2018-05-19 19:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №31 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6 Новоселово, произошло снижение его изоляционных свойств, что привело к пробою изоляции с разрушением изолятора и замыканию на землю в сети 10кВ, устраненное оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате разрушения изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №31 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6 Новоселово из-за снижения его изоляционных свойств при длительной эксплуатации (1979 г.), возникло замыкание на землю в сети 10кВ, устраненное оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1263 | 311 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 15:08 | 2018-05-19 15:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП №4 П находящейся в эксплуатационной ответственности агрофирмы "Доращивание 1" |  | Направить в адрес агрофирмы "Доращивание 1" претензионное письмо на предмет мероприятий направленных на приведение своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных нарушений.
1264 | 459 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 15:08 | 2018-05-19 17:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате касания птицей провода фазы "С" и заземленной траверсы опоры 105 возникло однофазное КЗ, которое в свою очередь вызвало срабатывание защиты на ПС 110кВ Жердевскаяна на сигнал. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Замыкание через тело птицы. | Произвести верховой осмотр изоляции на опоре 105. Выявленные по результатам верховой осмотр дефекты устранить.
1265 | 177 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 14:57 | 2018-05-19 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз В и С в пролете опор №173-№174 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно,не успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы В и С в пролете опор №173-№174 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом" за ячейкой № 15 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом" за ячейкой № 15 .
1266 | 176 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 13:45 | 2018-05-19 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 04 Никольский ПС 35/10кВ "Николо-Корма" произошло из-за КЗ в результате перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор № 35-№36 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор № 35-№36 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Николо Корма с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
1267 | 310 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 13:33 | 2018-05-19 16:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1987г.( более 25 лет). Капитальный ремонт в 2008г. Последние испытания 26.08.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения эл.снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф "А","В", "С" силового трансформатора ТМ-100 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10 кВ Истобное ПС 110/35/10 кВ Компрессорная По результатам испытаний произвести устранение дефектов
1268 | 100 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 13:31 | 2018-05-19 13:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №3/3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №3/3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных наруше-ний с включением их в планы работ.
1269 | 98 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 13:29 | 2018-05-19 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 54 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 270 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 439-ТП 56 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 439-ТП 56 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 439-ТП 56 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1270 | 140 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 12:28 | 2018-05-19 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 3 (Мир) РП-10кВ "Шипилово" произошло в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке обнаруженной под проводами видны следы электрической дуги. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Мир) РП-10кВ "Шипилово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 (Мир) РП-10кВ "Шипилово" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
1271 | 64 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 11:40 | 2018-05-19 14:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Гузицино" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №95-№96 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №95-№96 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Гузицино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1272 | 66 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 11:40 | 2018-05-19 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ "Гузицино" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №69-№70 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №69-№70 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены.Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ "Гузицино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1273 | 899 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 11:23 | 2018-05-19 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №5.3-№5.4 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №5.3-№5.4 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1274 | 535 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 10:59 | 2018-05-19 11:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 110кВ Азовка послужило повреждение на потребительской ЗТП 1-15 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Азовка, принадлежащей ООО "Птицепром Бобровский" . |  | Направить потребителю, имеющему на своем балансе ЗТП 1-15 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Азовка письмо о необходимости приведения её в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1275 | 148 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 10:47 | 2018-05-19 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз А и В в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы А и В в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Правдино" в пролете опор №1-№40 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Правдино" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
1276 | 547 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 10:20 | 2018-05-19 11:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка послужило короткое замыкание провода фазы "В" с проводами других фаз в пролете опор № 102-103 при его обрыве на опоре № 103 из-за разрушения изолятора фазы "В" в результате прямого попадания молнии. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода фазы "В" в пролете опор № 102-103 и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 103 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка в результате прямого попадания молнии. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка с целью выявления дефектов, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к технологическим нарушениям в работе оборудования. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить замер сопротивления контуров заземления на опорах № 90-110 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка.
1277 | 100 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 10:17 | 2018-05-19 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №10(12) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №142-143 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ №10(12) ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №10(12) ПС-35/10кВ Гришкино в пролете опор №142-143 выпавшего из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №10(12) ПС-35/10кВ Гришкино отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоны ВЛ-10кВ №10(12) ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор №142-143. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения Требований НТД.
1278 | 46 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 10:00 | 2018-05-19 11:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №4 "Каменка" ПС 35/10кВ "Ермаково" произошло в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке обнаруженной под проводами видны следы электрической дуги. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 "Каменка" ПС 35/10кВ "Ермаково" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Каменка" ПС 35/10кВ "Ермаково" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
1279 | 164 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 09:55 | 2018-05-19 10:05 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 04 ПС 35/6 кВ Ведерники вручную в результате однофазного замыкания на землю, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ ТП 622-ТП 1622 сторонними лицами при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1989 года. Оценка РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ ТП 622-ТП 1622 сторонними лицами при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1989 года. Оценка РЗА не требуется. | Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 04 ПС 35/6 кВ Ведерники . Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 04 ПС 35/6 кВ Ведерники с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 04 ПС 35/6 кВ Ведерники дефектов.
1280 | 450 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 09:50 | 2018-05-19 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключения В 10 кВ Т1 ПС Сестренская от действия логической защиты 1 сек. шин 10кВ (ЛЗШ) произошло в результате межфазного К.З. на ВЛ 10 кВ №11 и заклинивания якоря реле РТ40/20 в цепи блокировки ЛЗШ ячейки ВЛ 10кВ №11. Межфазное К.З. на ВЛ произошло в результате схлестывания проводов ф. «А» и «С» в месте отпайки на КТП 10/0,4 кВ №285. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации (более 48 лет) произошло подклинивание якоря реле РТ40/20, вызванноее физическим износом. | При проведении следующего технического обслуживания («В» 2020 г) выполнить замену реле типа РТ 40/20 в цепи блокировки ЛЗШ, на современные статические реле по всем присоединениям 10 кВ ПС 35 кВ Сестрёнская. При формировании Графика технического обслуживания на 2020 год запланировать объём работ по замене типа РТ 40/20 в цепи блокировки ЛЗШ, на современные статические реле по всем присоединениям 10 кВ ПС 35 кВ Сестрён-ская. Внести в программы проверки устройств РЗА отходящих линий 10 кВ раздел касающийся проверки цепи блокировки ЛЗШ от присоединения (как для электро-механических, так и для микропроцессорных защит). Внести в форму протокола проверки устройств РЗА отходящих линий 10 кВ раздел отражающий результаты проверки цепи блокировки ЛЗШ от присоединения (как для электромеханических, так и для микропроцессорных защит) .
1281 | 182 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 09:44 | 2018-05-19 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3"Машаково" ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №12-3-№12-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-3-№12-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3"Машаково" ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1282 | 423 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 09:35 | 2018-05-19 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №04 Кузьминовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №9-10, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Кузьминовская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Кузьминовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1283 | 90 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 09:35 | 2018-05-19 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №122-№123 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №122-№123 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1284 | 551 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 08:48 | 2018-05-19 10:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ Комплекс послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №207-208 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №207-208 произошло из-за ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-2 ПС 110 кВ Комплекс по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-2 ПС 110 кВ Комплекс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1285 | 155 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 08:00 | 2018-05-19 14:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей в результате К.З. возникшего при перекрытии высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "А" и "В" ТП 238 (Слугинское) через кошку, попавшую в РУ-10кВ через отверстие между кожухом трансформатора и корпусом ТП. Повреждений не выявлено. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "А" и "В" ТП 238 (Слугинское) через кошку, попавшую в РУ-10кВ через отверстие между кожухом трансформатора и корпусом ТП. Повреждений не выявлено. Работа предохранителей правильно. | Провести внеплановый инструктаж членам бригады ответственным за эксплуатацию ТП 238 (Слугинское) ВЛ-10кВ № 101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6кВ "Варегово" с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ-10кВ № 101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6кВ "Варегово" с целью выявления и устранения путей свободного проникновения животных к токоведущим частям ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ-10кВ № 101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6кВ "Варегово". Произвести работы, направленные на ликвидацию путей свободного проникновения животных к токоведущим частям ТП 238 (Слугинское) ВЛ-10кВ № 101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6кВ "Варегово"
1286 | 173 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 07:55 | 2018-05-19 08:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 3 (РП-2) ПС 110/35/10кВ "Залесье" произошло в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке обнаруженной под проводами видны следы электрической дуги. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Залесье" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Залесье" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
1287 | 334 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 07:23 | 2018-05-19 09:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ «Александровка» произошло из-за падения ветки дерева росшей в охранной зоне ВЛ высотой более 20 м, на провода спусков 10 кВ к КТП 243 при порывах ветра до 16 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ «Александровка» послужило отключение В-10 кВ Александровка в результате действия релейной защиты (ТО) вызванное падением ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ на провода спусков 10 кВ к КТП 243 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Александровка ПС Частая Дубрава пролётах опор №1-11 отпайки к КТП 243, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Ст. мастеру Барышникову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1288 | 47 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 06:30 | 2018-05-19 06:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 13-№14 отпайки на ТП-208 (Малиновка) ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ. Повреждений нет. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытий. Работа МТЗ- правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 13-№14 отпайки на ТП-208 (Малиновка) ВЛ-10кВ №6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково" ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ- правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор № 13-№14 отпайки на ТП-208 (Малиновка) ВЛ-10кВ №6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково" Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за ВЛ-10кВ №6 (Искра) ПС 35/10кВ "Аниково" с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1289 | 112 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 06:20 | 2018-05-19 07:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камызино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/6-11/7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камызино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/6-11/7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Камызино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1290 | 643 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 05:44 | 2018-05-19 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное КЗ в пролете опор №12-14, вызванное обрывом проводов вследствие падения высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов в пролетах №12-14 вследствие падения высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Селекционная. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Селекционная составить график устранения выявленных замечаний. Провести повторное обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ.
1291 | 162 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 04:45 | 2018-05-19 05:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №114 "Сарафоново" ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №114 "Сарафоново" ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1292 | 898 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 04:25 | 2018-05-19 05:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №4-2-№4-3 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №4-2-№4-3 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1293 | 189 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 03:48 | 2018-05-19 07:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ № 8 ЦРП 6кВ из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор № 54-№55 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра во время прохождения грозового фронта. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов все трех фаз в пролете опор № 54-№55 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра во время прохождения грозового фронта. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести осмотр КВЛ-6кВ Ф.8 ДСУ ЦРП-6кВ с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ.
1294 | 728 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 01:55 | 2018-05-19 02:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ТП №002 г. Дмитриев произошло в результате междуфазного К.З. из-за повреждения изоляции кабельной воронки находящейся на участке от ВН-16 ввод 1Т до трансформатора 1Т. Повреждение кабельной воронки в ТП №002 г. Дмитриев на участке от ВН-16 ввод 1Т до трансформатора 1Т, произошло по причине старения изоляции в процессе эксплуатации, что привело к снижению изоляции с последующим её повреждением, и междуфазному К.З. | Нарушение электрической изоляции, На ТП №002 г. Дмитриев произошло нарушения эл. изоляции в кабельной воронке находящейся на участке от ВН-16 ввод 1Т до трансформатора 1Т по причине старения изоляции в процессе эксплуатации, что привело к повреждению изоляции и междуфазному К.З. | На ТП №002 г. Дмитриев произвести инженерный внешний осмотр состояния кабельных вставок, соединительных муфт и концевых заделок в кабельных сооружениях, произвести ВВ испытания изоляции кабельных вставок на присоединениях 1Т, 2Т. Включить в план проведения тех учебы в июне 2018 года обучение персонала о проведении осмотра кабельных вставок, соединительных муфт и концевых заделок в кабельных сооружениях.
1295 | 394 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 01:47 | 2018-05-19 04:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №16 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на опору № 22, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Н.Васильевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Н.Васильевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1296 | 550 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 01:29 | 2018-05-19 02:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 987 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Технолог". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Технолог" о приведении потребительского оборудования ТП 987 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1297 | 549 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 01:21 | 2018-05-19 01:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 114 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании б/о «Дубрава». |  | Направить письмо потребителю б/о «Дубрава» о приведении потребительского оборудования ТП 114 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1298 | 669 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-19 00:45 | 2018-05-19 01:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1121 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №13-№14 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов (воздушного промежутка) произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №13-№14, ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1121 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1121 разрабо-тать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1299 | 330 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 23:44 | 2018-05-19 01:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной нарушения электроснабжения явилось меж. фазное перекрытие проводов ВЛ веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ в пролет опор №2-3 отпайка на ТП 140. Причина неуспешного включения АПВ является зависание ветки дерева на проводах с перекрытием двух фаз с последующим падением на землю от порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ 10кВ ЛТЗ ПС 35/10кВ Борисовка явилось отключение В-10 кВ в ячейке №6 (ЛТЗ), из-за кратковременного перекрытия проводов веткой дерева в пролёте опор №2-3 отпайка на ТП 140. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ ЛТЗ от ПС Борисовка, в пролетах опор опор №1-6 отпайка на ТП 140 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Составить график по ВЛ 10кВ ЛТЗ от ПС Борисовка для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли.
1300 | 302 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 23:28 | 2018-05-19 07:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 Вертячье, на провод ф "А" пролёте опор № 169-170 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате обрыва провода ф "А" и дальнейшего схлеста проводов в пролёте опор № 29-30 вследствие падения дерева из-вне вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье, сломленного сильными порывами ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье, произвести вырубку (обрезку крон).
1301 | 329 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 22:58 | 2018-05-18 23:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №101-102, росшим вне установленной просеки ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №14 "Чистые пруды" ПС 35/10 кВ "Березняговка" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №101-102, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" от ПС-35/10кВ "Березняговка" в пролетах опор №90-120 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
1302 | 328 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 22:53 | 2018-05-18 23:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №67-68, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывов ветра до 17 м/с. Причина неуспешного включения АПВ является зависание ветки дерева на проводах с перекрытием двух фаз с последующим падением на землю от порыва ветра. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В 10 кВ яч. №3 "Октябрьский" ПС 110/35/10 кВ "Аксай" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №67-68, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Октябрьский" от ПС-110/35/10кВ "Аксай" в пролетах опор №50-80 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
1303 | 301 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 22:30 | 2018-05-18 23:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на опору № 89 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №02 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 89 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №02 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №02 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №02 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон).
1304 | 668 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 22:20 | 2018-05-18 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №138 явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов упавшей веткой с дерева стоящего в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №1-№2 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов (воздушного промежутка) в пролете оп. №1-№2 ВЛ-10кВ №138 произошло при падение сука с дерева стоящего в охранной зоне ВЛ. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ №138 ПС 35/10 кВ "Белгородка" Произвести вырубку ДКР, деревьев в пролетах опор №1-№2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №138 составить график устранения выявленных замечаний. В рамках спецподготвки провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ
1305 | 299 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 21:35 | 2018-05-18 21:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Воздействие грозового разряда на провода опоры № 27 ВЛ-10 кВ № 12 ПС Конь-Колодезь. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание из-за воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) на провода опоры № 27 ВЛ-10 кВ № 12 ПС Конь-Колодезь. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ №12 ПС Конь-Колодезь. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ №12 ПС Конь-Колодезь устранить выявленные недостатки.
1306 | 267 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 21:32 | 2018-05-18 22:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Усожа произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-5 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции ВЛ из-за падения ветви дерева в пролёте между опорами №4-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Усожа с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев
1307 | 428 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 21:25 | 2018-05-18 23:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-35кВ Петровская-Н.Васильевская явилось перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» и «В» на опоре №61 в следствии прохождения грозового фронта, ВЛ может оставаться в работе. | Нарушение электрической изоляции, Во время прохождения грозового фронта, при атмосферных перенапряжениях от действия ТО произошло отключение ВЛ-35кВ Петровская-Н.Васильевская. | Произвести верховой осмотр на опоре № 61 с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах ВЛ-35кВ Петровская-Н.Васильевская. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1308 | 445 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 21:25 | 2018-05-18 21:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В следствии прохождении атмосферного напряжения произошло межфазное перекрытие ВЛ-10 кВ №16 Петровская, данная линия не отключилась от МТЗ в результате дефекта защелки привода В 10кВ №16 ПС Петровская, что и привело к отключению 2 сек. шин на ПС Петровская. В следствие длительной эксплуатации (более 45 лет) произошло смещение механизма свободного расцепления. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Отключение 2сек шин от действия защит произошло в результате дефекта защелки привода В 10кВ №16 Петровская. В следствие длительной эксплуатации (более 45 лет) произошло смещение механизма свободного расцепления, а именно: появление люфта вала защелки, удерживающей рычаг вала привода. | Произвести проверку механизма расцепления всех приводов выключателей 10кВ отходящих от ВЛ 10кВ от 2сек 10кВ ПС Петровская. Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО или КР.
1309 | 327 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 21:23 | 2018-05-18 23:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина отключения В-10 кВ яч №10 Набережное, возникло от действия междуфазного К.З. ВЛ в следствии обрыва проводов в пролёте опор №4-38 - 4-39 из-за падения сломанной промежуточной опоры №4-39, вследствие падения дерева росшего в пределах охранной зоны. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ яч №10 Набережное проведён 05.05.2016г. Последний кап. ремонт проведён в 1998 году. Срок эксплуатации КВЛ-10 кВ яч №10 Набережное составляет 49 лет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции проводов в пролёте опор №4-38 - 4-39 ВЛ-10 кВ №10 Набережное вследствие излома опоры и обрыва проводов фаз А,В,С. | При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР КВЛ-10 кВ №10 Набережное от ПС 110/35/10 кВ "Набережное", в пролётах опор №4-39-4-50 отпайка на ТП-308 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. Мастеру Поздняков Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1310 | 559 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 21:08 | 2018-05-19 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), обрыв провода в соединительном зажиме произошел от износа запрессованных проводов в зажиме и потери механической прочности соединения в зажиме, из-за изменения свойств материала проводов и зажима в результате длительной эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), обрыв провода в соединительном зажиме произошел от износа запрессованных проводов в зажиме. | Произвести тепловизионное обследование соединений проводов ВЛ-110-35, 36. Произвести верховой осмотр соединительных зажимов, установленных на проводах ВЛ-110-35, 36.
1311 | 326 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 21:02 | 2018-05-18 23:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Слободка ПС 35/10 Пружинки произошло из-за падения ветки де-рева росшей вне охранной зоны ВЛ высотой более 20 м, на провода опоры №169 при порывах ветра до 16 м/сек. Причина неуспешного включения АПВ является зависание ветки дерева на проводах с перекрытием двух фаз с последующим падением на землю от порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ Слободка ПС 35/10 Пружинки послужило отключение В-10 кВ в результате действия релейной защиты (ТО) вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода опоры №169 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Слободка ПС 35/10 Пружинки в пролётах опор №165-172, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
1312 | 552 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 20:51 | 2018-05-18 21:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 110кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ароизошло из-за ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Краснолипье в пролетах опор №1-177 с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Краснолипье в пролетах опор №1-177 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1313 | 553 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 20:30 | 2018-05-18 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №274-275 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №274-275 произошло из-за ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское в пролетах опор № 246-454 с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1314 | 325 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 20:27 | 2018-05-18 21:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причина отключения В-10 кВ яч №15 Натальевка, возникло от действия междуфазного К.З. ВЛ в следствии падения на ВЛ отдельно стоящего дерева при порывах ветра в пролёте опор №31-32. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ яч №15 Натальевка проведён 11.04.2017 г. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание проводов в пролёте опор № 31-32 ВЛ-10 кВ Натальевка произошло вследствие падения отдельно стоящего дерева на ВЛ. | При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП или ДКР, произвести вырубку деревьев, обрезку крон. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №15 Натальевка от ПС 35/10 кВ "Захаровка", по всей длине ВЛ на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам. Мастеру Чижову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1315 | 651 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 20:26 | 2018-05-18 20:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное замыкание в пролете 35-36 ВЛ-10 кВ №80903 ПС Мармыжи, вызванное падением на провода ветки, сломленной порывом ветра с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор 35-36 ветки, сломленной порывом ветра с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №80903 ПС Мармыжи. По результатам внепланового осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний
1316 | 554 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 20:20 | 2018-05-18 21:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 35кВ Медвежье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №100-101 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №100-101 произошло из-за ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1317 | 306 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 20:19 | 2018-05-18 23:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №58-59 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 "Покровка" яч. №11 ПС 35/10 Борки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку.
1318 | 324 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 20:16 | 2018-05-18 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ «Центральная» произошло из-за падения ветки дерева росшей вне охранной зоны ВЛ высотой более 20 м, на провода спусков 10 кВ к КТП 675 при порывах ветра до 16 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ «Центральная» послужило отключение В-10 кВ Центральная в результате действия релейной защиты (ТО) вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода спусков 10 кВ к КТП 675 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Центральная ПС Хлебопродукты пролётах опор №11-34, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
1319 | 547 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 20:05 | 2018-05-18 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№ 34-2 – 34-3 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 в пролете опор №208-209 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1320 | 555 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 20:05 | 2018-05-18 21:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Малая Покровка произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №94-95 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №94-95 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Малая Покровка произошло из-за ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Малая Покровка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Малая Покровка наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1321 | 323 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 20:03 | 2018-05-18 20:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино произошло из-за падения ветки де-рева росшей вне охранной зоны ВЛ высотой более 20 м, на провода в пролете опор №48-49 при порывах ветра до 16 м/сек. Причина неуспешного включения АПВ является зависание ветки дерева на проводах с перекрытием двух фаз с последующим падением на землю от порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ «Боринское» послужило отключение В-10 кВ в результате действия релейной защиты (ТО) вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №48-49 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино в пролётах опор 45-52, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
1322 | 545 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 20:02 | 2018-05-18 22:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10-4 ПС 110кВ Рамонь-2 действием МТЗ произошло из-за трехфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №91-92 упавшей веткой дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №91-92 упавшей веткой дерева из охранной зоны ВЛ-10-4 ПС 110кВ Рамонь-2 по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110кВ Рамонь-2 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ Рамонь-2 наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ».
1323 | 544 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 19:58 | 2018-05-18 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 208-209 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 в пролете опор №208-209 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1324 | 543 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 19:56 | 2018-05-18 22:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 1054 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Изумруд". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Изумруд" о приведении потребительского оборудования ТП 1054 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1325 | 68 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 19:51 | 2018-05-18 20:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1326 | 729 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 19:45 | 2018-05-18 19:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10 кВ 129.06 явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов упавшей веткой с дерева стоящего в охранной зоне ВЛ в пролетах опор 83-84 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете оп. №83-84 ВЛ-10кВ 129.06 произошло при падение сука с дерева стоящего в охранной зоне ВЛ. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ 129.06 ПС 110 кВ "Беседино" Произвести вырубку ДКР, деревьев в пролетах опор 82-84 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 129.06 составить график устранения выявленных замечаний. В рамках спецподготвки провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ
1327 | 538 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 19:20 | 2018-05-18 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС35 кВ Л.Россощь произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра и, в последствии, самопроизвольно упавшая на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз фаз "А" и "В" в пролете опор ВЛ-10-4 ПС35 кВ Л.Россощь явилось падение на провода ВЛ ветки дерева растущего за пределами охранной зоны занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л.Россошь выявленные нарушения и замечания включить в план ТО и ремонта в 2018г.
1328 | 904 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 19:20 | 2018-05-18 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз упавшей веткой дерева, в пролете опор №120-№121 ВЛ-6кВ ф.618 ПС Брянская, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.618 ПС Брянская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" упавшей веткой дерева, в пролете опор №120-№121 ВЛ-6кВ ф.618 ПС Брянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.618 ПС Брянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1329 | 93 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 19:12 | 2018-05-18 19:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №41, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №41, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1330 | 694 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 19:10 | 2018-05-18 19:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев произошло в результате самоустранившегося междуфазного К.З. между проводами ВЛ при грозовых перенапряжениях вовремя прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При грозовых перенапряжениях произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев с последующим её отключением от действия защит. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС 110кВ Дмитриев с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №14 от ПС 110кВ Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1331 | 542 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 19:00 | 2018-05-18 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№ 1-2 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в пролете опор №1-2 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
1332 | 89 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 18:52 | 2018-05-18 18:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №257, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №257, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1333 | 667 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 18:50 | 2018-05-18 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 Горшечное с неуспешным АПВ произошло по причине междуфазного КЗ, возникшего при перекрытии изоляции проводов в пролете опор №11-12 упавшей веткой с дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №11-№12 произошло из-за механического воздействия упавшей ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной инженерный осмотр на ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 Горшечное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 Горшечное составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персоналу по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1334 | 70 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 18:20 | 2018-05-18 21:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Некрасово" по ричине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 отпайки на Б.Деревню веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 отпайки на Б.Деревню веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1335 | 91 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 18:10 | 2018-05-18 20:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-6кВ № 1 ПС 35/6 Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №67 - №68 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра). Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6кВ № 1 ПС 35/6 Мелково в пролете опор №67-68 упавшего из охранной зоны ВЛ-6кВ произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ № 1 ПС 35/6 Мелково действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Колосов Э.В. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ № 1 ПС 35/6 Мелково в пролете опор №67-№68 .
1336 | 92 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 18:10 | 2018-05-18 19:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 6/0,4 кВ "Бабкин" |  | Направить письмо директору базы отдыха "Бабкин”,являющегося собственником ТП-6/0,4кВ “Бабкин” о приведении оборудования в исправное техническое состояние, в соответствии с требованиями НТД.
1337 | 103 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 17:51 | 2018-05-18 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №140-№141 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 140-№141 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Левцово" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 "Левцово" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1338 | 102 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 17:50 | 2018-05-18 22:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 "Ярославка" ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1339 | 118 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 17:50 | 2018-05-18 17:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №80, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №80 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1340 | 725 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 17:43 | 2018-05-18 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №018 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №7-1-№7-2 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №7-1-№7-2, ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №018на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №018 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1341 | 321 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 17:42 | 2018-05-18 18:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной повреждение проходного изолятора фазы «А» на ТП №8 с замыканием на землю явилось старение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации, при появлении микротрещины с попаданием влаги что привело и к пробою фарфоровой изоляции. Срок эксплуатации проходного изолятора 10 кВ составляет 59 лет, год ввода в эксплуатацию 1959. Последний капитальный ремонт проведён в 2001. | Нарушение электрической изоляции, Причиной появления «земли» явилось, повреждение проходного изолятора фазы «А» на ТП №8 с замыканием на землю | Произвести внеочередные осмотры КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ "№1"со сроком эксплуатации более 25 лет При обнаружении устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования Мастеру Крутских В.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КТП, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1342 | 897 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 17:27 | 2018-05-18 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №7-№8 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Радутино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №7-№8 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Радутино, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Радутино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Радутино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1343 | 298 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 17:23 | 2018-05-18 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 67-68, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Красный Хутор, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 67-68 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Красный Хутор, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 6 Красный Хутор. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 6 Красный Хутор, произвести вырубку (обрезку крон).
1344 | 440 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 17:10 | 2018-05-18 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 16 ПС Уметская, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 17-18 фаз "С" и "В" веткой дерева принесенной сильными порывами ветра с защитного лесонасаждения (посадка), находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, При проведении аварийного осмотра ветка со следами токов КЗ обнаружена на земле. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В-10кВ ВЛ 10кВ № 16 ПС Уметская с неуспешным АПВ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Уметская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1345 | 464 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 16:55 | 2018-05-18 17:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной ТН на ВЛ-35кВ Куровщинская-Соколовская явился пробой изоляции гирлянд изоляторов фаз "В, С" с последующим разрушением всех изоляторов в гирляндах, в результате воздействия атмосферных перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции, 18.05.2018г. по территории Тамбовской области проходил грозовой фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, которые привели к пробою гирлянд изоляторов на опоре № 46 по ВЛ-35кВ Куровщинская-Соколовская, с разрушением 2-х гирлянд, фазы "В,С". Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В-35кВ ВЛ-35кВ Куровщинская-Соколовская действием ТО, с неуспешным АПВ. | Произвести замер заземляющего контура опоры № 46 ВЛ 35кВ Куровщинская - Соколовская.
1346 | 439 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 16:46 | 2018-05-18 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (осадки в виде дождя ветер южный с порывами до 18 м/сек) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №2 ПС-35кВ П. Васильевская в пролете опор№(3-2)-(3-3) из-за пределов охранной зоны ВЛ. Произошел схлест проводов. В результате возникшего двухфазного КЗ действием максимальной токовой защиты был отключен В 10 кВ №2 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ П. Васильевская. В результате порыва ветра схлест проводов самоустранился, ветка дерева упала на землю, что позволило произвести успешное ручное повторное включение В 10 кВ №2 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ П. Васильевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (осадки в виде дождя , ветер южный с порывами до 18 м/сек) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №2 ПС-35кВ П.Васильевская в пролете опор №(3-2)-(3-3) из-за пределов охранной зоны ВЛ. Произошел схлест проводов. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ П. Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1347 | 123 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 16:42 | 2018-05-18 16:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №73-74 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №73-74 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за падения ветки дерева на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка.
1348 | 305 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 16:15 | 2018-05-18 20:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание ФФ. "А","В","С" в пролете опор №15-16 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ-10 кВ Юсово РП-10 кВ Ферма произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1349 | 99 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 16:15 | 2018-05-18 18:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42 -№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1350 | 437 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 15:48 | 2018-05-18 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 40-41 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении ветки дерева на провода в пролете опор №40-41 произошел схлёст проводов ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рыбинская, возникшее междуфазное замыкание вызвало работу защиты на отключение В 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рыбинская. При последующих порывах ветра ветка упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1351 | 438 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 15:48 | 2018-05-18 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 24-25 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рыбинская произошел схлест проводов, возникшее междуфазное замыкание вызвало срабатывание защиты на отключение В 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рыбинская. При последующих порывах ветра ветка упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1352 | 983 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 15:25 | 2018-05-18 15:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35 кВ Луч-Плутково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А", "В" на опоре №86, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы. При перекрытии гирлянд изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А", "В" на опоре №86 ВЛ-35 кВ Луч-Плутково, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Луч-Плутково действием МТЗ. | Произвести замер сопротивлений контуров заземлений на опорах №85, 86, 87 ВЛ-35 кВ Луч-Плутково. По результатам измерений устранить выявленные отклонения от нормативных значений.
1353 | 511 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 15:23 | 2018-05-18 16:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Стрелецкая произошло возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия на провода ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Стрелецкая птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка ВЛ с возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине.
1354 | 506 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 15:22 | 2018-05-18 16:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А", "В", "С" ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Стрелецкая в пролете опор №48-49, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло перекрытие воздушного промежутка "А", "В", "С" ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Стрелецкая в пролете опор №48-49, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине.
1355 | 414 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 14:39 | 2018-05-18 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №17 Телешовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №42-43, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 71 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 17 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1356 | 415 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 14:39 | 2018-05-18 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №06 Телешовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 118-119, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1357 | 302 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 14:35 | 2018-05-18 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание прводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №174-175 в результате падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое ПС 110/35/10 Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1358 | 558 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 14:05 | 2018-05-18 15:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Народное действием защит произошло из-за повреждения на потребительской отпайке к ТП № 2-6 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Народное, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Газпром-трансгаз-Волгоград». |  | Направить письмо потребителю ООО «Газпром-трансгаз-Волгоград» о приведении потребительской отпайки за РТП № 2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Народное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1359 | 382 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 14:04 | 2018-05-18 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №4 Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 12-13, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1360 | 383 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 14:04 | 2018-05-18 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №2 Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 70-71, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1361 | 997 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 13:50 | 2018-05-18 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №19(16) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №11-12 упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №19(16) ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №19(16) ПС-35/10кВ Гришкино в пролете опор №11-12 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №19(16) ПС-35/10кВ Гришкино отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ Гришкино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №19(16) ПС-35/10кВ Гришкино дефекты.
1362 | 434 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 13:48 | 2018-05-18 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления изоляторов фаз "А" и "С" на опоре 13-00/268, а затем порывами ветра до 18 м/с сорвало изолятор фазы "С" на опоре 13-00/268 с последующим падением провода на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю, вызвало срабатывание защиты на сигнал. Крепление изоляторов было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 21.12.2017 данного дефекта не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В процессе эксплуатации, под действием атмосферных явлений и ветровых нагрузок произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Лукинская впролетах опор 13-00/255-269 с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и крепления провода. По результатам верхового осмотра дефекты требующего незамедлительного устранения - устранить, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1363 | 385 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 13:11 | 2018-05-18 14:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения грозового фронта, при атмосферных перенапряжениях произошло отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС Кочетовская. | Нарушение электрической изоляции, При осмотре ВЛ 10кВ № 2 Кочетовская бригадой ОВБ обнаружено следы перекрытия токоведущих частей на опоре № 82, в следствии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести верховой осмотр опоры №82 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Кочетовская на предмет выявления дефектной изоляции после прохождения грозового фронта. Выявленные дефекты при осмотре ВЛ-10 кВ № 2 ПС Кочетовская устранять, либо при невозможности устранить включить в ТО или КР.
1364 | 295 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 12:52 | 2018-05-18 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №10 "Молочный комплекс" ПС 35/10 кВ "Большие избищи" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №22-23, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Молочный Комплекс" от ПС-35/10кВ "Большие Избищи" в пролетах опор, №18-26 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
1365 | 493 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 12:13 | 2018-05-18 12:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на отпайке 10 кВ за ЛР-10кВ Стр-1-1, находящейся на балансе потребителя - "Орловского Управления магистральных газопроводов филиала ООО "МОСТРАНСГАЗ")", возникло замыкание на землю на фазе "С", устраненное оперативным отключением на ПС Стрелецкая. |  | Направить письмо руководству "Орловского Управления магистральных газопроводов филиала ООО "МОСТРАНСГАЗ" по содержанию электроустановки, находящейся на их балансе, в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, обеспечивающим надежную работу ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1366 | 494 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 11:50 | 2018-05-18 11:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ "Сабуровская" в пролете опор №56-57 фазы "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит В-10кВ №6 РП Сабуровская. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ "Сабуровская" в пролете опор №56-57 фазы "В" и "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит В-10кВ №6 РП Сабуровская. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 РП 10кВ Сабуровская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 РП 10кВ Сабуровская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1367 | 531 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 11:40 | 2018-05-18 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга действием МТЗ произошло из-за между-фазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №4-5 упавшей веткой дерева из охранной зоны ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга произошло при сильных порывах ветра до 19 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев которые угрожают падением на ВЛ. Выполнить валку и обрезку крон деревьев в пролёте опор №4-5 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга угрожают падением на ВЛ.
1368 | 360 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 11:27 | 2018-05-18 11:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия изоляции фазы «В» на опоре №4 ВЛ 110 кВ Измалково послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Измалково послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПСД-70 фазы «В» на опоре №4. | Провести верховой осмотр опоры №4 ВЛ 110 кВ Измалково. На опоре №4 ВЛ 110 кВ Измалково провести проверку наличия и коррозионного состояния заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, и элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, с откапыванием на глубину 0,5 метра. Провести измерение сопротивления заземления опоры №4 ВЛ 110 кВ Измалково. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №4 ВЛ 110 кВ Измалково провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену неисправного изолятора в изолирующей подвеске фазы «В».
1369 | 432 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 11:22 | 2018-05-18 11:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза), 18.05.18г. по территории Моршанского района проходил грозовой фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, которые привели к перекрытию изоляции фаз "А" и "C" с разрушением одного изолятора фазы "С" на опоре №58 ВЛ 35кВ Рыбинская-Алексеевская. При этом произошло межфазное замыкание, что и вызвало срабатывание ТО на отключение ВЛ 35кВ Рыбинская-Алексеевская. | Нарушение электрической изоляции, В результате прохождения 18.05.18г. по территории Моршанского района грозового фронта, сопровождавшимся атмосферными перенапряжениями, произошло перекрытие изоляции фаз "А" и "C" с разрушением одного изолятора фазы "С" на опоре №58 ВЛ 35кВ Рыбинская-Алексеевская. При этом произошло межфазное замыкание, что вызвало срабатывание ТО на отключение ВЛ 35кВ Рыбинская-Алексеевская. | Произвести замену дефектного изолятора на опоре №58 фаза "С" Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №58 По результатам замеров, при выявлении отклонения от нормы произвести ремонт заземляющего устройства на опорах №58
1370 | 641 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 11:15 | 2018-05-18 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №26-27 ветки, сломленной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №157 от ПС 35/10 кВ Комбизавод. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №159 от ПС 35/10 кВ Комбизавод, составить график устранения выявленных замечаний.
1371 | 81 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 11:04 | 2018-05-18 11:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-6 кВ № 07 ПС 35/6 кВ Красный Луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 6/0,4 кВ "Экосфера" |  | Направить письмо собственнику директору “Экосфера”, являющегося собственником ООО ТП-6/0,4кВ “Экосфера” о приведении оборудования в исправное техническое состояние, в соответствии с требованиями НТД.
1372 | 75 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 10:55 | 2018-05-18 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №4-5 отпайка к ТП-10/0,4кВ №765 Князево-3 при падении дерева на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань в пролете опор №4-5 отпайка к ТП-10/0,4кВ №765 Князево-3 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, из за обрыва проводов, вследствие чего ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань дефекты.
1373 | 533 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 10:49 | 2018-05-18 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка послужило двухфазное короткое замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 85-86 за ЛР-4-3 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 85-86 за ЛР-4-3 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка произошло из-за ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода сильными порывами ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1374 | 753 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 10:49 | 2018-05-18 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 03 (Сафроновский) ПС 110/10 кВ "Лом" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №155-№156 веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №155-№156 ВЛ-10кВ № 03 (Сафроновский) ПС 110/10 кВ "Лом" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 (Сафроновский) ПС 110/10 кВ "Лом" за ячейкой №15 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 03 (Сафроновский) ПС 110/10 кВ "Лом" за ячейкой №15.
1375 | 165 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 10:34 | 2018-05-18 11:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ МУП "Костромагорводоканал" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-251 2 с.ш. - ТП-763. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго МУП "Костромагорводоканал" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ МУП "Костромагорводоканал" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-251 2 с.ш. - ТП-763. | Направить письмо МУП "Костромагорводоканал" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо МУП "Костромагорводоканал" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1376 | 122 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 10:30 | 2018-05-19 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ № 05 (Творчество) ПС 110/10 кВ "Луговая" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ-10кВ № 05 (Творчество) ПС 110/10 кВ "Луговая" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ № 05 (Творчество) ПС 110/10 кВ "Луговая" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-№33 ВЛ-10кВ № 05 (Творчество) ПС 110/10 кВ "Луговая" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ № 05 (Творчество) ПС 110/10 кВ "Луговая" в пролетах опор №1- №30 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на участке ВЛ-10кВ № 05 (Творчество) ПС 110/10 кВ "Луговая" в пролетах опор №1- №30 .
1377 | 970 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 10:12 | 2018-05-18 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов трех фаз при падении дерева в пролете опор №28-29 отпайка к ТП-10/0,4кВ №695 СТ “Тверичанка” на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Гришкино в пролете опор №28-29 отпайка к ТП-10/0,4кВ №695 СТ “Тверичанка” выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов трех фаз, чем было создано междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Гришкино отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Гришкино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Гришкино дефекты.
1378 | 118 | Сандовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 09:35 | 2018-05-18 09:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10 кВ №07 на ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №103-104 ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово дефекты.
1379 | 68 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 09:18 | 2018-05-18 12:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Рождествено произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода фазы "А" с захлестом на провод фазы "В" в пролете опор №135-136 при падении дерева на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Рождествено, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Рождествено, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №135-136 произошел обрыв провода фазы "А" с захлестом на провод фазы "В" в результате чего произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Рождествено отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Рождествено. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Рождествено дефекты.
1380 | 495 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 09:08 | 2018-05-18 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ ПС 35/10 Сосковская в пролете опор 9-2 -9 -3, что привело к их перекрытию с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №3 ПС Сосковская в пролете опор №9-2 - 9-3 при усиления ветра, произошло перекрытие их воздушного промежутка, что привело возникновению межфазного к.з. на ВЛ-10кВ , устраненного действием защит. | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10 Сосковская Разработать мероприятия по замечания выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10 Сосковская
1381 | 294 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1985г.( более 25 лет). Капитальный ремонт в 2008г. Последние испытания 29.05.2017г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф "А","В" силового трансформатора ТМ-250 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10 кВ Елизаветовка ПС 35/10 кВ Чернолес По результатам испытаний произвести устранение дефектов
1382 | 141 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 08:28 | 2018-05-18 12:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ "Ильинское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №3-55-№3-56 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №3-55-№3-56 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ "Ильинское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ "Ильинское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1383 | 496 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 08:20 | 2018-05-18 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 26-27 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, что привело возникновению межфазного к.з., отключению В-10 кВ действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №26-№27, произошло межфазное КЗ и отключение В-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ Урицкого РЭС.
1384 | 152 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 08:20 | 2018-05-18 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ № 101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6 кВ "Варегово" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №183-№184 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ-10кВ № 101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6 кВ "Варегово" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №230-№231 веткой упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №183-№184 ВЛ-10кВ № 101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6 кВ "Варегово"деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №230-№231 ВЛ-10кВ № 101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6 кВ "Варегово" веткой упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6 кВ "Варегово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6 кВ "Варегово"
1385 | 84 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 08:18 | 2018-05-18 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №01 на ПС 35/10кВ Коротыши. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши устранить выявленные дефекты.
1386 | 69 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 08:02 | 2018-05-18 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение вручную ВЛ-6кВ №09(5) ПС-35/6кВ Каликино произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва провода фазы «А» в пролёте опор №50-51 в результате падения дерева, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева, на провод фазы "А" ВЛ-6кВ №09(5) ПС-35/6кВ Каликино в пролете опор №50-51, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв провода фазы "А" и падение его на землю, что создало режим однофазного замыкания на землю на ВЛ-6кВ №09(5) ПС-35/6кВ Каликино, и ВЛ-6кВ №09(5) ПС-35/6кВ Каликино отключена вручную. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №09(5) ПС-35/6кВ Каликино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ №09(5) ПС-35/6кВ Каликино дефекты.
1387 | 977 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 07:58 | 2018-05-18 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13(2) ПС-35/10кВ Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №32-33 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №13(2) ПС-35/10кВ Савватьево, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №13(2) ПС-35/10кВ Савватьево в пролете опор №32-33 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №13(2) ПС-35/10кВ Савватьево отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13(2) ПС-35/10кВ Савватьево. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13(2) ПС-35/10кВ Савватьево дефекты.
1388 | 713 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 07:00 | 2018-05-18 07:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10кВ "В. Любаж" произошло в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов (воздушного промежутка)ветвями ДКР, растущего в охранной зоны ВЛ, в пролёте опор № 47-48. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов ветвями ДКР, растущего в охранной зоны ВЛ, в пролёте опор № 47-48 ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10кВ "В. Любаж". | Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10кВ "В. Любаж" согласно листа осмотра Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10кВ "В. Любаж" по всей длине , с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10кВ "В. Любаж" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1389 | 37 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 06:45 | 2018-05-18 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №160-№161 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №160-№161 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1390 | 379 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 06:40 | 2018-05-18 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №08 на ПС 35кВ Каменская явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор 08-08/4-5 прилетевшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. При дальнейших порывах ветра ветка упала на землю, что позволило ввести в работу ВЛ РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ через ветку дерева. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Каменская с целью выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ при резких порывах ветра При выявление веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ при резких порывах ветра произвести обрезку крон/валку деревьев
1391 | 86 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 06:31 | 2018-05-18 07:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №92-93 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №92-93 ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево действием токовой отсечки. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево. По результатам осмотра ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево устранить выявленные дефекты.
1392 | 121 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 06:27 | 2018-05-18 06:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35кВ Удомля-Голубые Озера с отпайкой на абонентскую ПС-35/10кВ Котемля вызвано междуфазным к.з. при перекрытии по поверхности 2-х стеклянных гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 49, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы. При перекрытии гирлянд изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности произошло поверхностное перекрытие 2-х стеклянных гирлянд изоляторов(без повреждения изоляторов) фаз "А" и "В" на опоре №49 ВЛ-35кВ Удомля-Голубые Озера с отпайкой на абонентскую ПС-35/10кВ Котемля и отключение ВЛ-35кВ Удомля-Голубые Озера с отпайкой на абонентскую ПС-35/10кВ Котемля действием МТЗ | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Удомля-Голубые Озера с отпайкой на ПС-35кВ Котемля на участке опор №48-50 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Удомля-Голубые Озера с отпайкой на ПС-35кВ Котемля на участке опор №48-50 - устранить эти дефекты на ВЛ-35кВ Удомля-Голубые Озера с отпайкой на ПС-35кВ Котемля выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №49 и соседних с ней опорах №№48 и 50, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№48,49,50, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
1393 | 80 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 06:10 | 2018-05-18 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ- 6 кВ № 42 ПС 35/10-6 кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, упавшей на провода в пролете опор №8-9 с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 6 кВ № 42 ПС 35/10-6 кВ № 9 в пролёте опор № 8-9 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 6 кВ № 42 ПС 35/10-6 кВ № 9 отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 6 кВ № 42 ПС 35/10-6 кВ № 9. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ- 6 кВ № 42 ПС 35/10-6 кВ № 9 дефекты.
1394 | 74 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 06:08 | 2018-05-18 09:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов трех фаз при падении дерева в пролете опор №3-4 отпайка к ТП-10/0,4кВ №746 Олобово-2 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 в пролете опор №3-4 отпайка к ТП-10/0,4кВ №746 Олобово-2 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ из за обрыва проводов трех фаз, вследствие чего ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 дефекты.
1395 | 284 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 05:02 | 2018-05-18 07:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КТП № 419 П (на балансе ПАО МТС). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1396 | 97 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 05:00 | 2018-05-18 05:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №170-№171 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 170-№171 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Меленки" ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 "Меленки" ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1397 | 130 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 04:53 | 2018-05-18 04:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20 -№21 веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПв - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20 -№21 ВЛ-10кВ №1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПв - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты ВЛ-10кВ №1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье"
1398 | 129 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 04:25 | 2018-05-18 09:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №4-№5 ответвления на ТП (Аксеново ХРУ) деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра . Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПв - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №4-№5 ответвления на ТП (Аксеново ХРУ) ВЛ-10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра . Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ответвления на ТП (Аксеново ХРУ) ВЛ-10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ответвлении на ТП (Аксеново ХРУ) ВЛ-10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" .
1399 | 38 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 03:15 | 2018-05-18 03:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1400 | 39 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 03:15 | 2018-05-18 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Рязанцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №112-№113 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №112-№113 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Рязанцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Рязанцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1401 | 73 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 03:15 | 2018-05-18 08:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №51-№52 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №51-№52 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №50-№52 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Масликову А.Э. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1402 | 40 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 02:30 | 2018-05-18 02:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1403 | 184 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 01:50 | 2018-05-18 01:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ "Раменье" произошло из-за КЗ , возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №102-№103 веткой дерева принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии сильного ветра, при прохождении грозового фронта. Ветка с следами горения обнаружена на земле под проводами ВЛ. На проводах видны следы КЗ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №102-№103 веткой дерева принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии сильного ветра, при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные дефекты мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
1404 | 35 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 01:05 | 2018-05-18 01:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1405 | 94 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 00:27 | 2018-05-18 02:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ "Шестихино" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №37-№38 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны во время грозы и порывов ветра. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ- правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ "Шестихино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны во время грозы и порывов ветра. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ- правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ "Шестихино" на участке опор №1-№38 для выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ "Шестихино" на участке опор №1-№38 .
1406 | 73 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-18 00:15 | 2018-05-18 03:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №28-29 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус в пролете опор №28-29 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус дефекты.
1407 | 292 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 23:58 | 2018-05-18 03:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на опору № 13-26 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 22 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 13-26 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 22 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №22 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №22 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон).
1408 | 71 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 23:43 | 2018-05-17 23:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №82-83, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская в пролете опор №82-83 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская дефекты.
1409 | 118 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 23:41 | 2018-05-18 05:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №3 (Богородский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №91 -№92 ВЛ-10 кВ №3 (Богородский) ПС 35/10кВ "Рождествено" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа- АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №91 -№92 ВЛ-10 кВ №3 (Богородский) ПС 35/10кВ "Рождествено" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа- АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 (Богородский) ПС 35/10кВ "Рождествено" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №3 (Богородский) ПС 35/10кВ "Рождествено".
1410 | 126 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 23:34 | 2018-05-18 04:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 отпайки на БО (Черная Речка) деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 отпайки на БО (Черная Речка) ВЛ-10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПв - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" за ЛР-258 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" за ЛР-258.
1411 | 172 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 23:34 | 2018-05-18 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 отпайки на ТП (Кокорино) веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ-10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим из-за при воздействии ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 отпайки на ТП (Кокорино) ВЛ-10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим из-за при воздействии ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" .
1412 | 58 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 23:19 | 2018-05-17 23:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10 кВ Малышево произошло по причине однофазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №147, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии гирлянды изоляторов его диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №147 ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10 кВ Малышево и отключение ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10 кВ Малышево действием ЗЗ. | Произвести замер сопротивлений контуров заземлений на опорах №146, 147, 148 ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10 кВ Малышево . По результатам измерений устранить выявленые отклонения от нормативных значений.
1413 | 77 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 23:15 | 2018-05-17 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 6 кВ № 07 ПС 35/6 кВ № 10 произошло в результате междуфазного КЗ из за перекрытия проводов ВЛ в пролёте опор № 9-10 веткой упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра . Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 6 кВ № 07 ПС 35/6 кВ № 10 в пролёте опор № 9-10 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 6 кВ № 07 ПС 35/6 кВ № 10 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Колосов Э.В. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 10 в пролете опор №9-10 .
1414 | 976 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 22:50 | 2018-05-17 22:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №38-39, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино в пролете опор №38-39 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино дефекты.
1415 | 982 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 22:20 | 2018-05-18 01:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6 кВ № 32 ПС 35/10-6кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 22 - № 23 деревом, упавшим на провода ВЛ из за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра (без обрыва проводов). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ № 32 ПС 35/10-6кВ № 9 в пролете опор №22-23 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-6 кВ № 32 ПС 35/10-6кВ № 9 действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 32 ПС 35/6-10 кВ№ 9. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6 кВ № 32 ПС 35/6-10 кВ № 9 дефекты.
1416 | 117 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 21:57 | 2018-05-18 01:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №83-№84. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа ТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №83-№84. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа ТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1417 | 70 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 21:40 | 2018-05-17 21:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино произошло, по причине междуфазного КЗ, из за перекрытия проводов крыльями птицы на опоре № 8 отпайка к ТП 10/0,4кВ №189 Никулино ст.II подъема, с последующим падением ее на траверсу, что позволило успешному проведению РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино на опоре №8 отпайка к ТП 10/0,4кВ №189 Никулино ст.II подъема крыльями птицы при взлете, произошло перекрытие проводов двух фаз, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино с целью выявления массового скопления птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино дефекты.
1418 | 254 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 21:40 | 2018-05-18 00:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка дерева, растущего в охранной зоне ВЛ привела к падению дерева на провода в пролете опор №2-3, обрыву провода фазы "А", появлению сигнала "Земля" и отключению ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Невдольск вручную. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода на ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Невдольск и возникновение сигнала "Земля" на произошло в результате падения дерева, растущего в охранной зоне на провода ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ИТР с выявлением ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ.
1419 | 65 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 21:23 | 2018-05-17 23:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ "22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на абоненткой КТП 10/0,4 кВ "Карьер Доломит". |  | Направить претензионное письмо Генеральному директору ООО "Доломит" о необходимости содержания оборудования на КТП 10/0,4 кВ "Карьер Доломит" в технически исправном состоянии в соответствие с требованиями ПТЭ .
1420 | 79 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 21:10 | 2018-05-18 00:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №247 - №248 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Лихославль в пролете №247 - №248, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Лихославль отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 35/10кВ Лихославль. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 35/10кВ Лихославль устранить выявленные дефекты.
1421 | 282 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 20:56 | 2018-05-17 21:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева на провода ВЛ в пролете опор № 50-51, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Казино, при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 50-51, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Казино, сорванной сильным порывистым ветром. | На ВЛ-10кВ "Казино" яч. №21 ПС 110/35/10кВ "Донская" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1422 | 120 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 20:54 | 2018-05-17 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид.2 ПС 110/35/10кВ ДВП произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 деревом, упавшим на провода ВЛ , из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ фид.2 ПС 110/35/10кВ ДВП из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №16-17 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.2 ПС 110/35/10кВ ДВП действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид.2 ПС 110/35/10кВ ДВП в пролете опор №16-17. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Максатихинского РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
1423 | 381 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 20:25 | 2018-05-17 22:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления изолятора, а затем при порывах ветра до 15 м/с произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре 04-00/109 с последующим падением провода на заземленную траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю, что явилось причиной срабатывания защиты на сигнал. Крепление изолятора было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 21.11.2017 данного дефекта не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В процессе эксплуатации, под действием атмосферных явлений произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора. | Выполнить верховой осмотр ВЛ в пролетах опор 04-00/100-115 с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и крепления провода. По результатам верхового осмотра дефекты требующего незамедлительного устранения - устранить, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1424 | 371 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 20:15 | 2018-05-17 22:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения грозового фронта, при атмосферных перенапряжениях произошло отключение ВЛ 10кВ № 3 ПС Волчковская. | Нарушение электрической изоляции, При осмотре ВЛ 10кВ № 3 Волчковская бригадой ОВБ обнаружено следы перекрытия токоведущих частей на опоре № 47, в следствии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести верховой осмотр опоры №47 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Волчковская на предмет выявления дефектной изоляции после прохождения грозового фронта. Выявленные дефекты при осмотре ВЛ-10 кВ № 3 ПС Волчковская устранять, либо при невозможности устранить включить в ТО или КР.
1425 | 59 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 19:30 | 2018-05-17 19:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ ф.№03 (Андреево) ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №11/17-11/18 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №11/17-11/18 ВЛ 10 кВ ф. №03 (Андреево) ПС 110/10 кВ Селихово из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района, произошло перекрытие проводов в пролете опор №11/17-11/18, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. №03 (Андреево) ПС 110/10 кВ Селихово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 (Андреево) ПС 110/10кВ Селихово Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 (Андреево) ПС 110/10кВ Селихово дефекты.
1426 | 117 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 18:45 | 2018-05-17 21:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ -10кВ Селище от ПС-110/10кВ Калашниково вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 54-55, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным ветром из-за пределов охранной зоны, на провода в пролете опор №54-55 ВЛ -10кВ Селище от ПС-110/10кВ Калашниково, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ -10кВ Селище от ПС-110/10кВ Калашниково действием токовой отсечки. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Селище от ПС-110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Селище от ПС-110/10кВ Калашниково- устранить эти дефекты
1427 | 395 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 18:33 | 2018-05-17 19:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ №2 произошло в результате попадания грозового разряда в линию 10 кВ. МТЗ ВЛ 10 кВ сработала правильно, но одновременно произошло излишнее отключение СВ 10 кВ, из-за срабатывания МТЗ СВ 10 кВ вследствие износа часового механизма и разброса по времени срабатывания реле прямого действия типа РТВ ф «А». Устройство РЗА СВ 10 кВ сработало неправильно излишне. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Разброс времени срабатывания по фазе «А» вызван физическим износом элементов часового механизма реле прямого действия типа РТВ. Год выпуска реле – 1979. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Черняновская. Особое внимание обратить на растительность, угрожающую работе ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Черняновская, или наличии кустарников и веток ближе трех метров от проводов провести расчистку трассы ВЛ.
1428 | 281 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 17:55 | 2018-05-17 18:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствии перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "А","В" опора №36 при прямом попадании молнии в ВЛ. | На ВЛ 10 кВ СХТ произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и лэп По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования
1429 | 278 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 17:36 | 2018-05-17 20:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ «Жадово» произошло из-за падения ветки дерева росшей вне охранной зоны ВЛ высотой более 20 м, на провода в пролете опор №144 при порывах ветра до 16 м/сек. Причина неуспешного включения АПВ является зависание ветки дерева на проводах с перекрытием двух фаз с последующим падением на землю от порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ «Жадово» послужило отключение В-10 кВ «Жадово» в результате действия релейной защиты (ТО) вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №144-145 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубравав пролётах опор №140-148, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
1430 | 285 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 17:34 | 2018-05-17 20:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Разрушение 2-х изоляторов на опорах № 34 ф "В" и № 37 ф "А" в результате воздействия грозы. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание в результате нарушения электрической изоляции вследствие разрушения 2-х изоляторов на опорах № 34 ф "В" и № 37 ф "А". | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ "Корытное". По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ "Корытное" устранить выявленные недостатки.
1431 | 291 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 17:28 | 2018-05-17 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 8-9, растущего вне охранной зоны КВЛ-6 кВ от ТП-244 яч. № 3 до КТП-226 яч. № 3, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 8-9 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны КВЛ-6 кВ от ТП-244 яч. № 3 до КТП-226 яч. № 3, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на КВЛ-6 кВ от ТП-244 яч. № 3 до КТП-226 яч. № 3. При выявлении деревьев, угрожающих падением на КВЛ-6 кВ от ТП-244 яч. № 3 до КТП-226 яч. № 3, произвести вырубку (обрезку крон).
1432 | 277 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 17:25 | 2018-05-17 18:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ «Строитель коммунизма» произошло из-за падения ветки дерева росшей вне охранной зоны ВЛ высотой более 20 м, на провода в пролете опор №11-12 отпайки к КТП 348 при порывах ветра до 16 м/сек. Причина неуспешного включения АПВ является зависание ветки дерева на проводах с перекрытием двух фаз с последующим падением на землю от порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ «Строитель коммунизма» послужило отключение В-10 кВ в результате действия релейной защиты (ТО) вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 11-12 отпайки к КТП 348 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино в пролётах опор 11-12 отпайки к КТП 348, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
1433 | 280 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 17:00 | 2018-05-17 17:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на участке ВЛ-10 кВ № 10 Яркино за Р-21 находящемся в эксплуатационной ответственности ГК "Росавтодор" |  | Направить в адрес ГК "Росавтодор" претензионное письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений
1434 | 535 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 16:59 | 2018-05-17 18:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия телом птицы воздушного промежутка между шлейфом фазы «А» (провод АС-35) и траверсой опоры №111 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное отключением В 10 кВ №18 оперативным персоналом. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфом фазы «А» (провод АС-35) и траверсой опоры №111 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое телом птицы, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное отключением В 10 кВ №18 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1435 | 377 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 16:40 | 2018-05-17 16:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза), 17.05.2018г. по территории Тамбовской области проходил грозовой фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, которые привели к поверхностному перекрытию гирлянд изоляторов ф. "В,С" на опоре № 20 по ВЛ 35кВ Кузьминская-Александровская. | Нарушение электрической изоляции, Причиной ТН на ВЛ 35кВ Кузьминская-Александровская явилось перекрытие изоляции по поверхности в результате атмосферных перенапряжений. | Произвести замену гирлянд изоляторов по фазе "В, С" на опоре № 20 ВЛ 35кВ Кузьминская - Александровская. Произвести верховой осмотр на опоре № 20 с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах ВЛ 35кВ Кузьминская - Александровская. Произвести замер заземляющего контура опоры №20 ВЛ 35кВ Кузьминская - Александровская. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1436 | 279 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 16:37 | 2018-05-17 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное К.З. в пролете опор №15-16 в результате падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Васильевка" от ПС-35/10кВ "Троекурово-Совхозная" в пролетах опор, №10-20 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
1437 | 76 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 16:36 | 2018-05-17 16:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 Красный Луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, упавшей на провода в пролете опор № 9-10 с дерева , растущего в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 Красный Луч в пролёте опор № 9-10 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 Красный Луч отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Колосв Э.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 Красный Лучв пролете опор № 9-№ 10 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1438 | 290 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 16:30 | 2018-05-17 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 279-280, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Аргамач-Пальна, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 279-280 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Аргамач-Пальна, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Аргамач-Пальна. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Аргамач-Пальна, произвести вырубку (обрезку крон).
1439 | 83 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 16:26 | 2018-05-17 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3 – 4 (отп. на КТП 10/0,4кВ Крыница) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №22 на ПС 110/35/10кВ Торопец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - 4 (отп. на КТП 10/0,4кВ Крыница) ВЛ-10кВ № 22 ПС 110/35/10кВ Торопец из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 22 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Торопец. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Торопец устранить выявленные дефекты.
1440 | 361 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 16:21 | 2018-05-17 16:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания фаз "В" и "С" в пролёте опор №№21-22 ВЛ 35 кВ "Сенцово-1" явилось атмосферное перенапряжение при прохождении по территории Липецкой области циклона, сопровождавшегося дождём, грозой и ветром со скоростью до 15 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35 кВ "Новониколаевка" явилось неустойчивое междуфазное короткое замыкание фаз "В" и "С" в пролёте опор №№21-22 ВЛ 35 кВ "Сенцово-1". | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ "Сенцово-1" в пролёте опор №20-23. По результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ "Сенцово-1" в пролетах опор №№20-23 провести устранение выявленных недостатков.
1441 | 289 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 16:20 | 2018-05-17 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 310-311, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Черкассы, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 310-311 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Черкассы, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Черкассы. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Черкассы, произвести вырубку (обрезку крон).
1442 | 288 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 16:00 | 2018-05-17 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 322-323, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Н. Ольшанец, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 322-323 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец, произвести вырубку (обрезку крон).
1443 | 407 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 14:12 | 2018-05-17 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате грозовых перенапряжений произошло перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов на опоре № 104 фазы "В" и опоры №111 фазы "С" с возникновением двухфазного КЗ. Токовая отсечка ВЛ 35 кВ Ржаксинская-Золотовская не работала вследствие недостаточной величины тока КЗ для срабатывания. Уставка срабатывания ТО – 850 А, t=0 сек. Максимальная токовая защита ВЛ 35 кВ Ржаксинская-Золотовская (МТЗ – 150А, t=2,1 сек) не работала вследствие заклинивании часового механизма реле времени, что способствовало увеличению продолжительности короткого замыкания (расчетный ток КЗ Iкз=569А) и отключению В 35 кВ Т1 от МТЗ (Iмтз=350А, t=3,6 сек) (резервирование защит ВЛ 35 кВ Ржаксинская-Золотовская). Таким образом был нарушен заложенный алгоритм действия защит ВЛ 35 кВ Ржаксинская-Золотовская и В 35 кВ Т1. Последнее техническое обслуживание защит В35кв Ржаксинская-Золотовская проводилось 20.07.2017, в объёме «В» (профилактическое восстановление). Последнее техническое обслуживание защиты В 35кВ Т1 проводилось 17.03.2017, в объёме «В» (профилактическое восстановление). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Механический износ часового механизма реле времени типа ЭВ-123 в комплекте защит КЗ2 вследствие длительного срока эксплуатации. | При проведении следующего технического обслуживания выполнить замену реле типа ЭВ-123 в схеме МТЗ (комплект защит КЗ2) на отходящих ВЛ 35 кВ ПС Ржаксинская. Провести внеплановое техническое обслуживание в объеме опробования УРЗА ВЛ 35 кВ Ржаксинская-Лукинская, ВЛ 35 кВ Ржаксинская-Каменская, ВЛ 35 кВ Ржаксинская-Чакинская на ПС 110 кВ Ржаксинская и присоединений. Составить перечень присоединений по филиалу, на которых МТЗ реализована на комплекте защит КЗ2. Запланировать замену реле типа ЭВ-123 в схеме МТЗ присоединений, указанных в перечне. Произвести верховой осмотр изоляторов, провода, арматуры с заменой гирлянд изоляторов на опорах № 104 фазы "В" и №111 фазы "С" ВЛ 35 кВ Ржаксинская-Золотовская.
1444 | 488 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 13:38 | 2018-05-17 16:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло повреждение вязки фазы «В» на опоре №224 ВЛ 10кВ №8 от ПС 35/10кВ Паньково, в результате которого произошло падение и соприкосновение провода с металлоконструкцией траверсы, вследствие чего возникла «земля» в сети 10кВ, устраненная оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате повреждения провода вязки фазы «В» на опоре №224 ВЛ 10кВ №8 от ПС 35/10кВ Паньково произошло падение с соприкосновением провода фазы «В» на опоре №224 ВЛ 10кВ №8 от ПС 35/10кВ Паньково с металлоконструкцией траверсы, вследствие чего возникла «земля» в сети 10кВ устраненная оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Паньково.
1445 | 76 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 13:37 | 2018-05-17 14:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 - ТП-661 2 с.ш. (кабель 1981 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 - ТП-661 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 - ТП-661 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 - ТП-661 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 - ТП-661 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 - ТП-661 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1446 | 560 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 12:49 | 2018-05-17 14:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Народное - Большие Алабухи явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного промежутка гирлянд изоляторов фазы "А,В,С" на опоре № 95 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Народное - Большие Алабухи на предмет выявление дефектной изоляции. Выполнить замену дефектных изоляторов фазы "А,В,С" на опоре № 95 ВЛ 35 кВ Народное - Большие Алабухи. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре № 95 ВЛ 35 кВ Народное - Большие Алабухи, при несоответствии произвести ремонт контура заземления. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Народное - Большие Алабухи, в случае выявления дефектных изоляторов, наметить мероприятия по их устранению.
1447 | 287 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 12:27 | 2018-05-17 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на проходной изолятор фазы «В» ТП-481 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между корпусом ТП-481 и спуском ВЛ-10 кВ №02 ПС Хлевное в результате падения ветки дерева. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №02 ПС Хлевное и спуски к отходящим ТП-10/0,4 кВ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП, произвести вырубку (обрезку крон).
1448 | 286 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 12:25 | 2018-05-17 16:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре № 49 ВЛ-10 кВ № 22 ПС Хлевное в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1989г. Капитальный ремонт – 30.09.2010г. Периодический осмотр - 12.04.2018г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 49 ВЛ-10 кВ № 22 ПС Хлевное в результате разрушения (пробоя) изолятора фазы «В». | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС Хлевное опоры №№ 38-57. По результатам верхового осмотра устранить вы-явленные недостатки.
1449 | 104 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 12:20 | 2018-05-17 12:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции штыревых изоляторов фаз «А», «В», "С" опоры №36, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции изоляторов фаз «А», «В», "С" опоры №36 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Октябрьская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Октябрьская.
1450 | 77 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 12:05 | 2018-05-17 13:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ООО "Стройэконом" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.1АР яч.9 - РП-21 1 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "Стройэконом" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ ООО "Стройэконом" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.1АР яч.9 - РП-21 1 с.ш. | Направить письмо ООО " Стройэконом" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо ООО " Стройэконом" о возмещении ущерба Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1451 | 640 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 11:35 | 2018-05-17 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несоответствие номинала в/в предохранителя ф.А КТП 116 привело к его перегоранию при превышении тока нагрузки номинала предохранителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорание в/в предохранителя ф. А на КТП 116, вследствии превышения тока нагрузки неправильно выбранного предохранителя. | Провести проверку номиналов установленных в/в предохранителей на КТП, подключенных к ВЛ-10 кВ №116 от ПС 110/35/10 кВ Льгов. Провести обучение соответствующего персонала по выбору в/в предохранителей.
1452 | 889 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 11:20 | 2018-05-17 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л-1004 РП 01 от РП 01 до ТП 004 типа ААШв 3х150 (год ввода в эксплуатацию 1979 г., дата последних испытаний 11.01.2014 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (39 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л-1004 РП 01 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л-1004 РП 01 от РП 01 до ТП 004. | Проанализировать количество повреждений Л-1004 РП 01 на кабельном участке от РП 01 до ТП 004 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
1453 | 896 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 11:09 | 2018-05-17 11:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При усилении ветра произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №111-№112 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Борщевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Борщевская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №111-№112 упавшей веткой дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Борщевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Борщевская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1454 | 532 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 10:44 | 2018-05-17 10:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), -при производстве несанкционированных работ строительной техники в охранной зоне вышеуказанной ВЛ, произошло приближение поднятого металлического кузова грузового автомобиля на недопустимое расстояние к проводам ВЛ и как следствие, этого произошел пробой воздушного промежутка между проводами ВЛ ф.«А», «С» и кузовом. | Нарушение электрической изоляции, пробой воздушного промежутка между проводами ВЛ 35-89 ф.«А», «С» и кузовом грузового автомобиля. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35-89 на предмет выявления дефектов (возможно возникших после произошедшего короткого замыкания) Через средства массовой информации, довести до жителей г. Воронежа требование о недопустимости проведения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ.
1455 | 695 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 10:37 | 2018-05-17 12:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ивница произошло в результате короткого замыкания в пролёте опор №3-17-№3-18 по причине перекрытия проводов птицей (лебедем). | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ивница произошло в результате перекрытия проводов птицей (лебедем) в пролёте опор №3-17-№3-18. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ивница. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ивница разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1456 | 56 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 10:28 | 2018-05-17 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №04(8) ПС-35/10/6кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №96-97, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №04(8) ПС-35/10/6кВ №16, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №04(8) ПС-35/10/6кВ №16 в пролете опор №96-97 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №04(8) ПС-35/10/6кВ №16 отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04(8) ПС-35/10/6кВ №16. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №04(8) ПС-35/10/6кВ №16 дефекты.
1457 | 57 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 09:35 | 2018-05-17 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №79-80 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10кВ Медное, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10кВ Медное в пролете опор №79-80 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10кВ Медное. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10кВ Медное дефекты.
1458 | 37 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 09:19 | 2018-05-17 09:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 РП 10кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №17, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №8 РП 10кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №17, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10кВ Альпика. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1459 | 82 | Жарковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 08:30 | 2018-05-17 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение реклоузера РВА №1 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №(3-11)-(3-12) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №(3-11)-(3-12) участка ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина Жарковского РЭС из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения реклоузера РВА №1 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина Жарковского РЭС. По результатам осмотра участка ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина Жарковского РЭС устранить выявленные дефекты.
1460 | 67 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 07:15 | 2018-05-17 09:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления "земли" на фазе "B" ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино явилось касание провода фазы "B" в пролете опор №284-285 ведомственного участка ВЛ деревом, выпавшим из лесного массива, с последующим замыканием на землю через тело дерева. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Написать письмо владельцу ведомственной ТП "Кордон" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1461 | 525 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 05:58 | 2018-05-17 06:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Красное произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53–54 упавшей веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Красное в пролете опор №53-54 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
1462 | 34 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 05:45 | 2018-05-17 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №3-№4 за ЛР 1023 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №3-№4 за ЛР 1023 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1463 | 41 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 04:25 | 2018-05-17 05:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение КЛ-10кВ №35 ПС-110/35/10кВ Северная произошло по причине междуфазного КЗ на ошиновке 10кВ силового трансформатора ТП-10/0,4кВ №796 “Ритм-2000” в трансформаторном отсеке, через тело кошки, проникшей в помещение ТП через отверстие в бетонном полу. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Корогод И.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате проникновения кошки через отверстие в бетонном полу в помещение трансформаторного отсека ТП-10/0,4кВ №796 “Ритм-2000” и далее на токоведущие части ошиновки 10 кВ силового трансформатора произошло междуфазное КЗ в результате чего произошло отключение КЛ-10кВ №35 ПС-110/35/10кВ Северная действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Корогод И.Ю. | Произвести заделку щелей и уплотнение дверей в ТП-10/0,4кВ №796 “Ритм-2000”, запитанной от КЛ-10кВ ф.35 ПС-110/35/10кВ Северная с целью предотвращения проникновения животных. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1464 | 274 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 02:12 | 2018-05-17 05:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ «К-с Боринский» от ПС 35/10 кВ «Борино» явилось однофазное замыкание в РУ-10кВ КТП 201П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО Агрофирма «Липецк». |  | Направить в адрес ОАО Агрофирма «Липецк» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
1465 | 530 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-17 02:08 | 2018-05-17 04:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 произошло из-за ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог в пролете опор № 8-40 с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1466 | 44 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 22:15 | 2018-05-16 23:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ ПС Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ "Путник". |  | Направить письмо директору базы отдыха ООО “Путник”, являющегося собственником ТП-10/0,4кВ “Путник” о приведении оборудования в исправное техническое состояние, в соответствии с требованиями НТД.
1467 | 46 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 22:05 | 2018-05-17 05:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ № 22ПС 35/10кВ ПС Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ "Цельномолочный завод" |  | Направить письмо собственнику директору ООО “Цельномолочный завод”, являющегося собственником ТП-10/0,4кВ “Цельномолочный завод” о приведении оборудования в исправное техническое состояние, в соответствии с требованиями НТД.
1468 | 65 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 19:55 | 2018-05-16 22:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец стало разрушение изолятора фазы "С" на опоре №24 и обрыв вязки провода с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате раскачивания проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на провода и снижения изоляционных свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (38 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Провод не поврежден, вязка провода была сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках и длительной эксплуатации оборудования произошел обрыв вязки провода на опоре №24 и разрушение штыревого изолятора ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец, с целью обнаружения дефектов вызванных усилением ветра, перепадом температур, обратить особое внимание на оборудование с длительным сроком эксплуатации По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 24 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
1469 | 526 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 18:47 | 2018-05-16 18:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 110кВ Петропавловка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" от опоры №96 и шлейфами ОВЛ-10 к КТП-701 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" от опоры №96 и шлейфами ОВЛ-10 к КТП-701 произошло во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Петропавловка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Петропавловка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1470 | 38 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 16:25 | 2018-05-16 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра вследствии прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7-8 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая устранить выявленные дефекты.
1471 | 500 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 15:19 | 2018-05-16 15:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А"и "В" КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ "Куликовская" в пролете опор №88-89, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А"и "В" КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ "Куликовская" в пролете опор №88-89, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
1472 | 77 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 15:08 | 2018-05-16 16:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Деревня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между изоляторами неподвижных контактов фаз «А» и «В» РКТП-401 опоры №1/2 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между изоляторами неподвижных контактов фаз «А» и «В» РКТП-401 опоры №1/2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Деревня произошло из-за попадания птицы на металлоконструкцию разъединителя. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1473 | 887 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 14:47 | 2018-05-16 16:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 1005 ПС Мерлино в пролете опор №9-69 - №9-70 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 1005 ПС Мерлино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №9-69 - №9-70. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1005 ПС Мерлино Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1005 ПС Мерлино в пролете опор №9-69 - №9-70 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1005 ПС Мерлино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1474 | 79 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 14:40 | 2018-05-16 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-447 2 с.ш. - ТП-631 1 с.ш. (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ ТП-447 2 с.ш. - ТП-631 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-447 2 с.ш. - ТП-631 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-447 2 с.ш. - ТП-631 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-447 2 с.ш. - ТП-631 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-447 2 с.ш. - ТП-631 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1475 | 64 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 14:10 | 2018-05-16 16:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-26 деревом, упавшим на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ в пролете опор №25-26 КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне в пролетах опор №25-26 КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1476 | 879 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 13:40 | 2018-05-16 14:42 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Междуфазное КЗ в результате падения спиленного неустановленными лицами дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №29 - №30 ВЛ-10кВ №1007 ПС 35/10кВ Сож. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Сож отключился из-за падения спиленного посторонними лицами дерева на провода в пролете опор №29 - №30 с возникновением междуфазного КЗ и обрывом 3-х проводов марки А-50. | Направить заявление в органы внутренних дел для установления лица (лиц) виновных в повреждении оборудования, обрыве 3-х проводов марки А-50 в пролете опор №29 - №30 ВЛ-10кВ №1007 ПС 35/10кВ Сож и привлечении к ответственности с возмещением ущерба.
1477 | 63 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 12:58 | 2018-05-16 15:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на абонентской КТП 10/0,4 кВ "Ржевский ручеек" . |  | Написать претензионное письмо председателю садоводческого товарищества “Ржевский ручеек”, являющегося собственником КТП-10/0,4кВ “Ржевский ручеек” о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями ПТЭ
1478 | 891 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 12:40 | 2018-05-16 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Падение ветки дерева на провода фаз «C» и «В» в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло в результате перекрытия проводов фаз «C» и «В» в пролете опор №5-№6 упавшей веткой дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1479 | 63 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 12:20 | 2018-05-16 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной появления "Земли" на фазе "С" ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Кадый стал срыв штыревого изолятора с колпачка на опоре №74 из-за раскачивании проводов при длительном воздействии порывов юго-западного ветра до 15 м/с. Провод лёг на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю через тело опоры. Изолятор не поврежден. Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора с колпачка из-за раскачивания проводов при длительном воздействии порывов юго-западного ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Кадый с применением бинокля с целью выявления повреждений, возникших после прохождения атмосферного фронта, сопровождаемого сильными порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Кадый замечания устранить. Выполнить комплексное обследование опоры №74 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Кадый, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
1480 | 648 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 11:19 | 2018-05-16 16:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной оперативного отключения В ВЛ 10кВ 01 ПС 35кВ В.Щигор явилось необходимость устранения однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, которое произошло в результате разрушения штыревого изолятора (ШС-10) фазы "В" с последующим касанием провода фазы "В" с траверсой на опоре № 2-19 ВЛ 10кВ №08 ПС Черемисиново (ВЛ 10кВ №08 ПС Черемисиново была запитана от ВЛ 10кВ №01 ПС В.Щигор). Причиной разрушения ШС-10 явилось грозовое перекрытие изоляции вследствие атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, На опоре № 2-19 ВЛ 10кВ №08 ПС Черемисиново произошло грозовое перекрытием изоляции штыревого изолятора (ШС-10) фазы "В" на траверсу с последующим его разрушением и касанием провода и траверсы. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Черемисиново. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС В.Щигор. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Подать служебную записку на восстановление ТС по ПС 35/10кВ "В. Щигор".
1481 | 84 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 10:55 | 2018-05-16 13:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35кВ Яблоново произошло в результате механического воздействия на стойку ж/б опоры №50, с последующим срывом изоляторов фазы "В" на опоре №54 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново, вследствие наезда неустановленного автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение стойки ж/б опоры №50, с последующим срывом изоляторов фазы "В" на опоре №54 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново, произошло вследствие наезда неустановленного автотранспортного средства. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Обратится с заявлением в Корочанский РОВД для установления и привлечения к административной ответственности лиц, причинивших ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Заменить стойку анкерной опоры №50 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново.
1482 | 19 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 10:30 | 2018-05-16 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 20 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ №20 РП 9 - ТП 158 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ №20 РП 9 - ТП 158 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №20 РП 9 - ТП 158 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ №20 РП 9 - ТП 158 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ №20 РП 9 - ТП 158 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1483 | 80 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 10:09 | 2018-05-16 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 622 каб.А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1484 | 55 | Сандовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 08:05 | 2018-05-16 08:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №751 ПС 35/10кВ Ладожское произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-21-№3-22 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-21-№3-22 ВЛ-10 кВ №751 ПС 35/10кВ Ладожское из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №751 ПС 35/10кВ Ладожское действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №751 ПС 35/10кВ Ладожское . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №751 ПС 35/10кВ Ладожское дефекты.
1485 | 666 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 07:44 | 2018-05-16 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №326 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №214-№215 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов (воздушного промежутка) произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №214-№215 , ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №326 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №326 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1486 | 58 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 07:02 | 2018-05-16 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Починок стало разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 131/18 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и снижения изоляционных свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (39 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. Отключения соц. значимых потребителей не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение изолятора на опоре № 131/18 из-за раскачивания проводов сильными порывами ветра | Выполнить внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Починок с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Починок заменить дефектные изоляторы, ослабшие, растянутые вязки, а так же вязки, имеющие механические повреждения. Выполнить комплексное обследование опоры № 131/18 ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Починок, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
1487 | 81 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-16 02:34 | 2018-05-16 03:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 3 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 3-РП 21 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Город 3-РП 21 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 3-РП 21 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1488 | 51 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 19:17 | 2018-05-15 23:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Однофазное замыкание на землю ВЛ 10кВ № 17 Рассвет ПС 220/110/10 кВ "Тверицкая" в результате пробоя и разрушения штырьевого изолятора фазы "С" на опоре №4 вследствие естественного старения, провод ф."С" лежит на траверсе опоры №4. Изолятор в эксплуатации с 1988г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение штырьевого изолятора фазы "С" на опоре №4 вследствие естественного старения. Изолятор в эксплуатации с 1988г. Оценка РЗА не требуется. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 "Рассвет" ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1489 | 336 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 19:00 | 2018-05-16 00:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения В 10кВ №3 действием защиты явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате схлеста провода фазы «В» с проводов фазы «А» в пролете опор 3-00/123-124 при обрыве провода фазы «В» в пролете опор 3-00/123-125 из-за наезда на опору 3-00/124 неустановленного лица. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Наезд на опору неустановленного лица. | Произвести замену поврежденной опоры 3-00/124 за счет виновного лица. Произвести диагностику опор № 123, 125, осмотр арматуры и провода после воздействия динамического рывка.
1490 | 340 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 18:25 | 2018-05-15 20:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло разрушение изолятора с падением провода на траверсу опоры № 36 с возникновением "земли" в сети 10кВ. | Нарушение электрической изоляции, При грозовом разряде произошло повреждение изолятора на опоре № 36, с падением провода на заземленную траверсу. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская, с целью выявления дефектных изоляторов. Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО или КР.
1491 | 7 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 18:20 | 2018-05-15 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 08(12) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №34-35, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ № 08(12) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ № 08(12) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье в пролете опор №34-35 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 08(12) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08(12) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 08(12) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье дефекты.
1492 | 49 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 17:46 | 2018-05-15 18:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 Свинооткормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Свинооткормочный" ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 "Свинооткормочный" ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1493 | 591 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 16:57 | 2018-05-15 18:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №70-71 ветки, сломленной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №70-71 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №159 от ПС 35/10 кВ Комбизавод. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №159 от ПС 35/10 кВ Комбизавод, составить график устранения выявленных замечаний.
1494 | 150 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 15:49 | 2018-05-15 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 1. Отключение ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №168-№169 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №168-№169 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №168-№169 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. 2. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №168-№169 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №168-№169 ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в соответствии с НТД.
1495 | 951 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 14:38 | 2018-05-15 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ фид. №08 (Жданово) от ПС 35/10кВ Крапивня произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №48 - №49 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №48 - 49 ВЛ - 10кВ фид. №08 (Жданово) от ПС 35/10кВ Крапивня поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №48-49, что послужило причиной отключения ВЛ - 10кВ фид. №08 (Жданово) от ПС 35/10кВ Крапивня действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ- 10кВ №08 ПС 35/10кВ Крапивня (Жданово). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ- 10кВ №08 ПС 35/10кВ Крапивня (Жданово) дефекты.
1496 | 78 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 14:33 | 2018-05-15 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 кВ Выдропужск вызвано междуфазным КЗ при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор № 162/15-162/16 с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №162/15-162/16 ВЛ-10 кВ № 14 от ПС 35/10 кВ Выдропужск из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 кВ Выдропужск действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Выдропужск - устранить эти дефекты
1497 | 34 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 14:30 | 2018-05-15 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ- 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №188/4 - №188/5 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №188/4 - 188/5 ВЛ- 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №188/4 - 188/5, что послужило причиной отключения ВЛ- 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ- 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ- 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) дефекты.
1498 | 590 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 13:15 | 2018-05-15 13:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №116 ПС Льгов произошло по причине КЗ на оборудование ТП 10/0,4 кВ, принадлежащей ООО "ЕПТК". |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ №116 ПС Льгов. Направить письмо в ООО "ЕПТК" о принятия мер по недопущению подобных отключений в будущем.
1499 | 988 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 13:11 | 2018-05-15 13:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС-110/10кВ Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10кВ в пролете опор №46-47, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ № 13 ПС-110/10кВ Кулицкая, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ № 13 ПС-110/10кВ Кулицкая в пролете опор №46-47 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 13 ПС-110/10кВ Кулицкая отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС-110/10кВ Кулицкая. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 13 ПС-110/10кВ Кулицкая дефекты.
1500 | 523 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 12:51 | 2018-05-15 14:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-2 ПС 35кВ Гумны явилось однофазное замыкание на землю фазы "В" вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 129-130 с последующим его падением на землю. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №129-130 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Гумны произошёл из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления дефектов. По результатам проведения внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1501 | 35 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 12:30 | 2018-05-15 14:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-21 отп. №513 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №20-21 отп. №513 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
1502 | 873 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 11:35 | 2018-05-15 13:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Алферово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия двух проходных изоляторов с повреждение проходного изолятора ИПУ-10кВ фаза "А" ТП-47 Осташково из-за воздействия атмосферных перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание с перекрытием двух проходных изоляторов и пробоем изоляции одного проходного изолятора марки ИПУ-10/630 фаза "А" на ТП-47 Осташково ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Алферово из-за воздействия атмосферных явлений. | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП-47 Осташково ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Алферово. По результатам внепланового комплекса диагностики ТП-47 Осташково ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Алферово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1503 | 331 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 11:10 | 2018-05-15 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10кВ №3 действием МТЗ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия веткой дерева проводов фаз «А», «В» в пролете опор 3-00/10-11 упавшей из-за охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ упавшей веткой дерева. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев, угрожающих падение на провода ВЛ при резких порывах ветра При выявлении деревьев, угрожающих падение на провода ВЛ 10кВ № 3 ПС Ржаксинская при резких порывах ветра произвести обрезку крон/валку данных деревьев
1504 | 78 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 10:38 | 2018-05-15 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №21 вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №21 ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча произошел из-за ухудшения свойств материала муфты. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1505 | 70 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 10:28 | 2018-05-15 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ЗТП 122(4) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ЗТП 122(4) вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ЗТП 122(4) в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ЗТП 122(4). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1506 | 880 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 09:53 | 2018-05-15 11:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на Р-10кВ ТП-202 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на Р-10кВ ТП-202. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Заводская. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Заводская в пролете от Р-10кВ ТП-202 до ТП-202 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1507 | 877 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 09:30 | 2018-05-15 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №12 РП 01 от ТП 020 до ТП 006 типа АСБ 3х120 (год ввода в эксплуатацию 1973 г., дата последних испытаний 24.10.2013 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (45 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л 10кВ №12 РП 01 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №12 РП 01 от ТП 020 до ТП 006. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №12 РП 01 на кабельном участке от ТП 020 до ТП 006 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
1508 | 911 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 09:15 | 2018-05-15 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №27-28 под воздействием сильного порывистого ветра, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Глоднево от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Глоднево произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-28 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Глоднево с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
1509 | 878 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 09:01 | 2018-05-15 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №11 РП 01 от РП 01 до ТП 039 типа ААБ 3х185 (год ввода в эксплуатацию 1980 г., дата последних испытаний 15.01.2016 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (38 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л 10кВ №11 РП 01 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №11 РП 01 от РП 01 до ТП 039. | Проанализировать количество повреждений КЛ 10кВ №11 РП 01 на кабельном участке от РП 01 до ТП 039 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
1510 | 14 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 07:21 | 2018-05-15 07:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Красная звезда) РП-2 "Богородское" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №101-№102 веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №101-№102 ВЛ-10кВ №2 (Красная звезда) РП-2 "Богородское" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Красная звезда) РП-2 "Богородское" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №2 (Красная звезда) РП-2 "Богородское" .
1511 | 69 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 07:03 | 2018-05-15 07:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №52-53 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №52-53 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за падения ветки дерева на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1512 | 272 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 06:50 | 2018-05-15 07:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв 3х150 кабельного участка от РП-18 яч.6/4 до РЛНД № 4 КВЛ-6 кВ от РП-9 яч. № 7 до РП-18 яч. № 6/4 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1974г., последний комплексный ремонт 12.04.2012г., последние испытания 13.04.2012г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв 3х150 кабельного участка от РП-18 яч.6/4 до РЛНД № 4 КВЛ-6 кВ от РП-9 яч. № 7 до РП-18 яч. № 6/4. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-18 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-18 устранить выявленные недостатки.
1513 | 909 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 06:37 | 2018-05-15 07:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №35-36 под воздействием сильного порывистого ветра, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощевская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощевская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №35-36 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощевская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
1514 | 498 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 06:29 | 2018-05-15 06:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №56-57 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская произошло возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия на провода ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №56-57 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка ВЛ с возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
1515 | 76 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 06:09 | 2018-05-15 06:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №5 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1516 | 65 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 04:22 | 2018-05-15 07:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение на РП 1 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №21 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома и наклона стойки ж/б опоры №43, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №42-44, вследствие наезда неустановленного автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Излом и наклон стойки ж/б опоры №43, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №42-44 ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие наезда неустановленного автотранспортного средства. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Ответственное лицо: Обеспечить информирование населения (органи-заций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Ответственное лицо: Обратится с заявлением в Валуйский ГРОВД для установления и привлечения к административной ответственности лиц, причинивших ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1517 | 271 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 03:41 | 2018-05-15 06:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), междуфазное перекрытие ФФ. "А","В" на Р-66 птицей | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), междуфазное замыкание птицей между проводами шлейфов ФФ. "А","В" на Р-66 птицей | Рассмотреть вопрос о целесообразности применения(установки) на ВЛ-10кВ № 01 "А" ПС 35/10 "Плоское" устройств для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств по ВЛ-10кВ № 01 "А"
1518 | 492 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 03:08 | 2018-05-15 03:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на ЛР-10кВ Р-73-10, находящимся на балансе потребителя "ООО Каскад", на КВЛ-10кВ №73 ПС Районная, возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит. |  | Направить письмо руководству "ООО Каскад", с требованием содержания электроустановки, находящиеся на их балансе в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, и обеспечивающим надежную работу КВЛ-10кВ №73 ПС 220/110/10кВ Районная. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №73 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №73 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1519 | 459 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 03:03 | 2018-05-15 09:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на ЛР-10кВ Но-4-15, находящейся на балансе потребителя "Вотек Мобиле", на КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово, возникло замыкание на землю на фазе "А", устраненное оперативным отключением. |  | Направить письмо руководству "Вотек Мобиле", с требованием содержания электроустановки, находящейся на их балансе в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, и обеспечивающим надежную работу КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1520 | 499 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-15 02:40 | 2018-05-15 04:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел надлом и падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое, на верхнюю часть опоры №62 отпайки №4, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводом АСУ-50 фазы «А» и траверсой опоры, возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного отключением В 10 кВ №19 оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветви дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое, на верхнюю часть опоры №62 отпайки №4, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом АСУ-50 фазы «А» и траверсой опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного отключением В 10 кВ №19 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1521 | 75 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 22:46 | 2018-05-14 22:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 808, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. . | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на проходных изоляторах фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 808, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 808, по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных наруше-ний с включением их в планы работ.
1522 | 581 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 22:05 | 2018-05-14 22:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 414.01от ПС 35кВ «Новая» стало самоустранившееся межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой принесенной порывом ветра с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 157 - № 158. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло в результате падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 157 - № 158 под воздействием сильного порывистого ветра. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 414.01от ПС 35кВ «Новая».
1523 | 42 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 21:12 | 2018-05-14 21:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №2 (Школа) ПС 35/10 кВ "Брейтово" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-10 кВ №2 (Школа) ПС 35/10 кВ "Брейтово" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Устранить выявленные дефекты, влияющие на нормальную работу ВЛ 10 кВ №2 "Школа" ПС 35/10 "Брейтово". Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 "Школа" ПС 35/10 "Брейтово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
1524 | 40 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 20:43 | 2018-05-14 23:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения Ф10-21 ПС 110/35/10 Буй-районная стало междуфазное короткое замыкание изоляторов соседних фаз на приемной траверсе 10 кВ ТП №296 через тело птицы. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Межфазное К.З., возникшее вследствие замыкания изоляторов соседних фаз на приемной траверсе 10 кВ ТП №296 через тело птицы. | Провести внеочередной осмотр ТП №296 ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 110/35/10 Буй-районная с целью обнаружения электродуговых повреждений. По итогам осмотра ТП №296 ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 110/35/10 Буй-районная устранить выявленные замечания.
1525 | 631 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 20:10 | 2018-05-14 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №574 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №113-№114 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №113-№114, ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №574 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №574 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1526 | 269 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 19:25 | 2018-05-14 21:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на опору № 180 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 180 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье, произвести вырубку (обрезку крон).
1527 | 60 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 18:22 | 2018-05-14 19:47 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ МУП "Городские сети" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-259 2 с.ш. - ТП-760. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго МУП "Городские сети" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ МУП "Городские сети" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-259 2 с.ш. - ТП-760. | Направить письмо МУП "Городские сети" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо МУП "Городские сети" о возмещении ущерба.
1528 | 981 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 18:15 | 2018-05-14 18:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 РП-10кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10кВ в пролете опор №44-45, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №1 РП-10кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №1 РП-10кВ Тутань в пролете опор №44-45 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №1 РП-10кВ Тутань отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 РП-10кВ Тутань. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 РП-10кВ Тутань дефекты.
1529 | 3 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 17:08 | 2018-05-14 19:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1996г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1996г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С. о необходимости эксплуатации КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" в соответствии с НТД
1530 | 620 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 16:25 | 2018-05-14 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Оперативно отключалась КЛ 10кВ от яч.№ 23 РТП 002 до яч. 1 РТП 010 для устранения однофазного замыкания на землю в в результате пробоя фазы "А" на землю на целом участке КЛ 10кВ от яч.№ 23 РТП 002 до яч. 10 РТП 010, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ от яч.№ 23 РТП 002 до яч. 10 РТП 010 в целом месте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10кВ от яч. 23 РТП 002 до яч. 10 РТП 010 По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1531 | 67 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 14:47 | 2018-05-14 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Северная произошло из-за падения ветки дерева на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1532 | 66 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 14:32 | 2018-05-14 14:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» анкерной опоры №34 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» анкерной опоры №34 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за попадания птицы в провода. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1533 | 522 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 13:32 | 2018-05-14 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Ульяновка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №37-38 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №37-38 произошло из-за ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1534 | 886 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 12:45 | 2018-05-14 12:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременная вырубка ДКР в пролёте опор №4.52-4.53 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская, привела к приближению ветвей на допустимое расстояние к проводам. | Нарушение электрической изоляции, Приближение ветвей на допустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС Салтановская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. Произвести вырубку ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1535 | 889 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 12:40 | 2018-05-14 13:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП №322П находящемся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.604 ПС Юбилейная. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №322П c требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
1536 | 612 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 11:50 | 2018-05-14 12:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза), На КТП 469 при близких грозовых перенапряжениях произошло воздействие грозового разряда на РВО-10кВ (РВО отработал и не поврежден) с последующим перегоранием ПК-10кВ фазы "А", в результате этого пропало напряжение на одной фазе отходящей ВЛ 0,4кВ | Нарушение электрической изоляции, Воздействие грозового разряда на РВО-10кВ КТП 469 (РВО отработал и не поврежден) с последующим перегоранием ПК-10кВ фазы "А", в результате этого пропало напряжение на одной фазе отходящей ВЛ 0,4кВ | На КТП-10кВ №469 произвести замеры сопротивления РВО-10кВ и замеры сопротивления изоляции трансформатора с составлением протоколов. По результатам осмотра назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр всех КТП-10кВ от ВЛ-10кВ 3.10.2 от ПС 35кВ Реут с составлением листов осмотра.
1537 | 53 | Сандовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 10:40 | 2018-05-14 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №751 ПС 35/10кВ Ладожское произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №73-74 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №73-74 ВЛ-10 кВ №751 ПС 35/10кВ Ладожское из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №751 ПС 35/10кВ Ладожское действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №751 ПС 35/10кВ Ладожское . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №751 ПС 35/10кВ Ладожское дефекты.
1538 | 885 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 10:23 | 2018-05-14 11:22 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс неустановленными лицами металлического проводника на проходные изоляторы 6 кВ КТП-458. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Межфазное КЗ на ВЛ 6 кВ Л602 ПС Чернушки из-за наброса неустановленными лицами металлического проводника на проходные изоляторы 6 кВ КТП-458. | Направить письмо в администрацию с разъяснением необходимости проведения работы с населением о недопустимости и опасности внешнего воздействия на электроустановки филиала.
1539 | 993 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 10:06 | 2018-05-14 10:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №63-64 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие данное дерево упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №63-64 ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. Устранить выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково дефекты.
1540 | 611 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 08:51 | 2018-05-14 13:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №7154 ЦРП 10 кВ Новый Путь действием МТЗ явилось межфазное КЗ, возникшее из-за перекрытия изоляции проводов ( воздушного промежутка) в пролете опор №21-22 упавшим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции проводов в пролете опор №21-22 произошло из-за механического воздействия упавшего дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Произвести расчистку трассы в пролетах оп.№20-22 ВЛ 10кВ №7154 ЦРП "Н.Путь"
1541 | 35 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 07:01 | 2018-05-14 08:42 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ МУП "Городские сети" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке РП-7 маг.711 - ТП-84. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго МУП "Городские сети" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ МУП "Городские сети" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке РП-7 маг.711 - ТП-84. | Направить письмо МУП "Городские сети" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо МУП "Городские сети" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1542 | 910 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-14 00:20 | 2018-05-14 16:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключения ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор в 00.20, 08.52 и в 16.13 произошли по причине междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролетах опор №22-23 и №37-38 ветками ДКР, растущими под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию Мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвями ДКР на провода ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор в пролетах опор №22-23 и №37-38, растущих под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор отключалась в 00.20, в 08.52 и в 16.13 действием ТО. Ответственный за эксплуатацию Мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Произвести внеочередной осмотр трасы ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор дефекты. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор в пролете опор №37-38. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1543 | 30 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 21:40 | 2018-05-13 23:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. На проводах и ветке дерева обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 "Толбухино" ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №16 "Толбухино" ПС 110/10 кВ "Уткино"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1544 | 859 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 21:20 | 2018-05-13 22:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лукино послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения ветви отдельно стоящего дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №10-№11, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в следствии воздействия сильного порывистого ветра. В ходе подачи напряжения в цикле АПВ и при включении по ТУ ветка оставалась на проводах ВЛ, затем, под действием ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лукино послужило внешнее механическое воздействие при падение ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №10-№11. | Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лукино с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обрезку кроны отдельно стоящего дерева, угрожающего падением веток на провода ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор №10-№11. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лукино силами ИТР на участках прохождения по лесным массивам, с целью определения наличия угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
1545 | 557 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 21:18 | 2018-05-14 01:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 427.01 от ПС 35кВ «Сапогово» стало межфазное короткое замыкание, вызванное обрывом проводов фазы А,В,С в пр.оп № 12-1 - 12-2 упавшим, из вне охранной зоны ВЛ дерева при порыве ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фазы А,В,С произошел в результате падения дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 12-1 - 12-2 под воздействием сильного порывистого ветра. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 427.01 от ПС 35кВ «Сапогово».
1546 | 52 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 20:58 | 2018-05-13 21:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ фид.№851 ПС 35/10 кВ Кой произошло, по причине межфазного КЗ, из за перекрытия шлейфов 10кВ двух фаз крыльями птицы на подстанционном разъединителе КТП 10/0,4 кВ Поводнево с последующим её падением (птицы) на раму разъединителя, что позволило успешному проведению РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия на шлейфа подстанционного разъединителя КТП 10/0,4 кВ Поводнево крыльями птицы при взлете, произошло перекрытие шлейфов 10кВ двух фаз, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№851 ПС 35/10 кВ Кой действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф № 851 ПС 35/10 кВ Кой с целью выявления дефектов от жизнедеятельности и массового скопления птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф № 851 ПС 35/10 кВ Кой дефекты.
1547 | 588 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 19:05 | 2018-05-13 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №81-82 ветки сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №81-82 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1314 от ПС 35/10 кВ Селекционная. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1314 составить график устранения выявленных замечаний.
1548 | 878 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 18:24 | 2018-05-13 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №2.41-№2.42 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Алешинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №2.41-№2.42 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Алешинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Алешинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Алешинская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1549 | 879 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 17:50 | 2018-05-13 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №26-№27 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Папсуевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №26-№27 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Папсуевка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Папсуевка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Папсуевка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревь-ях.
1550 | 33 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 15:27 | 2018-05-13 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. (кабель 1988 года) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1551 | 484 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 14:45 | 2018-05-13 15:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ на ТП А-21-16П находящейся на балансе потребителя "МТС" произошло отключение КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 кВ Альшанская и включить их в план работ РЭС. Направить письмо МТС владельцу электроустановки ТП А-21-16П, с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине
1552 | 880 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 13:50 | 2018-05-13 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/10кВ Валуецкая при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/10кВ Валуецкая при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 110/10кВ Валуецкая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/10кВ Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1553 | 868 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 12:40 | 2018-05-13 14:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Междуфазное перекрытие ошиновки 10кВ силового трансформатора ТМ-25 кВА фаз "В" и "С" мачтового ТП-10/0,4кВ МТП-11-8 Н. Максимково птицей, что привело к перегоранию 2-х в/в предохранителей фаз "В" и "С". | Нарушение электрической изоляции, Перегорание двух в/в предохранителей ПК-10 фаз "В" и "С" в результате перекрытия птицей ошиновки 10кВ силового трансформатора ТМ-25 кВА фаз "В" и "С" мачтового ТП-10/0,4кВ МТП-11-8 Н. Максимково с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр мачтового ТП-10/0,4кВ МТП-11-8 Н. Максимково и принять меры от проникновения птиц на токоведущие части ТП 10/0,4кВ.
1554 | 538 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 11:37 | 2018-05-13 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отказа в отключении СВ 110 кВ на ПС 110кВ Ивница явился обрыв жилы в кабеле управления СВ 110 кВ между релейным шкафом и приводом СВ 110 кВ из-за физического износа (старения) материала в процессе длительной эксплуатации (43 года). Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Аварийное отключение ВЛ-110кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки с неуспешным АПВ действием ТЗНП произошло из-за возникновения однофазного КЗ по причине излома и отгорания шлейфа от опорного изолятора фазы "В" 110 кВ в месте крепления между выключателем 110 кВ 3В и разъединителем 110 кВ 5Р ПС 110 кВ Суджа вследствие нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (51 год) и под воздействием повторяющихся знакопеременных ветровых нагрузок. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Однофазное короткое замыкание на «землю» на ВЛ-110кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки произошло по причине излома и отгорания шлейфа от опорного изолятора фазы "В" 110 кВ в месте крепления между выключателем 110 кВ 3В и разъединителем 110 кВ 5Р ПС 110 кВ Суджа вследствие воздействия повторяющихся знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации (51 год). Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Обрыв жилы в кабеле управления СВ 110 кВ на ПС 110кВ Ивница между релейным шкафом и приводом СВ 110 кВ произошел из-за физического износа (старения) материала в процессе длительной эксплуатации (43 года). | При выводе в ремонт секций шин 110 кВ на ПС 110 кВ ЮУ проводить визуальный контроль состояния гибкой ошиновки с составлением акта. По замечаниям, выявленным при визуальном контроле гибкой ошиновки 110 кВ на ПС 110 кВ ЮУ, составить временной график их устранения и устранить в назначенные сроки. Произвести замену кабеля управления СВ-110кВ ПС 110кВ Ивница. Произвести проверку целостности жил контрольных кабелей схемы управления и автоматики СВ-110кВ, проложенных в земле, на ПС 110 кВ Ивница. По результатам проверки контрольных кабелей на ПС 110 кВ Ивница при необходимости составить график их замены. Провести внеплановый ТВК на транзитных ПС 110 кВ контактных соединений оборудования, отработавшего нормативный срок. По результатам внепланового ТВК на транзитных ПС 110 кВ контактных соединений оборудования, отработавшего нормативный срок составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
1555 | 872 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 11:33 | 2018-05-13 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Повреждение колпачка изолятора из-за изменения структура материала с последующим срывом изолятора при сильных порывах ветра, не превышающими условия проекта. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Причиной отключения В-6кВ ф.Старая Радица РП Радица явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлестывания проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №70-71, в результате срыва штыревых изоляторов фазы «В» на опоре № 71. Причиной срыва штыревого изолятора, явился вышедший из строя колпачок (типа КП-22 применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (потеря механических свойств материала колпачка-полиэтилена) при усилении ветровой нагрузки. | Произвести верховой осмотр на участке от опоры №65 до опоры №75 ВЛ-6кВ ф.Старая Радица РП Радица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1556 | 475 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 10:05 | 2018-05-13 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате не своевременного выявления дефекта трансформатора КТП10/0.4кВ 3/Д-10-160 от ВЛ 10кВ №10ПС Дросково произошло возникновение межвиткового короткого замыкания обмоток фаз "А" и "В", устраненное срабатыванием ПК-10кВ фаз "А" и "В". | Нарушение электрической изоляции, В результате возникновение межвиткового короткого замыкания обмоток фаз "А" и "В" трансформатора ТМ 63 кВА КТП10/0.4кВ 3/Д-10-160 от ВЛ 10кВ №10ПС Дросково, что привело к выбросу масла из трансформатора, неисправность устранена срабатыванием ПК-10кВ фаз "А" и "В". | Разработать график проведения измерений изоляции ТМ со сроком службы более 25лет по ВЛ 10кВ №10ПС Дросково. Согласовать его со службой диагностики ВУ . Провести внеплановый осмотр ТМ КТП на ВЛ 10кВ №10 ПС Дросково.
1557 | 1 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 09:36 | 2018-05-13 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-№124 веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений оборудования нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-№124 ВЛ-10кВ № 3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений оборудования нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" за ячейкой №46 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" за ячейкой №46.
1558 | 481 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 06:01 | 2018-05-13 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская в пролете опор №30-31, что привело к их перекрытию с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская в пролете опор №30-31 при усиления ветра, произошло перекрытие их воздушного промежутка, что привело возникновению межфазного к.з. на ВЛ-10кВ , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
1559 | 479 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-13 04:47 | 2018-05-13 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Вследствие несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская в пролете опор №347-348, произошло падение ветки дерева на провод фазы "В", что привело к обрыву провода и возникновению замыкания на землю (при его падении), устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская. произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №347-348. что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская и включить их в планы работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине.
1560 | 8 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 23:17 | 2018-05-13 00:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №161-№162 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №161-№162 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
1561 | 910 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 21:40 | 2018-05-13 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №61 – 62 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №61 - 62 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
1562 | 468 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 20:11 | 2018-05-12 20:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 46 – 47, ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ , что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 46 – 47, ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1563 | 62 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 18:45 | 2018-05-12 20:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на абонентской КТП 10/0,4 кВ №037 "Кафе у Волги". |  | Написать претензионное письмо директору "Кафе у Волги", являющегося собственником КТП-10/0,4кВ №037 "Кафе у Волги" о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями ПТЭ
1564 | 871 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 18:38 | 2018-05-12 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации (с 1998г.) и изменения структуры материала произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты 10кВ ф.108 ПС Каташин установленной на опоре №212/266. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции концевой кабельной муфты 10кВ ф.108 ПС Каташин установленной на опоре №212/266, привел к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС Каташин. | Произвести внеочередные испытания кабельных линий (вставок) от ПС Каташин со сроками экплуатации свыше 20 лет. По результатам испытаний разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1565 | 923 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 18:05 | 2018-05-12 23:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №35-36 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра, (с обрывом проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань в пролете опор №35-36 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань дефекты.
1566 | 683 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 18:03 | 2018-05-12 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №331.6 ПС 110/35/10кВ Золотухино явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в следствии перекрытия проводов в пролете опор №214-215, упавшим суком дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло в следствии падения сука дерева на провода в пролете опор 214-215 обломанным и принесённым при порыве ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №331.6 ПС 110/35/10кВ Золотухино с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ. В случае выявления деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ, на основании осмотра ВЛ-10кВ №331.6 ПС 110/35/10кВ Золотухино разработать мероприятия по их удалению.
1567 | 434 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 17:55 | 2018-05-12 20:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ на провода ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж в пролете опор №34-35, что привело к перекрытию провода фазы "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ из-за ветра, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ устраненное действием защит. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Колпнянского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж по всей длине.
1568 | 463 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 17:49 | 2018-05-12 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра при перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С», в пролете опор 3-1-3-2, ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С», в пролете опор 3-1-3-2, ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1569 | 462 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 17:43 | 2018-05-12 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 41–42, ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 41–42, ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1570 | 585 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 17:32 | 2018-05-12 23:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное КЗ, вызванное падением на провода в пролете опор №2-6 - №2-7 дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов ф.А и ф.В в пролете №2-6 - №2-7, произошедший при падении дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ-10 кВ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №120 ПС 110/35/10 кВ Льгов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №120 ПС 110/35/10 кВ Льгов составить график устранения выявленных замечаний. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ.
1571 | 630 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 17:32 | 2018-05-12 18:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №513 ПС 110/35/10 Бобрышево действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №270-№271 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №270-№271, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №513 ПС 110/35/10 Бобрышево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №513 ПС 110/35/10 Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1572 | 617 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 17:15 | 2018-05-12 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине повреждения оборудования ТП 181, принадлежащей ОАО "Курские электрические сети". |  | Направить письмо в ОАО "Курские электрические сети" о принятия мер по недопущению подобных отключений в будущем, в том числе о совместном выполнении мероприятий по повышению надежности ВЛ-10кВ №81425 ПС Атомград в границах эксплуатационной ответственности. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ №81425 ПС Атомград. По результатам внепланового инженерного осмотра определить совместно с Курчатовским филиалом ОАО "Курские электрические сети" мероприятия по повышению надежности ВЛ-10кВ №81425 ПС Атомград и сроки их выполнения.
1573 | 547 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 16:35 | 2018-05-12 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ВЛ-10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ» отключалась аварийно по причине межфазного КЗ на потребительской ТП026 собственник с/о «Энергетик». |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП026 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электро снабжающей организацией. Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки ТП026, определить сроки устранения дефектов
1574 | 614 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 16:30 | 2018-05-12 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7901 ПС 35 кВ Рубанщина произошло в результате самустранившегося межфазного короткого замыкания по причине схлеста проводов в пролёте опор №43-№44 при падении ветки дерева, находящегося вне охранной зоны при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на ВЛ 10кВ №7901 ПС 35 кВ Рубанщина произошло в результате схлеста проводов в пролёте опор №43-№44 при падении ветки дерева, находящегося вне охранной зоны при сильных порывах ветра. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7901 ПС 35 кВ Рубанщина на предмет наличия аварийно опасных деревьев. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7901 ПС 35 кВ Рубанщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1575 | 286 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 16:25 | 2018-05-12 18:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), В результате несвоевременного устранения дефекта (загнивание стойки деревянной опоры, выявлен при осмотре 01.08.2017г.) произошло ослабление крепления крюка на опоре 4-00/8, что при порывах ветра привело к выпадению крюка и схлесту проводов фаз «А» и «С» в пролете 4-00/8-9. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В 10 кВ №5 действием МТЗ с не успешными АПВ. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате длительной эксплуатации произошло загнивание и растрескивание древесины стойки опоры, в том числе в месте крепления крюка изолятора, что привело к выпадение крюка на опоре 4-00/8. | Произвести верховой осмотр опор 4-00/7, 9 на ВЛ-10 кВ №4 от ПС М.Зверяевская с целью выявления подобных дефектов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №4 от ПС М.Зверяевская устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж с мастером РЭС Ананьвым С.А. по теме "своевременное устранение выявленных дефектов".
1576 | 898 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 15:23 | 2018-05-12 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №135/17 - №135/18 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №135/17 - 135/18 ВЛ-10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще, поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №135/17 - 135/18, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще дефекты.
1577 | 316 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 15:21 | 2018-05-12 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №7 Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №22-23, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасскаяс целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1578 | 317 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 15:21 | 2018-05-12 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №2 Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 73-74, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1579 | 512 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 15:15 | 2018-05-12 17:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Каменка послужило повреждение на потребительской ТП-17-13, принадлежащей ООО ЗРМ «Атлам». |  | Направить письмо потребителю ООО ЗРМ "Атлам" о приведении потребительского оборудования ТП-17-13 по ВЛ-10-17 ПС 110 кВ Каменка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1580 | 866 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 15:15 | 2018-05-12 16:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка послужило межфазное К.З. произошедшее в результате падения под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №44 - №45. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В 10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка отключился из-за падения дерева на провода в пролете опор №44 - №45 с возникновением межфазного КЗ и последующим падением дерева на землю, при работе АПВ и включении по ТУ дерево находилось на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Комаровка проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Комаровка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Комаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1581 | 454 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 15:01 | 2018-05-12 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Путимец, произошло перекрытие воздушного промежутка ВЛ с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при порывах ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец в пролете опор №80-81, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине
1582 | 865 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 14:56 | 2018-05-12 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №9-1 - №9-2 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой на провода ВЛ в пролете опор №9-1 - №9-2. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №9-1-№9-2 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1583 | 948 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 14:44 | 2018-05-12 14:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №10/16-10/18 ветками деревьев, растущих в охранной зоне КВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия веток деревьев на провода в пролетах опор №10/16-10/18 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, растущих в охранной зоне КВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролетах опор №10/16-10/18 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1584 | 881 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 14:40 | 2018-05-12 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №72-№73 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №72-№73 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1585 | 940 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 14:35 | 2018-05-12 15:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 6 кВ № 06 ПС 35/6 кВ № 10 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, упавшей на провода в пролете опор № 16-17 с дерева , растущего в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 6 кВ № 06 ПС 35/6 кВ № 10 в пролёте опор № 16-17 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 6 кВ № 06 ПС 35/6 кВ № 10 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Колосов Э.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ- 6 кВ № 06 ПС 35/6 кВ № 10 в пролете опор №16-17 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1586 | 268 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 14:30 | 2018-05-12 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Проникновение в РУ-10 кВ ТП 370 животного (кошка) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Междуфазное замыкание между опорными изоляторами ФФ. "В",С" в результате перекрытия животным (кошка). | При выявлении проникновения произвести герметизацию дверей ТП Произвести осмотр ИТР ТП запитанных от ВЛ-10кВ №1 Чернолес от ПС 35/10 Чернолес на предмет проникновения животных, птиц
1587 | 458 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 14:18 | 2018-05-12 16:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №39-40 сухим деревом упавшим из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская в пролете опор № 39-40 из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 Володарская и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 Володарская по всей длине ВЛ.
1588 | 869 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 13:48 | 2018-05-12 15:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Обрыв провода в пролёте опор №3 - №4 ВЛ 6кВ ТП 330 – ТП 106 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны из лесного массива при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), КЗ на ВЛ-6кВ из-за упавшего дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №3-№4 ВЛ-6 кВ ТП 330 – ТП 106. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ТП 330 – ТП 106. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков.
1589 | 465 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 13:44 | 2018-05-12 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №273-274 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ "Новоселово, что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ "Новоселово в пролете опор № 273-274, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ "Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ "Новоселово по всей длине.
1590 | 477 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 13:38 | 2018-05-12 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения веток из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №19 ПС Южная при воздействии ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 и фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15, произошло перекрытие их воздушного промежутка, что привело к возникновению межфазного к.з. (с успешным и неуспешным АПВ), устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении веток из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №19 ПС Южная при воздействии ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 и фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15, произошло перекрытие их воздушного промежутка, что привело к возникновению межфазного к.з. (с успешным и неуспешным АПВ), устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 Южная по всей длине.
1591 | 989 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 13:25 | 2018-05-12 15:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ №13 РП 22 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 883 - ТП 730 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2002 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 883 - ТП 730 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2002 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 13 РП 22 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 13 РП 22 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 13 РП 22 .
1592 | 990 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 13:25 | 2018-05-12 15:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ №09 РП 22 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ РП 22 яч.09 - ТП 721 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2002 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ РП 22 яч.09 - ТП 721 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2002 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №09 РП 22 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №09 РП 22 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ №09 РП 22 .
1593 | 503 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 13:18 | 2018-05-12 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием сильного порывистого ветра произошел излом и падение ветви дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская в пролете опор №10 - №11, что привело к возникновению межфазного замыкания, устранённое действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Под воздействием сильного порывистого ветра произошел излом и падение ветви дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская в пролете опор №10 - №11, что привело к возникновению межфазного замыкания, устранённое действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
1594 | 892 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 12:50 | 2018-05-12 15:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка дерева, растущего в охранной зоне ВЛ привела к падению дерева на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Холмечи от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Холмечи произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 сломанным порывом ветра деревом, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Холмечи с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку обрезку выявленных деревьев.
1595 | 618 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 12:49 | 2018-05-12 17:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ 1.6.17 ПС Элеватор произошло в результате междуфазного К.З. из-за повреждения изоляции концевой кабельной муфты находящейся на опоре №10 кабельной вставки ВЛ-10кВ между опорами №10-11. Повреждение концевой кабельной муфты наружной установки произошло по причине изменения свойств материалов изоляции в процессе эксплуатации, что при привело к снижению изоляции с последующим её повреждением, и междуфазному К.З. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение концевой кабельной муфты наружной установки на опоре №10 ВЛ-10кВ 1.6.17 ПС Элеватор произошло по причине изменения свойств материалов изоляции в процессе эксплуатации, что при привело к снижению изоляции с последующим её повреждением, и междуфазному К.З. | Произвести верховой инженерный осмотр концевой кабельной муфты на опоре №11, и осмотр всей ВЛ-10кВ 1.6.17 ПС Элеватор. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.6.17 ПС Элеватор назначить ответсвенных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1596 | 58 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 12:48 | 2018-05-12 14:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коньшино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2/9-2/10 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коньшино произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коньшино. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1597 | 466 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 12:37 | 2018-05-12 16:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП-10/0,4кВ Стк-4-6 упавшей веткой, переносимой птицей, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения воздушного изоляционного промежутка между проходными изоляторами фаз "А" и "В" ТП 10/0,4кВ Стк-4-6, из-за их перекрытия упавшей веткой, переносимой птицей, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит ВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 Становой Колодезь по всей длине.
1598 | 760 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 12:29 | 2018-05-12 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз упавшей веткой дерева, в пролете опор №62-№63 ВЛ-6кВ ф.614 ПС Брянская, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.614 ПС Брянская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" упавшей веткой дерева, в пролете опор №62-№63 ВЛ-6кВ ф.614 ПС Брянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.614 ПС Брянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1599 | 518 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 12:20 | 2018-05-12 14:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Р.Хава действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 2-4 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Р.Хава, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Тимирязевское». |  | Направить письмо потребителю ООО «Тимирязевское» о приведении потребительской отпайки за РТП № 2-4 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1600 | 439 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 12:10 | 2018-05-12 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при сильных порывах ветра, произошло падение ветки дерева, из охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№ 179-180 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева, из охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№ 179-180 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Выявленные осмотром недостатки внести в планы работ Верховского РЭС. Провести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете оп. 179-180 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 кВ "Русский Брод". Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 кВ "Русский Брод".
1601 | 939 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 12:06 | 2018-05-12 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ-10кВ №6 РП-10кВ №22 Теплицы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между жилами фаз "А","В","С" вследствие естественного износа (старения) изоляции жил кабеля с длительным сроком эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Будин В. А. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил в кабельной воронке КВЛ-10кВ №6 РП-10кВ №22 Теплицы произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1980 году). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Будин В. А. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" КВЛ-10кВ №11 РП-10кВ №22 Теплицы электротехнической лабораторией службы диагностики УДТвПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кбельные линии"
1602 | 870 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 12:02 | 2018-05-12 12:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременная вырубка ДКР в пролёте опор №66-67 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная, привела к приближению ветвей на допустимое расстояние к проводам. | Нарушение электрической изоляции, Приближение ветвей на допустимое расстояние к проводам ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС Цементная. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. Произвести вырубку ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1603 | 456 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 12:01 | 2018-05-12 13:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской КТП 10/0,4 кВ СНТ «Металлург» (действием защит) произошло отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1. |  | Направить письмо собственнику потребительской КТП 10/0,4 кВ СНТ «Металлург», о недопущении работы электрооборудования с нарушением требований НТД
1604 | 440 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 11:49 | 2018-05-12 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате действия повторяющихся сильных порывов ветра произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ , на опоре № 202 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье, что привело к однофазному замыкание на землю, устранённому оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ , на опоре № 202 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло однофазное замыкание на землю. При падении ветки произошло перекрытие фазы «С» и металлической траверсы на опоре № 202 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье | Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1605 | 972 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 11:40 | 2018-05-12 14:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 7 "Заболотье" ПС 35/10 кВ "Гузицино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №61-№62 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №61-№62 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Заболотье" ПС 35/10 кВ "Гузицино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1606 | 485 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 11:30 | 2018-05-12 13:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения животного под кожух трансформатора, произошло однофазное короткое замыкание на землю в сети ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, устраненное оперативным персоналом. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка через тело кошки между шпилькой фазы "А" и силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП 4-30, произошло однофазное замыкание на землю в сети ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, устраненное оперативным персоналом. | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ Урицкого РЭС. Переделать кожух трансформатора КТП 10/0,4 кВ Н-4-30 для исключения проникновения животных на трансформатор КТП.
1607 | 515 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 11:29 | 2018-05-12 12:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н. Кисляй произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" от опоры №286 и шлейфами ОВЛ-10 к КТП-112 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" от опоры №286 и шлейфами ОВЛ-10 к КТП-112 произошло во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н. Кисляй а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н. Кисляй и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1608 | 257 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 10:43 | 2018-05-12 12:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 14 Отскочное в пролете опор № 11-12. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода опоры № 12 ВЛ-10 кВ № 14 Отскочное. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 14 Отскочное. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 14 Отскочное. Внести в план по расчистке трасс ВЛ-10 кВ № 14 Отскочное.
1609 | 98 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 10:03 | 2018-05-12 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35 кВ Ржев-Осуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №126-127 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие данное дерево упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №126-127 ВЛ-35 кВ Ржев-Осуга произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-35 кВ Ржев-Осуга действием МТЗ-1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Ржев-Осуга с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области Устранить выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Ржев-Осуга дефекты
1610 | 256 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 09:52 | 2018-05-12 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение сука с отдельно стоящего дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Буевка, на линейные провода ф "А", "В", "С" в пролёте опор № 169-170. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате обрыва и дальнейшего схлеста проводов ф "А", "В", "С" в пролёте опор № 169-170 вследствие падения сука с отдельно стоящего, вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Буевка, дерева, сломленного сильными порывами ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Буевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Буевка, произвести вырубку (обрезку крон).
1611 | 311 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 09:33 | 2018-05-12 12:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 08 Ярославская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра и обрыва провода в пролете опор № 45-46. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение дерева на провода ВЛ произошел обрыв провода, что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1612 | 24 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-12 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "С" в пролете опор № 4-7 - -4-8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 4-7 - 4-8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1613 | 310 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 09:08 | 2018-05-12 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №06 Саюкинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 65-66, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 706ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1614 | 447 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-12 06:48 | 2018-05-12 08:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного осмотра и испытаний КЛ-10 кВ ТП-3 Ю-17-2 от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Южная в сторону ТП-4 при техническом обслуживании, произошло нарушение изоляции кабельной муфты, что привело к возникновению замыкания в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции кабельной муфты из-за несвоевременного осмотра и испытаний КЛ-10 кВ ТП-3 Ю-17-2 от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Южная в сторону ТП-4 при техническом обслуживании, произошло возникновение замыкания в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Южная по всей длине. Включить в мероприятия РЭС своевременное проведение плановых осмотров и испытаний КЛ-10 кВ КВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Южная
1615 | 875 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 18:30 | 2018-05-11 20:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ В-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Логоватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №1/44-2/44, вследствии разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В», при усилении ветровой нагрузки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлестывание проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №1/44-2/44, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Логоватое. | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1/44-2/44 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Логоватое. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Логоватое по всей длине. По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.
1616 | 559 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 17:45 | 2018-05-11 18:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) произошло в результате самоустранившегося междуфазного к.з. из-за перекрытия ветвью проводов в пролете оп.№194-195, упавшей с дерева расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№194-195 ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) упала на провода из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1617 | 514 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 17:38 | 2018-05-11 19:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк послужило замыкание на "Землю" из-за опускания шлейфа фазы "В" на траверсу на опоре №69 по причине его отгорания. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Отгорание шлейфа фазы «В» на опоре №69 по ВЛ 10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк произошло в результате чрезмерного нагрева вследствии увеличения переходного сопротивления по причине ослабления болтового соединения шлейфа к неподвижному ножу Р-10 кВ ТП 7-5. | Выполнить внеочередной осмотр разъединителей Р-10 кВ от ТП 7-4, ТП 7-6, ТП 7-7 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк с помощью бинокля на предмет выявления ослабления контактных соединений шлейфов. По результатам внеочередного осмотра разъединителей Р-10 кВ от ТП 7-4, ТП 7-6, ТП 7-7 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк наметить мероприятия по устранению выявленные замечания.
1618 | 535 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 15:23 | 2018-05-11 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 243-244, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 243-244, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7108 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7108 составить график устранения выявленных замечаний.
1619 | 263 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 15:20 | 2018-05-11 19:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Проникновение в РУ-10 кВ ТП 609 животного (кошка) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Междуфазное замыкание между опорными изоляторами ФФ. "В",С" в результате перекрытия животным (кошка). | Произвести осмотр ИТР ТП запитанных от ВЛ-10кВ №6 от ПС Раненбург на предмет проникновения животных, птиц При выявлении проникновения произвести герметизацию дверей ТП
1620 | 74 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 15:07 | 2018-05-11 15:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А и «В» опоры №115 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №115 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1621 | 16 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 14:05 | 2018-05-11 15:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ № 03 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего по причине обрыва проводов всех фаз в пролете опор №101-№103 по причине наезда транспортного средства на опору №102. С повреждением опоры №102. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №101-№103 по причине наезда транспортного средства на опору №102. С повреждением опоры №102. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №113 "Бекренево" ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №113 "Бекренево" ПС 110/10 кВ "Брагино"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с лицом, осуществившим наезд на опору №102 в части возмещения ущерба.
1622 | 254 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 13:26 | 2018-05-11 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" от ТП-80 яч.№ 2 до опоры № 11 ВЛ-6 кВ между ТП-82 и КТП-251П АСБ-6 3х95 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.08.1980г., последний комплексный ремонт 10.07.2013г., последний осмотр 25.08.2017г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" от ТП-80 яч.№ 2 до опоры № 11 ВЛ-6 кВ между ТП-82 и КТП-251П АСБ-6 3х95. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ТП-80 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от ТП-80 устранить выявленные недостатки.
1623 | 263 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 13:10 | 2018-05-11 13:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), В результате механического воздействия на опору №7-27 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Фатнево сельскохозяйственной техники произошло падение опоры, повреждение провода на опоре №7-27, что привело к обрыву вязок проводов в пролётах опор №7-26 - 7-28 ВЛ и возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате излома у основания опоры № 7-27 при падении произошёл обрыв вязок проводов в пролётах опор № 7-26 - 7-28 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Фатнево , что привело к межфазному к.з., устраненному действием защит. | Произвести внеочередной низовой осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Фатнево. Направить письмо в АПХ "Мираторг" о необходимости соблюдения и безопасного выполнения работ работниками в охранных зонах ВЛ-10 кВ филиала Орелэнерго. Организовать претензионную работу к АПХ "Мираторг" по возмещению причиненного ущерба.
1624 | 437 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 12:55 | 2018-05-11 13:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10 кВ на потребительской ТП-10/0,4кВ СтК-5-17П, находящейся на балансе ОАО "Реком", произошло отключение КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Направить письмо ОАО "Реком" - владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ СтК-5-17П, с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
1625 | 302 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 11:42 | 2018-05-11 11:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной технологического нарушения явилось: износ рабочей кромки собачки в блоке реле токовых электромагнитов В 10кВ №06 ПС 110кВ Телешовская. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Телешовская, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 47-48 фаз "А" и "В" веткой дерева принесенной сильными порывами ветра с защитного лесонасаждения (посадка), находящегося за границей охранной зоны ВЛ. При проведении аварийного осмотра ветка со следами токов КЗ обнаружена на земле. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), В ходе эксплуатации произошел износ рабочей кромки собачки в блоке реле токовых электромагнитов В 10кВ №06 ПС 110кВ Телешовская. | Произвести замеры правильности зазоров в блоке реле токовых электромагнитов В 10кВ типа ВК-10 на 2 СШ ПС 110кВ Телешовская. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО). Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Телешовская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1626 | 11 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 11:10 | 2018-05-11 13:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 52 ПС 110/6 кВ Орион в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ ТП 316-ТП 468 сторонними лицами при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2008 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ ТП 316-ТП 468 сторонними лицами при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2008 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 52 ПС 110/6 кВ Орион с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 52 ПС 110/6 кВ Орион дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 52 ПС 110/6 кВ Орион .
1627 | 249 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 10:53 | 2018-05-11 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Разрушения, скол штыревого изолятора ШФ-6Г фазы «В» с последующим срывом вязки провода произошло вследствие потери механической прочности изолятора процессе длительного срока эксплуатации с 01.05.1974. Последний комплексный ремонт 30.06.2006 г. Дата последнего периодического осмотра 20.03.2017 г. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Причиной замыкания на землю по ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка явилось в результате разрушением штыревого изолятора фазы «В» на опоре №46 с последующем срывом вязки провода и падением его на траверсу опоры. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка опор №35-64 на предмет выявления дефектов вязок проводов и изоляторов. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям устранить при капитальном или текущем ремонте Произвести замер сопротивления заземления опоры №46 ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка в целях определения целостности несущей арматуры, по которой протекал ток с замыканием на землю. Включить опору № 16 ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка в список по охране труда «Опор ВЛ-10 кВ работавших с «Землёй».
1628 | 998 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 10:46 | 2018-05-11 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2( Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 отпайки на ТП-714 (Максимовское) деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений оборудования нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 отпайки на ТП-714 (Максимовское) ВЛ-10кВ №2( Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений оборудования нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП-714 (Максимовское) ВЛ-10кВ №2( Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на отпайке на ТП-714 (Максимовское) ВЛ-10кВ №2( Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика".
1629 | 517 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 10:13 | 2018-05-11 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Архангельское действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз «А» и «В» с последующим обрывом провода фазы «В» в пролёте опор №16-17 отпайка к ТП 10/0,4 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Архангельское упавшим деревом из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор №16-17 отпайка к ТП 10/0,4 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Архангельское произошло в результате падения дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев которые угрожают падением на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Архангельское наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
1630 | 427 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 08:36 | 2018-05-11 11:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате несвоевременного выявления дефекта старения материала штыревого изолятора фаз "В" на опоре №3/2 Ф№2 ПС 35/10кВ "Песочная", произошел пробой изоляции ШС-10, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на "землю", устраненного оперативным персоналом. | Нарушение электрической изоляции, В результате старения материала штыревого изолятора фазы "В" на ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ "Песочная", произошел пробой изоляции ШС-10, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на "землю", устраненного оперативным персоналом. | Выявленные недостатки внести в план работ Верховского РЭС на 2019г. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ "Песочная"
1631 | 883 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 05:50 | 2018-05-11 06:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №6/27-№7/27 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №6/27-№7/27 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1632 | 980 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 04:33 | 2018-05-11 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС ПС 110/35/10 кВ "Путятино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ №16 "Глуховки" ПС 110/35/10 кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1633 | 64 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 03:29 | 2018-05-11 04:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 40 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 727 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 84-ТП 727 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 84-ТП 727 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 84-ТП 727 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1634 | 247 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-11 02:00 | 2018-05-11 04:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" КЛ 10 кВ от опоры № 1/20 ТП_11 ААБ-10 3х95 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1974г., последний комплексный ремонт 30.06.2012г., последние испытания 11.04.2015г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" ААБ-10 3х95 участка КЛ 10 кВ от опоры № 1/2 до ТП 11. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Город-3 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Город-3 устранить выявленные недостатки.
1635 | 988 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 22:40 | 2018-05-11 00:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ №09 РП 7 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 719 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2003 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 719 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2003 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 09 РП 7 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 09 РП 7 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 09 РП 7 .
1636 | 892 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 18:16 | 2018-05-10 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 63-10/0,4 «Юренево ЗСП» ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 кВ “Дмитрова Гора” произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 63/10 кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Конаковского РЭС Рябков Н.П. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 63/10 кВА на КТП 63-10/0,4 «Юренево ЗСП» ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 кВ “Дмитрова Гора” (пробой изоляции обмоток ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Конаковского РЭС Рябков Н.П. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет запитанных от ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 кВ “Дмитрова Гора”. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
1637 | 56 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 16:40 | 2018-05-10 16:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за КЗ, в результате повреждения в электороустановке потребителя РП Энергоцентра тепличного комплекса. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1638 | 304 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 16:38 | 2018-05-10 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение ВЛ-10 кВ № 09 Верхоценская от действия МТЗ произошло, из-за К.З., в результате схлеста проводов ВЛ, по причине срыва изолятора на опоре № 140, при сильных порывах ветра. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате длительной эксплуатации и старения материала колпачка, произошло снижение механический свойств, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, привело к разрушению колпачка и срыву изолятора на опоре № 140. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Верхоценская, с целью выявления дефектных изоляторов. Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО или КР.
1639 | 884 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 16:22 | 2018-05-10 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №73 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская(ВЛ в эксплуатации с 1975 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №73 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская привёл к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №72-№73, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская на участке от опоры №70 до опоры №80. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1640 | 858 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 16:16 | 2018-05-10 16:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 из-за повреждения на кабельном участке выхода ВЛ 10кВ №18 опора №16, произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств изоляции концевой муфты из-за длительного (более 16 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции концевой муфты марки КНТп-10-150/240 на кабельном участке выхода ВЛ 10кВ №18 опора №16. | Провести анализ отключений ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ Ярцево-2 по причине повреждения кабельного участка от ПС 110/10кВ Ярцево-2 до 15РП. По результатам, принять решение о целесообразности замены кабельного участка.
1641 | 891 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 16:00 | 2018-05-10 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №№76-77 деревом, упавшим на провод ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф."А" ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки в пролете №76-77, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, произошло однофазное КЗ, вследствие чего ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки отключилась действием ЗЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Тучево - Рамешки с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Тучево - Рамешки устранить дефекты.
1642 | 246 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 15:19 | 2018-05-10 18:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала концевой воронки ПКВт-10-А 3х70 на опоре № 38 участка магистрали КЛ в земле от опоры № 38 до опоры № 39 ВЛ-10кВ № 10 "Ферментная" в процессе длительного срока эксплуатации- с 01.12.1983г. Последний комплексный ремонт - 15.11.2013г. Последние испытания - 18.11.2015г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции, вследствие изменения свойств изоляционного материала концевой воронки ПКВт-10-А 3х70 на опоре №38 участка магистрали КЛ в земле от опоры № 38 до опоры №39 ВЛ-10кВ №10 "Ферментная". | Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 10 Ферментная со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 10 Ферментная устранить выявленные недостатки.
1643 | 890 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 15:08 | 2018-05-10 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ Медновский водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №10-11 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ Медновский водозабор, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ Медновский водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №10-11 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ Медновский водозабор, под воздействием сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ М. водозабор. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ М. водозабор дефекты.
1644 | 869 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 14:46 | 2018-05-10 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Воздействие порывистого ветра, до 16 м/с, привело к падению дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз "В" и "С" ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная в пролёте опор №41-42. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №41-42 ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1645 | 8 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 13:48 | 2018-05-10 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-591 1 с.ш. - ТП-444 1 с.ш. (кабель 1981 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-591 1 с.ш. - ТП-444 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-591 1 с.ш. - ТП-444 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-591 1 с.ш. - ТП-444 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-591 1 с.ш. - ТП-444 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-591 1 с.ш. - ТП-444 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1646 | 997 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 13:45 | 2018-05-10 17:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение КТП-100кВА (Раменье) в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "А" и "В". Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие высоковольтных шпилек трансформатора фаз "А" и "В" в КТП-100кВА (Раменье) ВЛ-6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" через тело животного. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ-6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" с целью выявления и устранения путей свободного проникновения животных к токоведущим частям ТП. Произвести работы, направленные на ликвидацию путей свободного проникновения животных к токоведущим частям КТП-100кВА (Раменье) ВЛ-6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская". Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию КТП-100кВА (Раменье) ВЛ-6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская"с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1647 | 245 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 13:11 | 2018-05-10 13:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КТП № 503 П (на балансе МБОУ СОШ с. Березовка ). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1648 | 909 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 13:09 | 2018-05-10 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3 – 4 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №13 на ПС 35/10кВ Старая Торопа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - 4 ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
1649 | 996 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 12:55 | 2018-05-10 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ № 35 (Углы) ПС 110/35/6 кВ "Волжская" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5- №6 отпайки на ТП (Лаврово) веткой, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования не обнаружено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5- №6 отпайки на ТП (Лаврово) ВЛ-6кВ № 35 (Углы) ПС 110/35/6 кВ "Волжская" веткой, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования не обнаружено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП (Лаврово) ВЛ-6кВ № 35 (Углы) ПС 110/35/6 кВ "Волжская" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на отпайка на ТП (Лаврово) ВЛ-6кВ № 35 (Углы) ПС 110/35/6 кВ "Волжская"
1650 | 545 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 12:40 | 2018-05-10 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 423.16 от ПС 35кВ «Безлесная» стало самоустранившееся межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 20-19 - № 20-20. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло в результате падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 20-19 - № 20-20 под воздействием сильного порывистого ветра. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 423.16 от ПС 35кВ «Безлесная».
1651 | 457 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 12:30 | 2018-05-10 13:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате воздействия на дерево растущее вне охранной зоны ВЛ бобра при усилении ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ №17 ПС Покровская в прол. оп.№270-271 что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №17 ПС Покровская в пролете опор №70-71 возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выяв-ленных нарушений по результатам внеочередно-го осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Покровская от ЛР-176 до ЛР-177 и вклю-чить их в планы работ Покровского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Покровская от ЛР-176 до ЛР-177
1652 | 300 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 12:28 | 2018-05-10 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №14 Степная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №50-51, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 14 Степная от растительности деревьев в пролете опор № 24-25, 29-30.
1653 | 266 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 11:45 | 2018-05-10 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №6 Волчковская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор №113-114, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., из-за обрыва провода в пролетах №111-114, что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Волчковская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Волчковская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1654 | 507 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 11:37 | 2018-05-10 13:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35кВ Урыв явилось междуфазное короткое замыкание при повреждении на потребительском ПТП-6-11, принадлежащем ООО «ЭкоНиваАгро» . |  | Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительского оборудования ПТП-6-11 ПС 35кв Урыв в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1655 | 426 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 10:28 | 2018-05-10 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №141-142 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Шепино, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино в пролете опор №141-142, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине
1656 | 986 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-10 04:40 | 2018-05-10 07:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №102 ПС 110/6кВ "Южная" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №102 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "57" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1996г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №102 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "57" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1996г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №102 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "57" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №102 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "57" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №102 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "57" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1657 | 241 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-09 23:44 | 2018-05-10 02:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Троицкая" в пролете опор №52-53 на фазы "А" и "В" явилось при воздействии сильного порывистого ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10 кВ "Троицкая" послужило отключение В-10 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ) вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 52-53, | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Троицкая ПС 35/10 Троицкая в прлетах опор №51-55, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
1658 | 889 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-09 22:06 | 2018-05-10 00:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из за неисправности на абонентской отпайке 10 кВ к ТП-10/0,4кВ с/о Спутник-3. |  | Направить письмо председателю садоводческих товариществ Спутник-3 и Черемуха, являющегося собственником отпайки 10 кВ на ТП-10/0,4кВ с/о Спутник-3 и ТП-10/0,4кВ с/о Черемуха о приведении электроустановки в надлежащее техническое состояние в соответствие.
1659 | 976 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-09 18:22 | 2018-05-09 18:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр 10кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1660 | 239 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-09 18:10 | 2018-05-09 18:30 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ Екатериновка в пролете опор № 52-53, выполненный неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание из-за наброса проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ Екатериновка в пролете опор № 52-53, неизвестным лицом. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
1661 | 59 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-09 16:52 | 2018-05-09 16:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №65, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №65, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Варваровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1662 | 888 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-09 16:14 | 2018-05-09 19:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС-35/10/6кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №64-65, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС-35/10/6кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №64-65 ВЛ-10кВ №13 ПС-35/10/6кВ №1 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС-35/10/6кВ №1 действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС-35/10/6кВ №1. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС-35/10/6кВ №1 дефекты.
1663 | 430 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-09 13:03 | 2018-05-09 17:01 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Вследствие падения дерева из вне охранной зоны, спиленного неизвестными лицами, на провода ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика в пролете оп №10/2-10/3 произошел обрыв проводов фаз "В" и "С", что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате обрыва проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10/2-10/3 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика (спиленным неизвестными лицами), возникло межфазное к.з. ,устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Биофабрика по всей длине. Направить письмо в МВД России по Орловскому району об установлении виновных лиц и взыскании ущерба из-за повреждения оборудования ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Биофабрика и перерыва электроснабжения потребителей.
1664 | 248 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-09 10:30 | 2018-05-09 12:53 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, - |  | Направить предупреждение потребителю о необходимости эксплуатации своего электрооборудования в соответствии с Правилами, указав что при повторных возникновениях нарушений, влияющих на электрооборудование РЭС будет направлено обращение в Ростехнадзор
1665 | 262 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-09 09:07 | 2018-05-09 09:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской кабельной линии ТП-33 1 с.ш. - ТП-212, запитанной от ТП-212. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ООО "Костромской спиртзавод" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1666 | 862 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-09 08:40 | 2018-05-09 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП №174П находящемся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.604 ПС Юбилейная. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №174П c требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
1667 | 881 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-09 05:30 | 2018-05-09 22:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино в 05.30 и в 16.53 произошло предположительно по причине междуфазного КЗ умышленно созданного наброса на провода посторонними лицами. Отключение ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино в 19.55 произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва в пролете опор №17-18 проводов в результате падения дерева на ВЛ-10кВ, спиленного посторонними лицам, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино, с целью хищения провода в пролетах опор №17-19. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В 05.30 и в 16.53 в результате механического воздействия наброса на провода ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино произошло искусственно созданное междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино отключалась действием ТО. В 19.55 в результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино в пролете опор №17-18 сваленного посторонними лицами из за пределов охранной зоны ВЛ, ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино, с целью хищения провода в пролетах опор №17-19 произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино отключилась действием ТО. | Направить в отделение полиции письмо с целью установления виновных лиц в хищении и привлечении данных к ответственности с возмещением ущерба.
1668 | 10 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-09 03:35 | 2018-05-09 05:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 662 ПС 35/6 кВ Заволжская в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 924- ТП 1001 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 924- ТП 1001 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 662 ПС 35/6 кВ Заволжская с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 662 ПС 35/6 кВ Заволжская дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 662 ПС 35/6 кВ Заволжская и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1669 | 845 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 23:09 | 2018-05-09 00:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-607 ПС Гнездово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения на ведомственной ТП-299 ОЛ "Факел". |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного ТП-299 ОЛ "Факел"
1670 | 18 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 22:34 | 2018-05-09 01:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" на опоре №1-34, стало разрушение фарфорового штыревого изолятора. Разрушение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха, грозовые перенапряжения), и как сопутствующее обстоятельство - усиление ветра до 19 м/с, что в дальнейшем, привело к разрушению штыревого изолятора ШФ-10 и возникновению однофазного замыкания на землю через ж/б опору. Повреждений провода нет. Изолятор в эксплуатации с 1976года . Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение фарфорового штыревого изолятора фазы "А" на опоре №1-34 ВЛ-10 кВ ф10-05 ПС 35/10 кВ Кузьмищи. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф10-05 ПС 35/10 Кузьмищи с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Выполнить обследование опоры опоры №1-34 ВЛ-10кВ ф10-05 ПС 35/10 кВ Кузьмищи, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции).При выявлении замечаний на ВЛ-10кВ ф10-05 ПС 35/10 кВ Кузьмищи, устранить. При выявлении замечаний на ВЛ-10кВ ф10-05 ПС 35/10 кВ Кузьмищи, устранить.
1671 | 257 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 21:57 | 2018-05-08 22:09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Отключение ВЛ произведено в ручную по заявке диспетчера ЕДДС о возгорании на потребительской КТП.
1672 | 957 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 20:11 | 2018-05-08 20:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №21" Вильново" ПС 110/35/10кВ "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ № 21"Вильново" ПС 110/35/10кВ "Данилов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1673 | 564 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 19:15 | 2018-05-08 21:45 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Нарушение изоляции ввода 0,4 кВ от силового трансформатора до главного рубильника КТП 10/0,4 кВ №31507-01-63 вследствие длительной эксплуатации, более 20 лет, приведшее к последующему межфазному короткому замыканию ввода 0,4 кВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение изоляции ввода 0,4 кВ от силового трансформатора до главного рубильника 0,4 кВ КТП №31507-01-63 вследствии изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации вызвавшее межфазное короткое замыкание ф.А, В ввода 0,4 кВ с последующим перегоранием ВВ-предохранителей. | Провести дополнительное обучение соответствующего персонала по методике проведения осмотров оборудования и проведения измерений сопротивления изоляции оборудования КТП 10/0,4 кВ. Провести измерения сопротивления изоляции оборудования КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10 кВ №31507 от ЦРП-10 кВ "Сухиновка" с целью выявления дефектов изоляции оборудования КТП. По результатам осмотра разработать график устранения выявленных замечаний.
1674 | 255 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 18:35 | 2018-05-08 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Калинино в пролетах опор №156-157 обнаружен обрыв провода фазы "А" деревом выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 15 м/с, при обрыве провод лег на провод фазы "B", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №156-157 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 Калинино, схлест проводов, выпавшим из лесного массива деревом при усилении ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС ПС 35/10 кВ Калинино, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Калинино устранить выявленные замечания.
1675 | 238 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 18:20 | 2018-05-08 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проводов на опоре 245 ФФ."В","С" упавшей веткой от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ-10 кВ яч.№7 "Михайловка" ПС 35/10 2-Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1676 | 876 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 18:00 | 2018-05-08 18:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Золотиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №35 - №36 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). В дальнейшем дерево упало на землю, что позволило произвести успешное РПВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка РЭС Виноргадов В.И. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия на провода ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Золотиха в пролёте опор №35 - №36 дерева выпавшего из охранной зоны произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Золотиха отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка РЭС Виноргадов В.И. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Золотиха в пролёте опор №35 - №36 .
1677 | 800 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 17:42 | 2018-05-08 17:44 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №30 ВЛ-6кВ ф.Бежань РП Журиничи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.Бежань РП Журиничи произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №30 ВЛ-6кВ ф.Бежань РП Журиничи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.Бежань РП Журиничи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1678 | 272 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 17:34 | 2018-05-08 19:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Павино в пролете опор №139-140 обнаружено висящее на проводах дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов юго-восточного ветра скоростью 12-17м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло все фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие упавшим деревом проводов всех фаз в пролете опор №139-140 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Павино. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС Павино особое внимание уделяя наличию деревьев (ветвей деревьев) угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Павино устранить выявленные замечания.
1679 | 495 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 16:55 | 2018-05-08 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ, вызванное обрывом провода в пролете опор №1-1 - №1-2 веткой, сломленной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №193. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов, вызванный обрывом провода ф. А в пролете опор №1-1 - №1-2 вследствие механического воздействия, возникшего при падении на провода ветки, сломленной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №193. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №193 ПС Марица. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний.
1680 | 905 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 16:30 | 2018-05-08 17:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ фид. №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской КТП 10/0,4 «Костюшино-1». |  | Направить письмо Лаврову А.А., на балансе которого находится абонентская КТП 10/0,4 «Костюшино-1», о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
1681 | 544 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 16:17 | 2018-05-08 16:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 421.02 ПС 35/10 кВ «Моква» стало самоустранившееся межфазное КЗ которое возникло из за ионизации воздушного промежутка на опоре № 19, грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной ионизации воздушного промежутка, стало воздействие грозового разряда, во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Направить в службу ПС ЦУ служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч. №03 ПС 35/10 кВ «Моква». Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 421.02 ПС 35/10 кВ «Моква».
1682 | 843 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 15:26 | 2018-05-08 16:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-6кВ ВЛ-615 ПС 110/35/6кВ Индустриальная послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №8 - №9. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-6кВ ВЛ-615 ПС 110/35/6кВ Индустриальная отключился из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением междуфазного КЗ и последующем падением ветки на землю, при включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-6кВ №615 ПС 110/35/6кВ Индустриальная проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №8 - №9 ВЛ-6кВ №615 ПС 110/35/6кВ Индустриальная. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №615 ПС 110/35/6кВ Индустриальная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1683 | 842 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 14:46 | 2018-05-08 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 отключена оперативно из-за возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате перекрытия провода ф. "С" и опоры №52 веткой упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. При осмотре ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ ветка лежит под опорой №52 в сторону опоры №53 под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 отключена оперативно из-за возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате механического воздействия упавшей веткой с перекрытием провода ф. "С" и опорой №52. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №52 - №53 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1.
1684 | 973 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 14:44 | 2018-05-08 21:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 247 "Тимохино-1 деревня" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 247 "Тимохино-1 деревня" в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 247 "Тимохино-1 деревня" в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП ВЛ-10 кВ № 6 "Никольское" ПС 35/10 кВ "Никольское" с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ-10 кВ № 6 "Никольское" ПС 35/10 кВ "Никольское" . Провести внеплановый инструктаж мастеру Масликову А.Э. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП ВЛ-10 кВ № 6 "Никольское" ПС 35/10 кВ "Никольское" .
1685 | 47 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 14:38 | 2018-05-08 14:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ1 0 кВ ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №11 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №11 ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1686 | 840 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 13:48 | 2018-05-08 15:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Межфазное КЗ в результате повреждения силового кабеля ААБ 3*70 участка КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-39 КВЛ-6кВ №604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная на целом прямолинейном участке в результате коррозии оболочки кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции из-за изменения диэлектрических свойств материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет с 1978 года. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабеля марки ААБ 3*70 участка КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-39 КВЛ-6кВ №604 ПС 110/35/10/6кВ Индустриальная на целом прямолинейном участке произошло из-за коррозии алюминиевой оболочки силового кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции с последующим пробоем межфазной изоляции и возникновением межфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка участка КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-39 КВЛ-6кВ №604 ПС 110/35/10/6кВ Индустриальная, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ.
1687 | 425 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 13:42 | 2018-05-08 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "В" в пролете опор №316-317 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Жиляевская, что привело к обрыву провода фазы "В" и его падению на провод фазы "А" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №316-317 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Жиляевская из-за падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра, и падением провода на фазу "А" , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине
1688 | 46 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 13:29 | 2018-05-08 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов северного ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №67-68. При падении дерево схлеснуло провода и упало на землю, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ выведено, РПВ успешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №67-68. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Мантурово с целью выявления угрожающих деревьев и дефектов возникших после прохождения природных явлений связанных с воздействием порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Мантурово замечания устранить.
1689 | 887 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 13:24 | 2018-05-08 14:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №24 ПС-110/10кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из за неисправности на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТП-10/0,4кВ н/п Исаевский-1. |  | Направить письмо директору металлобазы "Исаевский ручей", являющегося собственником отпайки ВЛ-10 кВ к ТП-10/0,4кВ н/п Исаевский-1, о приведении электроустановки в надлежащее техническое состояние в соответствии с требованиями НТД.
1690 | 50 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 13:00 | 2018-05-08 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1/16 - 1/17 деревом упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1/16 - 1/17 ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне в пролете опор №1/16-1/17 ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод . Произвести внеплановый инструктаж мастерам Максатихинского РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
1691 | 921 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 11:24 | 2018-05-08 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №253 – 254 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №253 – 254 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино устранить выявленные дефекты.
1692 | 39 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 10:56 | 2018-05-08 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на 1 сш 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку кабеля 6 кВ КЛ 6 кВ ПС Старый Оскол-1(25)-РП 9(8) Л-2 в целом месте вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку кабеля 6 кВ КЛ 6 кВ ПС Старый Оскол-1(25)-РП 9(8) Л-2 в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС Ст.Оскол-1(25)-РП 9(8) Л-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1693 | 938 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 09:49 | 2018-05-08 13:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 (отп.№510) вследствие разрушения опоры № 23 у основания ж/б приставки и падения опоры с обрывом 3-х проводов в пролете №22-23(отп.№510) и обрывом одного провода в пролете №23-24(отп.№510), в результате предельного загнивания древесины вследствие длительной эксплуатации с 1999 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), В результате нарушения структуры древесины опоры № 23 ВЛ-10кВ № 22 ПС 110/35/10кВ Торопец в месте крепления к приставке (через бандаж) по причине предельного загнивания произошел излом и падение опоры, чем был вызван схлест и обрыв проводов в пролете опор №22-24 (отп.№510), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 22 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Произвести измерение загнивания древесины опор на ВЛ-10кВ №22 110/35/10кВ ПС Торопец сроком эксплуатации старше 1999 года. По результатам измерений загнивания древесины опор на ВЛ-10кВ №22 110/35/10кВ ПС Торопец устранить выявленные дефекты. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Торопецкого РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1694 | 839 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 09:30 | 2018-05-08 10:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причина аварийного отключения от действия защит ВВ ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коммунар наброс металлической проволоки птицами на провода ВЛ на опоре №В7. | Нарушение электрической изоляции, Устойчивое междуфазное КЗ на ВЛ на опоре № В7 ВЛ-1004 ПС Коммунар из-за наброса металлической проволоки. | Проанализировать количество отключений ВЛ-1004 ПС Коммунар за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств.
1695 | 496 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 08:51 | 2018-05-08 09:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 090 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании РМООРС «Новое Радчино». |  | Направить письмо потребителю РМООРС «Новое Радчино» о приведении потребительского оборудования ТП 090 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1696 | 942 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 08:30 | 2018-05-08 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №100-101 веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Лебедев К.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №100-101 ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Лебедев К.Ю. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №100-101 ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1697 | 895 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 08:12 | 2018-05-08 11:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №15 Заселище от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская вызвано междуфазным к.з. при падении ветви дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода в пролёте опор №69-70 с последующим падением ветки на землю Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Голубев А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева сломанной ветром с дерева из охранной зоны на провода в пролете опор №69-70 ВЛ-10 №15 кВ Заселище ПС 35/10 кВ Н.Кузьминская произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-10 кВ действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Голубев А.В. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №15 Заселище от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская в проле опор №69-70. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ.
1698 | 973 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 07:15 | 2018-05-08 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю ф.В на целом месте КЛ-6 кВ на участке ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. (кабель 1987 года) | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на землю ф.В,на целом месте КЛ-6 кВ на участке ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии)
1699 | 886 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 06:18 | 2018-05-08 07:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС-110/10кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки в пролете опор №14-15 на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС-110/10кВ Глазково, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №4 ПС-110/10кВ Глазково в пролете опор №14-15, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №4 ПС-110/10кВ Глазково отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС-110/10кВ Глазково. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС-110/10кВ Глазково дефекты.
1700 | 784 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 05:35 | 2018-05-08 06:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Почепская привел к пережогу провода фазы «В» на опоре №27. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода фазы «В» на опоре №27 ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Почепская привел к его падению и схлесту с проводом фазы «С» в пролете опор №26-№27, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Почепская. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №27 ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Почепская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
1701 | 572 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 05:06 | 2018-05-08 07:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветки с дерева, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролёте опор №86-87. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №86-87 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1008 ПС Салтановская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1702 | 236 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 04:31 | 2018-05-08 07:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-6 кВ №12 ПС "Грязи" явилось Повреждение в РУ-6 кВ ТП-212П, находящейся в эксплуатационной ответственности "М. АВТО" |  | Направить в адрес "М. АВТО" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
1703 | 885 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 01:37 | 2018-05-08 02:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС-110/10кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №8-9 на провода ВЛ-10кВ, выпавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС-110/10кВ Глазково, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №2 ПС-110/10кВ Глазково в пролете опор №8-9 выпавшего из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №2 ПС-110/10кВ Глазково отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС-110/10кВ Глазково. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС-110/10кВ Глазково дефекты.
1704 | 884 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 01:34 | 2018-05-08 02:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС-110/10кВ Глазково произошло, по причине междуфазного КЗ, из за перекрытия проводов крыльями птицы на опоре № 72 с последующим падением ее на траверсу, что позволило успешному проведению РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ №17 ПС-110/10кВ Глазково на опоре №72 крыльями птицы при взлете, произошло перекрытие проводов двух фаз, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС-110/10кВ Глазково действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС-110/10кВ Глазково с целью выявления массового скопления птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС-110/10кВ Глазково дефекты.
1705 | 233 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-08 00:48 | 2018-05-08 01:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ПС-110/6 Агрегатная яч. №22 до РП-12 яч. №11 ААШв 3Х185 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1982г., последний комплексный ремонт 01.05.2007г., последние испытания 05.06.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ПС-110/6 Агрегатная яч. №22 до РП-12 яч. №11 ААШВ 3Х185. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная до РП-12 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная до РП-12 устранить выявленные недостатки.
1706 | 402 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 23:40 | 2018-05-07 23:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10 кВ на ТП-10/0,4кВ Б-2-3П, находящейся на балансе потребителя ИЧП "Рось" произошло отключение КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика действием защит. |  | Направить письмо ИЧП "Рось" владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ Б-2-3П, с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика и включить их в план работ РЭС.
1707 | 956 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 19:26 | 2018-05-07 22:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №03 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" вручную в результате однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате падения дерева на провод фазы "А" в пролете опор №5 -№6 отпайки на ТП (Глебово поселок). Дерево упало из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Оценка РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате падения дерева на провод фазы "А" в пролете опор №5 -№6 отпайки на ТП (Глебово поселок) ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" . Дерево упало из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП (Глебово поселок) ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово"с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на отпайке на ТП (Глебово поселок) ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово".
1708 | 419 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 19:00 | 2018-05-07 21:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения под защитным кожухом на в/в вводы 10кВ (фазы "А" и "В") тр-ра КТП Жил-4-11 животного (котенка) произошло междуфазное к.з. ,устраненное действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при проникновении под защитным кожухом на в/в вводы 10кВ (фазы "А" и "В") тр-ра КТП Жил-4-11 животного (котенка) произошло междуфазное к.з. ,устраненное срабатыванием ПК-10кВ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская в части технического состояния защитных кожухов тр-ров, исключающее проникновение животных.
1709 | 235 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 17:10 | 2018-05-07 18:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил силового кабеля 6 кВ фаз "А", "С" КЛ-6 кВ №04 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" на участке от ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование" до РП-2, в процессе длительного срока эксплуатации - с 08.06.1980 г, комплексный ремонт проводился в 1993 г. последние испытания проведены 15.12.2017 г.. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью сириуса) жил силового кабеля фаз "А", "С" на участке от ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование" до РП-2, | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. № ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1710 | 864 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 17:10 | 2018-05-07 21:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово произошло по причине межфазного КЗ из-за неисправности на абонентской КТП 10/0,4 кВ Пялино. |  | Направить письмо Успенскому С.В., являющегося собственником КТП 10/0,4 кВ Пялино(абонентская) о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1711 | 834 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 17:00 | 2018-05-07 17:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к разрушению штыревого изолятора марки ШС-10 на опоре №50 ВЛ-1002 ПС Тычинино явилось прямое попадание молнии в опору №50. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1002 ПС Тычинино явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие разрушений штыревого изолятора марки ШС-10 верхней фазы на опоре №50 и падения провода на металлическую траверсу. | Произвести обследование опоры №50 ВЛ-1002 ПС Тычинино, после прохождения через тело опоры тока однофазного замыкания на "землю". Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Тычинино По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Тычинино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1712 | 234 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 16:51 | 2018-05-07 18:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), В результате подпила дерева неизвестным лицом в пролете опор 160-161 ВЛ-10 кВ №23 ПС Бурнакская произошло падение этого дерева на провод фазы "В", что привело к его обрыву в середине пролета и падению на провод фазы "А" в этом же пролете. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение МВ-10 кВ №23 на ПС Бурнакская действием МТЗ. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Обрыв провода упавшим спиленным деревом. | Выполнить валку деревьев в пролетах 156-163 которые при падении могут достать до проводов ВЛ и привести к отключению ВЛ
1713 | 35 | Кр.Гвардейский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 16:30 | 2018-05-07 17:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уточка произошло из-за возникновения КЗ, при изломе и падении на землю стойки ж/б опоры №94, с последующим схлёстом проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор №93-95, вследствие наезда прицепного сельхозагрегата СПК «Большевик» на опору №94 при проведении сельскохозяйственных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уточка произошло из-за возникновения КЗ, при изломе и падении на землю стойки ж/б опоры №94, с последующим схлёстом проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор №93-95, вследствие наезда прицепного сельхозагрегата СПК «Большевик» на опору №94 при проведении сельскохозяйственных работ. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уточка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратится с заявлением в Красногвардейский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанесших, материальный ущерб филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
1714 | 495 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 16:19 | 2018-05-07 18:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП №130 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Спектр». |  | Направить письмо потребителю ООО "Спектр" о приведении потребительской отпайки за Р-10 к ТП 130 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1715 | 855 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 15:32 | 2018-05-07 17:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось устойчивое междуфазное К.З. из-за внутреннего повреждения междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ ААБл 3х185 мм2 (L=440м) КЛ 10кВ №67-109 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции (срок службы более 30 лет). | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции Л 10кВ №67-109 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внутреннее повреждение междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ ААБл 3х185 мм2 (L=440м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №67-109 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1716 | 497 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 14:30 | 2018-05-07 16:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ № 4-22 ПС 35 кВ Е-Колено установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. Трансформатор в эксплуатации с 1975 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции и межвитковое К.З. высоковольтных обмоток трансформатора КТП 10/0,4 кВ 4-22 ПС 35 кВ Е-Колено. | По результатам внеочередного осмотра и производства диагностики обмоток силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Е-Колено с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Устранить недостатки выявленные в результате электрических измерений сопротивления изоляции трансформаторов на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Е-Колено. Провести диагностику силового трансформатора ТМ 100/10 КТП 10/0,4 кВ № 4-22 ПС 35 кВ Е-Колено с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации.
1717 | 262 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 13:10 | 2018-05-07 17:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло повреждение ТМ-20 кВА с выбросом масла КТП-10кВ №049 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Фатнево, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Взрыв, загорание, пожар (Грозовое перенапряжение), В результате повреждения с выбросом масла силового трансформатора на КТП 10/0,4кВ №049 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Фатнево, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Произвести внеочередные измерения сопротивления разрядников РВО-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №049 «Сивкова». При выявлении неисправных РВО-10 кВ произвести их замену. Произвести замер сопротивления контура заземления КТП-10кВ№049-20кВА "Сивкова", при наличии замечаний, довести его до нормы.
1718 | 955 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 12:06 | 2018-05-07 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №7 (Н.Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №47 - №48 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №47 - №48 ВЛ-10кВ №7 (Н.Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр отпайки на ТП- 050 (Овинищи) ВЛ-10кВ №7 (Н.Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на отпайке на ТП- 050 (Овинищи) ВЛ-10кВ №7 (Н.Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" .
1719 | 786 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 11:42 | 2018-05-07 13:08 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, При валке дерева посторонними лицами произошло его падение на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Гордеевка в пролете опор №5/45-1/43. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Падение дерева, спиленного посторонними лицами, на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Гордеевка в пролете опор №5/45-1/43 привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Гордеевка. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или), повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»
1720 | 38 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 10:20 | 2018-05-07 10:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и РПВ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения КЛ 10 кВ КТП 218-КТП 219 ПС 330 кВ Валуйки в целом месте при проведении несанкционированных земляных работ персоналом ООО "Белгородводстрой". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения КЛ 10 кВ КТП 218-КТП 219 ПС 330 кВ Валуйки в целом месте при проведении несанкционированных земляных работ персоналом ООО "Белгородводстрой". | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
1721 | 34 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 10:04 | 2018-05-07 10:53 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение действием МТЗ, с неуспешным ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения КЛ 10 кВ от яч. № 1-13 до ЛР-401 в целом в месте при проведении несанкционированных земляных работ персоналом ООО "СК "РегионЭнергоСтрой". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения КЛ 10 кВ от яч. № 1-13 до ЛР-401 в целом месте проведении несанкционированных земляных работ персоналом ООО "СК "РегионЭнергоСтрой". | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
1722 | 854 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 09:18 | 2018-05-07 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного вывода в ремонт Л-1001 ПС 110/35/10 кВ Сычевка явилось однофазное замыкание на землю, возникшее при обрыве провода в пролете опор №Б3-№Б4, в результате падения дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провод в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной обрыва провода типа АС-35 Л-1001 ПС 110/35/10 кВ Сычевка явилось внешнее механическое воздействие, возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №Б3-№Б4 при воздействии сильного порывистого ветра. | По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов на Л-1001 ПС 110/35/10 кВ Сычевка. Произвести внеплановый ИТР осмотр Л-1001 ПС 110/35/10 кВ Сычевка. Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев в пролете опор №Б3-№Б4 Л-1001 ПС 110/35/10 кВ Сычевка.
1723 | 49 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 09:00 | 2018-05-07 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 23 ПС35/10кВ Алексейково произошло по причине межфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №10-6-№10-7, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 23 ПС35/10кВ Алексейково, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №10-6-№10-7 ВЛ 10кВ № 23 ПС 35/10кВ Алексейково из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 23 ПС35/10кВ Алексейково действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС35/10кВ Алексейково. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 23 ПС35/10кВ Алексейково дефекты.
1724 | 893 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 08:45 | 2018-05-07 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ Мушино от ПС-35/10кВ Ряд вызвано междуфазным к.з. при падения дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода в пролёте опор №81-82. Ответственный за эксплуатацию-и.о. мастера УРЭС Сермин М.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева поваленного сильным ветром из охранной зоны на провода в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ Мушино от ПС 35/10 кВ Ряд произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-10 кВ Мушино от ПС 35/10 кВ Ряд действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-и.о. мастера УРЭС Сермин М.В. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ Мушино от ПС-35/10кВ Ряд в пролете опор №81-82. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ.
1725 | 975 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 08:19 | 2018-05-07 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 5"Лесуково" ПС 35/10 кВ "Никольское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ветка обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ветка обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 5"Лесуково" ПС 35/10 кВ "Никольское" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ № 5"Лесуково" ПС 35/10 кВ "Никольское" нарушения.
1726 | 486 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 07:38 | 2018-05-07 09:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 31-32, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 31-32, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7115 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7115 составить график устранения выявленных замечаний.
1727 | 853 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 06:17 | 2018-05-07 06:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №0-23 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. из-за внутреннего повреждения междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х50 мм2 (L=470м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции (срок службы более 30 лет). | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции КЛ 10кВ №0-23 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внутреннее повреждение междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х50 мм2 (L=470м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №0-23 Л-1035 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1728 | 848 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 05:22 | 2018-05-07 06:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ РП04, Л406- ТП354 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. Замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ "РП04, Л406- ТП354" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ РП04, Л406-ТП354, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
1729 | 833 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 04:40 | 2018-05-07 05:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к обрыву (пережег) провода марки АС-95 в пролете опор №№25-26 и перекрытию гирлянд изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №26 явилось сквозное попадание разряда молнии, вблизи опоры №26, через провода в землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки - Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" преходящее в междуфазное по причине обрыва (пережег) провода марки АС-95 в пролете опор №№25-26 и перекрытия гирлянд изоляторов марки ПС-70 фаз "А", "В", "С" на опоре №26. | Произвести анализ количества отключений ВЛ 110кВ Голынки - Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) за последние пять лет по причине грозовых перенапряжений и по результатам проведенного анализа принять решение об установки на данной ВЛ грозотроса. Произвести обследование опоры №26 ВЛ 110кВ Голынки - Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115), после перенапряжений, возникших после сквозного попадания разряда молнии, вблизи опоры №26, через провода в землю.
1730 | 410 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 04:02 | 2018-05-07 06:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта по ослаблению контактного соединения шлейфа фазы "А" на КТП-10/0,4кВ Пищ-922-3 при техническом обслуживании, произошло его отгорание с повреждением проходного изолятора фазы "А" , что привело к нарушению электроснабжения потребителей. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате нарушения электрического контакта шлейфа фазы "А" на КТП-10/0,4кВ Пищ-922-3 из-за несвоевременного выявления дефекта по ослаблению контактного соединения при техническом обслуживании, произошло его отгорание с повреждением проходного изолятора фазы "А" , что привело к нарушению электроснабжения потребителей. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая
1731 | 379 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-07 00:12 | 2018-05-07 02:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Узкое" произошло из-за падения в/в шлейфа фазы "С" КТП № 177 д.Вязовая на корпус в/в блока КТП, в следствии разрушения проходного изолятора при прямом попадании грозового разряда в корпус проходного изолятора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При попадании молнии в шину проходного изолятора (ИПУ 10/630) произошло механическое разрушение фарфоровой изоляции, что привело к падению в/в шлейфа фазы "С" на корпус КТП. | Внести в план работ внеочередное измерение сопротивления высоковольтной изоляции КТП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ "Узкое" по всей длине.
1732 | 40 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 23:56 | 2018-05-07 01:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 19 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 35 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.Б ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.Б ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.Б ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1733 | 231 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 22:17 | 2018-05-06 22:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 108-109, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Нижняя Павловка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 108-109 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Нижняя Павловка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Нижняя Павловка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Нижняя Павловка, произвести вырубку (обрезку крон).
1734 | 401 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 22:15 | 2018-05-07 01:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" линейных выводов 0,4кВ тр-ра ТП-10/0,4кВ К-3-11, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и перегоранию ПК-10 фаз "В" и "С" ТП. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при грозовой деятельности произошло перекрытие фаз В" и "С" линейных выводов 0,4кВ тр-ра ТП-10/0,4кВ К-3-11, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и перегоранию ПК-10 фаз "В" и "С" ТП. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская.
1735 | 504 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 21:25 | 2018-05-06 21:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов ВЛ в пролете оп.№61-62 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка произошло по причине поверхностного перекрытия проводов ВЛ в пролете оп.№61-62 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1736 | 400 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 21:15 | 2018-05-06 23:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребительской ТП-10/0,4кВ Ю-2-16П произошло отключение КВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10кВ Южная действием защит. |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ Ю-2-16П, с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. . Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ РЭС.
1737 | 226 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 20:39 | 2018-05-06 23:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил силового кабеля 6 кВ фаз "А", "В", "С" ВЛ-6 кВ №19 ПС "Грязи-Город" на участке КЛ от РП-1 до ТП-88 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1964 г, последние испытания 25.07.2017 г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля фаз "А", "В, "С" на участке КЛ от РП-1 до ТП-88 ВЛ-6 кВ №19 ПС "Грязи-Город" | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-6 кВ №19 ПС "Грязи-Город" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1738 | 380 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 19:40 | 2018-05-06 20:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое воздействие на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате электродугового воздействия на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №11-12 произошло межфазное короткое замыкание устранённое действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Кутафино по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Кутафино и включить их в план работ РЭС.
1739 | 397 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 19:23 | 2018-05-06 21:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ТП-10/0,4кВ Ш-4-9П находящейся на балансе ООО "Закнефтегазстрой" произошло отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Шепино действием защит. |  | Направить письмо ООО "Закнефтегазстрой" владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ Ш-4-9П, с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Шепино по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Шепино и включить их в план работ РЭС.
1740 | 499 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 19:20 | 2018-05-06 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ 10кВ №7.9.7 ПС 35/10 кВ "Чижовка" Щигровского РЭС отключен от МТЗ с неуспешным АПВ при самоустранившемся КЗ, возникшем при перекрытии изоляции проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №27-28 при ветки с дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра и дождя. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете оп. №27 -28 ВЛ-10кВ №7.9.7 ПС 35/10кВ "Чижовка" произошло при падение сука с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ, в результате неблагоприятных погодных условий. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 797 ПС "Чижовка" По результатам осмотра ВЛ, составить график выполнения выявленных дефектов.
1741 | 396 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 19:07 | 2018-05-06 19:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Стрелецкая, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Стрелецкая, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1742 | 519 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 18:34 | 2018-05-06 20:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ 1.6.17 от ПС Элеватор произошло в результате междуфазного К.З. в пролете опор №12-13 при перекрытие проводов веткой принесенной ветром с высокорослого дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ВЛ-10кВ 1.6.17 ПС Элеватор в пролете опор №12-13 веткой принесенной ветром с высокорослого дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.6.17 ПС Элеватор с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.6.17 ПС Элеватор назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1743 | 847 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 18:22 | 2018-05-06 18:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л619-РП03 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1962 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. Замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением соединительной муфты КЛ 6кВ "ПС Смоленск1, Л619-РП03" в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л619-РП03, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
1744 | 916 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 18:06 | 2018-05-06 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 (Каменка) ПС 35/10 кВ "Ермаково" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №5- №6 отпайки на ТП-105 (Лыткино) веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ -правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 отпайки на ТП-105 (Лыткино) веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ -правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП-105 (Лыткино) ВЛ-10кВ №4 (Каменка) ПС 35/10 кВ "Ермаково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП-105 (Лыткино) ВЛ-10кВ №4 (Каменка) ПС 35/10 кВ "Ермаково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
1745 | 394 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 17:44 | 2018-05-06 17:49 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия грозовой деятельности произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №15-16, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при воздействии грозовой деятельности произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №15-16, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1746 | 518 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 17:30 | 2018-05-06 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ № 62114 от ПС 35/10кВ "Ольговка" явилось самоустранившееся короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 41-42 упавшей веткой с кроны дерева находящегося в охранной зоные ВЛ-10кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ № 62114 от пс 35/10кВ "Ольговка" явилось короткое замыкание которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ-10 в пролете опор № 41-42 упавшей веткой с кроны дерева находящегося в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 62114 от ПС 35/10кВ "Ольговка" Произвести расчитску трассы ВЛ-10кВ № 62114 от ПС 35/10кВ "Ольговка" в пролётах опор №№ 30-34,41-46,49-53, 92-94 По результатам осмотр ВЛ составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству осмотра ВЛ .
1747 | 505 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 17:15 | 2018-05-06 19:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ 3.11.1 от ПС "Молотычи" произошло в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводовВЛ-10кВ 3.11.1, кроной упавшего дерева (берёзой), растущей вне охранной зоны ВЛ, в пр. 41-42 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ-10кВ 3.11.1 кроной упавшего дерева (берёзой), растущей вне охранной зоны ВЛ, в пр. 41-42 | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.11.1 по всей длине , с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.11.1, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1748 | 391 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 16:34 | 2018-05-06 16:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №41-42 КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 Куликовская, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №41-42 КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 Куликовская, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
1749 | 348 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 16:30 | 2018-05-06 16:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 12-13. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 12-13, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово из-за возникновения двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 8 Протасово по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС
1750 | 497 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 16:10 | 2018-05-06 16:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-6кВ 2.1.25 от ПС Рудная явилось возникновение самоустранившегося междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов ВЛ в пролете оп.№17-18 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-6кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ВЛ-6кВ 2.1.25 от ПС Рудная произошло по причине поверхностного перекрытия проводов ВЛ в пролете оп.№17-18из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-6кВ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-6кВ 2.1.25 от ПС Рудная с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-6кВ 2.1.25 от ПС Рудная назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1751 | 388 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 16:05 | 2018-05-06 17:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17 КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17 КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая по всей длине.
1752 | 947 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 15:59 | 2018-05-06 18:52 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №87-88 образовавшегося в результате излома верхней части деревянной опоры №88 вследствие внутреннего загнивания древесины. Ответственный за эксплутацию: мастер Старицкого РЭС Хренов В.С. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Излом верхней части деревянной опоры №88 КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошел вследствие внутреннего загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Хренов В.С. | Произвести проверку загнивания древесины всех деревянных опор КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. По результатам проверки - устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1753 | 883 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 15:51 | 2018-05-06 16:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ-10кВ №8 РП-10кВ УФСИН действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ между фазами "А","В" ,"С", в результате нарушения изоляции и повреждения кабеля при производстве посторонними лицами земельных работ в охранной зоне КЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате механического воздействия при проведения землеройных работ посторонними лицами в охранной зоне КЛ-10кВ №8 РП-10кВ УФСИН произошло повреждение жил кабеля КЛ-10кВ, что послужило причиной отключения КЛ-10кВ №8 РП-10кВ УФСИН действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ №8 РП-10кВ УФСИН. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Направить заявление в отделение полиции для установления виновных лиц, с целью возмещения ущерба.
1754 | 386 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 15:15 | 2018-05-06 15:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №33-34 КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №33-34 КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
1755 | 387 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 14:32 | 2018-05-06 15:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №148-149, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате электродугового воздействия на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №148-149 произошло межфазное короткое замыкание, устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Произвести замер сопротивления контура заземления опор 148; 149 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС.
1756 | 969 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 14:26 | 2018-05-06 15:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ООО "Энергосервис" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.ТП-70 - ТП-70. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "Энергосервис" не выполнялось. | Нарушение электрической изоляции, В ходе проведения земляных работ ООО "Энергосервис" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.ТП-70 - ТП-70. | Направить письмо ООО " Энергосервис" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо ООО " Энергосервис" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1757 | 877 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 13:33 | 2018-05-06 14:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-6 кВ № 1 ПС 35/6 кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 6/0,4 кВ "Монолит" |  | Направить письмо председателю садоводческого товарищества “Монолит”, являющегося собственником ТП-6/0,4кВ “Монолит” о приведении оборудования в исправное техническое состояние, в соответствии с требованиями НТД.
1758 | 849 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 10:46 | 2018-05-06 12:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения (перегорание плавких вставок ВВ предохранителей) КТП 3 Бурцево по Л-1001 ПС 110/35/10 кВ Сычевка явилось повреждение проходного изолятора, повреждение вентильного разрядника, повреждение силового трансформатора М-160/10 кВа в результате воздействия атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии в проходной изолятор 10кВ КТП 3 Бурцево ф."С"). | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения проходного изолятора, вентильного разрядника и силового трансформатора М-160/10 кВа с нарушением целостности низковольтной обмотки на КТП 3 Бурцево по Л-1001 ПС 110/35/10 кВ Сычевка, явилось нарушение их изоляции (пробой) в результате воздействия атмосферных явлений (удар молнии в проходной изолятор ТП). | Выполнить внеочередные проверки заземляющего устройства КТП 3 Бурцево по Л-1001 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с проведением замеров переходных сопротивлений контактных соединений заземлителя с заземляемыми элементами ТП и измерением сопротивления заземляющего устройства ТП. Устранить выявленные в ходе внеочередных проверок заземляющего устройства КТП 3 Бурцево по Л-1001 ПС 110/35/10 кВ Сычевка дефекты.
1759 | 837 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 10:20 | 2018-05-06 11:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на "землю" в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на один крайний провод в пролете опор №28 - №29 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Коминтерн. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Оперативное отключение МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн из-за падения дерева на один крайний провод в пролете опор №28 - №29 с возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Коминтерн проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Коминтерн разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Коминтерн нарушения.
1760 | 494 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 10:11 | 2018-05-06 11:48 | Проезд крупногабаритной техники, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская произошло вследствие обрыва провода фазы «С» с последующим схлестыванием с проводом фазы «А» в пролёте опор №81-82 из-за проезда постороннего крупногабаритного автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы «С» с последующим схлестыванием с проводом фазы «А» в пролёте опор №81-82 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская произошёл в результате проезда постороннего крупногабаритного автотранспортного средства. | Через администрацию района и местные СМИ довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
1761 | 969 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 09:43 | 2018-05-06 09:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Ватолино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Пперекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, АПВ-правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Ватолино с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Ватолино нарушения.
1762 | 981 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 08:23 | 2018-05-06 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" перекидки от опоры №4-1 к ТП 605 (КЗС) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" перекидки от опоры №4-1 к ТП 605 (КЗС) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
1763 | 950 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 06:15 | 2018-05-06 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате однофазного замыкания на "землю", вызванного срывом изолятора фазы "В" на опоре №8 отпайки на ТП- 012 (Седлово) и падением провода на траверсу опоры. Срыв изолятора произошел в результате разрушения изоляционного колпачка при изменении свойств полиэтилена из-за длительной эксплуатации с 1982г. Оценка устройств РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №8 отпайки на ТП- 012 (Седлово) ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате разрушения изоляционного колпачка при изменении свойств полиэтилена из-за длительной эксплуатации с 1982г. Оценка устройств РЗА не требуется. | Выполнить верховой осмотр отпайка на ТП- 012 (Седлово) ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления дефектных изоляционных колпачков. Выполнить устранение дефектов выявленных при осмотре отпайки на ТП- 012 (Седлово) ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1764 | 968 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 04:28 | 2018-05-06 05:23 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ АО "Газпром газораспределение Кострома" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-301 - ТП-448 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго АО "Газпром газораспределение Кострома" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ АО "Газпром газораспределение Кострома" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-301 - ТП-448 2 с.ш. | Направить письмо АО "Газпром газораспределение Кострома" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо АО "Газпром газораспределение Кострома" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1765 | 910 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 02:40 | 2018-05-06 03:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61 -№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1766 | 945 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 02:03 | 2018-05-06 02:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №45-46 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение данного дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Иванов П.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Степурино в пролете опор №45-46 произошло перекрытие проводов, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Иванов П.В. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Степурино в пролете опор №45-46 Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1767 | 946 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 02:03 | 2018-05-06 02:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №99-100 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. Впоследствии произошло падение данного дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Иванов П.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино в пролете опор №99-100 произошло перекрытие проводов, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Иванов П.В. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино в пролете опор №99-100. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1768 | 928 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 00:25 | 2018-05-06 01:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" произошло из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Рязанцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Рязанцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1769 | 929 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 00:25 | 2018-05-06 01:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Рязанцево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Рязанцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Рязанцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1770 | 882 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-06 00:21 | 2018-05-06 00:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 05(6) ПС-35/10кВ Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 23-24 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 05(6) ПС-35/10кВ Савватьево, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ № 05(6) ПС-35/10кВ Савватьево в пролете опор № 23-24 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 05(6) ПС-35/10кВ Савватьево отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05(6) ПС-35/10кВ Савватьево. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 05(6) ПС-35/10кВ Савватьево дефекты.
1771 | 925 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 23:30 | 2018-05-06 08:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2.Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86-№87 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1.Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86-№87 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1772 | 926 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 23:30 | 2018-05-05 23:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №103-№104 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №103-№104 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1773 | 941 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 23:29 | 2018-05-05 23:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ фид.№05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете №582-583 веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра.и В последствие данная ветка упала на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №582-583 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №582-583. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с НТД.
1774 | 863 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 23:24 | 2018-05-05 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой с дерева, упавшей на провода в пролете опор № 1-2 , растущего в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик в пролёте опор № 1-2 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Н.П. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Произвести вырубку деревьев в охранной зоны ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 Энергетикв пролете опор № 1-№ 2
1775 | 857 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 22:35 | 2018-05-05 22:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №15(18) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №96-97 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №15(18) ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №15(18) ПС-35/10кВ Гришкино в пролете опор №96-97 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №15(18) ПС-35/10кВ Гришкино отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15(18) ПС-35/10кВ Гришкино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15(18) ПС-35/10кВ Гришкино дефекты.
1776 | 381 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 22:24 | 2018-05-05 23:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате грозовой деятельности произошло повреждение разрядника фазы "С" на ТП-10/0,4кВ Ж-1-6 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Жиляевская, что привело к возникновению "земли" на ВЛ-10кВ ПС 35/10 Жиляевская, устраненного действием оперативного персонала. | Нарушение электрической изоляции, В результате разрушения разрядника фазы "С" ТП Ж-1-6 при грозовой деятельности произошло однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ ПС 35/10 Жиляевская, устраненное действиями оперативного персонала | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская и включить их в планы работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине.
1777 | 48 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 21:40 | 2018-05-05 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино (РП-10 кВ Лаврово и ВЛ-10 кВ №863 РП 10 кВ Лаврово по схеме нормального режима запитано от ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино) произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №110/12-110/13 ВЛ-10 кВ №863 РП 10 кВ Лаврово деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра, без повреждения проводов.Ответственный за эксплуатацию: мастер Сонковского РЭС Фарафонов В.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №110/12-110/13 ВЛ-10 кВ №863 РП 10 кВ Лаврово (РП-10 кВ Лаврово по схеме нормального режима запитано от ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино) произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино) действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Сонковского РЭС Фарафонов В.Ю. | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №110/12-110/13ВЛ-10 кВ №863 РП 10 кВ Лаврово (РП-10 кВ Лаврово по схеме нормального режима запитано от ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино). Провести мастерам участков Сонковского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
1778 | 939 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 20:58 | 2018-05-05 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-№19. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" в пролете опор №18-№19. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская".
1779 | 354 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 20:40 | 2018-05-05 21:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Путимец, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец в пролете опор № 37-38, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине
1780 | 825 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 19:32 | 2018-05-05 20:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, произошедшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №Б4-№Б5 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, произошедшего в результате механического воздействия упавшей веткой на провода ВЛ в пролете опор №Б4-№Б5. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №Б4-№Б5 ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Ельня. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ ПС Ельня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1781 | 862 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 19:00 | 2018-05-05 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Алексино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, упавшей на провода в пролете опор №9-10 с дерева , растущего в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Алексино в пролёте опор № 9-10 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Алексино отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Колосов Э.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 6кВ № 15 ПС 35/6 Алексинов пролете опор № 9-№ 10. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1782 | 43 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 18:40 | 2018-05-05 22:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 110/10 кВ Малышево произошло, по причине межфазного КЗ, из за перекрытия проводов крыльями птицы на опоре № 87 в сторону опоры №88 с последующим её падением (птицы) на землю, что позволило успешному проведению РПВ. Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна произошло, по причине межфазного КЗ, из за перекрытия проводов крыльями птицы на опоре № 281 в сторону опоры №282 с последующим её падением (птицы) на землю, что позволило успешному проведению РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 110/10 кВ Малышево на опоре №87 крыльями птицы при взлете, произошло перекрытие проводов двух фаз, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 110/10 кВ Малышево действием МТЗ. В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна на опоре №281 крыльями птицы при взлете, произошло перекрытие проводов двух фаз, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 110/10 кВ Малышево с целью выявления дефектов от жизнедеятельности и массового скопления птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 110/10 кВ Малышево дефекты. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна с целью выявления дефектов от жизнедеятельности и массового скопления птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна дефекты.
1783 | 369 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 17:28 | 2018-05-05 20:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор 6-1 - 6-2 ВЛ-10кВ №3ПС Шаблыкино, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Щаблыкино в пролете опор № 6-1 - 6-2, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино и внести их в план работ Шаблыкинского РЭС Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине
1784 | 368 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 17:15 | 2018-05-05 18:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской отпайке произошло отключение ВЛ 10кВ №05 ПС110/35/10кВ Шаблыкино действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ и включить их в планы работ Шаблыкинского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине.
1785 | 492 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 16:58 | 2018-05-05 17:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10кВ №05 от ПС Ольховка явилось возникновение самоустранившегося междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов ВЛ в пролете оп.№12-13 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №05 от ПС Ольховка произошло по причине поверхностного перекрытия проводов ВЛ в пролете оп.№12-13 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №05 от ПС Ольховка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №05 от ПС Ольховка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1786 | 229 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 16:36 | 2018-05-05 17:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП № 33А П (на балансе ООО "ЭСФарм"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1787 | 487 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 15:08 | 2018-05-05 15:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Нововусманская действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП №075 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Авента". |  | Направить письмо потребителю ООО "Авента" о приведении потребительской отпайки за Р-10 к ТП 075 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложе-нием воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1788 | 492 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 15:03 | 2018-05-05 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семёновка явилось междуфазное корот-кое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор № 53- 54 из-за падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срыв изолятора с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и «С» в пролете опор № 53-54 произошло при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка запланировать устранение выявленных дефектов.
1789 | 524 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 14:02 | 2018-05-05 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ 1.6.2 ПС Элеватор произошло в результате междуфазного К.З. из-за повреждения изоляции концевой кабельной муфты находящейся на опоре №8 кабельного перехода ВЛ-10кВ между опорами №8-9. Повреждение концевой кабельной муфты наружной установки произошло по причине изменения свойств материалов изоляции в процессе эксплуатации, что при привело к снижению изоляции с последующим её повреждением, и междуфазному К.З. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение концевой кабельной муфты наружной установки на опоре №8 ВЛ-10кВ 1.6.2 ПС Элеватор произошло по причине изменения свойств материалов изоляции в процессе эксплуатации, что при привело к снижению изоляции с последующим её повреждением, и междуфазному К.З. | Произвести инженерный верховой осмотр состояния концевой кабельной муфты на опоре №9 ВЛ-10кВ 1.6.2 ПС Элеватор с составления листа осмотра. По результатам инженерного верхового осмотра ВЛ-10кВ 1.6.2 ПС Элеватор назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1790 | 818 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 12:59 | 2018-05-05 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. вызванное падением в пролёте опор №27 - №28 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра, упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной междуфазного К.З. на ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешне механическое воздействие при падении в пролёте опор №27 - №28 дерева на провода ЛЭП. | Вырубить деревья угрожающие падением на провода ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролёте опор №27 - №28 за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
1791 | 848 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 11:45 | 2018-05-05 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №62-63, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Хвощевская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Хвощевская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №62-63 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
1792 | 992 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 11:28 | 2018-05-05 13:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 стало разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 1-2 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате грозового перекрытия изолятора на заземлённую траверсу. Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение штыревого изолятора на опоре № 1-2 от грозового перекрытия при прохождении обширного грозового фронта. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 выявленные устранить. Выполнить комплексное обследование опоры № 1-2 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Макарьев-2, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
1793 | 905 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 10:23 | 2018-05-05 12:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №605 ПС 110/35/10кВ "Ростов" в результате КЗ, возникшего из-за схлестывания шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя Р-357 на опоре №23 в результате обрыва шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения по причине ослабления контактного соединения, возникшего в процессе длительной эксплуатации. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Схлестывание шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя Р-357 на опоре №23 из-за обрыва шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения по причине ослабления соединения, возникшего в процессе длительной эксплуатации. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить обследование контактных соединений шлейфов разъединителей ВЛ 10кВ №605 ПС 110/35/10кВ "Ростов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам обследования контактных соединений шлейфов разъединителей устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №605 ПС 110/35/10кВ "Ростов" в соответствии с НТД.
1794 | 816 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 09:49 | 2018-05-05 10:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее вследствие падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 2 - 3 под действием сильных порывов ветра. При подаче напряжения на ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево в цикле АПВ и при включении по ТУ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 2 - 3 под действием сильных порывов ветра. | Произвести обрезку крон деревьев, ветки с которых угрожают падением на провода ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево в пролете опор 2 - 3. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1795 | 971 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 09:40 | 2018-05-05 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-20-№5-21 веткой ДКР, упавшей на провода из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-20-№5-21 веткой ДКР, упавшей на провода из охранной зоны ВЛ Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-20-№5-21 ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с требованиями НТД.
1796 | 506 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 09:27 | 2018-05-05 12:10 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Ольховка произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов в пролете оп.№56-57 при повреждении оп.№56 в результате наезда стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение оп.№56 ВЛ-10кВ №03 ПС Ольховка произошло в результате наезда стороннего транспорта. | Направить обращение в полицию для отыскания виновных лиц в ДТП по наезду на опору №56 ВЛ-10кВ №03 ПС Ольховка и возмещения материального ущерба. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Ольховка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Ольховка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1797 | 225 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 09:23 | 2018-05-05 11:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1985г.( более 25 лет). Капитальный ремонт в 2008г. Последние испытания 20.05.2016г. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф "В", "С" силового трансформатора ТМ-250 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Троицкий По результатам испытаний произвести устранение дефектов
1798 | 228 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 09:22 | 2018-05-05 09:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ПС-110/6 Агрегатная яч. №1А до РП-16 яч. №1 ААШв 3Х185 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1989г., последний комплексный ремонт 12.03.2012г., последние испытания 17.07.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ПС-110/6 Агрегатная яч. №1А до РП-16 яч. №1 ААШв 3Х185. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная до РП-16 со сроком службы более 25 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная до РП-16 устранить выявленные недостатки.
1799 | 342 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 09:20 | 2018-05-05 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №116-117, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №2 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" произошло межфазное к.з., что привело к отключению ВЛ действиям защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1800 | 922 | Жарковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 08:30 | 2018-05-05 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение реклоузера РВА №1 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №275 – 276 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №275 – 276 участка ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина Жарковского РЭС из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения реклоузера РВА №1 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина Жарковского РЭС. По результатам осмотра участка ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина Жарковского РЭС устранить выявленные дефекты.
1801 | 796 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 08:21 | 2018-05-05 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ Еремково от ПС-110/35/10кВ Брусово вызвано междуфазным к.з. при падения дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода в пролёте опор №3-4 отпайка на КТП-10/0,4кВ Голубково с последующим падением дерева на землю Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева поваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-4 отпайка на КТП-10/0,4кВ Голубково ВЛ-10 кВ Еремково ПС 110/35/10 кВ Брусово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-10 кВ Еремково ПС 110/35/10 кВ Брусово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.А. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ Еремково от ПС-110/35/10кВ Брусово в пролете опор №3-4 отпайка на КТП-10/0,4кВ Голубково. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1802 | 837 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 07:58 | 2018-05-05 09:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10 кВ №17 от ПС 35/10 кВ Кузнецово вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ КФК. |  | направить письмо частному лицу-Чигринову Д.А, владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ КФК, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
1803 | 230 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 07:29 | 2018-05-05 09:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Марфинская явилось КЗ возникшее в результате срыва вязки провода и схлестывания проводов в пролете опор №115-116. Срыв вязки произошел вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 16 м/с). Вязка была выполнена согласно норм и при плановом осмотре данного недостатка не было. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В процессе эксплуатации с воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление вязки между линейным проводом и штыревым изолятором, что привело к перетиранию и срыву вязки провода на опоре №115 при сильном порыве ветра. | Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ П.Марфинская на предмет наличия дефектов крепления провода. Выявленные в результате осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ П.Марфинская дефекты устранить.
1804 | 830 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 06:43 | 2018-05-05 08:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-110 кВ Талашкино - Красный (ВЛ-189) в пролете опор №№120-121 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-110 кВ Талашкино - Красный (ВЛ-189) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" по причине обрыва одного провода фазы "А" марки АЖ-120 в пролете опор №№120-121 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110 кВ Талашкино - Красный (ВЛ-189) Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-110 кВ Талашкино - Красный (ВЛ-189) в пролете опор №№120-121 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-110 кВ Талашкино - Красный (ВЛ-189) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1805 | 224 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 06:24 | 2018-05-05 13:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Пробой бака силового трансформатора ТП №165 сторонним лицом в результате выстрела из огнестрельного оружия. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение трансформатора 250 кВа сторонним лицом в результате выстрела из огнестрельного оружия | Направить главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
1806 | 806 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 06:17 | 2018-05-05 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине обрыва провода фазы "В" в пролетах опор №№76-78 и падения его на землю в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1980 года из-за нарушения структуры материала провода. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1980 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролетах опор №№76-78 ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Произвести выборочно верховой осмотр ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев с целью выявления наличия дефектов проводов. Устранить дефекты, выявленные проведением верхового осмотра ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1807 | 968 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 05:28 | 2018-05-05 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10 кВ Ширинье в результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз в пролете опор №628-№629 деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ при сильном порыве ветра. Работа МТЗ-правильно успешно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №628-№629 деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ при сильном порыве ветра. Работа МТЗ-правильно успешно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Устранить выявленные в ходе осмотра нарушения.
1808 | 28 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-05 00:13 | 2018-05-05 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 320 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 37-ТП 126 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 37-ТП 126 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 37-ТП 126 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1809 | 803 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 23:46 | 2018-05-05 02:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №210/32-210/33 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра с обрывом проводов в данном пролете опор. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Самохвалов Д.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода из охранной зоны в пролете опор №210/32-210/33 ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошел обрыв проводов в данном пролете опор. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Самохвалов Д.В. | Произвести вырубку деревьев вдоль трассы ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №210/32-210/33. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с НТД.
1810 | 878 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 22:51 | 2018-05-05 01:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №131-132 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №131-132 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
1811 | 486 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 21:52 | 2018-05-04 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 69-70 упавшей веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ , на провода ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка в пролете опор №69-70 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Рогачевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1812 | 965 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 21:40 | 2018-05-05 00:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №6-7. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Отключения соц. значимых потребителей не было. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия макушкой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №6-7. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
1813 | 904 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 18:18 | 2018-05-04 22:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10 "Ростов" произошло по причине короткого замыкания между фаз "А" и "В", возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП-73 и ТП-123 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1982 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции фаз "А" и "В" соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП-73 и ТП-123 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1982 г. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10 Ростов с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
1814 | 861 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 17:50 | 2018-05-04 19:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ № 22 ПС 35/10кВ Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из за повреждения на абонентской отпайке в сторону ТП-10/0,4кВ “Шоша-2”. |  | Направить письмо директору охотахозяйства “Шоша-2”, являющегося собственником отпайки на ТП-10/0,4кВ “Шоша-2” о приведении оборудования в исправное техническое состояние, в соответствии с требованиями НТД.
1815 | 828 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 17:36 | 2018-05-04 17:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево произошло при попадании разряда молнии в провода ВЛ во время прохождение в данном районе грозового фронта, на опоре №18 видны следы перекрытия на проводах ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ на проводах ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево в результате прямого попадании разряда молнии в провода ВЛ во время прохождение в данном районе грозового фронта, на опоре №18 видны следы перекрытия на проводах ВЛ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево, особое внимание уделить состоянию ЗУ, разрядников и ограничителей перенапряжений. Провести диагностику опоры и проверку сопротивления контура заземления опоры №18 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям правил довести до нормы.
1816 | 508 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 16:02 | 2018-05-04 17:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ВЛ-10кВ №09 отключилась из-за возникновения межфазного короткого замыкания на участке КЛ до ТП №314, в результате пробоя изоляции на концевой муфте в ТП №314, вследствие ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой муфты в ТП №314произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала в следствии его старения в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ от опоры №10-1 до ТП №314 По результатам проведения осмотра трассы КЛ-10кВ от опоры №10-1 до ТП №314разработать мероприятия по устранению выявленых нарушений. Организовать проведение обучения по выполнению осмотров концевых кабельных муфт, организации эксплуатации кабельных линий.
1817 | 674 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 15:30 | 2018-05-04 17:49 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г фаза "В" на анкерной опоре №Г-89 с линейным разъединителем ЛР-605 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Черепово в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции с разрушением верхнего стеклянного штыревого изолятора ШС-10Г фаза "В" на анкерной опоре №Г-89 с линейным разъединителем ЛР-605 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Черепово с падением провода фазы "В" на заземленный штырь опоры и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести обследование ж/б стойки анкерной опоры №Г-89 с линейным разъединителем ЛР-605 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Черепово на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "землю" с составлением акта. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений анкерной опоры №Г-89 с линейным разъединителем ЛР-605 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Черепово. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления, переходных сопротивлений и результатам обследования ж/б стойки анкерной опоры №Г-89 с линейным разъединителем ЛР-605 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Черепово разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Черепово, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов.
1818 | 989 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 14:05 | 2018-05-04 17:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При проведении осмотра оборудования РП №002 от Ф 10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея и ТП №006 от ЛК "ММС-Суршино" от Ф 10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея установлено, что причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея действием защит стало замыкание на землю по двум разноименным фазам. Одно замыкание произошло при пробое проходного изолятора 10 кВ в ТП №006, второе замыкание произошло при пробое трансформатора тока 10 кВ в РП №002. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материалов изолятора и трансформатора тока вследствие длительной эксплуатации (изолятор 28 лет, ТТ 36 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях с усилением ветра до 17 м/с. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Произошел пробой на заземлённый корпус проходного изолятора 10 кВ в ТП №006 и пробой трансформатора тока 10 кВ в РП №002. | Провести внеочередные испытания и измерения оборудования РП №002 от Ф 10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея и ТП №006 от ЛК "ММС-Суршино" от Ф 10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея. По результатам внеочередных испытания и измерения оборудования РП №002 от Ф 10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея и ТП №006 от ЛК "ММС-Суршино" от Ф 10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея выявленные замечания устранить
1819 | 42 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 12:54 | 2018-05-04 13:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 12 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32 - ТП 143 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 32 - ТП 143 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32 - ТП 143 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1820 | 469 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 12:46 | 2018-05-04 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное КЗ в пролете №46-47 ВЛ-10 кВ №111 ПС 110/35/10 кВ Льгов, вызванное падением на провода ветки с высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов, произошедшее при падении ветки с высокорослого дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ, перекрытие проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №111 ПС 110/35/10 кВ Льгов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №111 ПС 110/35/10 кВ Льгов составить график устранения выявленных замечаний. Провести с соответствующим персонал занятия по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ.
1821 | 856 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 12:43 | 2018-05-04 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-10кВ №27(5) ПС-110/10/6кВ Мех.завод произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между жилами кабеля ф. "А","В","С" вследствие естественного износа (старения) изоляции жил кабеля с длительным сроком эксплуатации с 1971 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Будин В. А. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабеля КЛ-10кВ №27(5) ПС-110/10/6кВ Мех.завод произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1971 году). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Будин В. А. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10 кВ ф.02 ПС 110/10/6 кВ Механический завод электротехнической лабораторией службы диагностики УДТвПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кбельные линии"
1822 | 932 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 11:54 | 2018-05-04 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-333 1 с.ш. - ТП-234. (кабель 1970 года) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-333 1 с.ш. - ТП-234. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-333 1 с.ш. - ТП-243. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-333 1 с.ш. - ТП-243. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-333 1 с.ш. - ТП-243 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-333 1 с.ш. - ТП-243 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1823 | 920 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 11:50 | 2018-05-04 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №611 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9 –10 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9 –10 ВЛ-6кВ №611 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №611 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №611 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №611 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово устранить выявленные дефекты.
1824 | 944 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 11:47 | 2018-05-04 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №58-59 ветками деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС -Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия веток деревьев на провода в пролетах опор №58-59 ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролетах опор №58-59 ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1825 | 838 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 09:06 | 2018-05-04 09:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-6кВ № (609) ПС 35/6кВ "Мокеиха" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" на опоре №1 через тело птицы. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре № 1 ВЛ-6кВ №609 ПС 35/6кВ "Мокеиха" через тело птицы. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №609 ПС 35/6кВ "Мокеиха" для выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-6кВ №609 ПС 35/6кВ "Мокеиха".
1826 | 811 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 08:47 | 2018-05-04 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Сутормино, явилось устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате излома и падения опоры №5-17, в следствии пучения грунта (опора расположена в болотистой местности). | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Причиной излома и падения опоры №5-17 по ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Сутормино явилось внешнее механическое воздействие, возникшее в результате пучения грунтов (опора установлена в болотистой местности, в связи с тем, что зимой 2017-2018г.г. грунт под снегом не замерз, весной при таянии снега произошло переувлажнение грунта, что вызвало снижение его прочности и падение опоры). | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10кВ Сутормино на участке опор №5-1-№5-52 силами ИТР с целью выявления пучения грунтов и наклоненных опор. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Сутормино с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1827 | 776 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 08:40 | 2018-05-04 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции первичных обмоток 10 кВ фаз «В» и «С» силового трансформатора КТП-623 ф.1002 ПС 35/10кВ Папсуевка произошел вследствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( более 47 лет). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «В» и «С» силового трансформатора КТП-623 ф.1002 ПС 35/10кВ Папсуевка привел к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП-623 ф.1002 ПС 35/10кВ Папсуевка. Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Папсуевка со сроком эксплуатации более 25 лет.
1828 | 775 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 08:34 | 2018-05-04 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции первичных обмоток 10 кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП-686 ф. "Прогресс" РП "Титовка" произошел вследствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( более 40 лет). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП-686 ф. "Прогресс" РП "Титовка" привел к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП-686 ф. "Прогресс" РП "Титовка". Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ ф. "Прогресс" РП "Титовка" со сроком эксплуатации более 25 лет.
1829 | 835 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 07:40 | 2018-05-04 11:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ фид. №07 (Язово) от ПС 35/10кВ Крапивня ) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №63 - №64 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №63-64 ВЛ - 10кВ фид. №07 (Язово) от ПС 35/10кВ Крапивня поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №63-64, что послужило причиной отключения ВЛ - 10кВ фид. №07 (Язово) от ПС 35/10кВ Крапивня действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ - 10кВ фид. №07 (Язово) от ПС 35/10кВ Крапивня. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ - 10кВ фид. №07 (Язово) от ПС 35/10кВ Крапивня дефекты.
1830 | 860 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-04 00:01 | 2018-05-04 00:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, упавшей на провода в пролете опор №8-№9 с дерева , растущего в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Шалуев А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова Горав пролёте опор № 8-9 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф. № 16 ПС 35/10 Дмитрова Гора отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Шалуев А.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова Гора в пролете опор №8-№9 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1831 | 934 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 22:05 | 2018-05-03 23:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1146- ТП 147 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1146- ТП 1147 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1832 | 928 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 21:55 | 2018-05-03 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Северная ф.С-31 - ТП-369. (кабель 1974 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Северная ф.С-31 - ТП-369. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-31 - ТП-369. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-31 - ТП-369. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-31 - ТП-369 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-31 - ТП-369 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1833 | 221 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 19:26 | 2018-05-03 22:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Возможной причиной нарушения по ВЛ-10кВ яч.11 ПС 110/35/10/6 кВ «Гидрооборудование» электроснабжения послужило межфазное К.З. в пролете опор №29-30 из-за перекрытия проводов ветками деревьев при воздействия порывистого ветра более 15 м/с | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч.11 ПС 110/35/10/6 кВ «Гидрооборудование» послужило отключение ВЛ-10 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №11 ПС "Гидрооборудование" от ПС-110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование"в прлетах №17-№38 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Скоробогатову С.В.провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке и расширению просеки яч. №11 ПС "Гидрооборудование" от ПС-110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование" в пролётах №17-№38 от деревьев и поросли.
1834 | 490 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 18:02 | 2018-05-03 19:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная действием защит из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-8-4 к ТП-8-17 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящемся на балансе и обслуживании ООО Дивногорье. |  | Направить письмо потребителю ООО Дивногорье о приведении потребительской отпайки за Р-8-4 к ТП-8-17 ВЛ 10кВ №08 ПС 110 кВ№28 Тепличная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1835 | 41 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 18:00 | 2018-05-03 18:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 47 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 81 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 47 - РП 81 каб.А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 47 - РП 81 каб.А ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47 - РП 81 каб.А ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1836 | 463 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 17:26 | 2018-05-03 19:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 243-244, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 243-244, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7108 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7108 составить график устранения выявленных замечаний.
1837 | 900 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 17:00 | 2018-05-03 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/10кВ ТРК в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 03 ПС ТРК с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 10кВ № 03 ПС ТРК нарушения.
1838 | 219 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 16:31 | 2018-05-03 20:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-396П (на балансе АО "Автодор"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1839 | 218 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 16:20 | 2018-05-03 16:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 14-15, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Жуково, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 14-15 вы-званное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Жуково, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Жуково. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Жуково, произвести вырубку (обрезку крон).
1840 | 833 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 15:46 | 2018-05-03 19:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Первое и второе отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №88-89 ветвями ДКР, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Анатольевич. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвями ДКР на провода в пролете опор №88-89 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Анатольевич. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №88 - №90. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1841 | 50 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 15:33 | 2018-05-03 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Г 1 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 на участке КЛ 10 кВ от Г 1 до Р 101 ПС 110 кВ Северная, вслед-ствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 на участке КЛ 10 кВ от Г 1 до Р 101 ПС 110 кВ Северная произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ Г 1 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1842 | 346 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 14:52 | 2018-05-03 17:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ТП потр «Нарышкино охотхозяйство» (действием защит) произошло отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово действием защит. |  | Направить письмо собственнику электрооборудования, содержать электроустановку в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями НТД
1843 | 220 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 14:44 | 2018-05-03 16:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС "Ярлуково" явилось повреждение в РУ-10 кВ КТП 997П, находящейся на балансе ФЛ Пахунова Н.Г |  | Направить в адрес ФЛ Пахунова Н.Г претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
1844 | 873 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 14:27 | 2018-05-03 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 отп. №506 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, вследствии прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №24-25 отп. №506 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
1845 | 343 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 14:24 | 2018-05-03 17:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ТП потр Панова К.Н. произошло однофазное замыкание на землю на ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово произошло |  | Направить письмо собственнику электроустановки, о необходимости содержания оборудования в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями НТД
1846 | 493 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 13:40 | 2018-05-03 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Любаж" произошло в результате короткого замыкания в концевой муфте кабельной вставки к ТП 253, вследствие пробоя изоляции внутри концевой кабельной муфты (в эксплуатации с 1974г.). из-за старения изоляции в процессе эксплуатации, с дальнейшим разрушением внутренней изоляции жил. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Старение изоляции внутри концевой муфты кабельной вставки к ТП 253 (в эксплуатации с 1974г.) произошло в результате длительной эксплуатации в следствии разрушение внутренней изоляции жил. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ «Любаж» с находящимися в них кабелями и муфтами , на наличие растрескиваний ,повреждений и других отклонений , которые могут влиять на повреждение оборудования. Результаты оформить листами осмотров, При выявлении оборудования с замечаниями , составить график устранения ,включить его в графики высоковольтных испытаний. Составить график устранения. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах ТП способствующих отключению ВЛ.
1847 | 522 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 13:20 | 2018-05-03 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ВЛ-10кВ 129.14 ПС 110 кВ "Беседино"оперативно отключалась для устранения однофазного замыкания на землю в результате срыва вязки на опоре №57 ф "А" и падения провода на траверсу. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной срыва вязки на опоре №57 ф"А" явилось нарушение структуры материала вязки провода при длительной эксплуатации под воздествием ветровых изгибающих нагрузок. | Произвести, выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ 129.14 ПС 110 кВ "Беседино" на предмет состояния вязок проводов По результатам осмотра разработать график устранения выявленных замечаний В рамках спецподготовки провести занятия с персоналом по проведению верхового осмотра ВЛ-10кВ, выявлению дефектов.
1848 | 797 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 12:24 | 2018-05-03 13:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной ТП-635.(Смол. Гуманитрный. универ-тет ) |  | Направить владельцу ведомственной ТП-635.(Смоленский Гуманитарный Университет) письмо с претензией.
1849 | 21 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 12:24 | 2018-05-03 13:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя "Воронежского управления" ПАО "Трансаммиак". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1850 | 29 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 11:53 | 2018-05-03 12:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Свистовка, МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Свистовка, МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения межфазного КЗ вследствие приближения электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда восточного участка службы подстанций Бочарова А.Н. к токоведущим частям ячейке МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 на недопустимое расстояние. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Свистовка произошло из-за приближение электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда восточного участка службы подстанций Бочарова А.Н. к токоведущим частям ячейке МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 на недопустимое расстояние. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования I секции шин 10 кВ на ПС 35 кВ Свистовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сетище и ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Свистовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1851 | 184 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 11:35 | 2018-05-03 14:36 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, В результате недостаточных объемов ремонта произошло нарушение срока ремонта трансформатора, что привело к снижению изоляционных свойств обмоток высокого напряжения силового трансформатора марки ТСМА-60/10 и их межвитковому КЗ фаз "А" и "В". Замыкание вызвало перегорание ВВ предохранителей фаз "А" и "В". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации трансформатора (с 1969г.) произошло старение (изменение свойств материала) изоляции его обмоток, что привело к межвитковому КЗ. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет, на КТП 10/0,4кВ, запитанных от ВЛ 10кВ № 15 ПС Шапкинская По результатам проведения испытаний трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет произвести устранение выявленных дефектов либо включить в план ТО или КР. В планы ремонтов включить замену силовых трансформаторов отслуживших нормативный срок эксплуатации.
1852 | 810 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 10:16 | 2018-05-03 11:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КВЛ-623 ПС 110/6 кВ Пластмасс произошло из-за повреждения кабеля ААБ 3*240 кабельного прямолинейного участка от ПС 110/6 кВ Пластмасс до РП-4 при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией с возникновением междуфазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), МВ-6 КВЛ-623 ПС 110/6 кВ Пластмасс отключился из-за повреждения кабеля ААБ 3*240 кабельного прямолинейного участка от ПС 110/6 кВ Пластмасс до РП-4 при проведении несанкционированных земляных работ спецтехникой сторонней организацией в охранной зоне КЛ с пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Обратиться с заявлением в органы полиции по факту несанкционированного производства работ сторонними лицами в охранной зоне КВЛ-623 ПС 110/6кВ Пластмасс и привлечении к ответственности виновных лиц.
1853 | 871 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 10:15 | 2018-05-03 11:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №79-80 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №79-80 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши устранить выявленные дефекты.
1854 | 943 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 09:08 | 2018-05-03 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №40-41 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение данного дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов В.С. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Луковниково из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов В.С. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Луковниково Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1855 | 32 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 08:54 | 2018-05-03 10:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате длительной эксплуатации(47 лет) произошло старения изоляции опорного изолятора, что при сложившихся неблагоприятных погодных условиях, прохождении грозового фронта, привело к пробою изолятора Ф"В" между ШР 35кВ Т2 и В 35кВ Т2, защита сработала на сигнал. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изолятора в результате воздействия атмосферных перенапряжений. | Провести высоковольтные испытания опорно-стержневой изоляции 35кВ на ПС Бондарская Выполнить осмотр оборудования ПС35/10кВ Бондарская с целью выявления состояния изоляции после воздействия атмосферных перенапряжений, обратить внимание на состояние металлосвязи с заземляющим контуром. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1856 | 344 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 08:50 | 2018-05-03 10:47 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате производства не санкционированных работ по валке деревьев вблизи ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, произошло падение дерева на провода в пролете опор №6-№7, что привело схлесту проводов трех фаз и их обрыву. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №6-№7, произошло межфазное КЗ с обрывом проводов трех фаз и отключение В-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская действием МТЗ. | Направить заявление в полицию по факту повреждения оборудования неустановленными лицами. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине.
1857 | 959 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 08:08 | 2018-05-03 09:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф. 10-04 ПС 35/10 кВ Борщино у основания ТП-726 обнаружена мертвая птица которая, при посадке на траверсу своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ от действия максимальной токовой защиты. Птица пораженная действием электрического тока упала на основание трансформаторной подстанции, что позволило выполнить РПВ успешно.Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), межфазное КЗ через тело птицы | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Борщино с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Борщино.
1858 | 809 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 07:05 | 2018-05-03 08:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-1031 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 на целом горизонтальном участке кабеля прокладки в земле от ТП-62 до ТП 067, произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 25 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ-1031 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААБл 3х95 мм2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле от ТП-62 до ТП 067. | Провести анализ отключений КЛ-1031 ПС Ярцево-1 по причине повреждения кабельного участка от ТП-62 до ТП 067. По результатам, принять решение о целесообразности замены кабельного участка.
1859 | 935 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 06:30 | 2018-05-03 06:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07Черелисино ПС 35/10кВ Дубки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 07Черелисино ПС 35/10кВ Дубки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Черелисино" ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7 "Черелисино" ПС 35/10 кВ "Дубки"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1860 | 986 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 06:01 | 2018-05-03 06:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования ведомственной ТП-Мегафон. |  | Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний.
1861 | 878 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 03:14 | 2018-05-03 03:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 5 "Песочное" ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 5 "Песочное" ПС 35/10 кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1862 | 26 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 02:31 | 2018-05-03 03:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 1-РП 25 каб.1 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Город 1-РП 25 каб.1 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 1-РП 25 каб.1 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1863 | 914 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 02:06 | 2018-05-03 02:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Татарское на участке РП Б.Андрейково - РП Берендеево в пролете опор №10 - №11, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ ф. "На РП Берендеево" на РП Б.Андрейково действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ф.10-04 ПС Татарское, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10 кВ. | Провести внеплановый обход ф.10-04 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-04 ПС Татарское (при их наличии).
1864 | 197 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 01:58 | 2018-05-03 05:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КТП № 503 П (на балансе АО Агрофирма Новоникольское). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1865 | 787 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 00:31 | 2018-05-03 02:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения Л-1020 ПС 110/35/10 кВ Сычевка послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате попадания молнии в кабельную воронку на опоре №1 участка ТП 031-ТП 003 Л-1020 ПС 110/35/10 кВ Сычевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной повреждения кабельной воронки на опоре №1 участка ТП 031-ТП 003 Л-1010 ПС 35/10 кВ Караваево послужило внешнее механическое воздействие, возникшее в результате попадания молнии в кабельную воронку. | Провести измерение контура заземления на опоре №1 ВЛ-1020 ПС 110/35/10 кВ Сычевка.
1866 | 913 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-03 00:31 | 2018-05-03 01:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Космынино на участке РП Воскресенское - РП Корешниково в пролете опор №6 - №7, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ ф. "На РП Корешниково" на РП Воскресенское действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Космынино, произошло КЗ и отключение ВЛ 10 кВ. | Провести внеплановый обход ф.10-04 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-04 ПС Космынино (при их наличии).
1867 | 205 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 23:12 | 2018-05-03 01:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты 10кВ 3КВТп-10-70/120 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1973 г. Последний комплексный ремонт - 2007 г. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное КЗ, пробой изоляции пробой концевой кабельной муфты ТП№004 | Произвести внеплановые испытания участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10 кВ Горсеть со сроком в эксплуатации более 25 лет По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
1868 | 912 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 23:10 | 2018-05-02 23:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-05 от ПС Космынино,в пролете опор №1-23 - №1-24 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение МВ 10 кВ ф.10-05 на ПС 110/35/10 кВ Космынино от действия МТЗ, с не успешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Космынино, произошло КЗ и отключение ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии).
1869 | 480 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 21:41 | 2018-05-03 01:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Масловская явилось междуфазное замыкание проводов фаз «А», «С» в пролете опор № 302-303 из-за повреждения опоры № 302 при наезде на нее стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение опоры № 302 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Масловская произошло вследствие неумышленного наезда на нее стороннего автотранспорта. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение.
1870 | 894 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 21:35 | 2018-05-02 21:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ Дорожаево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №107-№108 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ- правильно. АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № №107-№108 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ- правильно. АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1871 | 922 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 21:30 | 2018-05-02 21:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" .
1872 | 905 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 20:50 | 2018-05-02 22:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной возникновения "земли" на фазе "А" ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское явилось К.З. на землю через тело дерева в вследствие перекрытия вершиной дерева провода фазы "А" в пролете опор №39-40 с последующим падением дерева на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-восточного ветра скоростью до 12-17м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие вершиной дерева провода фазы "А" в пролете опор №39-40 ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
1873 | 790 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 18:28 | 2018-05-02 19:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина аварийного отключения от действия защит МВ ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каменка явилось падение при порывистом ветре дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №№ 161-162 ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово без обрыва провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ на ВЛ пролете опор №№161-162 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Кардымово при схлесте проводов ветвями упавшего дерева. | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Кардымово, с выявлением угрожающих деревьев.
1874 | 382 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 17:55 | 2018-05-02 18:13 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате падения дерева, спиленного неустановленным лицом, на провода фаз «А», «В», «С» в пролете опор №103-104 ВЛ-110 кВ Узловая - Нарышкинская с отпайкой на ПС Южная произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием релейной защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода фаз «А», «В», «С» в пролете опор №103-104 ВЛ-110 кВ Узловая - Нарышкинская с отпайкой на ПС Южная произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 кВ Узловая - Нарышкинская с отпайкой на ПС Южная в пролете опор №№ 102-105 с устранением выявленных недостатков. По результатам проверки органами МВД РФ заявления об не санкционированной вырубке деревьев организовать претензионную работу с лицами виновными в падении дерева на ВЛ-110 кВ Узловая - Нарышкинская с отпайкой на ПС Южная.
1875 | 47 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 17:51 | 2018-05-02 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №132-№133 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Максатихинского РЭС Ильин А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №132-133 ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Максатиха под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №132-133, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Максатихинского РЭС Ильин А.В. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне в пролете опор №132-133 ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10кВ Максатиха . Произвести внеплановый инструктаж мастерам Максатихинского РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
1876 | 456 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 17:27 | 2018-05-02 17:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками произошло по причине возникновения короткого замыкания при разрушение изоляционной приводной колонны МВ 110 кВ Т2 фазы "С" на ПС 110/35/10кВ Щигры из-за деградационных изменений изоляционных свойств приводного вала вследствие длительного срока эксплуатации (36 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение изоляционной приводной колонны МВ 110 кВ Т2 фазы "С" на ПС 110/35/10кВ Щигры из-за деградационных изменений изоляционных свойств приводного вала вследствие длительного срока эксплуатации (36 лет). Нарушение электрической изоляции, Разрушение изоляционной приводной колонны МВ 110 кВ Т2 фазы "С" на ПС 110/35/10кВ Щигры из-за деградационных изменений изоляционных свойств приводного вала вследствие длительного срока эксплуатации (36 лет). | Выполнить отборы проб масла из всех выключателей типа ММО-110 филиала «Курскэнерго» для проведения испытаний. Выполнить испытания проб масла из всех выключателей типа ММО-110 филиала «Курскэнерго». Согласно разработанного графика провести внеплановые испытания приводных колонн выключателей типа ММО-110 кВ. Подать предложения по включению в инвестиционную программу на 2019-20гг. замену выключателей типа ММО-110. Пересмотреть график межремонтных испытаний и измерений высоковольтных выключателей типа ММО-110 кВ с переводом на учащённый контроль (ежегодный) характеристик основной изоляции и масла. В ближайший День ОТ провести обучение оперативного персонала ОТГ РЭС по проведению осмотров выключателей типа ММО-110 кВ. По результатам проведения испытания проб масла из выключателей типа ММО-110 разработать график проведения внеплановых испытаний приводных колонн. По результатам проведения внеплановых испытаний приводных колонн выключателей типа ММО-110 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1877 | 815 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 16:11 | 2018-05-02 19:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №85-86 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение данного дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №85-86 КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №85-86 КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1878 | 384 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 16:05 | 2018-05-02 16:28 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате падения дерева, спиленного неустановленным лицом, на провод фазы «С» в пролете опор №31-32 ВЛ-110 кВ Нарышкинская - Богородицкая произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провод фазы «С» в пролете опор №31-32 ВЛ-110 кВ Нарышкинская - Богородицкая произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 кВ Нарышкинская - Богородицкая в пролете опор №№ 31-32 с устранением выявленных недостатков. По результатам проверки органами МВД РФ заявления об не санкционированной вырубке деревьев организовать претензионную работу с лицами виновными в падении дерева на ВЛ-110 кВ Нарышкинская - Богородицкая.
1879 | 217 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 16:00 | 2018-05-02 16:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной прекращения электроэнергии потребителям послужило отключение ВЛ-10 кВ яч.13 ПС 110/35/10/6 кВ «Гидрооборудование», ветками отдельно стоящих деревьев растущих в охранной зоне | Нарушение электрической изоляции, Возможной причиной нарушения электроснабжения послужило межфазное К.З. в пролете опор №36-38 из-за перекрытия проводов ветками деревьев, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра более 15 м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №13 ПС "Гидрооборудование" от ПС-110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование"в прлетах №28-№41 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке и расширению просеки яч. №13 ПС "Гидрооборудование" от ПС-110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование" в пролётах №28-№41 от деревьев и поросли.
1880 | 204 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 15:58 | 2018-05-02 16:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание на опоре №5, отпайка на КТП 404/160 кВА в результате падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ Троицкий ПС 110/35/10 Чаплыгин-Новая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1881 | 371 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 15:52 | 2018-05-02 17:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения в процессе длительной эксплуатации (с 1986г.) произошло снижение изоляционных свойств кабельной муфты на опоре №1 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ ПС Володарская, что привело к пробою изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при снижении изоляционных свойств кабельной муфты на опоре №1 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ ПС Володарская в процессе длительной эксплуатации (с 1986г.), произошел пробой изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
1882 | 821 | Фировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 15:27 | 2018-05-02 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №23 от ПС 35/6кВ В.Октябрь вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны в пролете опор №64-№65, с последующим падением дерева на землю, (без обрыва проводов). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №64-65 ВЛ 6кВ №23 от ПС 35/6кВ В.Октябрь из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №23 от ПС 35/6кВ В.Октябрь действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №23 от ПС 35/6кВ В.Октябрь для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №23 от ПС 35/6кВ В.Октябрь - устранить эти дефекты.
1883 | 220 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 15:04 | 2018-05-02 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ П.Пригородная явилось повреждение на ТП №П-1595 находится на балансе и обслуживании ООО «Крипомп». |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1884 | 51 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 14:58 | 2018-05-02 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Сотское произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №16-17, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Сотское, под воздействием сильного порывистого ветра, с обрывом провода одной фазы в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №16-17 ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Сотское из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и обрыв провода одной фазы, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Сотское действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ В.Троица-Сотское. По результатам осмотра ВЛ 35 кВ В.Троица-Сотское, устранить выявленные дефекты.
1885 | 22 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 14:42 | 2018-05-02 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 8 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ ТП 119 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1/1 на участке КЛ 10 кВ от Р 1109 до ТП 1141 ПС 110 кВ Северная, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1/1 на участке КЛ 10 кВ от Р 1109 до ТП 1141 ПС 110 кВ Северная произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ Г 11 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1886 | 490 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 14:05 | 2018-05-02 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ №562 ПС 35кВ Погожее Тимского РЭС произошло в результате КЗ в РУ-10 кВ ТП 200, которое возникло в результате перегорания некалиброванных В/В предохранителей. Отключение ТП 200 от ВЛ-10кВ №562 ПС 35кВ Погожее Тимского РЭС произошло в результате межфазного КЗ в баке силового трансформатора. | Нарушение электрической изоляции, Изменения структуры материала изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации привело к недопустимому снижению сопротивления изоляции обмоток трансформатора и возникновению межфазного замыкания. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 КВ № 562 ПС 35 кВ Погожее с целью выявления дефектов По результатам осмотра ВЛ -10 кв № 562 ПС 35 кВ Погожее, разработать мероприятия и составить график их устранения Провести внеплановые замеры сопротивления изоляции обмоток трансформаторов ТП 10/0,4 кВ, присоединенных к ВЛ-10 кВ №562 ПС 35 кВ Погожее. По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток трансформатора в ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ-10 кВ №562 ПС 35 Погожее разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1887 | 831 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 14:04 | 2018-05-02 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из за повреждения кабельной воронки на опоре №1 в результате снижения диэлектрических свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Лихославльского РЭС Домышев В.В. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабельной воронки на опоре №1 ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Толмачи произошло в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции концевой кабельной муфты в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, ( в эксплуатации с 1983 года), вследствие чего ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Толмачи отключилась действием МТЗ Ответственный за эксплуатацию мастер Лихославльского РЭС Домышев В.В. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с «Объёмом и нормами испытаний электрооборудования» головных участков КЛ-10 кВ отходящих ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Толмачи электротехнической лабораторией службы диагностики УДТоПБ. Провести внеплановый инструктаж мастерам Лихославльского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. По результатам испытания головных участков КЛ-10 кВ отходящих ВЛ 10 кВ от ПС 35/10кВ Толмачи устранить выявленные дефекты.
1888 | 795 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 14:00 | 2018-05-02 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение ведомственной КЛ 6кВ ТП-201-ТП-138. |  | Направить владельцу ведомственной КЛ 6кВ ТП-201-ТП-138 письмо с претензией.
1889 | 789 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 12:30 | 2018-05-02 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Миганово в пролете опор №50-№3-1 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Миганово явилось междуфазное короткое замыкание по причине схлеста проводов в пролете опор №50 - №3-1 из-за срыва изолятора марки ШФ-10 на опоре №50 и падения верхнего провода на средний вследствие падения на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Миганово Произвести обследование опоры №50 ВЛ-1005 ПС Миганово после динамического воздействия из-за тяжения проводов, вызванного падением дерева на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Миганово в пролете опор №50-№3-1 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Миганово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1890 | 788 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 11:37 | 2018-05-02 13:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения ПКУ потребителя на опор №13-1, принадлежащей ФКУ Упдор. |  | Направить письмо с претензией руководству ФКУ Упдор
1891 | 24 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 11:30 | 2018-05-02 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ R-4 ЛЭП 10 кВ Г 1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №79 на участке КЛ 10 кВ от Р 919 до ТП 303 ПС 110 кВ Стрелецкое, вслед-ствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №79 на участке КЛ 10 кВ от Р 919 до ТП 303 ПС 110 кВ Стрелецкое произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ Г 1 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1892 | 724 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 11:01 | 2018-05-02 13:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), В результате наезда на опору №189 ф.103 ПС Воронок сельскохозяйственной техники, при производстве полевых работ, произошел излом и падение опоры. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов фаз "А" и "В", в результате падения опоры №189 сбитой сторонней с/х техникой. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
1893 | 881 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 10:52 | 2018-05-02 11:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/0 кВ "Аниково" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием высоковольтных контактов фаз "А" и "В" на ЛР-22 через птицу. Повреждений нет. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. Работа МТЗ -правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие высоковольтных контактов фаз "А" и "В" на ЛР-22 ВЛ-10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/0 кВ "Аниково" через птицу. Повреждений нет. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. Работа МТЗ -правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/0 кВ "Аниково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/0 кВ "Аниково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
1894 | 802 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 10:45 | 2018-05-02 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС ВЛ-10кВ №10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок (Слободской) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №176 - №177 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №176-177 ВЛ-10кВ №10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок (Слободской) поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №176-177, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок дефекты.
1895 | 794 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 10:28 | 2018-05-02 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение опорного изолятора в РП-03 на ЛР 6 кВ ТП 256 в связи пробоем изолятора из-за старения (изменение диэлектрических и механических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1962 года, как следствие появление трещин). | Нарушение электрической изоляции, Межфазное перекрытие, вызванное разрушением опорного изолятора в РП-03 на фазе ЛР 6 кВ ТП 256 и как следствие его пробоем из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств и структуры материала (механических свойств) в процессе длительной эксплуатации). | Произвести осмотр РП-03, особое внимание уделить состояние изоляции разъединителей. Произвести ревизию ЛР 6 кВ ТП 256, обратить внимание на соосность включения ножей.
1896 | 365 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 10:01 | 2018-05-02 14:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), В результате совершенного наезда не установленным транспортным средством на опору №4/31 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10кВ Новопетровка, произошло ее разрушение и схлест проводов в пролете опор №№ 4/30-4/31 с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате разрушения опоры №4/31 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10кВ Новопетровка вследствие наезда на нее транспортного средства, произошел схлест проводов в пролете опор №№ 4/30-4/31 с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 Новопетровка по всей длинне. Включить выявленные в ходе осмотра деффекты в план работ Свердловского РЭС на 2 кв.2018 года. Повторно вручить под роспись руководителям сельхоз предприятий "Предупреждение" о правилах работы в охранных зонах ВЛ.
1897 | 886 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 09:51 | 2018-05-02 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №46-№47 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №46-№47 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" нарушения.
1898 | 799 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 09:40 | 2018-05-02 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-13 - №5-14 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-13 -№5-14 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №5-13 -№5-14 , что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено дефекты.
1899 | 885 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 08:40 | 2018-05-02 12:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Призыв" ПС 35/10кВ "В.Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №105 - №106 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №105 - №106 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ветка на проводах. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Призыв" ПС 35/10кВ "В.Село" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ №4 "Призыв" ПС 35/10кВ "В.Село" нарушения.
1900 | 854 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 08:34 | 2018-05-02 08:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ-10кВ № 17 от ПС-35/10кВ Козлово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 51-52, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ № 17 от ПС-35/10кВ Козлово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 17 от ПС-35/10кВ Козлово действием токовой отсечки. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 от ПС-35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 от ПС-35/10кВ Козлово - устранить эти дефекты
1901 | 851 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 08:20 | 2018-05-02 08:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ-10кВ № 20 от ПС-35/10кВ Козлово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 36-37, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ № 20 от ПС-35/10кВ Козлово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 20 от ПС-35/10кВ Козлово действием токовой отсечки. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 20 от ПС-35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 20 от ПС-35/10кВ Козлово - устранить эти дефекты
1902 | 797 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 08:00 | 2018-05-02 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ фид.№01 (Заовражье) от ПС 35/10 кВ Прямухино произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №206/20-206/21 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны, на провода в пролете опор №206/20-206/21 ВЛ 10кВ фид.№01 (Заовражье) от ПС 35/10 кВ Прямухино под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №206/20-206/21, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ фид.№01 (Заовражье) от ПС 35/10 кВ Прямухино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид. №01 (Заовражье) ПС 35/10 кВ Прямухино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид. №01 (Заовражье) ПС 35/10 кВ Прямухино дефекты.
1903 | 795 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 07:01 | 2018-05-02 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ- 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №191 - №192 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №191-192 ВЛ- 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №191-192, что послужило причиной отключения ВЛ- 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 (Зехново) от ПС 110/35/10кВ Осташков. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 (Зехново) от ПС 110/35/10кВ Осташков дефекты.
1904 | 440 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 05:58 | 2018-05-02 06:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной аварийного отключения КЛ-10 кВ 557.04 явилось межфазное к.з., вызванное перекрытием воздушного промежутка двух фаз ужём на контактах концевой муфты. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия воздушного промежутка двух фаз ужём на контактах концевой муфты. | Выполнить осмотр концевых муфт КЛ, обратить внимание на возможность проникновения животных в яч. ТП По выявленным замечаниям составить график устранения
1905 | 840 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 03:25 | 2018-05-02 06:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ Еремково от ПС-110/35/10кВ Брусово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева из охранной зоны в пролете опор №21-22 на отпайке на ЗТП-10/0,4кВ Льнозавод с последующим падением дерева на землю Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева сваленного ветром из охранной зоны на провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ Еремково ПС 110/35/10кВ Брусово отпайка на ЗТП-10/0,4кВ Льнозавод произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-10кВ Еремково от ПС-110/35/10кВ Брусово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.А. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ Еремково от ПС-110/35/10кВ Брусово в пролете опор №21-22 отпайка на ЗТП-10/0,4кВ Льнозавод. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1906 | 975 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 02:49 | 2018-05-02 02:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 09 (533) ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №7-№8 веткой, упавшей на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ № 09 (533) ПС 110/10кВ Малышево под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №7-8, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 (533) ПС 110/10кВ Малышево действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 (533) ПС 110/10кВ Малышево. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 (533) ПС 110/10кВ Малышево дефекты.
1907 | 884 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-02 00:29 | 2018-05-02 03:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 218 (Терехово) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 218 (Терехово) в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 218 (Терехово) в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр ТП218 (Терехово) на ВЛ-10кВ №1"Богдановка" ПС 35/10кВ "В.Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ТП Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП218 (Терехово) на ВЛ-10кВ №1"Богдановка" ПС 35/10кВ "В.Село" Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 218 (Терехово). Провести внеплановый инструктаж мастеру отвественному за эксплуатацию ТП 218 (Терехово) о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1908 | 934 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 23:33 | 2018-05-02 02:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. № 07 ПС 110/10кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №102-103 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №102-103 ВЛ-10кВ фид. № 07 ПС 110/10кВ Понизовье из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 07 ПС 110/10кВ Понизовье действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. № 07 ПС 110/10кВ Понизовье. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. № 07 ПС 110/10кВ Понизовье устранить выявленные дефекты.
1909 | 18 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 22:25 | 2018-05-01 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 18 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Г 18 - РП 65 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ Г 18 - РП 65 ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 18 - РП 65 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1910 | 933 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 22:20 | 2018-05-02 01:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия проводов в пролете опор №241-242 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №241-242 ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/35/10кВ Торопец из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец устранить выявленные дефекты.
1911 | 215 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 21:41 | 2018-05-01 23:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №3-4 отпайки к КТП-340П, росшим в охранной зоны ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.01 ПС "Сошки" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №3-4 отпайки к КТП-340П отломившиеся от дерева росшим в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №01 ПС "Сошки" от ПС 35/10 кВ "Сошки" в пролетах опор №1-№17 отпайки к КТП-340П на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода ЛЭП. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке и расширению про-секи ВЛ яч. №06 ПС "Красная Дубрава" от ПС 35/10 кВ "Красная Дубрава" в пролётах №185-№195 от деревьев и поросли
1912 | 794 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 21:35 | 2018-05-01 23:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №13 - №14 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №13-14, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) дефекты.
1913 | 850 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 21:15 | 2018-05-02 00:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-12 - 5-13 отп. №505 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-12 - 5-13 отп. №505 ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин устранить выявленные дефекты.
1914 | 793 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 20:12 | 2018-05-01 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Лопнула пружина фиксатора привода ПР-17 ВН 6 кВ Л 607 ПС Гнездово в связи с потерей механической прочности металла из-за длительного срока использования (40 лет). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Лопнула пружина фиксатора привода ПР-17 ВН 6 кВ Л 607 ПС Гнездово. в связи с потерей механической прочности металла из-за длительного срока использования (40 лет) | Рассмотреть вопрос необходимости проведения дополнительных осмотров ВН-6кВ с подобными приводами и сроком службы. Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП-653.
1915 | 896 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 20:01 | 2018-05-01 23:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец, ВЛ-110кВ Бибирево - Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №173/16 – 172/17 ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. Отключение ВЛ-110кВ Бибирево - Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина по неотложной заявке вызвано необходимостью для безопасного производства работ по снятию дерева на ВЛ 110кВ Понизовье – Торопец в пролете опор №173/16 – 172/17. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №173/16 – 172/17 ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Понизовье – Торопец, ВЛ-110кВ Бибирево - Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием ДЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Понизовье – Торопец с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Понизовье – Торопец устранить дефекты.
1916 | 832 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 18:45 | 2018-05-02 00:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №390-№391. Упавшее дерево - загнивающее, с ослабленной корневой системой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза" в пролете опор №390-№391. Упавшее дерево - загнивающее, с ослабленной корневой системой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза" с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода из внеохранной зоны ВЛ. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода из внеохранной зоны ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза", выявленных при внеплановом осмотре ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Кирьянову С.В. по своевременной вырубке деревьев, угрожающих падением на провода из внеохранной зоны ВЛ.
1917 | 203 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 18:44 | 2018-05-01 22:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала кабеля ААШв-10 3х95 от шинного моста до силового трансформатора в ТП-52 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1990г. Последний комплексный ремонт - 2007 г. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное КЗ, пробой изоляции жил кабеля ф "В", "С" от шинного моста до силового трансформатора в ТП-52 | Провести внеочередной инструктаж мастеру участка №4 Стрельникову С.А. о необходимости своевременной замены изношенного оборудования ТП. Провести измерения сопротивления изоляции КЛ-10кВ отходящих от ТП запитанных от ВЛ-10 кВ "Хлебкомбинат" ПС-110/10 кВ "Нива" По результатам измерений произвести устранение дефектов.
1918 | 816 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 18:30 | 2018-05-01 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №32-33 в результате срыва штыревого изолятора верхнего провода на опор №32 вследствие нарушения крепления изолятора (разрушения колпачка). Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло из-за падения верхнего провода на траверсу опоры №32 вследствие срыва штыревого изолятора. Ответственный за эксплуатацию: мастер РРЭС Самохвалов Д.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала колпачка штыревого изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1964 года произошло повреждение колпачка изолятора верхнего провода на опоре №32, под воздействием порывов ветра произошел срыв изолятора с крюка. В результате срыва изолятора произошел схлест проводов в пролете опор №32-33, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер РРЭС Самохвалов Д.В. | Провести выборочно верховой осмотр изоляции на опорах №20-40 ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино устранить выявленные при осмотре дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1919 | 831 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 18:16 | 2018-05-02 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35/10кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №61-№62. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35/10кВ "Коза" в пролете опор №61-№62. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35/10кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35/10кВ "Коза".
1920 | 202 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 17:42 | 2018-05-01 17:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №38-39, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), нарушение электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №38-39, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Хлебкомбинат" от ПС-110/10кВ "Нива" в пролетах опор, №35-45 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП произвести опиловку, обрезку крон.
1921 | 479 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 17:20 | 2018-05-01 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине аварийного отключения магистрального участка ВЛ-10кВ №05 ЦРП Дичня, принадлежащей ОАО "Курские электрические сети". |  | Направить письмо в Курчатовский филиал ОАО "Курские электрические сети" о рассмотрении возможности ввода АПВ ВЛ-10кВ №05 ЦРП Дичня.
1922 | 847 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 17:10 | 2018-05-01 17:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" произошло из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1923 | 11 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 17:02 | 2018-05-01 17:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте кабельной вставки 10 кВ от РТП 1219 до КТП 1219 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной вставки 10 кВ от РТП 1219 до КТП 1219 ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1924 | 785 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 16:10 | 2018-05-01 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провод ВЛ-1006 ПС Катынь-1 в пролете опор №№59-60 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие падения ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны, на провод ВЛ в пролете опор №№59-60 с касанием металлической траверсы поры №60. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Катынь-1 Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Катынь-1 в пролете опор №№59-60 пи определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести обследования опоры №60 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 на пригодность после прохождение через тело опоры тока однофазного замыкания на "землю".
1925 | 847 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 15:45 | 2018-05-01 18:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 отп. №508 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №19-20 отп. №508 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
1926 | 843 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 15:43 | 2018-05-01 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 отп. №501 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №20 на ПС 110/35/10 Западная Двина. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-3 отп. №501 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
1927 | 854 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 15:18 | 2018-05-01 17:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №62-63 на провода ВЛ-10кВ, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Цветков С.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая в пролете опор №62-63 выпавшего из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Цветков С.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая в пролете опор №62-63. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1928 | 215 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 14:07 | 2018-05-01 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В процессе эксплуатации с воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление вязки между линейным проводом и штыревым изолятором, что привело к перетиранию и срыву вязки и падению провода на траверсу на опоре №86 ВЛ 10кВ № 16 ПС Осиновская, что привело к однофазному замыканию на "землю". | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В ходе длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки произошло ослабление, а затем нарушение целостности вязки, в следствии чего провод упал на траверсу с однофазным замыканием на "землю". | Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Осиновская с целью выявления недостатков крепления провода. Выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 16 ПС Осиновская недостатки устранить.
1929 | 852 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 13:38 | 2018-05-01 15:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-6кВ №08(17) ПС-35/6кВ Каликино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №44-45 на провода ВЛ-6кВ, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ №08(17) ПС-35/6кВ Каликино, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Цветков С.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6кВ №08(17) ПС-35/6кВ Каликино в пролете опор №44-45 выпавшего из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ №08(17) ПС-35/6кВ Каликино отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Цветков С.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ №08(17) ПС-35/6кВ Каликино в пролете опор №44-45 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1930 | 805 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 13:05 | 2018-05-01 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к отключению ВВ-10кВ КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Глинка послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой кабельной муфты наружной установки КНст 3*70 на опоре №5 из-за изменения изоляционных свойств материала муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации 35 лет. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляции концевой кабельной муфты наружной установки КНст 3*70 на опоре №5 КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Глинка с возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений концевой кабельной муфты наружной установки КНст 3*70 находящихся в эксплуатации более 30 лет в Глинковском РЭС. По результатам анализа повреждений концевой кабельной муфты наружной установки КНст 3*70 находящихся в эксплуатации более 30 лет разработать мероприятия по недопущению подобных повреждений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести комплекс диагностики КД-5 после возникновения аварийного режима кабельного участка от опоре №5 до опоры №6 КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Глинка.
1931 | 780 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 12:59 | 2018-05-01 14:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №03 ПС Сычевка явилось однофазное замыкание на землю, возникшее при разрушении изолятора на опоре №В6 ВЛ 10 кВ №01 ПС Аврора, в результате атмосферных перенапряжений(удар молнии в изолятор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной разрушения изолятора типа ШС-10Г на опоре №В6 Л-1001 ПС Аврора, явилось внешнее механическое воздействие атмосферных явлений, возникшее в результате удара молнии в изолятор ф."В". | Произвести обследование опоры №В6 Л-1001 ПС Аврора подвергшейся прохождению токов однофазного замыкания на землю с принятием решения о возможности дальнейшей эксплуатации.
1932 | 338 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 12:41 | 2018-05-01 13:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта, в части разрегулировки подвижного ножа фазы "А" РЛНД-10 кВ № 351, произошло его выпадение, что привело к снижению качества электроэнергии, устраненное оперативным отключением. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки), В результате разрегулировки подвижного ножа фазы "А" РЛНД-10 кВ № 351, произошло его выпадение, что привело к снижению качества электроэнергии, устраненное оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр РЛНД-10 кВ № 351 По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1933 | 841 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 11:08 | 2018-05-01 11:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-7 - 16-8 (отп. №516) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №10 на ПС 35/10кВ Старая Торопа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16-7 - 16-8 (отп. №516) ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
1934 | 919 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 10:01 | 2018-05-01 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №03 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №74-№75 веткой, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №74-№75 ВЛ-10кВ №03 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебовр" веткой, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" до ячейки №33 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №03 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" до ячейки №33.
1935 | 201 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 09:55 | 2018-05-01 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание на опоре №7-5 отпайка на КТП 163 в результате падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 Пиково произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1936 | 723 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-05-01 06:32 | 2018-05-01 07:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35/10кВ Воронок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-101 ПС 35/10кВ Воронок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35/10кВ Воронок с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1937 | 359 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 21:14 | 2018-04-30 22:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10 кВ на потребительской ТП-10/0,4кВ К-2-14П, находящейся на балансе СО "Строитель", произошло отключение КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская действием защит. |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Направить письмо СО "Строитель" - владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ К-2-14, с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1938 | 854 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 21:10 | 2018-04-30 21:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 Черелисино ПС 35/10 кВ Дубки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Черелисино" ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7 "Черелисино" ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1939 | 6 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 21:00 | 2018-04-30 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 15 м/сек) произошло падение ветки от дерева. растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №218-219. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ Зеленая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ веткой дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1940 | 195 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 20:32 | 2018-04-30 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 8-9, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 12 "Васильевское Орошение", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 8-9, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №12 "Васильевское Орошение", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 "Васильевское Орошение". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 "Васильевское Орошение", произвести вырубку (обрезку крон).
1941 | 324 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 18:46 | 2018-04-30 22:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание на землю на опоре № 3/10 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Воин 1, произошло из-за повреждения изолятора, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате повреждения изолятора произошло однофазное замыкание на землю на опоре № 3/10 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Воин 1, устранённое оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1942 | 868 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 18:10 | 2018-04-30 18:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 05 ПС 110/35/6 кВ Павловская в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 05 ПС 110/35/6 кВ Павловская-РП 30 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1996г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 05 ПС 110/35/6 кВ Павловская-РП 30 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1996г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 05 ПС 110/35/6 кВ Павловская- РП30 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 05 ПС 110/35/6 кВ Павловская-РП 30 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 05 ПС 110/35/6 кВ Павловская-РП 30 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1943 | 888 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 17:51 | 2018-04-30 19:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва шлейфа фазы "А" и перекрытия его на шлейф фазы "В" на Р-155 ВЛ-10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая", возникшего по причине потери механической прочности из-за ветровых и эксплуатационных нагрузок. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Обрыв шлейфа фазы "А" на Р-155 ВЛ-10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая", возникшего по причине потери механической прочности из-за ветровых и эксплуатационных нагрузок. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады, ответственному за эксплуатацию ВЛ-10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" о необходимости эксплуатации элетроустановки в соответствии с НТД.
1944 | 897 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 17:01 | 2018-04-30 21:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №03 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" вручную в результате однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-10кВ №03 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Оценка РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на КТП-10кВА (Заболотье) "ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на отпайке на КТП-10кВА (Заболотье), ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" .
1945 | 481 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 17:00 | 2018-04-30 19:22 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №6-7 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №16-2 куском стальной проволоки, вследствие наброса посторонним лицом. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода фазы «С» в пролёте опор №6-7 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №16-2 произошло в результате наброса посторонним лицом куска стальной проволоки на провода ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160/ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяженности ВЛ на предмет выявления дефектов. По итогам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.
1946 | 322 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 16:02 | 2018-04-30 21:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ «Мценск» произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате повреждения изоляторов на опоре № 57 фаз «А» и «В», вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате повреждения изоляторов на опоре № 57 фаз «А» и «В», произошло междуфазное замыкание на землю ВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ «Мценск» , устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1947 | 954 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 16:00 | 2018-04-30 18:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов северного ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Н.-Макарово в пролёте опор №24-25. При падении дерево легло на провод фазы "А", в результате чего произошло замыкание на "землю" через тело опоры. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Н.-Макарово в пролёте опор №24-25 | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС Н.-Макарово с целью выявления угрожающих деревьев и дефектов возникших после прохождения природных явлений связанных с воздействием порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС Н.-Макарово замечания устранить.
1948 | 859 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 15:50 | 2018-04-30 18:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-6кВ № 7 ПС 35/6 КФЗ(ФЗиК) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №17 - №18 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ко РЭС Шалуев А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ № 7 ПС 35/6 КФЗ(ФЗиК) в пролёте опор №17 - №18, выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ № 7 ПС 35/6 КФЗ(ФЗиК) отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ко РЭС Шалуев А.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ № 7 ПС 35/6 КФЗ(ФЗиК) в пролёте опор № 17-18. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1949 | 194 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 14:32 | 2018-04-30 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 28-29, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 7 "Вокзал", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 28-29 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 7 "Вокзал", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 7 "Вокзал". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 7 "Вокзал", произвести вырубку (обрезку крон).
1950 | 793 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 14:32 | 2018-04-30 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Селигер(Машугиногорский) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №18-19 из-за падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Селигер(Машугиногорский) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №18-19, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Селигер(Машугиногорский) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Селигер(Машугиногорский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Селигер(Машугиногорский) дефекты.
1951 | 193 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 14:25 | 2018-04-30 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор №25-26, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №19 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №25-26 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №19 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №19 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №19 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон).
1952 | 172 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 14:23 | 2018-04-30 15:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), По сообщению ЕДДС по улице Полевая р. п. Знаменка посторонним лицом на автомобиле допущен наезд на опору №5/6 ВЛ-10кВ №9. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), 30.04.2018 частным лицом был допущен наезд автотранспортным средством на опору №5/6 ВЛ-10кВ №9, в следствии чего произошел схлест проводов и отключение ВЛ. | Провести полное обследование опоры №5/6 ВЛ 10кВ № 9 ПС Знаменская, а также осмотр смежных опор с целью выявления возможных последствий динамического воздействия. Выявленные при осмотре опор ВЛ 10кВ № 9 ПС Знаменская дефекты устранить.
1953 | 944 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 14:16 | 2018-04-30 15:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №121 Васильки ПС 110/35/10кВ" Углич" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех трех фаз сухим деревом, упавшим на провода ВЛ в пролете опор №18-3 -№ 18-4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Дерево являлось угрожающим (сухим). Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех трех фаз сухим деревом, упавшим на провода ВЛ в пролете опор №18-3 -№ 18-4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №121 "Васильки" ПС 110/35/10кВ Углич произвести вырубку угрожающих деревьев. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №121 "Васильки" ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Цедику В.В. о необходимости эксплуатации ВЛ согласно НТД.
1954 | 792 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 13:37 | 2018-04-30 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Появление "земли" и отключение вручную ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине неисправности на абонентской КТП 10/0,4 кВ "Горские Устья". |  | Направить письмо управляющему ООО "Горские Устья" Лобачевой Н.И., являющегося собственником КТП 10/0,4 кВ "Горские устья"(абонентская) о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1955 | 212 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 13:35 | 2018-04-30 17:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС "Красная Дубрава" явилось повреждение в РУ-10 кВ КТП 44П, находящейся на балансе ОАО «Липецкоблгаз» |  | Направить в адрес ОАО «Липецкоблгаз» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1956 | 200 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 13:15 | 2018-04-30 16:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При воздействии порывистого ветра до 16 м/с Старение материала в результате длительного срока эксплуатации с – 1990 г. Капитальный ремонт -2007г. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Междуфазное замыкание на опоре №18 в результате срыва вязки провода ф"С" и схлестывания проводов ФФ. "В","С". | На ВЛ-10 кВ МХП-2 ПС 35/10 Новополянье произвести верховой осмотр опор №14-25 При выявлении дефектов произвести их устранение
1957 | 328 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 12:01 | 2018-04-30 15:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло повреждение контактного соединения РУ-10 кВ КТП-10 кВ № 384 Ярыгино | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло повреждение контактного соединения РУ-10 кВ КТП-10 кВ № 384 Ярыгино | Произвести внеочередной осмотр ТПт10/0,4 кВ № 241 Ярыгино По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1958 | 953 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 11:27 | 2018-04-30 15:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
1959 | 159 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 10:22 | 2018-04-30 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ № 7 ПС Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате неисправности на КТП №479. В следствии длительной эксплуатации оборудования (50 лет) и неблагоприятных погодных условий, произошло протекание воды через резиновые прокладки проходных изоляторов 10-кВ, что и привело к межфазному К.З. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В следствии длительной эксплуатации оборудования произошло изменение свойств материала (50 лет), а так же сопутствие неблагоприятных погодных условий, из-за чего произошло протекание воды через резиновые прокладки проходных изоляторов 10-кВ КТП 479, что и привело к межфазному К.З. | Произвести внеочередные осмотры всех КТП, запитанных от ВЛ 10кВ № 7 Б.Избердеевская на предмет выявления дефектных резиновых прокладок проходных изоляторов 10 кВ. Выявленные дефекты устранить немедленно, либо включить в ТО или КР.
1960 | 863 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 09:58 | 2018-04-30 21:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 Зерноток ПС 35/10 кВ Григорьевское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №50-№51 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильных порывов ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №50-№51 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильных порывов ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Зерноток" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 "Зерноток" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1961 | 170 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 09:52 | 2018-04-30 11:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Во время воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №(10-4)-(10-5) с перекрытием всех трех фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При воздействии сильных порывов ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ с перекрытием всех трех фаз в пролете опор №(10-4)-(10-5). | Провести внеочередной обход ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий, способных воздействовать на элементы ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская недостатки устранить.
1962 | 919 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 09:39 | 2018-04-30 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), . | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), .
1963 | 211 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 09:30 | 2018-04-30 15:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева на опор №192, росшим в лесополосе, которая находится в пределах охранной зоны ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч. №14 ПС "Казинка" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева на опоре№192, отломившиеся от дерева росшим в установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №06 ПС "Красная Дубрава" от ПС 35/10 кВ "Красная Дубрава" в прлетах №185-№195 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке и расширению про-секи ВЛ яч. №06 ПС "Красная Дубрава" от ПС 35/10 кВ "Красная Дубрава" в пролётах №185-№195 от деревьев и поросли
1964 | 320 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 09:25 | 2018-04-30 09:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ В 10кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 18/7-18/8, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 18/7-18/8, произошло межфазное КЗ устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1965 | 321 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 09:25 | 2018-04-30 09:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 2/56-2/57, следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 2/56-2/57 произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1966 | 136 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 09:22 | 2018-04-30 10:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю ВЛ 10 кВ №07 ПС Шапкинская явилось пробой и разрушение разрядника фазы "А" в потребительской КТП 4333П. |  | Выдать предписание собственнику КТП 4333П на приведение КТП в соответствие требованиям нормативных документов.
1967 | 932 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 09:17 | 2018-04-30 09:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
1968 | 319 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 08:59 | 2018-04-30 09:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Подберезово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 56-57, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 56-57 произощло отключение действием МТЗ В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Подберезово | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1969 | 210 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 08:55 | 2018-04-30 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч.14 ПС "Казинка" послужило отключение ВЛ-10 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.13 ПС "Казинка" послужило межфазное К.З. в пролете опо №105-№106 из-за падения ветки дерева в следствии неблагоприятных погодных условий (При порывах ветра более 15 м/с.) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №13 ПС "Казинка" от ПС 35/10 кВ "Красная Дубрава" в прлетах №100-№113 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
1970 | 323 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 08:33 | 2018-04-30 16:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), В результате наезда сельскохозяйственного автотранспорта на опору №6 отпайки 4 ВЛ 10кВ ф-10 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава произошел излом опоры и обрыв проводов фазы "А","В","С" в пролете опор №5-8 отпайки 4, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате излома опор №6 и обрыва проводов фазы "А","В", "С" в пролете опор №5-8 отпайки 4 ВЛ 10кВ ф-10 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр отпайки №4 ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре отпайки №4 ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
1971 | 889 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 08:27 | 2018-04-30 08:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 21 ПС 35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кв №21 "Вильново" ПС 110/35/10кВ "Данилов" с целью выявления нарушений после КЗ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кв №21 "Вильново" ПС 110/35/10кВ "Данилов" нарушения.
1972 | 479 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 08:20 | 2018-04-30 10:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Новоусманская явилось междуфазное замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» вследствие отгорание шлейфа фазы «С» на опоре № 39 Р-10 ТП 148 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Новоусманская, при длительном сроке эксплуатации и сильных порывах ветра. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Отгорание шлейфа фазы «С» на опоре № 39 Р-10 ТП 148 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за ослабления контактной части при длительном сроке эксплуатации и сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Новоусманская по всей протяженности ВЛ на предмет выявления нарушений. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Новоусманская наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1973 | 209 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 08:05 | 2018-04-30 13:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева на опоре №59, росшим в лесополосе, которая вне охранной зоны ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10 кВ яч.06 ПС Красная Дубрава послужило межфазное К.З. на опоре №59 из-за падения ветки дерева в следствии неблагоприятных погодных условий (При порывах ветра более 15 м/с.) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №06 ПС "Красная Дубрава" от ПС 35/10 кВ "Красная Дубрава" в прлетах №47-№65 опор на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
1974 | 876 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 07:55 | 2018-04-30 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 9 "Колос" ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 9 "Колос" ПС 35/10 кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1975 | 877 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 07:55 | 2018-04-30 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 7 "с.Красное" ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "с.Красное" ПС 35/10 кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1976 | 318 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 07:41 | 2018-04-30 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате действий повторяющихся сильных порывов ветра произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ , в пролете опор № 2/3 – 2/4 ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ (под действием повторяющихся сильных порывов ветра), в пролете опор № 2/3 – 2/4 ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 произошло межфазное замыкание. В момент падения ветки произошло перекрытие проводов двух фаз «А» и «В» на ВЛ 10кВ № 13, что привело к отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1977 | 315 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 07:33 | 2018-04-30 15:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате повторяющихся атмосферных воздействий (порывы ветра, гроза) произошел обрыв провода ф. «А» в пролете опор №3 - 4, что привело к межфазному замыканию с проводом ф.«В» в момент падения, и отключение В 10кВ ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Воин 1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода ф. «А» в пролете опор №3 - 4, произошло межфазное замыкание с проводом ф.«В» в момент падения, и отключение В 10кВ ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Воин 1 действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1978 | 455 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 06:37 | 2018-04-30 14:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за обрыва проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №218-219, по причине падения сбитой сторонним транспортом опоры №221. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №218-219, произошел в результате падения сбитой сторонним транспортом опоры №221. | Направить заявление в Конышевский РОВД об установлении виновника и взыскания материального ущерба. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №.7104 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №7104 составить график устранения выявленных замечаний.
1979 | 880 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 06:00 | 2018-04-30 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Колодино) ПС 35/10 кВ "Аниково" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №175-№176 веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий , повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №175-№176 ВЛ-10кВ №3 (Колодино) ПС 35/10 кВ "Аниково" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий , повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №3 (Колодино) ПС 35/10 кВ "Аниково" Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 (Колодино) ПС 35/10 кВ "Аниково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
1980 | 345 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 05:59 | 2018-04-30 06:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия грозовой деятельности произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №6-7, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при воздействии грозовой деятельности произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №6-7, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
1981 | 857 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 05:52 | 2018-04-30 08:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 "Харитоново" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №45 -№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 1 "Харитоново" ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления повреждения и загрязнения опорно-штырьевой изоляции 10 кВ Произвести чистку изоляции, либо замену дефектной опорно-штырьевой изоляции ВЛ 10 кВ № 1 "Харитоново" ПС 35/10кВ "Григорьевское", выявленной при осмотре
1982 | 301 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 05:50 | 2018-04-30 06:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №30-31, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №3 действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №30-31, произошло межфазное к.з. и отключение В-10кВ №3 действием защит | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1983 | 822 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 05:20 | 2018-04-30 08:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ Еремково от ПС-110/35/10кВ Брусово вызвано междуфазным к.з. при падения дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода в пролёте опор №143-144 Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева поваленного ветром из охранной зоны на провода в пролете опор №143-144 ВЛ-10 кВ Еремково ПС 110/35/10 кВ Брусово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-10 кВ Еремково ПС 110/35/10 кВ Брусово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.А. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ Еремково от ПС-110/35/10кВ Брусово пролете опор №143-144. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1984 | 326 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 04:33 | 2018-04-30 04:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №49-50 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская произошло возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия на провода ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №49-50 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка ВЛ с возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
1985 | 325 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 03:56 | 2018-04-30 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровой нагрузки произошел срыв изолятора ШФ-20 фазы "С" на опоре №74 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово с колпачка КП-22 из-за его разрушения при длительной эксплуатации, что привело к повреждению изолятора при падении на траверсу и возникновению замыкания на землю, устраненное оперативным отключением на ПС Новоселово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического разрушения изолятора фазы «С» на опоре №74 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово при его срыве с крюка и падении на траверсу опоры из-за разрушения полиэтиленового колпачка КП-22 в следствии старения и изменения структуры материала, произошло замыкание на землю, устраненное оперативным отключением на ПС Новоселово. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
1986 | 308 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-30 03:55 | 2018-04-30 14:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП Но-2-14П, находящейся на балансе потребителя "Вотекмобайл", возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит В-10 кВ №2 ПС Новоселово, при РПВ В-10 кВ №2 возникло замыкание на землю на фазе "А", устраненное оперативным отключением. |  | Направить письмо руководству "Вотекмобайл", с требованием содержания электроустановки: ТП Но-2-14П, находящейся на их балансе в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, и обеспечивающим надежную работу КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1987 | 337 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-29 18:50 | 2018-04-29 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 7 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, что привело возникновению неполного однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 7 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, произошло возникновение неполного однофазного замыкания на землю, устранённого оперативным отключением | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ Урицкого РЭС.
1988 | 798 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-29 14:00 | 2018-04-29 14:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Межфазное КЗ в результате повреждения силового кабеля АСБ 3х185 кабельного выхода с ПС 110/35/10кВ Починок до опоры №1 КВЛ-10кВ №1001 на целом прямолинейном участке в результате коррозии оболочки кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции из-за изменения диэлектрических свойств материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет с 1957 года. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабеля марки АСБ 3х185 кабельного выхода с ПС 110/35/10кВ Починок до опоры №1 КВЛ-10кВ №1001 на целом прямолинейном участке произошло из-за коррозии алюминиевой оболочки силового кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции с последующим пробоем межфазной изоляции и возникновением межфазного КЗ. | Провести анализ повреждений кабельной выхода с ПС 110/35/10кВ Починок до опоры №1 ВЛ-10кВ №1001. По результатам анализа повреждений кабельной выхода с ПС 110/35/10кВ Починок до опоры №1 ВЛ-10кВ №1001 разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений.
1989 | 858 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-29 13:35 | 2018-04-29 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №11-12 веткой дерева, принесенной сильными порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Шалуев А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик в пролёте опор № 11-12 в результате падения с дерева растущего в охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Шалуев А.А. | Произвести вырубку деревьев в пролете опор №11-12 ВЛ- 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик угрожающих падением на провода ВЛ. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1990 | 207 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-29 09:40 | 2018-04-29 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил силового кабеля ф "А", "В, "С" кВ яч.07 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" от ТП-91 до ТП-92 в процессе длительного срока эксплуатации - с 06.05.1994г., последний комплексный ремонт 02.10.2006г., последние испытания 05.10.2017 г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" на участке от ТП-91 до ТП-92. КЛ 10 кВ яч.7 Жил. поселок-1 на ТП-91 | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ яч. №07 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1991 | 903 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-29 09:15 | 2018-04-29 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
1992 | 23 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-29 06:52 | 2018-04-29 06:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н. Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Н.Уколово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1993 | 206 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-29 01:24 | 2018-04-29 01:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения В-6кВ "Песчаный карьер", явилось межфазное короткое замыкание между проводами через тело птицы на опоре №1 | Нарушение электрической изоляции, Прекращения электроэнергии потребителя по ВЛ-10кВ "Спецхоз- 3" явилось отключение В-10 кВ "Спецхоз- 3" от действия токовой отсечки, вследствие межфазного КЗ проводов в результате попадания птицы на опору 1. | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-10кВ Спецхоз-3 ПС 35/10 Троицкая на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ-10кВ Спецхоз-3 ПС 35/10 Троицкая при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
1994 | 791 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-29 00:45 | 2018-04-29 00:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №19 (Клочки) от ПС 35/10кВ Максимково произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №26-27 из-за падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ №19 (Клочки) от ПС 35/10кВ Максимково под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №26-27, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 (Клочки) от ПС 35/10кВ Максимково действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19(Клочки) от ПС 35/10кВ Максимково. Устранить выявленные в результате внечередного осмотра ВЛ-10кВ №19(Клочки) от ПС 35/10кВ Максимково дефекты.
1995 | 4 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-29 00:15 | 2018-04-29 01:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 10 кВ фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 1808н РП-18н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шинами фаз "А" и "В" шинного моста 10 кВ на участке от ПК 10 кВ до силового трансформатора 1Т животным вследствие попадания его через некачественно закрытую дверь РУ 10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между шинами фаз "А" и "В" шинного моста 10 кВ на участке от ПК 10 кВ до силового трансформатора 1Т произошло животным вследствие попадания его через негерметично закрытую дверь РУ 10 кВ. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1808н РП-18н ПС 110 кВ Центральная. Выполнить герметизацию двери РУ 10 кВ КТП 1808н РП-18н ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1996 | 189 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 23:50 | 2018-04-29 00:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 45-46, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 "Добринка", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 45-46, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 "Добринка", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 05 ПС Добринка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 05 ПС Добринка, произвести вырубку (обрезку крон).
1997 | 477 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 20:00 | 2018-04-28 22:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание предохранителей фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ КТП-3-6 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина произошло из-за замыкания ВН обмоток фаз "А", "В", "С" на корпус силового трансформатора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Замыкание ВН обмоток фаз "А","В", "С" на корпус трансформатора КТП-3-6 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина произошло из-за снижения изоляционных свойств изоляции ВН обмоток в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередные замеры сопротивления изоляции силовых трансформаторов ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам внеочередных замеров разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1998 | 843 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 19:50 | 2018-04-28 22:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 Пестрецово-лев РП-1 ЯЗДА в результате короткого замыкания, произошедшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №2-4-№2-5 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 Пестрецово-лев РП-1 ЯЗДА при сильном порыве ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - неуспешно, правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №2-4-№2-5 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 Пестрецово-лев РП-1 ЯЗДА при сильном порыве ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - неуспешно, правильно. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 Пестрецово-лев РП-1 ЯЗДА с елью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 02 Пестрецово-лев РП-1 ЯЗДА
1999 | 459 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 19:15 | 2018-04-29 00:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение КТП 10/04кВ №61110--09-250кВа произошло по причине меж-фазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (39 лет). | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора КТП 61110 -09/250 произошло вследствие изменения изоляционных свойств низковольтных обмоток в процессе длительной эксплуатации (1979г.в.). | Провести выборочные измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов со сроком службы более 35 лет от ВЛ-10кВ № 61110 от ПС 35/10кВ "Пушкарное". Составить график устранения выявленных замечаний Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
2000 | 922 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 19:10 | 2018-04-28 20:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), В результате подвижки грунта вместе прохождения КЛ произошло смещение кабеля и повреждение изоляции кабельных жил в корешке соединительной муфты и как следствие междуфазное КЗ и отключение КЛ от МТЗ. РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляции кабельных жил в корешке соединительной муфты в результате провала грунта вместе прохождения КЛ. | Осмотреть трассу и концевые разделки КЛ-6кВ ф.623 от ПС СУГРЭС. По результатам осмотра КЛ-6кВ ф.623 от ПС СУГРЭС устранить выявленные замечания(при их наличии).
2001 | 13 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 19:03 | 2018-04-28 19:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ
2002 | 906 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 18:32 | 2018-04-28 19:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-586 2 с.ш. - ТП-587 2 с.ш. (кабель 1986 года) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-586 2 с.ш. - ТП-587 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-586 2 с.ш. - ТП-587 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-586 2 с.ш. - ТП-587 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-586 2 с.ш. - ТП-587 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-586 2 с.ш. - ТП-587 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2003 | 165 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 17:30 | 2018-04-28 21:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Осмотром КТП №546 обнаружено обрыв шлейфа фазы "А" неподвижного ножа РКТП 546 и падение его на траверсу опоры №74. В ходе длительной эксплуатации произошло ослабления зажима в следствии чего происходил нагрев, сопутствующим фактором было воздействие неблагоприятных погодных условий, в игоге произошло нарушение эл. контакта. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло изменение структуры материала и ухудшению механических свойств, что при нагреве привело к нарушению целостности во время воздействия сильных порывов ветра. | Провести выборочный верховой осмотр ЛР на ВЛ №06 ПС Саюкинская с целью ревизии крепления шлейфов. Выявленные при осмотре недостатки устранить Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, на тему проводимых ТО.
2004 | 137 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 17:13 | 2018-04-28 21:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло изменения структуры материала и как следствие потеря механической прочности провода, что привело к обрыву провода марки АС-25 фазы "В" в пяти сантиметрах от штыревого изолятора опоры №10-9, в сторону опоры №10-8. Возникшее однофазное замыкание на землю при падении провода на землю вызвало срабатывание защит на ПС 110 кВ Мучкапская на сигнал. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), При воздействии неблагоприятных погодных условий в ходе длительной эксплуатации произошло изменения структуры материала и как следствие потеря механической прочности провода, что привело к обрыву провода марки АС-25 фазы "В". | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Шапкинская с целью выявления дефектов, особое внимание уделяя состоянию провода и вязок По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР)
2005 | 155 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 16:50 | 2018-04-28 19:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение В-10 кВ № 2 Кочетовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное обрывом одного провода в пролете опор №26-27 сторонней автотехникой ООО"Серпантин" при выполнении дорожных работ в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В пролете №26-27 ВЛ-10 кВ №2 Кочетовская произошел обрыв провода сторонней автотехникой, что повлияло на срабатывание защиты и отключении ВЛ. Пострадавших нет. | Провести верховой осмотр опор № 24,25,28,29 ВЛ-10 кВ № 2 Кочетовская с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после механического обрыва провода сторонней автотехникой ООО"Серпантин" в пролете опор № 26-27. Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО или КР.
2006 | 855 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 15:53 | 2018-04-28 18:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), . | Нарушение электрической изоляции, .
2007 | 850 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 15:38 | 2018-04-28 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №1 (Масловский) ПС 35/10 кВ "Рождествено" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №141 -№142 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №141 -№142 ВЛ-10 кВ №1 (Масловский) ПС 35/10 кВ "Рождествено" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 кВ Рождествено.
2008 | 154 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 15:20 | 2018-04-28 18:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При проведении осмотра ВЛ бригадой ОВБ обнаружена ветка возле ж/б опоры №51, упавшая с дерева, растущая за пределами охранной зоны ВЛ со следами прохождения электрического тока. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС Пичерская явилось КЗ в следствии падения ветки на опору №51 с перекрытием токоведущих частей, при воздействии ветра ветка сначала соскочила с перекрытием одного провода и траверсы, а затем упала к опоре на землю. | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ №2 ПС Пичерская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий способных воздействовать на элементы ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ 10 кВ №2 ПС Пичерская недостатки устранить.
2009 | 952 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 13:55 | 2018-04-28 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2010 | 14 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 13:35 | 2018-04-28 13:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ М. Пристань произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №2/4-2/5 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №2/4-2/5 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ М. Пристань произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ М. Пристань. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2011 | 875 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 13:09 | 2018-04-28 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 7 "с.Красное" ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №6-№7 отпайки за Р-475 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 отпайки за Р-475 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "с.Красное" ПС 35/10 кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2012 | 835 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 12:40 | 2018-04-28 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №16 "Толбухино" ПС 110/35/10 кВ "Уткино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №338-№339 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. Без повреждения проводов . Работа МТЗ-правильно, АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №338-№339 веткой дерева, принесенной из пределов охранной зоны сильным порывом ветра. Без повреждения проводов . Работа МТЗ-правильно, АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 "Толбухино" ПС 110/35/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №16 "Толбухино" ПС 110/35/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2013 | 770 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 12:25 | 2018-04-28 12:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1,Л630-ТП30 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1958 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было, замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6 кВ "ПС Смоленск1,Л630-ТП30" в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации). | Произвести анализ аварийных отключений КЛ 6 кВ "ПС Смоленск1, Л630-ТП30", рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
2014 | 302 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 12:11 | 2018-04-28 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В процессе длительной эксплуатации под воздействим порывистого ветра произошел обрыв провода марки ПС-25 фазы "В" на опоре № 7 отпайки № 1 в сторону опоры № 8 с падением на провод фазы "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10кВ Ф 15 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода фазы "В" на опоре №7 отп.1 ВЛ 10кВ Ф 15 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава произошел схлест проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр отп.1 ВЛ 10кВ Ф 15 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре отп.1 ВЛ 10кВ Ф 15 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
2015 | 17 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 10:54 | 2018-04-28 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 33 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 205 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 33 - ТП 205 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 33 - ТП 205 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 33 - ТП 205 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2016 | 126 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 10:30 | 2018-04-28 10:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза), 28.04.2018г. по территории Сосновского района проходил грозовой фронт, сопровождавшийся дождём и атмосферными перенапряжениями, которые привели к перекрытию изоляции фаз " В " и "C" с разрушением 3 изоляторов фаз "В" и "C" на опоре №93 ВЛ 35кВ Ламская-П.Васильевская. При этом произошло межфазное замыкание, что и вызвало срабатывание МТЗ на отключение ВЛ 35кВ Ламская-П.Васильевская. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции фаз " В " и "C" с разрушением 3 изоляторов фаз "В" и "C" на опоре №93 ВЛ 35кВ Ламская-П. Васильевская под возлействием атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | На опоре №93 ВЛ 35кВ Ламская-П. Васильевская проверить состояние заземляющих проводников и их соединений с заземлителями, произвести замер сопротивления контура заземления. Выполнить осмотр, выборочно верховой, ВЛ 35кВ Ламская-П. Васильевская с целью выявления состояния изоляции после воздействия атмосферных перенапряжений, обратить внимание на состояние металлосвязи с заземляющим контуром. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2017 | 128 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 09:25 | 2018-04-28 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 на ПС 35кВ Лукинская явилось КЗ, которое возникло в результате падения ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ при воздействии повторяющейся ветровой нагрузки, не превышающей расчётную (порывы ветра до 18 м/с) в пролете опор 13-00/194-195, при РПВ ветка упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении веток деревьев. | Провести осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Лукинская с целью выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ при резких порывах ветра По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Лукинская произвести обрезку ветвей деревьев
2018 | 122 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 08:50 | 2018-04-28 10:56 | Дефекты изготовления, Разрушение изолятора из-за внутреннего дефекта, (признаков внешнего механического и атмосферного воздействия нет, отпайка №12 ВЛ 10 кВ №03 ПС Питерская смонтирована и введена в эксплуатацию в 2015 году, нарушений технологии монтажа нет), привело к падению провода на траверсу и схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "А", возникшее междуфазное замыкание вызвало работу МТЗ на отключение В-10кВ №03. | Механическое разрушение, деформация, перекос, В результате внутреннего дефекта произошло механическое разрушение изолятора. | При планировании ремонта 2019г не заказывать изоляторы марки ШФ-20Г1 (№ материала 2225712) с выемкой и втулкой под изолированный провод СИП-3. Заказывать только изоляторы ШФ-20Г(№ материала 2114733)
2019 | 147 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 07:25 | 2018-04-28 09:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, При осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ П.Пригородная бригадой Тамбовского РЭС выявлено повреждение на ТП № П-1281 находящееся на балансе ООО «Элвис-М». |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требование проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2020 | 265 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 07:13 | 2018-04-28 08:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №13 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 ЛЭП 6 кВ №13 ПС 110 кВ Очистные произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №13 ПС 110 кВ Очистные. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2021 | 258 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 06:40 | 2018-04-28 06:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №73-74 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №73-74 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Южная произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Южная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2022 | 188 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 06:39 | 2018-04-28 07:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-261П (на балансе ООО "Виктор"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2023 | 992 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 06:29 | 2018-04-28 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2024 | 259 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 06:22 | 2018-04-28 06:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Деревня произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2025 | 123 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 06:14 | 2018-04-28 08:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Юрловская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на опору № 60, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Юрловская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Юрловская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2026 | 144 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 05:56 | 2018-04-28 09:31 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, В результате длительной эксплуатации несоблюдение сроков ТО оборудования, старения свойств материала, происходило окисление и нагрев контактного соединения, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву шлейфа фазы «С» и схлест его с соседней фазой "В" в результате чего произошло двухфазное КЗ, что привело к отключению линии. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло изменение структуры материала и как следствие ухудшение механических свойств, что при воздействии ветровой нагрузки привело к нарушению целостности. | Провести выборочный верховой осмотр ЛР на ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская с целью ревизии шлейфов. Выявленные при осмотре недостатки устранить. Провести разъяснительную беседу с мастером участка Дружкиным Ю.Н. на тему соблюдения объемов ТО.
2027 | 998 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 05:56 | 2018-04-28 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2028 | 116 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 04:35 | 2018-04-28 07:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ 10 кВ №07 ПС Шапкинская в пролете опор №94 - 95, в результате чего произошло двухфазное КЗ между проводами фаз "А" и "В" по ветке, (на проводах фаз "А" и "В" заметны следы воздействия эл.дуги), что явилось причиной отключения В-10 кВ №07 ПС 35 кВ Шапкинская действием МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ. В последствии, при порывах ветра ветка упала с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении веток деревьев. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Шапкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2029 | 187 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 04:07 | 2018-04-28 05:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШВ-3х95 ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от ТП-28 яч. № 5 до ТП-4 яч. № 4 и СБ-6 3х10 ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от ТП-27С яч.№ 3 до ТП-9 яч. № 2 в процессе длительного срока эксплуатации. КЛ-6 кВ от ТП-28 яч. № 5 до ТП-4 яч. № 4 в эксплуатации с 01.02.1966г. Последний ремонт 01.06.2008г. Последний осмотр 10.08.2017г. КЛ-6кВ от ТП-27С яч. № 3 до ТП-9 яч. № 2 в эксплуатации с 01.08.1930. Последний ремонт 01.06.2004г. Последний осмотр 10.08.2017г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШВ-3х95 ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от ТП-28 яч. № 5 до ТП-4 яч. № 4 и СБ-6 3х10 ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от ТП-27С яч.№ 3 до ТП-9 яч. № 2. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-28, ТП-4, ТП-27С и ТП 9 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-28, ТП-4, ТП-27С и ТП 9 устранить выявленные недостатки.
2030 | 909 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-28 03:45 | 2018-04-28 05:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-05 от ПС Космынино,в пролете опор №45 - №46 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение МВ 10 кВ ф.10-05 на ПС 110/35/10 кВ Космынино от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ , в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии).
2031 | 881 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 23:05 | 2018-04-28 01:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате сильного порывистого ветра до 17 м/с, а также воздействия атмосферных явлений при длительной эксплуатации изоляции (тяжение проводов при при налипании мокрого снега, грозовые перенапряжения и т.д.) произошло разрушение изолятора ШФ-10 и замыкание на "землю" фазы "С" через стойку опоры №80 ВЛ-10 кВ ф10-06 ПС Кузнецово. Метеосправка приложена к акту.Оборудование РЗА работало правильно | Нарушение электрической изоляции, Разрушение фарфорового штыревого изолятора ШФ-10 фазы "А" на опоре №80 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС 35/10 кВ Кузнецово. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 Кузнецово с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 кВ Кузнецово, устранить. Выполнить обследование опоры №80 ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 кВ Кузнецово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции).
2032 | 186 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 22:06 | 2018-04-27 22:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 24-25, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 "Ровенка", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 24-25, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 "Ровенка", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ №15 "Ровенка". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ №15 "Ровенка", произвести вырубку (обрезку крон).
2033 | 294 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 21:20 | 2018-04-27 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации выше нормативного срока службы произошло старение изоляции обмоток стороны ВН силового трансформатора КТП-10кВ Ниж.Сл-7-7 которое привело к межвитковому замыканию с возникновением межфазного КЗ и пробою изоляции на корпус силового трансформатора, устраненное срабатыванием ПК-10 . | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала и снижение изоляционных характеристик обмоток стороны ВН силового трансформатора КТП-10кВ Ниж.Сл-7-7 произошло межвитковое замыкание с возникновением межфазного КЗ и пробой изоляции на корпус силового трансформатора, устраненное срабатыванием ПК-10 . | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода. Провести анализ состояния изоляции обмоток силовых трансформаторов 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет находящихся на балансе Глазуновского РЭС, согласно протоколам измерений.
2034 | 138 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 20:07 | 2018-04-27 23:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной возникновения ТН на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Пичерская явилось однофазное замыкание на "землю", при падении ветки на провод и заземленную траверсу на опоре №52, упавшая из вне охранной зоны ВЛ во время воздействия сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При воздействии сильных порывов ветра произошло падение ветки с перекрытием провода и траверсы на опоре №52, в результате чего возникло однофазное заключение на "землю". | Провести внеочередной обход ВЛ 10кВ № 2 ПС Пичерская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий способных воздействовать на элементы ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Пичерская насаждения обрезать (кроны), при необходимости спилить.
2035 | 134 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 19:32 | 2018-04-28 02:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы «В» в пролете опор №(5-37)-(5-38) и падения его на землю. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская явилось однофазное замыкание на "землю" возникшее в результате обрыва провода фазы «В» в пролете опор №(5-37)-(5-38) и падение его на землю. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах бокового ветра (скорость ветра достигала 16 м/с). | Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезневская с целью выявления состояния провода. Выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезневская недостатки устранить
2036 | 251 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 19:25 | 2018-04-27 19:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №37, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №37, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Николаевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2037 | 310 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 18:57 | 2018-04-27 20:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза), При атмосферных перенапряжениях в результате прямого попадания грозового разряда произошло перекрытие изоляции по проводам фазы «А и В» на опоре 36 с разрушением штыревого изолятора фазы "А" с последующим обрывом провода в сторону опоры №35 и 37 ВЛ-10кВ №2 ПС35/10 кВ Нижняя - Слобода, что привело к замыканию и отключению В-10кВ №2 ПС Нижняя - Слобода действием релейной защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При механическом воздействии атмосферных явлений в результате прямого попадания грозового разряда произошло перекрытие изоляции по проводам фазы «А и В» на опоре 36 с разрушением штыревого изолятора фазы "А" с последующим обрывом провода в сторону опоры №35 и 37 ВЛ-10кВ №2 ПС35/10 кВ Нижняя - Слобода, что привело к замыканию и отключению В-10кВ №2 ПС Нижняя - Слобода действием релейной защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижняя - Слобода нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижняя - Слобода по всей длине линии. Произвести замер сопротивления контура заземления на оп. № и внести ее в перечень опасных мест
2038 | 464 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 18:15 | 2018-04-27 21:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения 27.04.2018г. в 18 час. 15 мин. ТП 407 ПС 110кВ Н.Калитва явилось межвитковое замыкание в обмотках 10кВ фаз "А" и "В" силового трансформатора, в результате попадания грозового разряда в ТП 407 ПС 110кВ Н.Калитва. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание в обмотках 10кВ фаз "А" и "В" силового трансформатора ТМГ-63 кВА на ТП 407 ПС 110кВ Н.Калитва произошло под воздействием атмосферных перенапряжений, возникших при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ присоединенных к ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Калитва на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ присоединенных к ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Калитва разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2039 | 434 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 18:10 | 2018-04-27 19:05 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-10кВ № 07 от ПС Мартовская произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№36-37, деревом в результате подпила сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева в пролете оп.№36-37 ВЛ-10кВ № 07 от ПС Мартовская на провода произошло в результате подпила сторонними лицами. | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
2040 | 115 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 17:47 | 2018-04-27 18:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося дождем и грозой, произошло попадание молнии в изолятор на опоре 3-00/138, что привело к пробою и разрушению изолятора ПФ-6Б фазы «В» с возникновением однофазного замыкания на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Пробой и разрушение изолятора при грозовых перенапряжениях. | Произвести диагностику заземляющего устройства опор №3-00/138 Произвести измерение сопротивления изоляции и измерение сопротивления заземляющего устройства разрядников на ВЛ 10кВ№3 ПС35кВ Росляйская.
2041 | 467 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 17:15 | 2018-04-27 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Горшечное действием МТЗ явилось межфазное КЗ, возникшее из-за перекрытия изоляции проводов ( воздушного промежутка) в пролете опор №51-52 упавшей веткой с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции проводов в пролете опор №51-52 произошло из-за механического воздействия упавшей ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №51-52
2042 | 264 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 16:42 | 2018-04-27 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/15-1/16 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/15-1/16 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Пищепром. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2043 | 957 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 16:16 | 2018-04-27 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2044 | 918 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 15:59 | 2018-04-27 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2045 | 185 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 15:56 | 2018-04-27 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №11-12 упавшей веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Произвести осмотр ВЛ-10"Тульское" яч. №1 ПС 110/35/10 Тербуны на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2046 | 773 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 15:24 | 2018-04-27 15:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ- 6кВ № 07 ПС 35/6кВ № 10 произошло в результате междуфазного КЗ из за повреждения на абонентской отпайке 6 кВ на ТП-6/0,4кВ “Волжанка”. |  | Направить письмо председателю гостинничного комплекса “Волжанка”, являющегося собственником отпайки к ТП-6/0,4кВ “Волжанка” о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2047 | 772 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 15:00 | 2018-04-27 15:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №70-71 на провода ВЛ-10кВ, растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Медное, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствии ветка упала на землю, что позволило проведению успешного РПВ. Ответственный : мастер Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки от дерева на провода ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Медное в пролете опор №70-71 упавшей из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. Ответственный : мастер Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Медное в пролете опор №70 -№71. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2048 | 469 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 14:58 | 2018-04-27 15:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 252 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО «Лукойл». |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Лукойл" о приведении потребительской ТП № 252 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2049 | 770 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 14:48 | 2018-04-27 15:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою изоляции с междуфазным замыканием кабеля марки ААБЛ 3х240 от ТП-105 до ТП-106 ВЛ-604 ПС Печерск явилось изменение диэлектрических свойств изоляции силового кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1978 года (40 лет). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-601 ПС Печерск явилось междуфазное короткое замыкание вследствие пробоя изоляции с междуфазным замыканием кабеля марки ААБЛ 3х240 от ТП-105 до ТП-106 ВЛ-604 ПС Печерск. | Произвести анализ количества отключений ВЛ-601 ПС Печерск за последние пять лет по причине повреждения КЛ и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ
2050 | 856 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 12:40 | 2018-04-27 12:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-№116 веткой принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-№116 ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" веткой принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 (Коприно) ПС Глебово для выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ 10кВ № 03 (Коприно) ПС Глебово.
2051 | 465 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 12:05 | 2018-04-27 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Рассошь произошло по причине двухфазного короткого замыкания возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №418-419 веткой с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №418-419 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Рассошь веткой дерева. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны так и из вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л.Россошь выявленные замечания включить в планы ТО и ремонта ВЛ в 2018г.
2052 | 744 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 09:33 | 2018-04-27 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №129 - №130. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате падения дерева на провода в пролетах опор №129 - №130 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи с последующим падением под действием порывистого ветра дерева на землю, при работе АПВ и включении по ТУ дерево находилось на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №129 - №130 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2053 | 476 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 08:20 | 2018-04-27 10:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Семидесятное произошло из-за короткого замыкания возникшего в РУ-10 ТП 3-6 ПС 35 кВ Семидесятное (баланс потребителя). |  | Направить письмо потребителю ООО ТЕЛЕ -2 - Мобайл о приведении ТП 3-6 ПС 35 кВ Семидесятное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, о предложении воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2054 | 855 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 05:33 | 2018-04-27 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №230-№231 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №230-№231 ВЛ-10кВ № 2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" за ЛР-54 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" за ЛР-54 .
2055 | 934 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 05:03 | 2018-04-27 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов северного ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Н.-Макарово в пролёте опор №25-26. При падении дерево схлеснуло провода, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ из-за воздействия ветра с порывами до 17 м/с | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС Н.-Макарово с целью выявления угрожающих деревьев и дефектов возникших после прохождения природных явлений связанных с воздействием порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС Н.-Макарово замечания устранить.
2056 | 873 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 03:44 | 2018-04-27 03:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №06 "Анисимово" ПС 35/10 кВ "Профилакторий" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 "Анисимово" ПС 35/10 кВ "Профилакторий" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2057 | 919 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 03:20 | 2018-04-27 03:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра до 17 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №17-18, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-02, на ПС Прискоково от действия МТЗ, АПВ не успешно. После КЗ ветка под действием ветра упала на землю под провода. РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Справка по метеоусловиям приложена к Акту.Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на ВЛ-10кВ , произошло между фазное короткое замыкание, что привело к отключению МВ-10кВ ф.10-02 ПС Прискоково от действия МТЗ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС 35/10кВ Прискоково на предмет наличия деревьев, веток деревьев ,находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС 35/10кВ Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии).
2058 | 872 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-27 02:30 | 2018-04-27 02:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2059 | 750 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 22:28 | 2018-04-27 01:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-619 ПС 110/35/6кВ Горная произошло вследствие междуфазного К.З. в результате старения изоляции соединительной муфты из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение соединительной муфты марки СС-100 произошло в результате старения изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ №619 ПС 110/35/6кВ Горная (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
2060 | 843 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 22:15 | 2018-04-26 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Борок" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №145-№146 веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. 2. Отключение ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Борок" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №212-№213 веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №145-№146 ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Борок" веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. 2. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №212-№213 ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Борок" веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Борок" для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Борок" .
2061 | 991 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 21:25 | 2018-04-27 00:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2062 | 174 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 21:09 | 2018-04-26 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падений ветки дерева на провода в пролете опор № 10-11, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Мягкое, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 10-11 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Мягкое, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мягкое. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мягкое, произвести вырубку (обрезку крон).
2063 | 804 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 20:40 | 2018-04-26 21:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 21 ПС 110/35/10кВ "Петровск" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76-№77 ветками дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Провода не повреждены. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле. УРЗА в обслуживании ОАО РЖД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76-№77 ветками дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного ветра. Провода не повреждены. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2064 | 771 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 20:35 | 2018-04-26 20:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2065 | 860 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 19:33 | 2018-04-26 20:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления "земли" на фазе "А" ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС 110/10 кВ Клементьевона участке РП Лужки - ТП 78 , стало перекрытие фазы "А" и траверсой через тело птицы опоры №11. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие фазы "А" через тело птицы на траверсу опоры №11. | Провести обследование опоры №11 ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС 110/10 кВ Клементьево на участке РП Лужки - ТП 78 на предмет возможных повреждений после прохождения тока замыкания на землю. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра В Л 10 кВ ф. 10-06 ПС 110/10 кВ Клементьево (при их наличии).
2066 | 770 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 19:26 | 2018-04-26 21:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2067 | 181 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 19:25 | 2018-04-26 22:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной падения ветки дерева на провод фазы "С" находящиеся выше провода и росшего в охранной зоне ВЛ-10 кВ "Алексеевка" в пролете опор 52-53, явилось вследствие при сильных порывах ветра до 18 м/сек. | Нарушение электрической изоляции, Причиной однофазного замыкания на землю по ВЛ-10 кВ "Алексеевка" явилось падением ветки дерева на провод фазы "С" в пролете опор 52-53 | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 35/10 "Стебаево" по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию и падению на провода ВЛ. При выявлении деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 35/10 "Стебаево" произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию и падению на провода ВЛ. Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2068 | 996 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 19:06 | 2018-04-26 19:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2069 | 995 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 18:45 | 2018-04-26 18:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2070 | 749 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 18:42 | 2018-04-26 21:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение участка КЛ ВЛ-623 ПС 110/35/6кВ Горная до опоры №1 произошло вследствие междуфазного К.З. в результате старения изоляции кабеля из-за изменения изолирующих свойств материала при длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабельного участка ВЛ-623 от ПС 110/35/6 кВ до опоры №1 ( кабель - марки ААШв) произошло в результате старения изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала при длительной эксплуатации с возникновением междуфазного КЗ. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ №623 ПС 110/35/6кВ Горная между ПС и оп. №1(соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
2071 | 468 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 18:39 | 2018-04-26 18:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Опорная произошло в результате пробоя изолирующего состава концевой кабельной муфты между жилами фаз "А" и "В" кабельной вставки между ЗТП-302 и опорой №2 ОВЛ-10-3. | Нарушение электрической изоляции, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Опорная произошло в результате пробоя изолирующего состава концевой кабельной муфты между жилами фаз "А" и "В" кабельной вставки между ЗТП-302 и опорой №2 ОВЛ-10-3. Короткое замыкание в концевой кабельной муфте произошло из-за снижения сопротивления изоляции, в результате эксплуатации. | Произвести испытания повышенным напряжением изоляции концевой кабельной муфты подключенных к ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Опорная на предмет выявления муфт со сниженным сопротивлением изоляции. По результатам проведения испытаний повышенным напряжением изоляции концевых кабельных муфт, подключенных к ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Опорная наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2072 | 768 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 18:22 | 2018-04-26 20:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение ведомственной КЛ 6кВ ТП-695-оп. 14/4 ВЛ 6 кВ "ТП 149 – ТП 404 (с отпайками)". |  | Направить владельцу ведомственной КЛ 6кВ ТП-695-оп. 14/4 ВЛ 6 кВ "ТП 149 – ТП 404 (с отпайками)" письмо с претензией.
2073 | 769 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 17:10 | 2018-04-26 18:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, .
2074 | 289 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 17:04 | 2018-04-26 18:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С», в пролете опор 9/24-9/25, ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С», в пролете опор 9/24-9/25, ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
2075 | 871 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 16:50 | 2018-04-26 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Гудково в пролете опор №3/55-3/56 обнаружено дерево под проводами ВЛ. Выпавшее из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью 12-17м/с., при падении дерево своей вершиной перехлестнуло провода соседних фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов ВЛ и упало на землю, освободив их. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ в пролете3/55-3/56 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Гудково упавшим деревом. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС110/10 Гудково с целью обнаружения угрозы падения деревьев на провода ВЛ. В том числе из-за пределов охранной зоны. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС110/10 Гудково устранить выявленные замечания.
2076 | 462 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 16:33 | 2018-04-26 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Петропавловка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №215-216 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №215-216 ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Петропавловка произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Петропавловка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Петропавловка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
2077 | 105 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 16:25 | 2018-04-26 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), В результате длительной эксплуатации произошло растрескивание и загнивание древесины стойки опоры, ослабление крепления крюка на опоре 5-00/35 , что при резком порывистом ветре привело к выпадению крюка и схлесту проводов в пролете 5-00/35-36. В результате этого произошло отключение В 10 кВ №5 от МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. (Данный дефект ослабление крепления крюка на опоре 5-00/35 был выявлен при плановом осмотре 31.10.2017 г, но не устранён). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Ослабление крепления и выпадение крюка на опоре 5-00/35 в результате загнивания и растрескивания стойки опоры в процессе длительной эксплуатации. | Произвести верховой осмотр опор 5-00/34, 36 на ВЛ-10 кВ №05 от ПС Росляйская с целью выявления подобных дефектов. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Провести профилактическую беседу с мастером Токарёвского РЭС Ананьвым С.А. по поводу своевременности устранения подобных дефектов.
2078 | 452 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 16:06 | 2018-04-26 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз фаз "А" и "В" в пролете опор № 37-38 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз фаз "А" и "В" в пролете опор № 37-38 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская явилось падение ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская выявленные замечания и нарушения включить в план ТО и ремонта в 2018г.
2079 | 173 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 16:02 | 2018-04-26 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 64-65, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Плоское, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 64-65 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Плоское, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 04 "Плоское". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 04 "Плоское", произвести вырубку (обрезку крон).
2080 | 454 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 16:00 | 2018-04-26 16:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной ТН 26.04.2018г. 16 час.00 мин. на ТП-19-14 ПС 110 кВ Каменка явилось двухфазное короткое замыкание фаз «А», «В» при перекрытии электрической дугой нижних опорных изоляторов фаз «А», «В» из-за попадания влаги в РУ-10кВ через уплотнение дверей ВВ шкафа. | Нарушение электрической изоляции, Срабатывание патронов ПТ 1.1-10 предохранителей ПКТ-101-10 фаз «А», «В» и следы перекрытия на нижних опорных изоляторах ПКТ-101-10 фаз «А», «В» произошло из-за попадания влаги в РУ-10 кВ через уплотнение дверей ВВ шкафа. | По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-19 ПС 110 кВ Каменка.
2081 | 814 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 16:00 | 2018-04-26 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2082 | 172 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 15:50 | 2018-04-26 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Обрыв линейных проводов А-35 ф "А", "В", "С" в пролете опор № 124-125 из-за падения на провода дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Тонеевка, сломленного порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор № 124-125 в результате обрыва и дальнейшего схлеста линейных проводов, вызванного падением дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Тонеевка, при воздействии сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ "Тонеевка". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ "Тонеевка", произвести вырубку (обрезку крон).
2083 | 788 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 15:47 | 2018-04-26 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №03 (Гора) ПС 35/10 кВ Страшевичи произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №103-104 ВЛ 10 кВ №03 (Гора) ПС 35/10 кВ Страшевичи из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №103-104, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 (Гора) ПС 35/10 кВ Страшевичи действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. №03 (Гора) ПС 35/10 кВ Страшевичи. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. №03 (Гора) ПС 35/10 кВ Страшевичи дефекты.
2084 | 705 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 15:36 | 2018-04-26 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1.10-1.11 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Совхозная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1.10-1.11 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Совхозная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС Совхозная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Совхозная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2085 | 720 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 15:25 | 2018-04-26 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №128-129 ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110\35\6кВ Аксинино . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС 110\35\6кВ Аксинино . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2086 | 813 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 15:20 | 2018-04-26 18:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2087 | 416 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 15:11 | 2018-04-26 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия ветвью проводов в пролете оп.№2-31 – 2-32, упавшей с дерева расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка в пролете оп.№2-31 – 2-32 ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) упала с дерева расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием порывов ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2088 | 740 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 15:05 | 2018-04-26 16:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Г-23 - №Г-24 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская отключился в результате падения сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №Г-23 - №Г-24 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением под действием порывистого ветра ветки на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №Г-23 - №Г-24 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2089 | 739 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 14:50 | 2018-04-26 16:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №62 - №63 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате падения дерева на провода в пролете опор №62 - №63 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №62 - №63 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2090 | 171 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 14:41 | 2018-04-26 15:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс проволоки на линейные провода ВЛ-6 кВ МТФ Комплекс в пролете опор № 6-7, выполненный неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание из-за наброса проволоки на линейные провода ВЛ-6кВ МТФ Комплекс в пролете опор № 6-7, неизвестным лицом. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
2091 | 858 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 14:27 | 2018-04-26 17:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2092 | 798 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 14:25 | 2018-04-26 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), нет | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), нет
2093 | 828 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 14:24 | 2018-04-26 17:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2094 | 458 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 14:20 | 2018-04-26 15:54 | Ветровые нагрузки, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 из-за срыва и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 19 при длительном воздействии значительных ветровых нагрузок (до 20 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №19 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 произошел по причине разрушения колпачка типа КП-22, применяемого для крепления штыревого изолятора, вызванным нарушением структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 в пролетах опор №145-183 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2095 | 286 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 14:20 | 2018-04-26 14:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской отпайке ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская произошло КЗ в следствии разрушения изоляторов и падения проводов фаз "В" и "С" на траверсу, устранённое оперативным отключением В -10 кВ № 4 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская . |  | Отправить повторно информационное письмо владельцу директору ПАО Ростелеком Солдатенкову Ю.В.. о приведение в надлежащее техническое состояние отпайки №12 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, находящейся в собственности. При получении отрицательного ответа, направить письмо в Ростехнадзор
2096 | 995 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 14:18 | 2018-04-26 14:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №16, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №16, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2097 | 179 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 14:05 | 2018-04-26 17:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной нарушения электроснабжения послужило межфазное К.З. в пролете опор №161-№162 из-за падения ветки дерева в на провода росшего в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра более 15 м/с. . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной прекращения электроэнергии потребителям послужило отключение В 10 кВ № 02 ПС Двуречки, при перекрытии проводов №161-№162 из-за падения ветки дерева росшего в пределах охранной зоны ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки" в прлетах №154-№169 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
2098 | 475 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 14:05 | 2018-04-26 14:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП 10/0,4 кВ № 6-15 ПС 110 кВ Анна находящейся на балансе потребительского ООО «ОТН актив». |  | Направить письмо потребителю ООО "ОТН Актив" о приведении потребительского оборудования ТП- 6-15 ПС 110 кВ Анна в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2099 | 464 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 14:05 | 2018-04-26 17:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ 1.5.7 от ПС 35кВ Береза произошло в результате междуфазного К.З. в пролете опор №67-68 веткой дерева сломанной ветром и упавшей на проводах ВЛ с высокорослого дерева растущего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ 1.5.7 от ПС 35кВ Береза в пролете опор №67-68 произошло при неблагоприятных погодных условиях дождь, порывистый ветер. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.5.7 от ПС 35кВ Береза с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.5.7 от ПС 35кВ Береза назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
2100 | 719 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 14:02 | 2018-04-26 14:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №25– 26 ВЛ-6кВ ф.609 ПС 110/6 кВ 8НА | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2101 | 718 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 13:40 | 2018-04-26 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 21–22 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ Касиловская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Касиловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Касиловская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2102 | 474 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 13:37 | 2018-04-26 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Семидесятное произошло в результате перекрытия веткой дерева проводов фаз «А», «В» в пролёте опор №259-260 , занесённой порывом ветра до 17 м/с. из внеохранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №259-260 произошло при падении ветки от дерева, растущего внеохранной зоны ВЛ, занесённой порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Семидесятное на предмет наличия отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ
2103 | 170 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 13:33 | 2018-04-26 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 162-163, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 "МТФ Мазейка", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 162-163, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 "МТФ Мазейка", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "МТФ Мазейка". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "МТФ Мазейка", произвести вырубку (обрезку крон).
2104 | 448 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 13:32 | 2018-04-26 13:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Докучаево послужило дфухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 отпайка № 5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/сек с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 отпайка № 5 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева на провода, сорванной порывом ветра до 20 м/сек с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Докучаево на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
2105 | 761 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 13:20 | 2018-04-26 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2106 | 303 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 13:19 | 2018-04-26 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 Куликовская, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка фаз "В" и "С" при падении ветки дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская в пролете опор № 37-38, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
2107 | 754 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 13:15 | 2018-04-26 14:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ - 10кВ № 05 ПС 35/10/6кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ "Очистные сооружения". |  | Направить письмо директору ООО ТП-10/0,4кВ “Очистные сооружения”, являющегося собственником отпайки 10 кВ на ТП-10/0,4кВ “Очистные сооружения” о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2108 | 829 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 13:10 | 2018-04-26 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14 – 15 отп. №514 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №14 – 15 отп. №514 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
2109 | 449 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 13:09 | 2018-04-26 13:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Данково произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между фаз "А" и "В" на РТП-10 КТП-1-5 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Данково птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между фаз "А" и "В" на РТП-10 КТП-1-5 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Данково птицей. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Данково на предмет выявления мест массового скопления и гнездования птиц. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Данково наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2110 | 767 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 13:04 | 2018-04-26 13:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2111 | 447 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 12:56 | 2018-04-26 12:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Богучар произошло из-за повреждения на оборудовании КТП-701 находящейся на балансе Писаревского ЛПУМГ. |  | Направить письмо потребителю Писаревскому ЛПУМГ о приведении потребительской КТП-701 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Богучар в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2112 | 456 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 12:51 | 2018-04-26 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной ТН 26.04.2018 г. в 12 час. 51 мин. по ВЛ-10-19 ПС 110кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре № 227 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре № 227 по ВЛ-10-19 ПС 110кВ Каменка веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ произошло под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-19 ПС 110 кВ Каменка наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-19 ПС 110 кВ Каменка в пролётах опор № 220-237 на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.
2113 | 403 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 12:50 | 2018-04-26 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Горшечное действием МТЗ явилось межфазное КЗ, возникшее из-за перекрытия изоляции проводов ( воздушного промежутка) в пролете опор №132-133 упавшим суком с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции проводов в пролете опор №132-133 произошло из-за механического воздействия упавшего сука с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №132-133
2114 | 465 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 12:50 | 2018-04-26 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Горшечное действием МТЗ явилось межфазное КЗ, возникшее из-за перекрытия изоляции проводов ( воздушного промежутка) на ЛР №4 ветками деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Отгорание шлейфов ЛР №4 в момент КЗ из-за перекрытия изоляции проводов ветвями растущих в охранной зоне деревьев . | Произвести инженерный осмотр ВЛ. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
2115 | 765 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 12:49 | 2018-04-26 12:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2116 | 800 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 12:45 | 2018-04-26 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), нет
2117 | 917 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 12:45 | 2018-04-26 12:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2118 | 787 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 12:40 | 2018-04-26 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 121-122 , из-за падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева растущего, вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор № 121-122 ВЛ-10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор № 121-122, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово дефекты.
2119 | 431 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 12:05 | 2018-04-26 15:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь действием МТЗ явилось межфазное КЗ, возникшее при схлесте проводов в пролете опор №74-75 упавшим деревом под действием ветровой нагрузки, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов в пролете опор №74-75 произошел в результате перекрытия проводов ветками дерева упавшего из охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 4113 ПС 110кВ Обоянь на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4113 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра
2120 | 738 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 11:55 | 2018-04-26 14:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г фаза "А" на опоре №А-20 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи в результате изменения диэлектрических свойств изоляции изолятора в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации более 40 лет, с 1974 года. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции с разрушением стеклянного штыревого изолятора ШС-10Г фаза "А" на опоре №А-20 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи с падением провода на заземленную металлическую траверсу и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести обследование ж/б стойки опоры №А-20 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС Хиславичи на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "землю" с составлением акта. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №А-20 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС Хиславичи. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС Хиславичи, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Хиславичи, проверки сопротивления контура заземления, переходных сопротивлений и результатам обследования ж/б стойки опоры №А-20 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2121 | 129 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 11:48 | 2018-04-26 13:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения грозового фронта, при атмосферных перенапряжениях произошло отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Платоновская. | Нарушение электрической изоляции, При осмотре ВЛ 10кВ №06 бригадой ОВБ обнаружено следы перекрытия токоведущих частей на опоре №182, в следствии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта.
2122 | 461 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 11:42 | 2018-04-26 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина явилось замыкание на «Землю» провода фазы «С» при падении его на металлоконструкцию опоры из-за срыва изолятора фазы «С» на опоре № 150 при длительном воздействии значительных ветровых нагрузок (до 20 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 150 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина произошел из-за разрушения колпачка изолятора фазы «С», вызванным нарушением структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2123 | 169 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 11:30 | 2018-04-26 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 9-33 – 9-34, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 9-33 – 9-34 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон).
2124 | 751 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 11:10 | 2018-04-26 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение МВ-35 кВ ВЛ-35 кВ Духовщина - Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №40 - №41 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-35 кВ ВЛ-35 кВ Духовщина - Третьяково из-за механического воздействия упавшего дерева в пролете опор №61 - №62 с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-35 кВ Духовщина - Третьяково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Духовщина - Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №40-№41 ВЛ-35 кВ Духовщина - Третьяково.
2125 | 761 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 11:10 | 2018-04-26 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролет опор №265-№14-1 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва 3-х проводов марки АС-35 в пролетах опор №265 - №14-2 вследствие падения, из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерева на провода ВЛ в пролете опор №265-№14-1. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Михайловская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролетах опор №265-№14-2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2126 | 755 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 11:04 | 2018-04-26 11:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой в пролете опор №18-№19 , упавшей с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Шалуев А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ- 10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ № 9 в пролёте опор № 18-19 с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ № 9 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Шалуев А.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ фид.№09 ПС 35/10/6 кВ № 9 в пролете опор №18 №19. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2127 | 412 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 10:08 | 2018-04-26 13:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №16 от ПС Михайловка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия ветвью проводов на спусках от Р-10 к ТП-415/100, упавшей с дерева расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка на спуски от Р-10 к ТП-415/100 по ВЛ-10кВ №16 от ПС Михайловка упала с дерева расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием порывов ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 16 от ПС Михайловка с составлением листа осмотра По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 16 от ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2128 | 867 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 09:49 | 2018-04-26 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №3 "Трофимово" ПС 35/10кВ "Вятское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-4 - №10-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-4 - №10-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ветка на проводах. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Трофимово" ПС 35/10кВ"Вятское" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ №3 "Трофимово" ПС 35/10кВ"Вятское" нарушения.
2129 | 745 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 09:45 | 2018-04-26 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Шаломино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств материала изоляции концевой кабельной муфты вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации в ТП-144. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Шаломино явилось междуфазное КЗ возникшее из-за повреждения изоляции муфты марки КВЭ-1 в ТП-144. | Провести внеплановый ТВК всех концевых кабельных муфт на ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Шаломино.
2130 | 101 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 09:30 | 2018-04-26 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №05 Н.Сеславинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 39-40, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 05 Н.Сеславинская от растительности деревьев в пролете опор № 2-12 2-13.
2131 | 766 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 09:12 | 2018-04-26 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), . | Нарушение электрической изоляции, .
2132 | 737 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 09:07 | 2018-04-26 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя с разрушением изолятора марки ИШОС-10 фаза "В" неподвижной колонки РЛНД-10кВ №Р-34 опора №28 ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Гореново из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации более 45 лет, с 1970 года. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции с разрушением изолятора марки ИШОС-10 фаза "В" неподвижной колонки РЛНД-10кВ №Р-34 опора №28 ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Гореново с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Организовать проверку сопротивления контура заземления опоры № 28 ВЛ-10кВ ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Гореново в случае несоответствия требования Правил довести до нормы. Выполнить обследование опоры №28 ВЛ-10кВ ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Гореново на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "землю" с составлением акта обследования. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Гореново, обратив особое внимание на состояние изоляции на линейных разъединителях 10кВ и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Гореново, проверки сопротивления контура заземления и результатам обследования ж/б стойки опоры №28 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2133 | 868 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 08:54 | 2018-04-26 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Кривячка бригада РС обнаружила обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №209. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "В" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью 12-17м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №209 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Кривячка. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10кВ Ф10 02 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №209 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Кривячка подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
2134 | 801 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 08:50 | 2018-04-26 12:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нет
2135 | 830 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 08:25 | 2018-04-26 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2136 | 178 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 07:45 | 2018-04-26 10:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), перекрытие птицей шлейфа Ф. "А" и траверсой опоры №24-1 | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на опоре №24-1 в результате перекрытия птицей шлейфа Ф. "А" и траверсой опоры №24-1 | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10кВ Плоское устройства для отпугивания птиц При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств)
2137 | 800 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 07:44 | 2018-04-26 09:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ-10кВ № 03 (Поселковый) ПС 35/10 кВ "Арефино" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при подгрызании ствола дерева бобрами. Повреждений проводов нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 ВЛ-10кВ № 03 (Поселковый) ПС 35/10 кВ "Арефино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при позгрызании ствола дерева бобрами. Повреждений проводов нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 (Поселковый) ПС 35/10 кВ "Арефино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 03 (Поселковый) ПС 35/10 кВ "Арефино" .
2138 | 704 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 07:32 | 2018-04-26 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению ветки с дерева, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.604 ПС Новозыбков в пролёте опор №70-71. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 ВЛ-6кВ ф.604 ПС Новозыбков, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.604 ПС Новозыбков. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.604 ПС Новозыбков с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2139 | 818 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 07:20 | 2018-04-26 10:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Металлобаза ПС 35/10 кВ Григорьевское в результате короткого замыкания, возникшего из-за повреждения оборудования на ТП (ООО ЯрДРСП(потребительская). Оборудование на балансе потребителя-абонента. Работа МТЗ - правильно. АПВ-правильно, неуспешно. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Металлобаза ПС 35/10 кВ Григорьевское с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Металлобаза ПС 35/10 кВ Григорьевское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с владельцем ТП (ООО ЯрДРСП(потребительская) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2140 | 177 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 07:05 | 2018-04-26 09:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Александровка" явилось повреждение в РУ-10 кВ КТП 379П, находящейся на балансе ООО "Газпром Трансгаз Москва". |  | Направить в адрес ООО "Газпром Трансгаз Москва". претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2141 | 175 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 07:02 | 2018-04-26 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной падения ветки дерева на провода росшего вне охранной зоне ВЛ-10 кВ "Отд. Ленина" на опору №106 при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной однофазного замыкания на землю по ВЛ-10 кВ "Отд. Ленина" явилось однофазное КЗ провода ф. "В" и траверсы, вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на опору 106 | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 "Стебаево", в пролетах №103-108 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2142 | 717 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 07:00 | 2018-04-26 07:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11–12 ВЛ-10 кВ Ф-1025 ПС 110/10кВ Молотинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1025 ПС 110/10кВ Молотинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1025 ПС 110/10кВ Молотинская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2143 | 715 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 06:57 | 2018-04-26 07:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №31–32 ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 110/10кВ Молотинская. | Нарушение электрической изоляции, Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1022 ПС 110/10кВ Молотинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 110/10кВ Молотинская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести чистку трассы в пролетах опор №31-32 ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 110/10кВ Молотинская.
2144 | 166 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 06:27 | 2018-04-26 07:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Проникновение животного (куницы) на проходные изоляторы КТП-100 кВА И102 д.Кудияровка. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание в результате попадания животного (куницы) на проходные изоляторы КТП-100 кВА И102 д.Кудияровка. | Рассмотреть возможность и целесообразность выполнения технических мероприятий по предотвращению проникновению животных к проходным изоляторам ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Кудияровка. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств предотвращающих проникновение животных к проходным изоляторам ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Кудияровка.
2145 | 300 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 05:20 | 2018-04-26 05:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия телом птицы воздушного промежутка между шлейфами фаз «В», «С» (провод АС-35) на опоре №67 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое, возникло межфазное замыкание, устраненное отключением В 10 кВ №19 действием МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка птицей между шлейфами фаз «В», «С» (провод АС-35) на опоре №67 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое, возникло межфазное замыкание, устраненное отключением В 10 кВ №19 действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2146 | 714 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 04:15 | 2018-04-26 06:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №29–30 ВЛ-6 кВ Ф-604 ПС 110/35/6кВ Кожаны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-604 ПС 110/35/6кВ Кожаны. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Кожаны с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2147 | 866 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 03:59 | 2018-04-26 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ "Путятино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ветка обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ветка обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв №16 "Глуховки" ПС110/35/10кВ "Путятино" с целью выявления нарушений после мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кв №16 "Глуховки" ПС 110/35/10кВ "Путятино" нарушения.
2148 | 703 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 03:50 | 2018-04-26 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №16/103 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская( ВЛ в эксплуатации с 1979 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №16/103 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская на участке от опоры №10/103 до опоры №20/103. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №16/103 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2149 | 702 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 03:45 | 2018-04-26 03:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №3.1-№3.2 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №3.1-№3.2 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1022 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2150 | 772 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 03:03 | 2018-04-26 05:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ-10кВ № 21 ПС 110/35/10кВ Коромыслово вследствие короткого замыкания, возникшего в результате повреждения кабельной вставки на опоре №68 сторонними лицами с целью кражи силового кабеля. Виновных лиц на месте происшествия не обнаружено. На земле обнаружены следы обуви. УРЗА в обслуживании ОАО РЖД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение силового кабеля на опоре №68 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Коромыслово по причине постороннего воздействия с целью кражи имущества филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС Коромыслово с целью выявления подобных замечаний Устранить выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС Коромыслово нарушения Совместно с муниципальными органами власти провести разъяснительную работу с населением об опасности электрического тока при нахождении вблизи электроустановок.
2151 | 883 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 02:37 | 2018-04-26 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино установлено, что причиной появления сигнала «земля в сети» явилось разрушение изолятора фазы «А» на опоре №13/14 в результате длительной эксплуатации и, как сопутствующее обстоятельство раскачивания провода сильными порывами восточного ветра скоростью до 19м/с. Провод попал на траверсу, в следствие чего, возникло однофазное замыкание на землю, через тело опоры. Провод не поврежден. Метеосправка приложена к акту. Изолятор в эксплуатации 45 лет. Оборудование РЗА работало правильно | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изолятора фазы «А» на опоре №13/14. Провод попал на траверсу, в следствие чего, возникло однофазное замыкание на землю, через тело опоры. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС Сусанино на участке от опоры №13/1 до опоры №13/30 с целью выявления дефектов изоляции на опорах ВЛ. Выполнить обследование опоры №13/14 ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Устранить замечания, выявленные в результате обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС Сусанино.
2152 | 110 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 02:26 | 2018-04-26 02:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №15 явилось КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №213 – 214, при воздействии сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порыве ветра произошло падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода в пролёте опор №213 – 214 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ярославская | Провести внеочередной обход ВЛ 10кВ № 15 ПС Ярославская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны ВЛ, но при неблагоприятных погодных условий способных воздействовать на элементы ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 15 ПС Ярославская насаждения опилить (кроны), при необходимости спилить.
2153 | 736 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 01:22 | 2018-04-26 02:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на "Землю" в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за пределом охранной зоны ВЛ на траверсу опоры №38 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи, с замыканием фазного провода на заземленную металлоконструкцию траверсы и последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Оперативное отключение МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи из-за падения ветки дерева на траверсу опоры №38 с перекрытием веткой фазного провода на заземленной металлоконструкции траверсы с возникновением однофазного замыкания на "Землю" и последующим падением ветки на землю. | Произвести обследование ж/б стойки опоры №38 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС Хиславичи на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "землю" с составлением акта. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №38 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС Хиславичи. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС Хиславичи, с целью выявления ДКР угрожающих падением на провода из-за предела охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Хиславичи, проверки сопротивления контура заземления, переходных сопротивлений и результатам обследования ж/б стойки опоры №38 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2154 | 817 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-26 01:15 | 2018-04-26 03:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 301 ПС110 /10 кВ Депо в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 301 ПС 110 /10 кВ Депо- РП 29 сторонними лицами при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2009 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 301 ПС 110 /10 кВ Депо- РП 29 сторонними лицами при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2009 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 301 ПС110 /10 кВ Депо с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 301 ПС110 /10 кВ Депо дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 301 ПС110 /10 кВ Депо .
2155 | 902 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 23:25 | 2018-04-25 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2156 | 845 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 22:42 | 2018-04-25 22:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролете опор №92-93 обнаружено дерево, лежащее на земле под проводами ВЛ, сломленное порывами ветра скоростью до 12-17м/с, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ действием защиты. После КЗ дерево под действием ветра упало на землю под провода, что позволило выполнить успешное РПВ. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ из-за падения дерева в пролете опор №92-93 | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания
2157 | 156 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 22:40 | 2018-04-26 01:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1988 г. Комплексный ремонт – 2004 г. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Пробой опорного изолятора Ф. "В" В РУ-10 кВ ТП -112 | Провести измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов ТП запитанных от ВЛ-10кВ Кубышинка По результатам испытаний устранить выявленные замечания.
2158 | 880 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 22:28 | 2018-04-25 23:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-54 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь у подножия опоры №54 обнаружена мертвая птица которая, при посадке на траверсу своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действия токовой отсечки. Птица пораженная действием электрического тока упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно.Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Межфазное КЗ через тело птицы | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ фидера 10-54 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-54 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь.
2159 | 735 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 21:20 | 2018-04-25 23:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Однофазное замыкание на "землю" в сети 10кВ в результате наезда сельскохозяйственной техники на ж/б стойку опоры №120 с последующим падением опоры и обрывом проводов в пролете опор №119 - №121 ВЛ-10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Починок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Оперативное отключений ВЛ-10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Починок произошло из-за наезда сельскохозяйственной техники на ж/б стойку опоры №120 с её изломом и падением, что привело к обрыву 3-х проводов АН-50 в пролетах опор №119 - №121 ВЛ-10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Починок и возникновению однофазного замыкания на "землю" в сети 10кВ, междуфазных КЗ не было. | Направить заявление в правоохранительные органы для установления лица (лиц) виновных в повреждении оборудования и возмещения причиненного ущерба.
2160 | 647 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 21:03 | 2018-04-25 23:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению дерева на провода 3-х фаз ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивановка в пролёте опор №50/5021-51/5021. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №50/5021-51/5021 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивановка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Ивановка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивановка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2161 | 288 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 20:05 | 2018-04-25 23:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 6/7-6/8, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 6/7-6/8, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 3 ПС Протасово по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС
2162 | 797 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 19:55 | 2018-04-26 00:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №427-№428 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №427-№428 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №427-№428 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ " Скоморохово" Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2163 | 814 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 19:20 | 2018-04-25 19:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" произошло в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия фаз "А" и "В" на ТСН секционирующего пункта В-8 через тело птицы. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие фаз "А" и "В" на ТСН секционирующего пункта В-8 ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" через тело птицы. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ с целью выявления дефектов мешающие нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
2164 | 97 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 18:51 | 2018-04-25 20:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств и уменьшение прочности и разрушение колпачка изолятора ф «В» на опоре 13-00/135, что при резком порывистом ветре привело к срыву изолятора и касанию провода металлоконструкции опоры. В результате этого произошло замыкание на землю фазы «В». | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Изменение свойств в результате длительной эксплуатации , уменьшение прочности и разрушение колпачка изолятора ф «В» на опоре 13-00/135, что привело к срыву изолятора. | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ с целью выявления дефектов колпачков крепления изоляторов и подобных дефектов. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты.
2165 | 812 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 17:57 | 2018-04-25 19:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2166 | 165 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 17:56 | 2018-04-25 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 41-42, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Щегловка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 41-42 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Щегловка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Щегловка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Щегловка, произвести вырубку (обрезку крон).
2167 | 756 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 16:50 | 2018-04-25 16:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой, упавшей на провода ВЛ в пролете опор №11-№12 с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ в результате воздействия порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Шалуев А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ № 9 в пролёте опор № 11-12 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ № 9 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Шалуев А.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ фид.№09 ПС 35/10/6 кВ № 9 в пролете опор №11 №12. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД
2168 | 725 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 16:40 | 2018-04-25 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №124-125 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №124-125 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Щербиничи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2169 | 445 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 16:16 | 2018-04-25 18:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС 110кВ Давыдовка явилось однофазное замыкание на землю фазы «А», вследствие обрыва вязки провода фазы «А» с последующим его падением на металлоконструкцию траверсы на опоре №1 отпайки к ТП-1-10 и последующим пережогом провода о заземлённую металлическую траверсу. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «А» на опоре №1 отпайки к ТП-1-10 по ВЛ 10-1 ПС 10 кВ Давыдовка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. Пережог провода произошёл в результате протекания однофазного тока замыкания на землю через заземлённую металлическую траверсу. | Выполнить обследование опоры №1 отпайки к ТП 1-10 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Давыдовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. По результатам проведения внеочередного осмотра опор №2-11 отпайки к ТП 1-10 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр опор №2-11 отпайки к ТП 1-10 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Давыдовка на предмет выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам.
2170 | 987 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 15:40 | 2018-04-25 18:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2171 | 771 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 15:32 | 2018-04-25 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №6 (Ветхи) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №170- №(1-9) отпайки на ТП (Ветхи) веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №170- №(1-9) отпайки на ТП (Ветхи) веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений не выявлено. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №6 (Ветхи) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" отпайка на ТП (Ветхи) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №6 (Ветхи) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" отпайка на ТП (Ветхи).
2172 | 722 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 15:12 | 2018-04-25 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2173 | 164 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 15:08 | 2018-04-25 15:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 41-42, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 14 "Никольское", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 41-42, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 14 "Никольское", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 14 "Никольское". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 14 "Никольское", произвести вырубку (обрезку крон).
2174 | 163 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 15:04 | 2018-04-25 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 118-119, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 "Победа", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 118-119, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 "Победа", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Победа". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Победа", произвести вырубку (обрезку крон).
2175 | 757 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 14:35 | 2018-04-25 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ- 10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за прекрытия веткой, упавшей на провода ВЛ в пролете опор №11-№12с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Шалуев А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ- 10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора в пролёте опор № 11-12 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ- 10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Шалуев А.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ фид.№08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора в пролете опор №11 №12. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД
2176 | 976 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 14:07 | 2018-04-25 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 5 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 568-ТП 585 каб.А ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 568-ТП 585 каб.А ПС 110 кВ Крейда в целом месте произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 568-ТП 585 каб.А ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2177 | 162 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 14:01 | 2018-04-25 14:40 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс проволоки на линейные провода ВЛ-6кВ Пищулино в пролете опор № 145-146, выполненный неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание из-за наброса проволоки на линейные провода ВЛ-6кВ Пищулино в пролете опор № 145-146, неизвестным лицом. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
2178 | 729 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 12:56 | 2018-04-25 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л 1011 ПС 110/10 Угра явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении в пролете опор № 17-18 дерева упавшего из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения изоляции ВЛ 10кВ Л 1011 ПС 110/10 Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете опор № 17-18 дерева упавшего из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Произвести вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны в пролете опор № 17-18. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л 1011 ПС 110/10 Угра на участках прохождения по лесным массивам силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л 1011 ПС 110/10 Угра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2179 | 161 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 10:50 | 2018-04-25 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода опоры № 64, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Денисовка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов на опоре № 64 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Денисовка, сорванной сильным порывистым ветром. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №5 Денисовка на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2180 | 747 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 10:35 | 2018-04-25 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №7.7-7.8 под воздействием сильного порывистого ветра, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хвощевская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хвощевская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7.7-7.8 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1001ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
2181 | 734 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 10:33 | 2018-04-25 13:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ, на один провод фазы "А" в пролете опор №64 - №65 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Астапковичи возникло однофазное замыкание на "землю" на 2 сек 10кВ ПС 35/10 кВ Астапковичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное замыкание на "землю" на 2 сек 10кВ с ПС 35/10 кВ Астапковичи вследствие падения дерева на провод фазы "А" в пролете опор №64 - №65 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Астапковичи, с последующим падением под действием порывистого ветра дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Астапковичи проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №64 - №65 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Астапковичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Астапковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2182 | 160 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 10:32 | 2018-04-25 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 115-116, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Преображенье, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное короткое замыкание линейных проводов в пролетах опор № 115-116 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Оберец, сорванного сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Оберец. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Оберец, произвести вырубку (обрезку крон).
2183 | 844 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 10:28 | 2018-04-25 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате сильного порывистого ветра до 17 м/с и раскачивания проводов ВЛ, а также воздействия атмосферных явлений при длительной эксплуатации изоляции (тяжение проводов при налипании мокрого снега, грозовые перенапряжения и т.д.) произошло разрушение изолятора ШФ-10 и замыкание на "землю" фазы через стойку опоры №45 ВЛ-10 кВ ф10-02 ПС Прискоково. Метеосправка приложена к акту. | Нарушение электрической изоляции, произошло разрушение изолятора ШФ-10 на опоре №45 ВЛ-10 кВ ф10-02 ПС Прискоково и вследствие этого произошло замыкание на "землю" через тело опоры. | Выполнить обследование опоры №45 ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 35/10 Прискоково , подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю". Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС 35/10 Прискоково на участке с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. Устранить выявленные замечания при обходе ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 35/10 Прискоково (при их наличие).
2184 | 698 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 10:05 | 2018-04-25 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на "Землю" в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за пределом охранной зоны ВЛ на траверсу опоры №8-2 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи с перекрытием фазного провода и заземленной металлоконструкции траверсы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Оперативное отключение МВ-10кВ ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи из-за падения ветки дерева на траверсу опоры №8-2 с перекрытием веткой фазного провода на заземленной металлоконструкции траверсы с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №8-1 - №8-2 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2185 | 827 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 12:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 отп. №502 деревом, выпавшим на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-5 отп. №502 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши устранить выявленные дефекты.
2186 | 733 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 09:50 | 2018-04-25 11:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило межфазное КЗ произошедшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №81 - №82. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключался из-за падения дерева на провода в пролете опор №81 - №82 с обрывом двух проводов А-50 и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения
2187 | 159 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 09:40 | 2018-04-25 10:15 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ Малые Извалы в пролете опор № 79-80, выполненный неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное замыкание из-за наброса проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ Малые Извалы в пролете опор № 79-80, неизвестным лицом. | Направить в органы местного самоуправления па-мятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
2188 | 298 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 09:31 | 2018-04-25 09:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты, что провело к междуфазному короткому замыканию, устраненному отключением ВЛ 10кВ №6 действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты произошло междуфазное замыкание, устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.№6 от ПС 110/10кВ «Кочеты» и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10кВ «Кочеты» по всей длине линии.
2189 | 157 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 09:12 | 2018-04-25 09:44 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ Большие Извалы в пролете опор № 53-54, выполненный неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание из-за наброса проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ Большие Извалы в пролете опор № 53-54, неизвестным лицом. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
2190 | 470 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 09:10 | 2018-04-25 10:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-6-6 ПС 35 кВ Хохол-1послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №286-287 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой порывом ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 286-287 произошло при падении ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 6 от ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 6 от ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ
2191 | 760 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 09:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение В-10кВ ВЛ-10кВ Липны-2 ПС-35/10кВ Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №184-185 деревом сваленным на провода порывом ветра из охранной зоны ВЛ, без повреждения проводов.Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Голубев А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева сваленного из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №184-185 ВЛ-10кВ Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-10 кВ действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Голубев А.В. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №04Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская в пролете опор №184-185. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2192 | 785 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 08:55 | 2018-04-25 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение вручную ВЛ-10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово произошло по причине однофазного замыкания на "землю" провода ф."А" в пролете опор № 10-11 при падении дерева из охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра с последующим обрывом провода ф."А"в данном пролете опор. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Голубев П.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провод ф."А" в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел обрыв провода ф."А" и падение его на землю в пролете опор №10-11 , что и создало режим однофазного замыкания на землю и отключения вручную ВЛ-10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Голубев П.Н. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижаровов пролете опор №10-№11. Провести внеочередной инструктаж мастерам Селижаровского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД.
2193 | 154 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 06:50 | 2018-04-25 09:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления земли на ВЛ-6кВ "Песчаный карьер", явилось однофазное замыкание на землю между проводом фазы "В" через тело птицы и траверсой на опоре №33 | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции фазы "В" на ВЛ-6кВ "Песчаный карьер" явилось однофазное замыкание на землю на опоре №38 | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-6 кВ Песчаный карьер ПС 35/6 №4 на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ-6 кВ Песчаный карьер ПС 35/6 №4 при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
2194 | 799 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 06:24 | 2018-04-25 06:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение участка ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" за ячейкой В-31 в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-№66 веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов "А" и "В" в пролете опор №65-№66 участка ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" за ячейкой В-31 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" за ячейкой В-31 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на участке ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" за ячейкой В-31
2195 | 152 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 06:09 | 2018-04-25 07:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролёте опор №29-30, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Казино, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное замыкание провода через ветку дерева на траверсу опоры №30, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Казино, сорванной сильным порывистым ветром. | На ВЛ 10кВ Казино яч.21 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2196 | 728 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-25 01:31 | 2018-04-25 03:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной ТП-974 (ПАО Сбербанк). |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-974.
2197 | 764 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 18:39 | 2018-04-24 21:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2198 | 739 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 17:19 | 2018-04-24 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой на ПС35/10 кВ Романово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№5-6 деревом, упавшим на провода ВЛ, из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Трухин В.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ 35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой на ПС35/10 кВ Романово в пролете №5-6, выпавшего из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой на ПС35/10 кВ Романово отключилась действием ТО. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Трухин В.Ю. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Романово в пролете опор №5-№6. Всему персоналу Тверского участка СЛ провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2199 | 151 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 17:16 | 2018-04-24 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 48-49, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Бревенное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 48-49 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Бревенное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Бревенное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Бревенное, произвести вырубку (обрезку крон).
2200 | 144 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 16:42 | 2018-04-24 20:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной повреждения несущей способности стойки железобетонной промежуточной опоры №17, вследствие не умышленного воздействия неизвестного лица с помощью неустановленного транспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения В 10 кВ № 02 ПС СХТ послужило междуфазное короткого замыкания при срыве штыревых изоляторов фаз "А", "В", "С" с падением проводов на траверсу на опоре №17, в результате нарушения несущей способности стойки опоры №17. При неумышленном воздействии неизвестного лица совершившего столкновение с опорой №17 на неизвестном автомобильном транспорте. | Направить письмо в ОМВД по Грязинскому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба.
2201 | 636 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 16:40 | 2018-04-24 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-627А ПС Егорьво произошло вследствие: междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции кабеля ( АСБ 3х95) на участке от ТП 439 до ТП 443 из-за изменения изоляционных свойств материала кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1978 года. | Нарушение электрической изоляции, Отключение КЛ-627А ПС Егорьво произошло вследствие: междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции кабеля ( АСБ 3х95) на участке от ТП 439 до ТП 443. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-627 ПС 35/6 кВ Егорьево от ТП 439 до ТП 443 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2202 | 810 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 15:35 | 2018-04-24 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 218 (Филатово) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 218 (Филатово) в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 218 (Филатово) в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр ТП 218 (Филатово) с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ТП. Устранить выявленные в ходе осмотра ТП 218 (Филатово) нарушения. Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 218 (Филатово). Провести внеплановый инструктаж мастеру отвественному за эксплуатацию ТП 218 (Филатово) о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2203 | 149 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 15:18 | 2018-04-24 15:53 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс проволоки на линейные провода ВЛ-10кВ Казаки в пролете опор № 72-241, выполненный неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание вследствие наброса проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ Казаки в пролете опор № 72-241. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
2204 | 150 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 15:18 | 2018-04-24 15:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 27-28, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 2 "к-с Нетелей", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 27-28, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 2 "к-с Нетелей", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 2 "к-с Нетелей". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 2 "к-с Нетелей", произвести вырубку (обрезку крон).
2205 | 148 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 14:33 | 2018-04-24 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор №379-380, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Н. Ольшанец, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 379-380 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Н. Ольшанец, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Н.Ольшанец. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Н.Ольшанец, произвести вырубку (обрезку крон).
2206 | 972 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 14:29 | 2018-04-24 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №2-3 упавшей веткой дерева ( растущего вне охранной зоне ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №2-3 упавшей веткой дерева ( растущего вне охранной зоне ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2207 | 865 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 14:29 | 2018-04-24 16:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №88-89 с последующим падением дерева на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега и действий северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №88-89 ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
2208 | 89 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 13:39 | 2018-04-24 16:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская явилось повреждение на участке ВЛ 10 кВ и ТП №П-1535 находящееся на балансе и обслуживании ФКУ УПРДОР Москва – Волгоград. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2209 | 627 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось устойчивое междуфазное К.З., вызванное падением в пролете опор №43-№44 дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра. Оборваны провода на участке опор №43-№45, сломана опора №44. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной обрыва проводов на участке опор №43-№45 и излома опоры №44 на ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете опор №43-№44 дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра. | Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №43-№45 ВЛ-10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Туманово. Проанализировать число и причины отключений ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Туманово. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2018-19 гг. Произвести обследование опор 43, 45 ВЛ-10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Туманово, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности подъема по опоре.
2210 | 146 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 12:52 | 2018-04-24 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода опоры № 87, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ДПМК, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов на опоре № 87 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ДПМК, сорванной сильным порывистым ветром. | На ВЛ-10 кВ №7 ДПМК от ПС 35/10 Раненбург произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2211 | 960 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 12:50 | 2018-04-24 12:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №62-63 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №62-63 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2212 | 961 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 12:50 | 2018-04-24 12:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №35-36 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №35-36 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2213 | 615 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 12:21 | 2018-04-24 13:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою высоковольтной обмотки на корпус силового трансформатора ОМ 10/10кВА явилось изменение диэлектрических свойств изоляции силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации с 1994 года (24 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ТП 091 д. Загорье ВЛ-1006 ПС Любавичи явился пробой высоковольтной обмотки на корпус силового трансформатора ОМ 10/10кВА. | Произвести анализ количества силовых трансформаторов на всех ТП по ВЛ-1006 ПС Любавичи со сроком эксплуатации свыше 25 лет. По результатам проведенного анализа количества силовых трансформаторов на всех ТП по ВЛ-1006 ПС Любавичи со сроком эксплуатации свыше 25 лет разработать сроки замены выявленных трансформаторов с превышенным сроком эксплуатации.
2214 | 836 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 11:40 | 2018-04-24 12:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ТП 242 - ТП 252" КВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Луч, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Отключения соц. значимых потребителей не было. | Нарушение электрической изоляции, Пробой КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ТП 242 - ТП 252" КВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Луч. | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 35 лет на фидере 10-02 РП 10 кВ Луч. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-02 РП 10 кВ Луч устранить выявленные замечания.
2215 | 697 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 11:40 | 2018-04-24 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №196 - №197. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево отключился в результате падения дерева на провода в пролетах опор №196 - №197 с возникновением межфазного КЗ и обрывом 3-х проводов марки АС-35 в пролетах опор №192 - №200 и изломом 5 ж/б стоек СНВС-105 промежуточных опор №195 - №199. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1002 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1002 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1002 ПС 110/10кВ Макшеево нарушения при проведении капитального ремонта ВЛ запланированного в 2018 году.
2216 | 568 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 10:05 | 2018-04-24 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Семлево явилось устойчивое междуфазное К.З., возникшее при падении в пролете опор №Б82-№Б83 дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ. Оборваны провода на участке опор №Б81-№Б84, сломана опора №Б82. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной обрыва проводов на участке опор №Б81-№Б84 и излома опоры №Б82 на ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете опор №Б82-№Б83 дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ. | Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №Б81-№Б84 ВЛ-10кВ №1014 ПС 35/10кВ Семлёво. Проанализировать число и причины отключений ВЛ-10кВ №1014 ПС 35/10кВ Семлёво. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2018-19 гг. Произвести обследование опор на участке опор №Б81-№Б84, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности подъема по опоре.
2217 | 143 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 09:47 | 2018-04-24 10:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной прекращения электроэнергии потребителям послужило отключение В-10 кВ №10 Набережное ПС 110/35/10 Набережное, ветками отдельно стоящих деревьев растущих в охранной зоне | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В-10 кВ №10 Набережное явилось междуфазное КЗ ВЛ ветками отдельно стоящих деревьев растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №10 Набережное ПС 110/35/10 Набережное. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №10 Набережное от ПС 110/35/10 кВ Набережное по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-10 кВ №10 Набережное от ПС 110/35/10 кВ Набережное и произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию ВЛ. Мастеру Позднякову Е.М. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2218 | 614 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 07:41 | 2018-04-24 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1001 ПС Ельша в пролете опор №№18-19 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Ельша явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва 3-х проводов марки АН-35 в пролетах опор №№16-25 вследствие падения в пролете опор №№18-19 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Ельша Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Ельша в пролетах опор №№16-25 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2219 | 962 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 07:30 | 2018-04-24 07:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-17 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-17 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2220 | 295 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 07:17 | 2018-04-24 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате установки изолятора ШФ-20 УО (для провода СИП) подрядной организацией, произошел пробой фазы "В" через головку изолятора на металлоконструкцию и падение головки изолятора с проводом АС-70 на траверсу опоры №80 КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская, что привело к возникновению замыкания на землю, которое было устранено оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения головки изолятора ШФ-20 УО (для провода СИП) фазы "В" с проводом АС-70 на траверсу опоры №80 КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская при пробое через головку изолятора на металлоконструкцию опоры, произошло возникновение замыкания на землю, которое было устранено оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
2221 | 816 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 06:30 | 2018-04-24 09:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на землю в результате перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №50-№51 деревом , упавшим из лесного массива из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Без повреждения провода. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №50-№51 деревом , упавшим из лесного массива из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Без повреждения провода. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Звероферма ПС Возрождение с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2222 | 248 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-24 01:15 | 2018-04-24 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при жизнедеятельности бобров произошло падение дерева, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, в пролете опор №47-48, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А», «В» и «С» через ветви дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №47-48, ветвями дерева, произошло межфазное короткое замыкание устранённое действием защит. | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине.
2223 | 986 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 22:17 | 2018-04-23 22:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 17-18 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2224 | 83 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 22:09 | 2018-04-23 22:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Авдеевская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №21-22. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №21-22. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Авдеевская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №21 - 22. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 16 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Авдеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2225 | 759 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 22:02 | 2018-04-24 07:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2226 | 138 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 21:33 | 2018-04-23 21:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 10-11, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Екатериновка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 10-11 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Екатериновка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Екатериновка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Екатериновка, произвести вырубку (обрезку крон).
2227 | 137 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 20:48 | 2018-04-23 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 7-8, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Аргамач-Пальна, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 7-8 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Аргамач-Пальна , сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Аргамач-Пальна. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Аргамач-Пальна, произвести вырубку (обрезку крон).
2228 | 327 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 19:15 | 2018-04-23 20:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ, вызванное обрывом проводов в пролете опор №79-80 высокорослым деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов в пролете опор №79-80 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №301 ПС Глушково с диагностикой состояния опор, подвергнувшихся динамическому воздействию при падении дерева. По результатам внепланового осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний. Направить служебную записку в службу ПС УВС о рассмотрении возможности монтажа АВР-10кВ на ЦРП-10кВ Сухиновка.
2229 | 132 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 17:18 | 2018-04-23 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 133-134, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Зыбинка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 133-134 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Зыбинка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Зыбинка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Зыбинка, произвести вырубку (обрезку крон).
2230 | 133 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 14:55 | 2018-04-23 17:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления земли на ВЛ-10кВ "Александровка", явилось однофазное замыкание на землю между проводом фазы "В" через тело птицы и траверсой на опоре №33 отпайки к КТП 229П | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции фазы "В" на ВЛ-10кВ "Александровка" явилось однофазное замыкание на землю на опоре №33 отпайки к КТП 229П | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-10кВ Александровка ПС Частая Дубрава на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ-10кВ Александровка ПС Частая Дубрава при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
2231 | 127 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 14:50 | 2018-04-23 15:29 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной отключения ВЛ-10кВ "Жадово" явилось межфазное КЗ проводов в пролете опор 27-28, вызванное набросом куска проволоки неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава явилось отключение В-10 кВ в Жадово ПС Частая Дубрава из-за возникновения перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" от упавшего постороннего предмета в пролете опор №27-28, выполненного посторонними лицами. | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
2232 | 959 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 14:24 | 2018-04-23 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №5 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2233 | 131 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 13:20 | 2018-04-23 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов на опоре № 35 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №5 Покровка на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2234 | 607 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 12:40 | 2018-04-23 13:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1008 ПС Заборье явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие повреждения вентильного разрядника на ведомственном КТП 371 Билайн-3 ВЛ-1008 ПС 35/10 Заборье. |  | Направить письмо с претензией руководству Биллайн
2235 | 726 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 12:26 | 2018-04-23 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП846-ТП265 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было, замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6 кВ "ТП846-ТП265 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции. | Произвести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ТП846-ТП265, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
2236 | 730 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 12:10 | 2018-04-23 14:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Перегорание высоковольтных плавких вставок фаз "В" и "С" в ТП 487 (Паршино) ВЛ-10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" из-за перекрытия высоковольтных шпилек силового трансформатора через тело животного (белку). Повреждений не выявлено. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С" ТП 487 (Паршино) ВЛ-10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" через белку. Повреждений не выявлено. Работа предохранителей правильно. | Произвести работы, направленные на ликвидацию путей свободного проникновения животных к токоведущим частям ТП 487 (Паршино) ВЛ-10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая". Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 487 (Паршино) ВЛ-10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая". с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2237 | 807 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 11:30 | 2018-04-23 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ фид.№22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №285/15-285/16 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра с обрывом проводов, срывом изоляторов в пролетах опор №№285/15-285/19. Ответственный за эксплуатацию: мастер ЗРЭС Филиппов А. В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №285/15-285/16 ВЛ-10 кВ фид.№22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра произошел обрыв проводов в пролетах опор №№285/15-285/19, срыв изоляторов на опорах № 285/17, 285/18. Ответственный за эксплуатацию: мастер ЗРЭС Филиппов А.В. | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода вдоль трассы ВЛ-10 кВ фид.№22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролетах опор №№285/15-285/19. Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2238 | 753 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 11:18 | 2018-04-23 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №2-1-№2-2 деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2-1-№2-2 ВЛ-10 кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №2-1-№2-2, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино дефекты.
2239 | 906 | Бельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 11:15 | 2018-04-23 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2240 | 631 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 11:14 | 2018-04-23 13:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного вывода в ремонт Л-1004 ПС 35/10 кВ Бехтеево явилось однофазное замыкание на землю, возникшее при обрыве провода в пролете опор №203-№204, в результате падения дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провод в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной обрыва провода типа А-50 Л-1004 ПС 35/10 кВ Бехтеево явилось внешнее механическое воздействие, возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №203-№204 при воздействии сильного порывистого ветра. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра Л-1004 ПС 35/10 кВ Бехтеево дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Организовать внеплановый осмотр Л-1004 ПС 35/10 кВ Бехтеево силами ИТР.
2241 | 129 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 11:13 | 2018-04-23 14:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ РП Колодези ПС Березовка, на провода опоры № 260, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное замыкание на «землю» фазы «В», через траверсу и заземляющий контур опоры № 260 РП Колодези в результате упавшей ветки дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ РП Колодези ПС Березовка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 РП Колодези. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 РП Колодези, произвести вырубку (обрезку крон).
2242 | 667 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 11:13 | 2018-04-23 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №105-№106 в результате падения опоры №105 (излом у основания, предельное загнивание древесины). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Рамешковского РЭС Сигналов А.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Излом и падение деревянной опоры №105 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Диево произошло по причине нарушения структуры материала в результате предельного загнивания древесины опоры №105 из за длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Рамешковского РЭС Сигналов А.А. | Произвести замер степени загнивания деревянных опор на ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Диево. По результатам замеров опор на загнивание ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Диево устранить выявленные нарушения. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2243 | 803 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 11:10 | 2018-04-23 11:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №105-№106 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 105-106 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Восход" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 "Восход" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2244 | 838 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 11:02 | 2018-04-23 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ручное отключение ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Выдропужск вызвано однофазным замыканием на "землю" при обрыве вязки провода ф."А" на опоре 27/41, ( с касанием вязки траверсы) на опоре 27/41 -вследствии падения дерева , сваленного ветром из-за пределов охранной зоны на провод ф."А" в пролете опр 27/41-27/42. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф."А" в пролете опр 27/41-27/42 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Выдропужск из-за пределов охранной зоны была оборвана вязка провода ф."А" ( с касанием вязки траверсы) на опоре № 27/41 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Выдропужск с последующим ручным отключением ВЛ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Выдропужск - устранить эти дефекты
2245 | 598 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 10:29 | 2018-04-23 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1008 ПС Аполье в пролете опор №№182-183 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Аполье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода ВЛ в пролете опор №№182-183. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Аполье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Аполье в пролете опор №№182-183 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Аполье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2246 | 632 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 10:21 | 2018-04-23 12:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения (перегорание плавких вставок предохранителей) ТП-115 по ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка явилось повреждение силового трансформатора ТМ-160/10 кВа в результате межфазного перекрытия низковольтных шпилек фаз "А" и "В" трансформатора доской с фронтона дома. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Причиной межфазного замыкания трансформатора М-160/10 между ф."А" и ф."В" явилось перекрытия низковольтных шпилек фаз "А" и "В" трансформатора доской с фронтона дома и срабатывание ВВ предохранителей ПК-10 ф."А" и ф."В". | Рассмотреть вопрос установки сетчатого ограждения площадки трансформатора ТП-115 по ВЛ 10 кВ №03 ПС Сычевка.
2247 | 550 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 09:30 | 2018-04-23 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №11 РП 01 от ТП 001 до РП 04 типа ААШв 3х120 (год ввода в эксплуатацию 1988 г., дата последних испытаний 27.10.2014 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 30 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л 10кВ №11 РП 01 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №11 РП 01 от ТП 001 до РП 04. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №11 РП 01 на кабельном участке от ТП 001 до РП 04 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
2248 | 597 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 08:20 | 2018-04-23 10:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1002 ПС Старое Село в пролете опор №5-4 - №5-5 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий: сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 1002 ПС Старое Село явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва 2-х проводов марки А-35 в пролете опор №5-4 - №5-6 вследствие падения, из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерева на провода ВЛ в пролете опор №5-4 - №5-5. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Старое Село Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Старое Село в пролете опор №№5-4 - 5-6 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2249 | 752 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 07:12 | 2018-04-23 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ Ленина ПС 110/10 Алунд произошло по причине межфазного КЗ из-за неисправности на абонентской КТП 10/0,4 кВ Марс сады-2. |  | Направить письмо председателю СОК №2 Поповой.Л.П., являющегося собственником КТП 10/0,4 кВ Марс сады-2(абонентская) о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2250 | 811 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 06:58 | 2018-04-23 22:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение произошло по причине междуфазного КЗ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерево произошло перекрытие проводов, что привело к отключению линии действием МТЗ
2251 | 810 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 06:48 | 2018-04-23 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение произошло по причине междуфазного КЗ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерево произошло перекрытие проводов, что привело к отключению линии действием МТЗ
2252 | 809 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 06:45 | 2018-04-23 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение произошло по причине междуфазного КЗ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерево произошло перекрытие проводов, что привело к отключению линии действием МТЗ
2253 | 805 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 06:30 | 2018-04-23 20:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер ЗРЭС Дмитриев А И. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер ЗРЭС Дмитриев А И. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево. Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2254 | 808 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 06:30 | 2018-04-23 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение произошло по причине междуфазного КЗ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерево произошло перекрытие проводов, что привело к отключению линии действием МТЗ
2255 | 804 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 06:20 | 2018-04-23 20:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32-33 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер ЗРЭС Филиппов А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер ЗРЭС Филиппов А.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2256 | 648 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 06:11 | 2018-04-23 06:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №18–19 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС 110/35/10кВ Жуковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1005 ПС 110/35/10кВ Жуковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС 110/35/10кВ Жуковская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2257 | 726 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 05:45 | 2018-04-23 06:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло падение ветки, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода 3-х фаз в пролёте опор №57-58 ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №57-58 ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.627 ПС Дятьковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2258 | 762 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 03:40 | 2018-04-23 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2259 | 763 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 03:30 | 2018-04-23 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2260 | 758 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 03:20 | 2018-04-23 20:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2261 | 913 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 03:00 | 2018-04-23 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2262 | 912 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 02:50 | 2018-04-23 19:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2263 | 925 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 02:25 | 2018-04-23 19:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2264 | 924 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 02:00 | 2018-04-23 21:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2265 | 750 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 01:30 | 2018-04-23 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид.№06 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №208 - №209 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №208-209 ВЛ-10кВ фид.№06 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №208-209, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№06 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№06 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№06 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) дефекты.
2266 | 749 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-23 01:20 | 2018-04-23 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС Святое (Сорога-2) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №27/15 - №27/16 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №27/15-27/16 ВЛ-10кВ №04 ПС Святое (Сорога-2) поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №27/15-27/16, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС Святое (Сорога-2) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Святое (Сорога-2). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Святое (Сорога-2) дефекты.
2267 | 829 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 21:36 | 2018-04-22 22:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной возникновения "земли" на фазе "С" ВЛ 10 кВ Ф10-17 ПС 35/10 кВ Катунино явилось К.З. на землю через тело дерева в вследствие перекрытия вершиной дерева провода фазы "С" в пролете опор №31-32 с последующим падением дерева на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега и действий сильных порывов северного ветра скоростью до 14-19м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия вершиной дерева провода фазы "С" в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ Ф10-17 ПС 35/10 кВ Катунино. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-17 ПС Катунино, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-17 ПС Катунино устранить выявленные замечания.
2268 | 306 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 21:11 | 2018-04-22 23:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №2123 от ПС 35 "Луговка" произошло в результате межфазного КЗ при перекрытии изоляции на проходных изоляторах при атмосферных перенапряжениях, прямое попадание молнии в корпус трансформатора КТП 2123 07/250, что привело к повреждению трансформатора. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора ТМ-250 КТП 2123-07/250 произошло в результате прямого попадания молнии в корпус трансформатора при прохождении грозового фронта в районе расположения ТП. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №2123 от ПС 35/10 Луговка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №2123 от ПС 35/10 Луговка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести измерения сопротивления изоляции разрядников на КТП 2123-07-250кВа. Произвести измерения сопротивления контура заземления КТП 2123-07-250кВа.
2269 | 840 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 20:41 | 2018-04-22 22:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра до 12-17 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на спуски от ВЛ-10кВ ф.10-14 и проходные изоляторы 10кВ ТП-205 , в результате этого произошло междуфазное К.З и разрушение юбок проходных изоляторов и отключение ВВ-10кВ ф.10-14. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на спуски ВЛ-10кВ и на проходные изоляторы , произошло между фазное короткое замыкание что привело к отключению ВВ-10кВ ф.10-14 от действия МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП №205, подвергшейся прохождению межфазного тока замыкания. Устранить выявленные замечания при осмотре ТП 10/0,4кВ №205 (при их наличии).
2270 | 712 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 19:00 | 2018-04-22 20:15 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева на провода трех фаз в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода трех фаз в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Лотаки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2271 | 595 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 18:43 | 2018-04-22 21:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Лоино в пролете опор №№6-7 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Лоино явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва 3-х проводов марки АС-50 в пролетах опор №№5-8 вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№6-7 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Лоино Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Лоино в пролетах опор №№5-8 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2272 | 771 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 18:18 | 2018-04-22 19:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 Л-1 - РП-17 1 с.ш. (кабель 1974 года) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 Л-1 - РП-17 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 Л-1 - РП-17 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 Л-1 - РП-17 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 Л-1 - РП-17 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 Л-1 - РП-17 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2273 | 673 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 17:47 | 2018-04-23 13:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ- 6кВ № 4 ПС 35/6кВ Карачарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 6/0,4 кВ "АБЗ" |  | Направить руководителю ООО"АБЗ", являющегося собственником электроустановки письмо о приведении оборудования ТП-6/0,4кВ “АБЗ”в исправное техническое состояние , в соответствии с требованиями НТД.
2274 | 952 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 17:32 | 2018-04-22 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №75-76 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №75-76 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за падения ветки дерева на провода, вследствие усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Крюково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2275 | 296 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 17:08 | 2018-04-22 17:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 78-79, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка проводов ВЛ-10 кВ произошло по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 78-79, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №71010 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №71010 составить график устранения выявленных замечаний.
2276 | 640 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 17:05 | 2018-04-23 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ35кВ Коротыши-Ильино послужило выпадение дерева на проводам ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении грозового фронта и сильного ветра по территории Тверской области. Причиной отключения ВЛ35кВ Западная Двина-Коротыши послужили выпадения деревьев на проводам ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении грозового фронта и сильного ветра по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2277 | 646 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 17:00 | 2018-04-22 19:40 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В», в пролете опор №40/1-41/1 ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2278 | 44 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 16:53 | 2018-04-22 19:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Пичерская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ на опору №108. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению "Земли" в сети 10 кВ фазы "С". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Пичерская явилось "Земля" в сети 10 кВ фазы "С" возникшее в результате падения ветки дерева на провод ВЛ фазы "С" с касание траверсы опоры №108. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Пичерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2279 | 45 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 16:53 | 2018-04-22 21:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 08 ПС 35кВ Пичерская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ на опору №91. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению "Земли" в сети 10 кВ фазы "С". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 08 ПС 35кВ Пичерская явилось "Земля" в сети 10 кВ фазы "С" возникшее в результате падения ветки дерева на провод ВЛ фазы "С" с касание траверсы опоры №91. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Пичерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2280 | 645 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 16:40 | 2018-04-22 17:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10 кВ №22 от ПС 110/35/10 кВ Холохоленка вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ ДЭП-75. |  | направить письмо руководителю ФКУ Упрдор, владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ ДЭП-75, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
2281 | 748 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 16:35 | 2018-04-22 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №07 от ПС 35/10 кВ Лужниково вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №71-72 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Трофимов Д.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №71-72 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Лужниково из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Лужниково действием МТЗ. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Трофимов Д.Н. | провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №07 от ПС 35/10кВ Лужниково в пролете опор №71-72 провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
2282 | 747 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 16:30 | 2018-04-22 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №04 от ПС 35/10 кВ Лужниково вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №3-32 - 3-33 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Трофимов Д.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-32 - 3-33 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково действием МТЗ. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Трофимов Д.Н. | провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково в пролете опор №3-32 - 3-33 провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
2283 | 43 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 16:26 | 2018-04-22 16:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 2 ПС Пичерская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №59-60. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор 59-60. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 2 ПС Пичерская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №59 - 60. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Пичерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2284 | 743 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 16:18 | 2018-04-23 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 17 ПС 35/10 кВ Кр.Знамя вызвано междуфазным КЗ при падении на провода из охранной зоны дерева, сваленного порывом ветра в пролете опор 22-23 с последующим изломом опор 22 и 23 и обрывом проводов в пролете 21-24. Отв.за эксплуатацию оборудования- мастер Спировского РЭС Соловьев А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром в пролете опор № 22- 23 ВЛ-10 кВ № 17 от ПС 35/10 кВ Кр.Знамя произошло перекрытие проводов в этом пролете с последующим изломом опор 22-23, обрывом проводов в пролетах опор 21-24 и отключение ВЛ -10кВ № 17 от ПС-35/10кВ Кр.Знамя действием МТЗ. Отв.за эксплуатацию оборудования- мастер Спировского РЭС Соловьев А.А. | Выполнить вырубку деревьев в охранной ВЛ-10кВ №17 от ПС-35/10кВ Кр.Знамя - в пролете опор 22-23 провести внеплановый инструктаж мастерам Спировского РЭС по требованиям НТД, предъявляемым к состоянию трасс ВЛ
2285 | 710 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 16:18 | 2018-04-22 19:05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на спуски 10-кВ к КТП-316 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Щербиничи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на спуски к КТП-316 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Щербиничи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС Щербиничи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС Щербиничи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2286 | 429 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 16:10 | 2018-04-22 18:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС 110кВ Дмитриев произошло при неблагоприятных погодных условиях дождь, гроза, порывистый ветер, в результате междуфазного К.З. при грозовых перенапряжениях на мачтовом ТП 105/63 с повреждением трансформатора и из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №43-44 суком высокорослого дерева упавшего с дерева находилось не в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При неблагоприятных погодных условиях дождь, гроза, порывистый ветер, в результате произошло перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №43-44 суком высокорослого дерева упавшего с дерева находилось не в охранной зоне ВЛ и повреждение силового трансформатора на мачтовом ТП 105/63 в результате прямого попадания грозового разряда. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС 110кВ Дмитриев с составлением листов осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №14 от ПС 110кВ Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
2287 | 742 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 16:08 | 2018-04-23 19:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ -10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково вызвано междуфазным к.з. при падении на провода 2-х деревьев, сваленных сильным ветром из-за пределов охранной зоны в пролетах опор соответственно № 127-128,153-154. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения 2-х деревьев, сваленных ветром из вне охранной зоны на провода в пролетах опор соответственно №127-128, № 153-154 ВЛ -10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково произошло перекрытие проводов в данном пролете опор с последующим их обрывом в данных пролетах опор и отключение ВЛ-10 кВ действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Калашниково от ПС-35/10кВ Калашниково - устранить эти дефекты
2288 | 957 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 15:59 | 2018-04-22 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ЗТП 25(4)-ЗТП 31(2) ПС 35 кВ Журавлики вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ЗТП 25(4)-ЗТП 31(2) ПС 35 кВ Журавлики в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЗТП 25(4)-ЗТП 31(2) ПС 35 кВ Журавлики. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2289 | 827 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 15:57 | 2018-04-22 18:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Николо-Шанга установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии схлестывания проводов всех фаз в пролете опор №33-34 деревом упавшим из глубины лесного массива из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 14-19м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перехлест проводов всех фаз в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Николо-Шанга упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10 08 ПС Николо-Шанга с целью обнаружения ветвей деревьев и деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10 08 ПС Николо-Шанга устранить выявленные замечания.
2290 | 801 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 15:55 | 2018-04-22 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия при ветровой нагрузке произошло отгорание шлейфа фазы "А" на ВР-10 кВ КТП №479. Шлейф при падении лёг на соседний провод, возникло КЗ и отключение ВЛ действием защит. Информация по погодным условиям предоставлена ЦГМС и приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Длительное ветровое воздействие на шлейф. | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ по Ф 10-24 ПС Мантурово с целью выявления дефектов ВР-10 кВ, возникших после прохождения природных явлений связанных с воздействием порывов ветра на провода. Выявленные при проведении внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ по Ф 10-24 ПС Мантурово замечания устранить.
2291 | 357 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 15:40 | 2018-04-22 17:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Ровенка действием МТЗ явилось межфазное КЗ, возникшее из-за схлеста проводов в пролете опор №(2-23)-(2-24) при обрыве провода фазы "С " вследствие ветровых нагрузок и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв прорвода фазы "С" в пролете опор №(2-23)-(2-24) из-за ветровых нагрузок вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Ровенка По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персонала по проведению верховых осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
2292 | 728 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 15:35 | 2018-04-22 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №96-№97 веткой дерева принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №96 -№97 ВЛ-10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая".
2293 | 74 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 15:24 | 2018-04-22 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 151-152, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Тонеевка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 151-152 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Тонеевка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Тонеевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Тонеевка, произвести вырубку (обрезку крон).
2294 | 825 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 15:09 | 2018-04-22 17:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При внеплановом обходе ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Кривячка в пролете опор №47-48 на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 14-19м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перехлест проводов соседних фаз в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ Ф1002 ПС Кривячка упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Кривячка устранить выявленные замечания.
2295 | 583 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 14:53 | 2018-04-22 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-605 ПС Синьково в пролете опор №№37-38 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-605 ПС Синьково явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва 3-х проводов марки АС-50 в пролетах опор №№34-41 вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№37-38 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-605 ПС Синьково произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-605 ПС Синьково в пролетах опор №№34-41 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Синьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2296 | 24 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 14:50 | 2018-04-22 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС Ольшанская явился пробой разрядников РВО-10 кВ фазы "С" и РВО-10 кВ фазы "В" КТП 5339 ВЛ №6 ПС Ольшанская с возникновением однофазного замыкания на землю фазы "С", а за тем двухфазного замыкания на землю фаз "С" и "В" в результате старения изоляции при длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплутации разрядников РВО 10 кВ в КТП 5339 произошло окисление пластин разрядников и изменение характеристики вилитового резистора, что привело к их пробою . | Произвести выборочную диагностику устройств грозозащиты КТП от ВЛ 10 кВ №6 ПС Ольшанская. По результатам диагностики провести замену разрядников не прошедших испытания на КТП подключенных от ВЛ 10 кВ №6 ПС Ольшанская
2297 | 744 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 14:45 | 2018-04-22 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10 кВ РП 50 яч21 - ТП 301 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ РП 50 яч21 - ТП 301 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1999г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ РП 50 яч21 - ТП 301 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1999г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 50 яч21 - ТП 301 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 50 яч21 - ТП 301 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10 кВ РП 50 яч21- ТП 301 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2298 | 727 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 14:20 | 2018-04-22 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение участка ВЛ за ячейкой №25 в результате возникшего КЗ из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №59-№60 отпайки на ТП 292 (Б. Мхи) веткой дерева принесенной сильным ветром из-за пределов охранной зоны. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №59-№60 отпайки на ТП 292 (Б. Мхи) веткой дерева принесенной сильным ветром из-за пределов охранной зоны. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" за ячейкой № 25 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу . Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре участка ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" за ячейкой № 25.
2299 | 713 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 14:12 | 2018-04-22 14:25 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №104-105 под воздействием сильного порывистого ветра, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Севская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Севская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №104-105 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Севская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
2300 | 726 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 13:46 | 2018-04-22 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Бурцево) РП-10кВ "Охотино" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №43-№44 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №43-№44 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №3 (Бурцево) РП-10кВ "Охотино" от воздействия ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 (Бурцево) РП-10кВ "Охотино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 (Бурцево) РП-10кВ "Охотино".
2301 | 287 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 13:39 | 2018-04-22 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел надлом и падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Долгое, на верхнюю часть опоры №16, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводом АС-35 фазы «А» и траверсой опоры, возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного отключением В 10 кВ №12 оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветви дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Долгое, на верхнюю часть опоры №16, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом АС-35 фазы «А» и траверсой опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного отключением В 10 кВ №12 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2302 | 802 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 13:08 | 2018-04-22 15:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Домнино" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 "Домнино" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2303 | 793 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 13:05 | 2018-04-22 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Борок" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33 -№34 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Борок" веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Борок" до опоры № 34 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Борок" до опоры № 34.
2304 | 485 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 13:01 | 2018-04-22 13:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения участка №1-46 Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при повреждении оборудования потребителя - КЛ-10кВ №89-108 и КЛ-10кВ №89-118. |  | Направить письмо-претензию владельцу КЛ-10кВ №89-108, №89-118 (ОАО РЖД).
2305 | 700 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 12:49 | 2018-04-22 18:52 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №53-№54 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино , а также падение дерева на провода в пролете опор №124-№125 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/10кВ Трубчевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №53-№54 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино. Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/10кВ Трубчевская в пролете опор №124-№125 привело к обрыву и схлесту проводов двух фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС 110/10кВ Трубчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/10кВ Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2306 | 754 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 12:47 | 2018-04-22 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружено дерево находящееся за пределами охранной зоны ВЛ, ветвь которого наклонилась под тяжестью налипшего снега на провода в пролете опор №59-60, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС 35/10 кВ Кужбал обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №146-147, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружено дерево находящееся за пределами охранной зоны ВЛ, ветвь которого наклонилась под тяжестью налипшего снега на провода в пролете опор №59-60, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС 35/10 кВ Кужбал обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №146-147, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к документам. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС 35/10 кВ Кужбал с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС 35/10 кВ Кужбал при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев.
2307 | 673 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 12:40 | 2018-04-22 14:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на "Землю" в результате падения дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ на траверсу опоры №160 ВЛ-10кВ №1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки с перекрытием фазного провода и заземленной металлоконструкции траверсы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Оперативное отключение МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки из-за падения дерева на траверсу опоры №160 со стороны опоры №161 с перекрытием деревом фазного провода на заземленной металлоконструкции траверсы и с возникновением однофазного замыкания на "Землю" с последующим падением, под действием порывистого ветра, дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №160 - №161 ВЛ-10кВ №1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков устранения.
2308 | 53 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 12:30 | 2018-04-22 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях ( ветер с порывами до 18 м/сек) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №155-156.. что привело к обрыву, схлесту и падению проводов на землю, возникшее при этом междуфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В10кВ №10 ПС 35кВ Кулеватовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ. произошел обрыв, схлест проводов. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ.№10 ПС-35кВ Кулеватовская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2309 | 747 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 12:29 | 2018-04-22 15:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Профилакторий в результате однофазного замыкания на "Землю" на опоре № 7 отпайки на ТП 527 (Заречная) в следствии разрушения штыревого изолятора фазы "А" и касания провода траверсы опоры. Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения и изменения свойств фарфора при длительной эксплуатации (с 1983г.). Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 7 отпайка на ТП 527 (Заречная), произошло в результате естественного старения и изменения свойств фарфора при длительной эксплуатации 1983г. При разрушении произошло падение провода на траверсу. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 3 "М.Соли" ПС 35/10 кВ "Профилакторий"с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ № 3 "М.Соли" ПС 35/10 кВ "Профилакторий". Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатации ВЛ-10 кВ № 3 "М.Соли" ПС 35/10 кВ "Профилакторий" с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2310 | 51 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 12:18 | 2018-04-22 14:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной работы предупредительной сигнализации «Земли в сети 10кВ» на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ П. Васильевская стало повреждение на потребительской отпайке ВЛ 10кВ от ЛР 10а, (потребителем определено разрушение разрядника на КТП 119Л) |  | Направить предупреждение потребителю о необходимости эксплуатации своего электрооборудования в соответствии с Правилами, указав что при повторных возникновениях нарушений, влияющих на электрооборудование РЭС будет направлено обращение в Ростехнадзор
2311 | 528 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 12:08 | 2018-04-22 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение МВ-10 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Зайцево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №19 - №20 из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. Повреждения проводов ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-10 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Зайцево из-за механического воздействия упавшего дерева в пролете опор №61 - №62 с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Зайцево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-№20 ВЛ-1004 ПС Зайцево По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Зайцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2312 | 527 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 12:05 | 2018-04-22 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №204 - №205 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой на провода ВЛ в пролете опор №204 - №205. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №204-№205 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2313 | 552 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 12:02 | 2018-04-22 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под действием порывов ветра произошло падение дерева, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Родоманово с возникновением устойчивого междуфазного К.З., в пролете опор 1-10 – 1-11, без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Родоманово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении, под действием порывов ветра, дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 1-10 – 1-11, без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Родоманово. По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
2314 | 525 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 12:01 | 2018-04-22 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Воронцово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №121 - №122 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра, с обрывом трех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв трех проводов марки А-35 в результате механического воздействия упавшим деревом на провода ВЛ в пролете опор №121 - №122 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Воронцово проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №121-№122 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Воронцово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2315 | 523 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 11:58 | 2018-04-22 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1012 ПС 35/10кВ Издешково послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №В-17 - №В-18 ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Издешково. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв двух проводов марки А-50 упавшим деревом в пролете опор №В-17 - №В-18 ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Издешково с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Издешково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №В-17 - №В-18 ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Издешково По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц
2316 | 553 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 11:50 | 2018-04-22 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре и грозе (штормовое предупреждение) произошло падение деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор 25 – 26 с обрывом 3-х проводов АС-35 и повреждением траверсы и 3-х изоляторов ШФ-20Г на опоре 25 с аварийным отключением Л-1016 РП Серго-Ивановское. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной аварийного отключения Л-1016 РП Серго-Ивановское явилось междуфазное К.З. вызванное падением деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном ветре и грозе в пролёте опор 25 – 26 с обрывом 3-х проводов АС-35 и повреждением траверсы и 3-х изоляторов ШФ-20Г опоры 25. Штормовое предупреждение. | Организовать внеочередной осмотр участков Л-1016 РП Серго-Ивановское, проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
2317 | 752 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 11:48 | 2018-04-22 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино установлено, что причиной замыкания на землю явился обрыв вязки провода фазы"С" на опоре №43 и касание его заземлённой траверсы в результате раскачивания проводов при воздействии порывов ветра до 19 м/с. Под воздействием порывов северного ветра до 19 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролёте опор №15-16. При падении дерево схлеснуло провода, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы"С" на опоре №43 в результате воздействия порывов ветра до 19 м/с. Падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролёте опор №15-16. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01, Ф10-03 ПС Нежитино с целью выявления угрожающих деревьев и дефектов возникших после прохождения природных явлений связанных с воздействием порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01, Ф10-03 ПС Нежитино замечания устранить. Выполнить полное обследование опоры № 43 ф. 10-03 ПС Нежитино после замыкания на землю
2318 | 50 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 11:35 | 2018-04-22 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 22-23 веткой дерева, упавшей из-за охранной зоны в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ веткой дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2319 | 670 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 11:30 | 2018-04-22 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 Селихово произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 72 - № 73 из за разрушения опоры № 72 у основания ж/б приставки и падения опоры в результате предельного загнивания древесины вследствиие длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Конаковского РЭС Рябков Н.П. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), В результате нарушения структуры древесины опоры № 72 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 Селихово в месте крепления к приставке (через бандаж) по причине предельного загнивания произошел излом и падение опоры, чем был вызван схлест проводов и ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 Селихово отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Конаковского РЭС Рябков Н.П. | Произвести измерение загнивания древесины опор на ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 Селихово сроком эксплуатации старше 1987 года. По результатам измерений загнивания древесины опор на ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 Селихово устранить выявленные дефекты. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2320 | 732 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 11:30 | 2018-04-23 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение произошло по причине междуфазного КЗ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерево произошло перекрытие проводов, что привело к отключению линии действием МТЗ
2321 | 668 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 11:20 | 2018-04-22 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №В-13 - №В-14. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново отключился в результате падения дерева на провода в пролетах опор №В-13 - №В-14 с возникновением межфазного КЗ и последующим падением дерева на землю под действием ветра. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилось на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Гореново проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №В-13 - №В-14 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Гореново. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2322 | 667 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 11:15 | 2018-04-22 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Хорошово послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода, на провода в пролете опор №О-15 - №О-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Хорошово отключился в результате падения дерева на провода в пролетах опор №О-15 - №О-16 с возникновением межфазного КЗ и последующим падением дерева на землю под действием ветра. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилось на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №О-15 - №О-16 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Хорошово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2323 | 823 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 11:05 | 2018-04-22 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф604 ПС Центральная в пролетах опор №13/19-13/20 обнаружен обрыв провода фазы "А" деревом выпавшим из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северного ветра скоростью 14-19 м/с, при падении провод схлестнулся с проводом соседней фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №13/19-13/20 ВЛ 6 кВ Ф604 ПС Центральная упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 604 ПС-Центральная, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев на провода ВЛ 10кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 604 ПС-Центральная устранить выявленные замечания.
2324 | 72 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 10:44 | 2018-04-22 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки с отдельно стоящего дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Казинка на линейные провода в пролете опор № 95-96, сломленной сильными порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное замыкание вследствие падения ветки с отдельно стоящего дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Казинка, на линейные провода в пролете опор № 95-96, сломленной сильными порывами ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Казинка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Казинка, произвести вырубку (обрезку крон).
2325 | 113 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 10:25 | 2018-04-22 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв провода в пролете опор № 47-48 при воздействии ветровой нагрузки (до 19 м/с) в результате длительного срока в эксплуатации с 1983 г. Последний комплексный ремонт - 1998г. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Междуфазное замыкание в пролете опор № 47-48 в результате обрыва провода Ф. "А" и падение его на провод Ф. "В". | На ВЛ 10кВ № 17 ОТФ Бутырки произвести верховой осмотр опор №40-50 При выявлении дефектов произвести их устранение
2326 | 698 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 10:15 | 2018-04-22 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10кВ №3 "Станция" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое и разрушении опорного изолятора фазы "А" на Р-333, что привело к перекрытию шлейфом фазы "А" шлейфа фазы "В" разъединителя. Разрушение опорного изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. Опорный изолятор находился в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение опорного изолятора фазы "А" на Р-333 ВЛ-10кВ №3 "Станция" ПС 110/35/10кВ "Пречистое". Разрушение опорного изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. Опорный изолятор находился в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести анализ установленной на ЛР, ВР ВЛ-10кВ №3 "Станция" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" опорно-стержневой изоляции на предмет аналогичных (выработавшей нормативный срок службы). По результатам анализа установленной на ЛР, ВР ВЛ-10кВ №3 "Станция" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" опорно-стержневой изоляции, выработавшей нормативный срок службы, запланировать замену в 2018г. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Кирьянову С.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Станция" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Станция" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
2327 | 26 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 10:02 | 2018-04-22 12:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало двухфазное замыкание, которое произошло в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №10-14/10-15, из-за охранной зоны под действием сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ. произошел обрыв, схлест провода. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ.№08 ПС-35кВ Дегтянская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2328 | 634 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 10:00 | 2018-04-23 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10 кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-50 – 6-51 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №144 – 145 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. 3. Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-87 – 1-88 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. 4. Отключение ВЛ-06кВ №607 ПС 220/110/35/6 кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №114 – 115 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-50 – 6-51 ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10 кВ Бибирево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10 кВ Бибирево действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №144 – 145 ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Земцы из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Земцы действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-87 – 1-88 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Земцы из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Земцы действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №114 – 115 ВЛ-06кВ №607 ПС 220/110/35/6 кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-06кВ №607 ПС 220/110/35/6 кВ Нелидово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10кВ Бибирево, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Земцы, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Земцы, ВЛ-06 кВ №607 ПС 220/110/35/6 кВ Нелидово. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10кВ Бибирево, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Земцы, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Земцы, ВЛ-06 кВ №607 ПС 220/110/35/6 кВ Нелидово устранить выявленные дефекты.
2329 | 822 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 09:55 | 2018-04-22 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 6 кВ Ф612 ПС Шарья (Р) установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии схлестывания проводов соседних фаз в пролете опор №11-12 деревом упавшим из глубины лесного массива, из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 14-19м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перехлест проводов соседних фаз в пролете опор №11-12 ВЛ 6 кВ Ф612 ПС Шарья (Р) упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 612 ПС Шарья (Р) с целью обнаружения ветвей деревьев и деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф. 612 ПС Шарья (Р устранить выявленные замечания.
2330 | 578 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 09:54 | 2018-04-22 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при обрыве 2-х проводов АС-35 в пролете опор № 22-23 упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра деревом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной устойчивого междуфазного К.З. и обрыва 2-х проводов АС-35 ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете опор № 22-23 дерева. | Вырубить деревья, при определенных условиях угрожающие падением на провода ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/35/10кВ Новодугино в пролете опор № 22-23. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/35/10кВ Новодугино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/35/10кВ Новодугино с назначением сроков их исполнения и ответственных лиц.
2331 | 509 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 09:53 | 2018-04-22 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Вадино послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №57 - №64 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Вадино | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв двух проводов марки АС-50 в результате механического воздействия упавшим деревом в пролете опор №57 - №64 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Вадино с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Вадино проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №57 - №64 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Вадино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Вадино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц
2332 | 634 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 09:51 | 2018-04-22 11:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного вывода в ремонт Л-1016 ПС 35/10 кВ Караваево явилось однофазное замыкание на землю, возникшее при обрыве провода в пролете опор №3-№4, в результате падения дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провод в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной обрыва провода типа А-70 Л-1016 ПС 35/10 кВ Караваево явилось внешнее механическое воздействие, возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-№4 при воздействии сильного порывистого ветра. | Организовать внеплановый осмотр Л-1016 ПС 35/10 кВ Караваево силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра Л-1016 ПС 35/10 кВ Караваево дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2333 | 706 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 09:30 | 2018-04-22 12:22 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №226-227 под воздействием сильного порывистого ветра, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Глоднево от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Глоднево произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №226-227 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Глоднево с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
2334 | 307 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 09:28 | 2018-04-22 09:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10кВ №20 от ПС 35/10кВ Разветье явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия верхних губок фазы "А" и "В" предохранителей 10кВ ТП-231 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Поверхностное перекрытие изоляции между верхними губками фазы "А" и "В" предохранителей 10кВ ТП-231 по ВЛ-10кВ №20 ПС Разветье произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Разветье с составлением листа осмотра По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний
2335 | 692 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 09:27 | 2018-04-22 18:30 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №4.25-№4.26 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Салтановская, а также падение дерева на провода в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Салтановская и №38-№39 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Теплое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №4.25-№4.26 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Салтановская, а так же падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Салтановская в пролете опор №50-51, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Салтановская и В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Салтановская. Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Теплое в пролете опор №38-№39 привело к обрыву и схлесту проводов 3-х фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Теплое. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Салтановская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Салтановская и ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Теплое с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2336 | 663 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 09:20 | 2018-04-22 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок послужило межфазное КЗ произошедшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №1-15 - №1-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок отключался в результате падения дерева на провода в пролете опор №1-15 - №1-16 с обрывом одного провода АС-25 и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1002 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1002 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1002 ПС 110/35/10кВ Починок нарушения.
2337 | 18 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 09:12 | 2018-04-22 12:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях ( ветер с порывами до 18 м/сек) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №112-113. что привело к обрыву и падения на землю провода, возникновению однофазного замыкания на землю и срабатыванию РЗА на сигнал. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода в результате падения дерева. | Выполнить осмотр ВЛ10кВ № 4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2338 | 80 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 09:00 | 2018-04-22 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 240-241, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Авдулово, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 240-241 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Авдулово, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Авдулово. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Авдулово, произвести вырубку (обрезку крон).
2339 | 71 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 08:58 | 2018-04-22 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение ВЛ-10 кВ № 14 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло, из-за К.З., в результате схлеста проводов ВЛ, по причине срыва изолятора на опоре №17 отпайка №8, при сильном порыве ветра. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате длительной эксплуатации и старения материала колпачка, произошло снижение механический свойств, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, привело к разрушению колпачка и срыву изолятора на опоре № 17. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Н.Васильевкая, с целью выявления дефектных изоляторов. Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО или КР.
2340 | 108 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 08:35 | 2018-04-22 09:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 19 ПС Каликино (Ларино) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой отломившейся от дерева стоящего в охранной зоне ВЛ, от воздействия порывистого ветра 17-20 м/с. Работа АПВ правильная, неуспешная. Причина неуспешного включения АПВ и ТУ является, зависание ветки дерева на проводах с последующим падением её на землю от воздействия порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ 10кВ № 19 ПС Каликино (Ларино) явилось отключение В-10кВ в ячейке №19 (Ларино). | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ № 19 ПС Каликино (Ларино), в пролетах опор №5-11 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Составить график по ВЛ 10кВ № 19 ПС Каликино (Ларино) для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2341 | 625 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 08:20 | 2018-04-22 08:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной отключения В 10 кВ Т-1 действием дуговой защиты с погашением 1 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ Андреаполь стало межфазное короткое замыкание, произошедшее в результате образование конденсата на поверхности проходной фарфоровой изоляции ф. "А", "В", "С" в ячейки В 10кВ ВЛ №21 и стекания его на нижний соединительный флянец изолятора. В связи с этим произошло развитие ползущего разряда по внутренней части проходного изолятора от токоведущей шины и соединительным флянецем из-за перепада температуры окружающего воздуха, что привело к междуфазному КЗ и срабатывания датчика дуговой защиты установленном в выходном отсеке ячейки. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции вызвавшее межфазное короткое замыкание на проходной изоляции ошиновки в ячейки выключателя В 10кВ ВЛ №21 на ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло из-за обильного выпадения конденсата . | Произвести внеочередные испытания повышенным напряжением проходной изоляции 10 кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ Андреаполь . По результатам внеочередных испытаний устранить выявленные дефекты.
2342 | 632 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 08:15 | 2018-04-22 17:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6 – 7 (отп. №506) деревом, выпавшим при сильных порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6 – 7 (отп. №506) ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
2343 | 812 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 08:05 | 2018-04-22 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №123 ПС 110/35/10кВ "Углич" произошло из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим на провода в пролете опор № 77-№78 из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах сильного ветра . Без обрыва проводов. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим на провода в пролете опор № 77-№78 из-за пределов охраной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно.
2344 | 33 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:57 | 2018-04-22 10:59 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Платоновская явилось повреждение на участке линии находящейся на балансе и обслуживании "ТСК". |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2345 | 13 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:56 | 2018-04-22 08:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (ветер с порывами до 20 м/сек) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №36-37, возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 35кВ Кулеватовская-Отъясская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №36-37 из-за пределов охранной зоны. | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Кулеватовская-Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2346 | 19 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:35 | 2018-04-22 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ при воздействии резких порывов ветра произошло падение сухого дерева на провода ВЛ фаз "А" и "В" в пролете опор 11-00/156-157, при этом произошел обрыв жил провода фазы "А" в середине пролета (в месте контакта дерева с проводом). Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключения В 10 кВ №11 на ПС 110 кВ Ржаксинская действием МТЗ с не успешными АПВ и РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ с обрывом жил провода. | Провести осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Ржаксинская с целью выявление деревьев угрожающих падение на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Ржаксинская произвести опиливание веток деревьев/валку деревьев Провести профилактическую беседу с мастером Черниковым А.А., о необходимости соблюдения объёмов по расчистке трасс ВЛ.
2347 | 786 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:30 | 2018-04-22 07:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Гончарово" ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 "Гончарово" ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2348 | 562 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:24 | 2018-04-22 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС Верховье в пролете опор №№196-197 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Верховье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№196-197 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Верховье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Верховье в пролете опор №№196-197 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Верховье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятия и определением сроков устранения замечаний.
2349 | 605 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:22 | 2018-04-22 10:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения В10кВ ВЛ 1004 ПС 110/10кВ Угра послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролетах опор №20-№21, № 44-№47 деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1004 ПС 110/10кВ Угра явилось падение на провода ВЛ в пролете опор №20-№ 21, № 44-№47 деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести вырубку угрожающих падением на провода ВЛ 1004 ПС 110/10кВ Угра деревьев в пролётах №20-№21, №44-№47 . Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1004 ПС 110/10кВ Угра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2350 | 507 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:20 | 2018-04-22 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Васино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №112 - №113 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. При осмотре ветка дерева найдена под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Васино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №112 - №113 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Васино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Васино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №-№ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Васино.
2351 | 610 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:20 | 2018-04-22 10:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролетах опор №15-№16, № 55-№56 деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось падение на провода ВЛ в пролетах опор №15-№16, № 55-№56 деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10 Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2352 | 488 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:12 | 2018-04-22 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось устойчивое междуфазное К.З., вызванное падением в пролете опор №40-№41 дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электрической изоляции явилось внешнее механическое воздействие, вызванное падением дерева (под действием сильных порывов ветра), находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ №1015 ПС 35/10кВ Лосьмино, в пролете опор №40-№41. | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №40-№41 ВЛ-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2353 | 561 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:09 | 2018-04-22 09:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1016 ПС Мазальцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие обрыва проводов в пролете опор №Б-4 - №Б-5 ведомственного участка ВЛ. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1016 ПС Мазальцево.
2354 | 489 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:07 | 2018-04-22 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское явилось устойчивое междуфазное К.З., вызванное падением в пролете опор №99-№100 ветки дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электрической изоляции явилось внешнее механическое воздействие, вызванное падением ветки дерева (под действием сильных порывов ветра), находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ №1014 ПС 35/10кВ Ризское, в пролете опор №99-№100. | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №99-№100 ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2355 | 560 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:05 | 2018-04-22 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1001 ПС Старое Село в пролете опор №№102-103 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Старое Село явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№102-103 на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Старое Село Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Старое Село в пролете опор №№102-103 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2356 | 559 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 07:01 | 2018-04-22 09:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие обрыва проводов в пролете опор №7-2 - №7-3 ведомственного участка ВЛ, принадлежащего ОАО "Смолдорстрой". |  | Направить письмо с претензией руководству ОАО "Смолдорстрой"
2357 | 493 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 06:50 | 2018-04-22 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1007 ПС 110/10кВ Вязьма-Тяговая явилось устойчивое междуфазное К.З., вызванное падением в пролете опор №103-№104 ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электрической изоляции явилось внешнее механическое воздействие, вызванное падением ветки дерева (под действием сильных порывов ветра), находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-1007 ПС 110/10кВ Вязьма-Тяговая, в пролете опор №103-№104. | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №103-№104 ВЛ-1007 ПС 110/10кВ Вязьма-Тяговая. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/10кВ Вязьма-Тяговая на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/10кВ с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Вязьма-Тяговая
2358 | 820 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 06:38 | 2018-04-22 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия ветками дерева проводов всех фаз в пролете опор №58-59. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие ветками дерева проводов всех фаз в пролете опор №58-59 ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
2359 | 775 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 06:33 | 2018-04-22 06:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-1 - №10-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-1 - №10-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кв №25 "Водозабор" ПС 110/35/10кв "Данилов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2360 | 819 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 06:30 | 2018-04-22 09:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС Кривячка установлено, что причиной появления "земли" стал срыв изолятора фазы "А" на опоре №42 от увеличения тяжения провода под тяжестью налипшего снега после длительного прохождения обильного снегопада и как сопутствующего обстоятельства раскачивания провода сильными порывами северного ветра скоростью 14-19м/с. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю, через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора фазы "А" на опоре №42 ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС Кривячка от увеличения тяжения провода под тяжестью налипшего снега. | Выполнить верховой осмотр опор №41-43 ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС 35/10 Кривячка с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции. Выполнить обследование опоры №42 ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС 35/10 Кривячка подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. По итогам осмотра ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС 35/10 Кривячка устранить выявленные замечания.
2361 | 76 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 06:26 | 2018-04-22 07:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №04 Ранинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №3-19 3-20, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Ранинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Ранинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2362 | 672 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 06:24 | 2018-04-22 10:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ № 5 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 6/0,4 кВ "База Северная" |  | Направить письмо директору базы отдыха “База Северная”, являющегося собственником ТП-6/0,4кВ “База Северная” письмо о приведении оборудования электроустановки в исправное состояние техническое состояние в соответствии с требованиями НТД.
2363 | 31 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 06:13 | 2018-04-22 06:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Осиновская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №6-7. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №6-7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Осиновская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №6 - 7. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 16 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Осиновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2364 | 639 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 05:36 | 2018-04-22 17:00 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Сытая Буда и №169-170 ВЛ-10кВ ф.116 ПС Климово за КРУН №1, а также падение дерева на провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Сытая Буда. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Сытая Буда и №169-170 ВЛ-10кВ ф.116 ПС Климово за КРУН №1, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Сытая Буда и В-10кВ КРУН №1 ф.116 ПС Климово. Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Сытая Буда в пролете опор №35-36 привело к обрыву и схлесту проводов 3-х фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Сытая Буда. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.116 ПС Климово и ВЛ-10кВ ф.103 ПС Сытая Буда с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Сытая Буда с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2365 | 759 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 04:44 | 2018-04-22 07:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Березовец в пролетах опор №3-8 - 3-12 обнаружены следы схода снега с проводов. При прохождении по территории Галичского района атмосферного фронта пониженного давления с обильным выпаданием снега произошло налипание снега на провода ВЛ 10 кВ, в результате чего произошло увеличение стрелы провиса провода под тяжестью налипшего снега. От уменьшения межфазного расстояния произошло КЗ, ВЛ отключилась действием защиты с неуспешным АПВ. При порывах ветра до 19 м/с снег с проводов облетел, что позволило выполнить успешное РПВ. Провода ВЛ не повреждены. После схода снега с ВЛ, стрела провиса вернулась в норму. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец на опоре №135 обнаружен обрыв вязки провода и разрушение штыревого изолятора из-за увеличения тяжения провода под тяжестью налипшего снега и ветровых нагрузок. Вследствие обрыва вязки провод лег на заземленную траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате налипания снега на провода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Березовец и усиления ветра до 19 м/с произошел схлест проводов ВЛ 10 кВ Ф10-02. В результате налипания снега на провода ВЛ 10 кВ и увеличения тяжения провода произошел обрыв вязки провода на опоре №135 и разрушение штыревого изолятора ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец, с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-02, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 135 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
2366 | 704 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 04:40 | 2018-04-22 05:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 "Зарубинский" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны при воздействии порывов ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Зарубинский" от ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №4 "Зарубинский" от ПС 35/10 кВ Мышкин.
2367 | 986 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 04:21 | 2018-04-23 03:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2368 | 784 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 04:19 | 2018-04-22 04:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №83-№84 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 83-№84 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №307 "Орлово" ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №307 "Орлово" ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2369 | 707 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 03:57 | 2018-04-23 02:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №42-43, упав-шее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2370 | 788 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 03:56 | 2018-04-22 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №186-№187 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного бокового ветра. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №186-№187 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного бокового ветра. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
2371 | 774 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 03:52 | 2018-04-22 06:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружено схлестывание проводов спусков 10 кВ к ведомственной ТП "Макарово", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. |  | Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний.
2372 | 768 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 03:28 | 2018-04-22 06:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 отпайки ТП-051 (Ожогино) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в пролете опор №8-№9 отпайки ТП-051 (Ожогино) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр отпайки ТП-051 (Ожогино) ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ТП-051 (Ожогино) ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ "Шестихино"
2373 | 811 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 03:24 | 2018-04-22 04:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-04 от ПС Космынино в пролете опор №116 - №117, возникло межфазное КЗ и отключение МВ 10 кВ ф.10-04 на ПС Космынино от действия МТЗ, с не успешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ф.10-04 ПС Космынино, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ- 10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии).
2374 | 688 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 02:50 | 2018-04-22 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра в пролете опор №22-№23. На проводах видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра в пролете опор №22-№23. На проводах видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2375 | 709 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 02:50 | 2018-04-22 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №24-№25 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №24-№25 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2376 | 293 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 02:35 | 2018-04-22 05:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 56-57, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов изоляции ВЛ-10 кВ произошло по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 56-57, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №771 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 771 составить график устранения выявленных замечаний.
2377 | 775 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 02:30 | 2018-04-22 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате раскачивания проводов из-за порывов северного ветра до 19 м/с и налипания снега во время прохождения атмосферного фронта произошел обрыв шлейфа на ЛР №1. Шлейф упал на соседний провод, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Яковлево установлено, что причиной замыкания на землю явился обрыв вязки провода фазы"С" в результате воздействия порывов ветра до 19 м/с и натяжения провода налипшим снегом, касание его заземлённой траверсы на опоре №54. Вязка была выполнена без нарушения технологии проводом А-35. Информация по метеоусловиям приложена в документы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Воздействие ветровой нагрузки и налипшего снега. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05, Ф10-07 от ПС 110/35/10 кВ Яковлево с целью обнаружения дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося сильными порывами ветра и налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05, Ф10-07 от ПС 110/35/10 кВ Яковлево замечания устранить. Выполнить полное комплексное обследование опоры № 54 после замыкания на землю
2378 | 791 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 02:30 | 2018-04-22 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №165-№166 ВЛ 10 кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. С обрывом проводов всех фаз. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №165-№166 ВЛ 10 кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2379 | 810 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 02:23 | 2018-04-22 02:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-02 от ПС Рудино в пролете опор №6 - №7, возникло межфазное КЗ и отключение МВ 10 кВ ф.10-02 на ПС 35/10 кВ Рудино от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Рудино, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Рудино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Рудино устранить выявленные замечания (при их наличии).
2380 | 671 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 02:17 | 2018-04-22 02:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ № 08П С 35/10кВ ПС Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ "Ойлер" |  | Направить директору конной школы “Ойлер”, являющегося собственником электроустановки ТП-10/0,4кВ “Ойлер”письмо о приведении оборудования в исправное состояние техническое состояние , в соответствии с требованиями НТД.
2381 | 97 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 02:15 | 2018-04-22 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание в пролете опор №27-28 упавшей веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "7-ое Отделение" от ПС-35/10кВ "Агроном" в пролетах опор, №20-33на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2382 | 75 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 02:15 | 2018-04-22 04:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №03 Жидиловская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 70-71, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Жидиловская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Жидиловская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2383 | 818 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 01:23 | 2018-04-22 04:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия ветками дерева проводов всех фаз в пролете опор №80-81. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие ветками дерева проводов всех фаз в пролете опор №80-81 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Рождественское. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
2384 | 760 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 01:21 | 2018-04-22 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов северного ветра до 19 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №206-207. При падении дерево схлеснуло провода, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Под воздействием порывов северного ветра до 19 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №245-246. При падении на землю, дерево задело провода, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ неуспешно, РПВ успешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Под воздействием порывов северного ветра до 19 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №103-104. При падении на землю, дерево задело провода, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ неуспешно, РПВ успешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Под воздействием порывов северного ветра до 19 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС35/10 кВ Медведица в пролёте опор №240-241. При падении дерево схлеснуло провода, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №206-207. Падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №245-246. Падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №103-104. Падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС35/10 кВ Медведица в пролёте опор №240-241. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23, Ф 10-26, Ф 10-05 ПС Мантурово и Ф 10-04 ПС Медведица с целью выявления угрожающих деревьев и дефектов возникших после прохождения природных явлений связанных с воздействием порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23, Ф 10-26, Ф 10-05 ПС Мантурово и Ф 10-04 ПС Медведица замечания устранить.
2385 | 738 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 01:15 | 2018-04-22 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ Энергетик - ПС №8 с отпайкой на ПС35/6 кВ Карачарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№10-11 ( отпайки на ПС 35/6 кВ Карачарово) деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-35 кВ Энергетик - ПС №8 с отпайкой на ПС35/6 кВ Карачарово в пролете №10-11 (отпайки на ПС 35/6 кВ Карачарово), выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв провода верхней фазы с захлестом на соседнюю фазу тем самым создав междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-35 кВ Даниловская-ПС №16 с отпайкой на ПС Красногорская отключилась действием МТЗ. | Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Энергетик-ПС №8 с отпайкой на ПС 35/6 кВ Карачарово дефекты. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Энергетик-ПС №8 с отпайкой на ПС 35/6 кВ Карачарово с целью выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев.
2386 | 696 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 01:15 | 2018-04-22 06:27 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), В результате превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта произошел срыв изолятора фазы «А» на опоре №77/27 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы «А» на опоре №77/27 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки, по причине вышедшего из строя колпачка, (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора), из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации (с 1967 г.), что привело к замыканию на землю в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки на участке от опоры №69/27 до опоры №79/27. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №77/27 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Абаринки, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2387 | 687 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 01:10 | 2018-04-22 02:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2388 | 694 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 01:08 | 2018-04-22 21:21 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение веток, с деревьев растущих вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №73-№74 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 110/10кВ Шеломы, №121-№122 ВЛ-10кВ ф.101 ПС 110/10кВ Шеломы и №106-№107 ВЛ-10кВ ф.105 ПС 110/10кВ Бобовичи, а также падение дерева на провода трех фаз в пролете опор №39/175-№40/175 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 110/10кВ Шеломы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение веток, с деревьев растущих вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №73-№74 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 110/10кВ Шеломы, №121-№122 ВЛ-10кВ ф.101 ПС 110/10кВ Шеломы и №106-№107 ВЛ-10кВ ф.105 ПС 110/10кВ Бобовичи, а также падение дерева на провода трех фаз в пролете опор №39/175-№40/175 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 110/10кВ Шеломы, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 110/10кВ Шеломы, В-10кВ ф.101 ПС 110/10кВ Шеломы и В-10кВ ф.105 ПС 110/10кВ Бобовичи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 110/10кВ Шеломы, ВЛ-10кВ ф.101 ПС 110/10кВ Шеломы и ВЛ-10кВ ф.105 ПС 110/10кВ Бобовичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 110/10кВ Шеломы с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2389 | 699 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 01:07 | 2018-04-22 14:15 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №43-№44, а также падение дерева на провода в пролете опор №321-№10.2 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №43-№44 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская. Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская в пролете опор №321-№10.2 привело к обрыву и схлесту проводов 3-х фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2390 | 690 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 01:06 | 2018-04-22 09:00 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева на провода в пролете опор №272-№273 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская и №194-№195 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода в пролете опор №272-№273 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская и №194-№195 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская и В-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская и ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2391 | 688 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 01:00 | 2018-04-22 13:38 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №4-№5 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская, а также падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №4.73-№4.74 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Алешинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №4-№5 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская, а также падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №4.73-№4.74 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Алешинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская и В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Алешинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Алешинская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода Произвести вырубку выявленных деревьев.
2392 | 74 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:50 | 2018-04-22 02:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение ВЛ-10 кВ №01 Тарбеевская от действия МТЗ произошло, из-за К.З., в результате схлеста проводов ВЛ, по причине срыва изолятора на опоре №279, при сильном порыве ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий), Срыв изолятора произошёл по причине потери несущей способности полиэтиленового колпачка в ходе эксплуатации и сопутствующих неблагоприятных погодных условий. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Тарбеевская, с целью выявления дефектных изоляторов. Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО или КР.
2393 | 783 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:46 | 2018-04-22 01:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №102-№103 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного бокового ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №102-№103 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного бокового ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
2394 | 638 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:45 | 2018-04-22 21:30 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №2.10-2.11 ВЛ-6кВ ф.620 ПС ПС 110/35/6кВ Карачевская. При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №53-54 ВЛ-6кВ ф.620 ПС ПС 110/35/6кВ Карачевская. При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №102-103 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Ружное. При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №3.33-3.34 ВЛ-6кВ ф.603 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение веток привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.620 ПС 110/35/6кВ Карачевская. Падение дерева привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Ружное. Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-6кВ ф.620 ПС 110/35/6кВ Карачевская, ВЛ-6кВ ф.603 ПС 35/6кВ Вельяминовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Ружное с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2395 | 760 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:45 | 2018-04-22 02:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №110-№111 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в пролете опор №100-№101 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Шестихино"
2396 | 661 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:40 | 2018-04-22 15:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение произошло по причине междуфазного КЗ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерево произошло перекрытие проводов, что привело к отключению линии действием МТЗ
2397 | 716 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:40 | 2018-04-23 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6кВ Выползово вызвано междуфазным к.з при падении дерева, сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 306-307, с последующим изломом у основания опоры №306. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Шумский А.В.. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева,сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 306-307 ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6кВ Выползово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор,излом оп.306. и отключение ВЛ-6 кВ действием МТЗ.Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Шумский А.В.. | выполнить вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 6кВ №18 ПС 110/35/6кВ Выползово в пролете опор №306-оп.307. провести внеплановый инструктаж мастерам Бологовского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ.
2398 | 650 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:39 | 2018-04-22 01:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35 кВ Ржев-Осуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №97-98 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с обрывом фазного провода в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №97-98 ВЛ-35 кВ Ржев-Осуга произошло перекрытие проводов с обрывом одного фазного провода в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-35 кВ Ржев-Осуга действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Ржев-Осуга с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области Устранить выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Ржев-Осуга дефекты
2399 | 104 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:25 | 2018-04-22 00:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения явилось меж. фазное перекрытие проводов ВЛ веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ в пролет опор №61-62. При воздействии не благоприятных метеорологических условий (дождь, порывистый ветер до 20 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ 10кВ Доброе-1 явилось отключение В-10кВ в ячейке №2 (Доброе-1), из-за кратковременного перекрытия проводов веткой дерева в пролёте опор №61-62 | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ Доброе-1 , в пролетах опор №60-65 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Составить график по ВЛ 10кВ Доброе-1 для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2400 | 636 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:23 | 2018-04-22 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за веток дерева на проводах в пролете опор №44-45. Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 2. Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за веток дерева на проводах в пролете опор №25-26. Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 3. Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за веток дерева на проводах в пролете опор №76-77. Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 4. Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за веток дерева на проводах в пролете опор №164-165. Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 5. Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за веток дерева на проводах в пролете опор №31-32. Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 6. Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №72-73 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 7. Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №9-10 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 8. Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №21-22 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №44-45, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 13 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №25-26, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. ------------------------------------------------- 3. Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за веток дерева на проводах в пролете опор №76-77. Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 4. Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за веток дерева на проводах в пролете опор №164-165. Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 5. Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за веток дерева на проводах в пролете опор №31-32. Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 6. Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №72-73 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 7. Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №9-10 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 8. Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №21-22 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области.
2401 | 644 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:18 | 2018-04-22 00:58 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №42/99-43/99 ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Юбилейная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Юбилейная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2402 | 715 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:17 | 2018-04-23 19:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ10кВ №01 ПС 35/10 Куженкино вызвано междуфазным к.з при падении дерева, сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 25-26, с последующим обрывом проводов в пролете опор №23-оп.27. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Шумский А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева,сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 25-26 ВЛ10кВ №01 ПС 35/10 Куженкино произошло перекрытие проводов в данном пролете опор,обрыв проводов в пролете опор №23-оп.27и отключение ВЛ-10 кВ действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Шумский А.В. | выполнить на ВЛ10кВ №01 ПС 35/10кВ Куженкино вырубку деревьев в охранной зоне в пролете опор 25-26 провести внеплановый инструктаж мастерам Бологовского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ.
2403 | 706 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:15 | 2018-04-23 09:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ произошло по причине междуфазно-го КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №42-43, упав-шее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ.
2404 | 682 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:12 | 2018-04-22 19:17 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №46-47 ВЛ-6кВф.627 ПС Дятьковская и №83-84 ВЛ-6кВ ф.644 ПС Цементная, а также падение ветки с дерева, на провода 3-х фаз в пролете опор №31-32 ВЛ-6кВ ф.644 ПС Цементная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №46-47 ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская и №83-84 ВЛ-6кВ ф.644 ПС Цементная, а также падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №31-32 ВЛ-6кВ ф.644 ПС Цементная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.627 ПС Дятьковская и В-6кВ ф.644 ПС Цементная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская и ВЛ-6кВ ф.644 ПС Цементная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2405 | 730 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:10 | 2018-04-22 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение произошло по причине междуфазного КЗ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерево произошло перекрытие проводов, что привело к отключению линии действием МТЗ
2406 | 628 | Бельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:05 | 2018-04-22 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №42-43, упав-шее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ.
2407 | 817 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:03 | 2018-04-22 00:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При внеплановом обходе ВЛ 6 кВ Ф605 (В) Шарьинская ТЭЦ в пролете опор №12-13 на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 14-19м/с с сопутствующим налипанием мокрого снега. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №12-13 ВЛ 6 кВ Ф605 (В) Шарьинская ТЭЦ упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 605 (В)ШТЭЦ с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф. 605 (В)ШТЭЦ устранить выявленные замечания.
2408 | 574 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:02 | 2018-04-22 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ, в результате падения дерева на провода ВЛ в пролёте опор № 12-13 (без обрыва провода) выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ,под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. 2. Отключение ВЛ-6кВ №13 ПС 35/6 кВ Красный Луч произошло причине междуфазного КЗ, в результате падения дерева на провода ВЛ в пролёте опор № 11/54-11/55 (без обрыва провода) выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ,под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. 3. Отключение ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Мелково произошло причине междуфазного КЗ, в результате падения деревьев на провода ВЛ в пролётах опор № 45-46, №48-49 (без обрыва провода) выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ,под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. 4. Отключение ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ № 11 произошло причине междуфазного КЗ, в результате падения дерева на провода ВЛ в пролёте опор № 10-11 (без обрыва провода) выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ,под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1.В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора в пролёте опор № 12-13 , выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора отключилась действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ №13 ПС 35/6 кВ Красный Луч в пролёте опор № 11/54-11/55 , выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ №13 ПС 35/6 кВ Красный Луч отключилась действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Мелково в пролётах опор № 45-46, №48-49 , выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Мелково отключилась действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ № 11 в пролёте опор № 10-11 , выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ № 11 отключилась действием МТЗ. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова Гора. 2. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №13 ПС 35/6 кВ Красный Луч. 3. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Мелково. 4. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ № 11. Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова Гора, ВЛ-6кВ №13 ПС 35/6 кВ Красный Луч, ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Мелково, ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ № 11 дефекты.
2409 | 686 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-22 00:01 | 2018-04-22 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Батьки" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №177-№178 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №177-№178 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Батьки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2410 | 102 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:53 | 2018-04-22 02:08 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной появления "земли" явилось однофазное замыкание проводов ВЛ через наброс, при умышленном воздействии посторонних лиц. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ 10кВ ЛТЗ ПС 35/10кВ Борисовкаявилось отключение В-10кВ в ячейке №8 ("Преображеновка"). | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
2411 | 627 | Бельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:50 | 2018-04-22 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №42-43, упав-шее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ.
2412 | 772 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:50 | 2018-04-22 00:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате порывов северного ветра до 19 м/с и налипания мокрого снега во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35 кВ Георгиевское в пролете опор 44-45. В результате динамического удара произошёл излом стоек № 45, 46, срыв изолятора на опоре № 44, обрыв проводов в пролетах опор 44-45, 45-46, что привело к схлёсту проводов, межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. РПВ не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена в документы. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор 44-45. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35 кВ Георгиевское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья, а также после динамического воздействия на провода при падении деревьев. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35 кВ Георгиевское замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
2413 | 714 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:50 | 2018-04-22 19:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ10кВ ф.№6 Рютино ПС 110/10 Алешинка вызвано междуфазным к.з при падении дерева, сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-85-оп.11-86 без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Шумский А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева,сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-85-оп.11-86 ВЛ10кВ ф.№6 Рютино ПС 110/10 Алешинка произошло перекрытие проводов в данном пролете опор. и отключение ВЛ-10 кВ действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Шумский А.В.. | выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 Рютино ПС 110/10кВ Алешинка в пролете опор №11-85-оп.11-86. провести внеплановый инструктаж мастерам Бологовского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ.
2414 | 316 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:45 | 2018-04-21 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Самоустранившееся межфазное замыкание в пролете 160-161 ВЛ-10 кВ №07 ПС Мармыжи, вызванное падением на провода ветки, сломленной порывом ветра с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка проводов, вызвано падением на провода в пролете опор 160-161 ветки, сломленной порывом ветра с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС Мармыжи. По результатам внепланового осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний.
2415 | 713 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:43 | 2018-04-22 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ10кВ №03 ПС 35/10 Тимково вызвано междуфазным к.з при падении дерева, сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 112-113 без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Александров М.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева,сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 112-113 ВЛ10кВ №03 ПС 35/10 Тимково произошло перекрытие проводов в данном пролете опор. и отключение ВЛ-10 кВ действием МТЗ.Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Александров М.В. | выполнить на ВЛ10кВ №10 ПС 35/10кВ Тимково вырубку деревьев в пролете опор 112-113. провести внеплановый инструктаж мастерам Бологовского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ
2416 | 672 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:40 | 2018-04-22 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №66-№67 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Отключение ВЛ по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №66-№67 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Помогаловский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Помогаловский" ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2417 | 668 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:40 | 2018-04-22 00:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия проводов в пролёте опор № 32 - № 33 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора в пролёте опор №32 - №33, выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора отключилась действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора устранить выявленные дефекты.
2418 | 712 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:40 | 2018-04-22 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10кВ на присоединении ВЛ10кВ №03 ПС 35/10 Куженкино вызвано повреждением на оборудовании потребительской абонентской КТП 10/0,4кВ "БРОООР"(на балансе ИП Григорьева С.А.), |  | направить письмо владельца абонентской КТП 10/0,4кВ "БРОООР"(на балансе ИП Григорьева С.А.)о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования
2419 | 579 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:30 | 2018-04-22 01:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое явилось устойчивое междуфазное К.З. вызванное обрывом 3-х проводов АС-35 в пролете оп.№ 18-19 упавшим под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны деревом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. и обрыва 3-х проводов АС-35 на ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете оп.№ 18-19 дерева. | Вырубить деревья, при определенных условиях угрожающие падением на провода ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое в пролете опор № 18-19. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2420 | 711 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:30 | 2018-04-22 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ10кВ №10 ПС 35/10 Тимково вызвано междуфазным к.з при падении дерева, сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 60-- 61 без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Александров М.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева,сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 60-61 ВЛ10кВ №10 ПС 35/10 Тимково произошло перекрытие проводов в данном пролете опор. и отключение ВЛ-10 кВ действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Александров М.В. | выполнить вырубку деревьев в охраной зоне ВЛ10кВ №10 ПС 35/10кВ Тимково в пролете опор 60-61 провести внеплановый инструктаж мастерам Бологовского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ
2421 | 392 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:30 | 2018-04-21 23:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза), На КТП 3.7.5 26/100 при грозовых перенапряжениях произошло перегорание ПК-10кВ фазы "А", в результате этого пропало напряжение на одной фазе отходящей ВЛ 0,4кВ. | Нарушение электрической изоляции, На КТП 3.7.5 26/100 при близких грозовых перенапряжениях произошло воздействие грозового разряда на РВО-10кВ (РВО отработал и не поврежден) с последующим перегоранием ПК-10кВ фазы "А", в результате этого пропало напряжение на одной фазе отходящей ВЛ 0,4кВ. | Произвести инженерный осмотр всех КТП-10кВ от ВЛ-10кВ 3.7.5 от ПС 35кВ Глебово с составлением листов осмотра, по результатам осмотра назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. На КТП-10кВ 3.7.5 26/160 произвести замеры сопротивления РВО-10кВ и замеры сопротивления изоляции трансформатора с составлением протоколов.
2422 | 710 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:15 | 2018-04-22 16:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 6кВ на присоединении ВЛ6кВ №14 ПС 35/6 Афанасово вызвано повреждением на оборудовании абонентской КТП 6/0,4кВ "Михайловское 2"(на балансе ООО "Авангард-Заповедник"). |  | направить письмо владельцу абонентской КТП 6/0,4кВ "Михайловское 2"(на балансе ООО "Авангард-Заповедник").о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования
2423 | 987 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:10 | 2018-04-21 23:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 41н(3)-ТП 6105н(5) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ТП 6105н(1)-ТП 68н(5) ПС 110 кВ Центральная вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 6105н(1)-ТП 68н(5) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 6105н(1)-ТП 68н(5) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2424 | 558 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:04 | 2018-04-22 00:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1003 ПС Герчики в пролете опор №№60-61 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Герчики явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№60-61 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Герчики Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Герчики в пролете опор №№60-61 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Герчики разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2425 | 100 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 23:00 | 2018-04-22 02:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное замыкание на опоре №53 между проводов Ф. "А" и траверсой опоры №53 веткй от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дон Избищи" от ПС-35/10кВ "Большое Попово" в пролетах опор, №50-60 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2426 | 436 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:55 | 2018-04-22 01:56 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ-10-1 ПС 110кВ Давыдовка произошло из-за двухфазного короткого замыкания, вызванного схлестыванием проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №1-2 в результате их обрыва вследствие проезда грузового автомобиля с поднятым кузовом после выполнения разгрузочных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №1-2 по ВЛ-10-1 ПС 110кВ Давыдовка произошел вследствие проезда грузового автомобиля с поднятым кузовом после выполнения разгрузочных работ. | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2427 | 660 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:55 | 2018-04-23 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение произошло по причине междуфазного КЗ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерево произошло перекрытие проводов, что привело к отключению линии действием МТЗ
2428 | 99 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:53 | 2018-04-21 23:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения В-10кВ Горицы от ПС 35/10кВ Борисовка явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой отломившейся от дерева стоящего в охранной зоне ВЛ, от воздействия порывистого ветра 18-25 м/с. Работа АПВ правильная, неуспешная. Причина неуспешного включения АПВ и ТУ является, зависание ветки дерева на проводах с последующим падением её на землю от воздействия порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина отключения В-10кВ в ячейке №10 (Горицы) на ПС 35/10кВ Борисовка явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой дерева. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ Горицы от ПС 35/10кВ Борисовка, в пролетах опор №152-159 на предмет выявления деревьев, (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Включить в график по расчистке ВЛ 10кВ Горицы от ПС 35/10кВ Борисовка от деревьев и поросли. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2429 | 557 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:53 | 2018-04-22 00:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Козино в пролете опор №№35-36 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Козино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №№35-36. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Козино Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Козино в пролете опор №№35-36 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Козино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2430 | 5 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:52 | 2018-04-22 05:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2431 | 98 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:50 | 2018-04-21 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Возможной причиной нарушения электроснабжения послужило межфазное К.З. в пролете опо №10-№11 из-за касания ветвей падающего дерева в результате ветровых нагрузок более 15 м/с. росшего в пределах охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №10-№11 из-за касания ветвей падающего дерева | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Малей" от ПС 35/10 кВ "Малей" в прлетах №1-№11 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2432 | 495 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:50 | 2018-04-22 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №48-№49 под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №48-№49 под действием сильных порывов ветра. | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №48-№49 ВЛ-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2433 | 96 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:49 | 2018-04-22 01:43 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной появления «земли» на ВЛ 10кВ Совхоз Добровский ПС Борисовка явилось однофазное замыкание провода ВЛ, на траверсу опоры №1 отп. на ТП 300, через наброс, при умышленном воздействии посторонних лиц. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ 10кВ Совхоз Добровский ПС Борисовка явилось отключение В-10кВ в ячейке №8 (Совхоз Добровский), в целях безопасности из-за возникновения однофазного замыкания на землю на опоре №1 отп. к ТП 300, при совершении умышленного воздействия посторонних лиц, в виде наброса куска проволоки на опору. | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
2434 | 816 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:45 | 2018-04-21 22:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №253-254 с последующим падением дерева на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №253-254 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ - 10 кВ Ф10-01ПС110/10 Якшанга с целью обнаружения угрозы падения ветвей деревьев на провода ВЛ. В том числе из-за пределов охранной зоны. По итогам осмотра ВЛ - 10 кВ Ф10-01ПС 110/10 Якшанга " устранить выявленные замечания.
2435 | 504 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:45 | 2018-04-22 01:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение МВ-10 ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №35 - №36 из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. Повреждения проводов ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-10 ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №35 - №36 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Сапрыкиноа проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №35-№36 ВЛ-1003 ПС Сапрыкино По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Сапрыкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2436 | 556 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:45 | 2018-04-22 00:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1004 ПС Ольша в пролете опор №№Г12-Г13 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Ольша явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№Г12-Г13 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Ольша Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Ольша в пролете опор №№Г12-Г13 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Ольша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2437 | 724 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:42 | 2018-04-22 03:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор пролете опор №16-№17 отпайки на ТП 078 (Семино) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны при воздействии порывистого ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 отпайки на ТП 078 (Семино) ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" при падении от воздействия порывистого ветра дерева из-за пределов охранной зоны. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за РВ-5 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за РВ-5.
2438 | 497 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:40 | 2018-04-22 00:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №65-№66 под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №65-№66 под действием сильных порывов ветра. | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №65-№66 ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Лосьмино. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Лосьмино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2439 | 659 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:40 | 2018-04-23 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ, произошло перекрытие проводов в пролете опор.
2440 | 500 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:35 | 2018-04-22 00:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №69-№70 под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №69-№70 под действием сильных порывов ветра. | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №69-№70 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2441 | 815 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:33 | 2018-04-22 01:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 6 кВ Ф613 ПС Шарья (Р) установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №10-11 веткой дерева сломленной и принесенной на провода из за приделов охранной зоны ВЛ действиями порывов северного ветра скоростью 14-19м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие веткой дерева проводов всех фаз в пролете опор №10-11 ВЛ 6 кВ Ф613 ПС Шарья (Р). | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 613 ПС Шарья (Р) с целью обнаружения ветвей деревьев и деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф. 613 ПС Шарья (Р устранить выявленные замечания.
2442 | 95 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:30 | 2018-04-21 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило межфазное К.З. в пролете опор №48-№48а за ЛР-231 из-за падения дерева в на провода при порывах ветра более 15 м/с. . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов ветками упавшего дерева в пролете опор №48-№48а, росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №08 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки" в прлетах №48-№69 за ЛР-231 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2443 | 382 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:30 | 2018-04-21 23:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза), На ТП 3.3.22 6/630 н.п. В.Любаж при грозовых перенапряжениях произошло перегорание ПК-10кВ фазы "В", в результате этого пропало напряжение на одной фазе отходящей ВЛ 0,4кВ. | Нарушение электрической изоляции, На ТП 3.3.22 6/630 н.п. В.Любаж при близких грозовых перенапряжениях произошло воздействие грозового разряда на ОПН-10кВ (ОПН отработал и не поврежден) с последующим перегоранием ПК-10кВ фазы "В", в результате этого пропало напряжение на одной фазе отходящей ВЛ 0,4кВ. | Произвести инженерный осмотр всех КТП-10кВ от ВЛ-10кВ 3.3.22 от ПС 35кВ В.Любаж с составлением листов осмотра, по результатам осмотра назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. На КТП-10кВ 3.3.22 6/630 произвести замеры сопротивления ОПН-10кВ и замеры сопротивления изоляции трансформатора с составлением протоколов.
2444 | 94 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:26 | 2018-04-22 02:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание в пролете опор №70-72 в результате обрыва проводов ФФ. "А","В" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "с-з Мичурина" от ПС-35/10кВ "Б.Попово" в пролетах опор, №65-80 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2445 | 502 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:25 | 2018-04-22 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Россия явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №72-№73 под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Россия явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №72-№73 под действием сильных порывов ветра. | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №100-№101 ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Россия. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Россия с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Россия дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2446 | 657 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:24 | 2018-04-21 23:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка послужило межфазное К.З. произошедшее в результате падения под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №43 - №44. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка отключился в результате падения дерева на провода в пролете опор №43 - №44 с обрывам одного провода АС-35 и возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2447 | 657 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:22 | 2018-04-23 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1). Отключение КВЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №3/22-3/25 деревьями, упавшими на провода в данных пролетах опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с обрывом проводов в пролетах опор №3/22-3/25. 2). Отключение КВЛ-10 кВ №06(17) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №97-98 веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения ветки дерева произошел срыв изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №98. 3). Отключение КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14/23-14/24 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4). Отключение КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №68-70 деревьями, упавшими на провода в данных пролетах опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения деревьев произошел излом деревянной опоры №70. 5). Отключение КВЛ-10 кВ №19(4) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. 6). Отключение ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1). В результате механического воздействия при падении на провода в пролетах опор №3/22-3/25 КВЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Старица деревьев из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ произошел обрыв проводов в данных пролетах опор, что привело к отключению КВЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор № 97-98 КВЛ-10 кВ №06(17) ПС 110/35/10 кВ Старица дерева произошел срыв изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №98, перекрытие проводов в пролете опор № 97-98 , что привело к отключению КВЛ-10 кВ №06(17) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 3). В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №14/23-14/24 КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ, произошло перекрытие проводов в пролете опор №14/23-14/24, что привело к отключению КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 4). В результате механического воздействия при падении на провода в пролетах опор №68-70 КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110/35/10 кВ Старица деревьев из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ, произошло повреждение деревянной опоры №70, перекрытие проводов в данных пролетах опор, что привело к отключению КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 5). В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №38-39 КВЛ-10 кВ №19(4) ПС 110/35/10 кВ Старица дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ, произошло перекрытие проводов в пролете опор №38-39, что привело к отключению КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 6). В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, произошло перекрытие проводов в пролете опор №54-55, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №06(17) ПС 110/35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110/35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №19(4) ПС 110/35/10 кВ Старица, ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №06(17) ПС 110/35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110/35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №19(4) ПС 110/35/10 кВ Старица, ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица.
2448 | 66 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:18 | 2018-04-21 22:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 2-3, растущего вне охранной зоны ВЛ-6кВ ТП-244 яч.№3 до КТП-226 яч.№3, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 2-3 вы-званное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-6кВ ТП-244 яч.№3 до КТП-226 яч.№3, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-6кВ ТП-244 яч.№3 до КТП-226 яч.№3. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-6кВ ТП-244 яч.№3 до КТП-226 яч.№3, произвести вырубку (обрезку крон).
2449 | 93 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:15 | 2018-04-21 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной нарушения электроснабжения послужило межфазное К.З. проводов из-за падения ветки дерева на линейные провода в пролете опор №123-№123а, росшим в пределах охранной зоны ВЛ, в результате порывов ветра более 15м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВВ 6 кВ № 05 ПС Таволжанка возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №123-№123а, отломившиеся от дерева росшим в установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка в пролетах опор, №120-№130 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Панченко А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2450 | 84 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:13 | 2018-04-22 00:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное пепрекрытие проводов в пролете опор №5 - №6 ФФ "А","В","С" упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ Дом отдыха Клен яч.9 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2451 | 506 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:10 | 2018-04-21 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №130-№131 под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №130-№131 под действием сильных порывов ветра. | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №130-№131 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2452 | 553 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:10 | 2018-04-22 01:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№116-117 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва трех проводов марки АН-35 в пролетах опор №№115-117 и излома траверсы марки ТМ1 на опоре №116 вследствие падения дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №№116-117. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Михайловская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролетах опор №№115-117 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2453 | 336 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:07 | 2018-04-21 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ 4.11.05 ПС Надейка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия упавшей веткой с дерева находящегося в не охранной зоне ВЛ проводов в пролете оп.№201-202 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева на провода в пролете оп.№201-202 ВЛ 10кВ 4.11.05 ПС Надейка упала под воздействием ветра, с дерева находящегося в не охранной зоне ВЛ | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 4.11.05 ПС Надейка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 4.11.05 ПС Надейка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2454 | 510 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:05 | 2018-04-22 00:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Шиманово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №7-30-№7-31 под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Шиманово явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №7-30-№7-31 под действием сильных порывов ветра. | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №7-29 - №7-31 ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Шиманово. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Шиманово на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Шиманово дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2455 | 721 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:04 | 2018-04-22 04:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ10кВ №03 ПС 35/10 кВ Зобнино произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №42-43, упав-шее из вне охранной зоны ВЛ10кВ №03 ПС 35/10 кВ Зобнино , под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ10кВ №03 ПС 35/10 кВ Зобнино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №03 ПС 35/10 кВ Зобнино действием МТЗ.
2456 | 9 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:04 | 2018-04-22 04:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), . | Нарушение электрической изоляции, .
2457 | 613 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:00 | 2018-04-21 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1016 ПС 35/10кВ Михали послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №24-№25 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1016 ПС 35/10кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №24-№25 дерева. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1016 ПС 35/10кВ Михали на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10 Михали разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2458 | 973 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 22:00 | 2018-04-22 00:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ
2459 | 514 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:55 | 2018-04-21 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №42-№43 под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №42-№43 под действием сильных порывов ветра. | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №42-№43 ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2460 | 551 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:50 | 2018-04-22 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению деревьев на провода ВЛ-1004 ПС Свистовичи в пролетах опор №№7-8 и №№16-17 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание вследствие обрыва трех проводов марки А-35 в пролете опор №№7-8 и обрыва одного провода марки А-35 в пролете опор №№16-17, деревьями упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Свистовичи Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Свистовичи в пролетах опор №№7-8 и №№16-17 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2461 | 554 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:50 | 2018-04-22 00:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра в пролете опор 40 - 41 с обрывом 3-х проводов А-35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. и обрыва 3-х проводов А-35 на ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра в пролете опор 40 - 41. | Организовать внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Выполнить обследование опор №№40, 41 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское, подвергшихся динамическому воздействию при падении дерева с выдачей заключения о возможности подъема по опоре.
2462 | 555 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:50 | 2018-04-22 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось устойчивое междуфазное К.З., возникшее при падении дерева в пролете опор 130 - 131 под действием сильного порывистого ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ с обрывом 3-х проводов А-50 и повреждением траверсы и 3-х изоляторов ШФ-20Г на опоре 130. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З., обрыва 3-х проводов А-50 и повреждения траверсы и 3-х изоляторов ШФ-20Г на опоре 130 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось внешнее механическое воздействие возникшее при падении дерева в пролете опор 130 - 131 под действием сильного порывистого ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Организовать внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Выполнить обследование опор №№ 130, 131 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности подъема по опоре
2463 | 567 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:45 | 2018-04-22 00:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось устойчивое междуфазное К.З., вызванное падением в пролете опор О-22 – О-23 из-за пределов охранной зоны дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ. С обрывом 3-х проводов АС-35 в пролете, повреждением траверсы и 3-х изоляторов ШФ-20Г на опоре О-23. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной междуфазного К.З., обрыва 3-х проводов АС-35 в пролете, повреждения траверсы и 3-х изоляторов ШФ-20Г на опоре О-23 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось внешнее механическое воздействие при падениии в пролете опор О-22 – О-23 из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ. | Организовать внеочередной осмотр участков Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Выполнить обследование опор №№ О-22, О-23, О-24 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности подъема по опоре.
2464 | 548 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:43 | 2018-04-21 23:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Одинцово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-307. |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1004 ПС Одинцово за ЛР-307.
2465 | 519 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:40 | 2018-04-21 23:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №170-№171 под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №170-№171 под действием сильных порывов ветра. | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №170-№171 ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2466 | 569 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:40 | 2018-04-22 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1026 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее в пролете опор 159 - 160 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при включении по ТУ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной междуфазного К.З. в пролёте опор 159 - 160 ВЛ-1026 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ЛЭП, вызвавшее нарушение стрелы провеса проводов 3-х фаз и их схлест при динамическом рывке, возникшем в момент, когда дерево освободив провода упало на землю. | Организовать внеочередной осмотр участков Л-1026 ПС 110/35/10кВ Гагарин проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Провести обследование опор 159 и 160 ВЛ-1026 ПС 110/35/10кВ Гагарин, подвергшихся динамическому воздействию, с выдачей заключения о возможности подъема по опоре.
2467 | 80 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:35 | 2018-04-21 22:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение В-35 кВ Мичуринская-Жидиловская от действия ТО произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор № 43-44, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошел обрыв провода фазы "В", вследствие чего сработала защита на отключение. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 35кВ Мичуринская-Жидиловская на предмет выявление угрожающих падению деревьев на ВЛ из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных условиях. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2468 | 521 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:30 | 2018-04-21 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №40-№41 под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №40-№41 под действием сильных порывов ветра. | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №40-№41 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2469 | 570 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:30 | 2018-04-22 00:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее вследствие схлёста проводов при падении сломанной упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра деревом опоры 81. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электрической изоляции и излома стойки опоры | Организовать внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 Карманово, проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Выполнить обследование опор №№ 80 и 82, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности подъема по опоре.
2470 | 655 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:30 | 2018-04-22 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №98-99 на провода ВЛ-10кВ, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Головино, под воздействием сильного порывистого ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №75-76 на провода ВЛ-10кВ, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Медное, под воздействием сильного порывистого ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ №01(3) РП-10кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №272-273 на провода ВЛ-10кВ, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №01(3) РП-10кВ Борки, под воздействием сильного порывистого ветра. 4. Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №50-51 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ растущее за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Головино в пролете опор №98-99 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Головино отключилась действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Медное в пролете опор №75-76 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №01(3) РП-10кВ Борки в пролете опор №272-273 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №01(3) РП-10кВ Борки отключилась действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово в пролёте опор №50-51 выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в результате обрыва проводов, вследствие чего ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово отключилась действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр трасс ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Головино, ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ №01(3) РП-10кВ Борки, ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово на предмет наличия угрожающих веток и деревьев. Устранить выявленные при внеочередных осмотрах ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Головино, ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ №01(3) РП-10кВ Борки, ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Сахарово дефекты.
2471 | 503 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:25 | 2018-04-21 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №100 - №101 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой на провода ВЛ в пролете опор №100 - №101. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №100-№101 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2472 | 711 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:20 | 2018-04-22 01:06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №52-52 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки и №26-27 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская, а также падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на спуски 10-кВ к КТП-68 ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №52-53 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки и №26-27 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская, а так же падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на спуски к КТП-68 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Лотаки, В-10кВ ф.111 ПС Заводская и В-10кВ ф.106 ПС Заводская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС ЛОтаки, ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская и ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2473 | 652 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:16 | 2018-04-21 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище послужило межфазное К.З. произошедшее в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №12-3 - №12-4 с последующим падением этой ветки на землю под действием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище отключился в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №12-3 - №12-4 с возникновением межфазного КЗ и с последующим падением этой ветки на землю под действием ветра. При работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2474 | 523 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:15 | 2018-04-21 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Касня явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при повреждении в электроустановке потребителя (ведомственное КТП-2 Теле-2). |  | Направить письмо-претензию в адрес ЗАО «Смоленская Сотовая Связь» - владельца КТП-2Теле-2.
2475 | 615 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:15 | 2018-04-21 23:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении в пролете опор 19-20 дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электрической изоляции на ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось внешнее механическое воздействие возникшее при падении в пролете опор 19-20 дерева на провода ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Баскаковка в пролете опор 19-20 за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Баскаковка на участках прохождения по лесным массивам силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2476 | 635 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:10 | 2018-04-22 03:12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор №5-6, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С», в пролете опор №4-6 и повреждение траверсы на опоре №5 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Жуковская. В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор №16-17, произошел обрыв проводов 3-х фаз, в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Жуковская. В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор №67-68, произошел обрыв проводов 3-х фаз, в пролете опор №66-68 и повреждение траверсы на опоре №67 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская. При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №36-№37 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Жуковская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Жуковская. При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Жуковская При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №4-6 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Жуковская упавшим деревом, привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Жуковская. Обрыв проводов 3-х фаз в пролетах опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Жуковская упавшим деревом, привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Жуковская. Обрыв проводов 3-х фаз в пролетах опор №66-68 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская упавшим деревом, привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская. Падение веток на провода привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1013, ф.1005, ф.1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Жуковская, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Жуковская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Жуковская, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Жуковская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2477 | 626 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:10 | 2018-04-23 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.17 произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №42-43, упав-шее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.17 , под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ ф.17из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 действием МТЗ.
2478 | 91 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:05 | 2018-04-21 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №7-8, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 16 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ "Водозабор" ПС 110/35/10 кВ "Лебедянь" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №7-8, отломившиеся от дерева росшим вне охранной зоны ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Водозабор" от ПС-110/35/10кВ "Лебедянь" в пролетах опор, №6-15 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2479 | 814 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:05 | 2018-04-21 22:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, При осмотре ВЛ 6 кВ Ф604 ПС 35/6 кВ Центральная обнаружен схлест проводов ввода 6 кВ в ведомственную ТП "Мясокомбинат" упавшей веткой дерева, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. |  | Указать собственнику ТП "Мясокомбинат" на необходимость соблюдения требований правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160)
2480 | 545 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:05 | 2018-04-21 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС Заборье в пролете опор №И17-№И18 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Заборье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №И17-№И18. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Заборье. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Заборье в пролете опор №И17-№И18 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2481 | 617 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:05 | 2018-04-21 23:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Мытишино явилось устойчивое междуфазное К.З. вследствие падения в пролете опор 15-16 дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной повреждения изоляции на ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Мытишино явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете опор 15-16 дерева на провода. | Вырубить деревья, угрожающие падением на провода ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Мытишино в пролете опор 15-16. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Мытишино на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2482 | 575 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 21:01 | 2018-04-22 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ -10кВ № 13 от ПС-110/10кВ Городок вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным ветром из охранной зоны в пролете опор № 27-28, с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию мастер Соловьев А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева поваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны на провода в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Городок произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Городок действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Соловьев А.А. | Провести вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ -10кВ № 13 от ПС-35/10кВ Городок в пролете опор № 27-28. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Спировского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2483 | 501 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:59 | 2018-04-21 21:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1012 ПС 35/10кВ Издешково послужило междуфазное КЗ с обрывом одного провода, возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор № В-23 - №В-24 ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Издешково. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв одного провода марки А-50 упавшим деревом в пролете опор № В-23 -В-24 ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Издешково с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Издешково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №В-23 - №В-24 ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Издешково По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц
2484 | 618 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:59 | 2018-04-21 23:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 1007 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось междуфазное К.З. вследствие падения в пролете опор 22 - 23 дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения изоляции на ВЛ 1007 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете опор 22 - 23 дерева на провода ЛЭП. | Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ 1007 ПС 110/35/10кВ Всходы в пролете опор 22 - 23 за пределами охранной зоны ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 1007 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 1007 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов, с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2485 | 796 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:57 | 2018-04-21 21:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №9/7-9/8 с последующим падением дерева на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №9/7-9/8 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Рождественское. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
2486 | 773 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:55 | 2018-04-21 21:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов северного ветра до 19 м/с во время прохождения атмосферного фронта с выпадением мокрого снега произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №57-58. При падении дерево схлеснуло провода и упало на землю, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ выведено, РПВ успешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №57-58. При падении дерево схлеснуло провода и упало на землю, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Мантурово с целью выявления угрожающих деревьев и дефектов возникших после прохождения природных явлений связанных с воздействием порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Мантурово замечания устранить.
2487 | 687 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:55 | 2018-04-22 01:25 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева на провода в пролете опор №113-№114 ВЛ-10кВ ф."Салынь" РП "Пеклино" и №89-№90 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода в пролете опор №113-№114 ВЛ-10кВ ф."Салынь" РП "Пеклино" и №89-№90 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская , привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф."Салынь" РП "Пеклино" и В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф."Салынь" РП "Пеклино" и ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2488 | 500 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:50 | 2018-04-21 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №79 - №80 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра, с обрывом одного провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв одного провода марки А-35 из-за механического воздействия упавшего дерева в пролете опор №79 - №80 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №79-№80 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2489 | 619 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:48 | 2018-04-21 23:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 1020 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. причиной которого послужило падение дерева на провода ВЛ в пролете опор 15-16 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной междуфазного К.З. на ВЛ 1020 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор 15-16 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 1020 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролете опор 15-16 за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1020 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 1020 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2490 | 697 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:46 | 2018-04-22 06:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Тимково-Сеглино вызвано межфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным порывистым ветром в пролете опор № 48-49, дерево упало из-за пределов охранной зоны с последующим падением дерева на землю. Отключение ВЛ-35кВ Сеглино -Н.Кузьминская произошло по причине межфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным порывистым ветром в пролете опор № 93-94, дерево упало из-за пределов охранной зоны с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор № 48-49 ВЛ-35кВ Тимково-Сеглино, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов ВЛ деревом в данном пролете опор и отключение ВЛ-35кВ Тимково-Сеглино действие токовой отсечки. В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор № 93-94 ВЛ-35кВ Сеглино-Н.Кузьменская, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов ВЛ деревом в данном пролете опор и отключение ВЛ-35кВ Сеглино-Н.Кузьменская действие токовой отсечки. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ -Тимково-Сеглино для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ ВЛ-35кВ -Тимково-Сеглино эти дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Сеглино-Н.Кузьминская для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Сеглино-Н.Кузьминская эти дефекты.
2491 | 499 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:44 | 2018-04-21 21:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-6 кВ ВЛ-603 ПС 35/6кВ Водозабор послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №61 - №62 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра с обрывом двух проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв двух проводов марки А-50 из-за механического воздействия упавшего дерева в пролете опор №61 - №62 ВЛ-603 ПС 35/6кВ Водозабор с возникновением межфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-603 ПС 35/6 кВ Водозабор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-603 ПС 35/6 кВ Водозабор проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №61- №62 ВЛ-603 ПС 35/6 кВ Водозабор
2492 | 498 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:40 | 2018-04-21 21:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-14-№4-15 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой дерева в пролете опор №4-14-№4-15 из-за границ охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Коробец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Коробец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2493 | 526 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:40 | 2018-04-21 22:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причина отключения МВ ВЛ-1005 на ПС 35/10 кВ Каменка – повреждение на оборудовании потребителя запитанного от опоры № 67. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание на оборудовании потребителя. | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ -1005 ЗТП-337П ПС Каменка о проведении своего оборудования в технически пригодное состояние.
2494 | 691 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:40 | 2018-04-21 23:00 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение веток, с деревьев растущих вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14.40-№14.41 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Центральная, №77-78 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110/35/10кВ Центральная и №174-№175 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Центральная, а также падение дерева на провода трех фаз в пролете опор №183-№184 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Салтановская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение веток, с деревьев растущих вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14.40-№14.41 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Центральная, №77-78 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110/35/10кВ Центральная и №174-№175 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Центральная, а также падение дерева на провода трех фаз в пролете опор №183-№184 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Салтановская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Центральная, В-10кВ ф.1022 ПС 110/35/10кВ Центральная, В-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Центральная и В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Салтановская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Центральная, ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110/35/10кВ Центральная и ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Салтановская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2495 | 709 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:38 | 2018-04-21 21:35 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Щербиничи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2496 | 494 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:34 | 2018-04-21 22:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №34 - №35 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра, с обрывом провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода марки АС-35 из-за механического воздействия упавшего дерева в пролете опор №34 - №35 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №34-№35 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2497 | 502 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:32 | 2018-04-21 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание по причине падения при порывистом ветре дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №№52-53. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание из-за с хлеста трех проводов упавшим деревом в пролете опор № 52-53 ВЛ-1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Кардымово с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Кардымово разработать мероприятия по выявленным нарушениям с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков исполнения мероприятий. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1014 ПС Кардымово в пролете опор №№52-53 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ
2498 | 696 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:32 | 2018-04-22 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ №14(15) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №93-94 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ М.Водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №50-51 на провода ВЛ-10кВ, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая, под воздействием сильного порывистого ветра. 3. Ручное отключение ВЛ-6кВ №51(26) ПС-35/6кВ Затверецкая произошло по причине однофазного замыкания на землю фазы «С» из за обрыва провода в пролёте опор №5-6 упавшим из вне охранной зоны ВЛ-10кВ деревом, под воздействием порывистого ветра. 4. Ручное отключение ВЛ-10кВ №16(17) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине однофазного замыкания на землю фазы «А» из за обрыва провода в пролёте опор №33-34 упавшим из вне охранной зоны ВЛ-10кВ деревом, под воздействием порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №14(15) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье в пролёте опор №93-94 выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в результате обрыва проводов, вследствие чего ВЛ-10кВ №14(15) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье отключилась действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ М.Водозабор в пролете опор №50-51 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ М.Водозабор отключилась действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ №51(26) ПС-35/6кВ Затверецкая в пролёте опор №5-6 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло однофазное замыкание на землю через оборванный провод фазы "С", вследствие чего ВЛ-6кВ №51(26) ПС-35/6кВ Затверецкая была отключена вручную. 4. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №16(17) ПС-35/10кВ Эммаус в пролёте опор №33-34 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло однофазное замыкание на землю через оборванный провод фазы "А", вследствие чего ВЛ-10кВ №16(17) ПС-35/10кВ Эммаус была отключена вручную. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14(15) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ М.Водозабор, ВЛ-6кВ №51(26) ПС-35/6кВ Затверецкая, ВЛ-10кВ №16(17) ПС-35/10кВ Эммаус на предмет наличия угрожающих веток и деревьев. Устранить выявленные при внеочередных осмотрах ВЛ-10кВ №14(15) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ М.Водозабор, ВЛ-6кВ №51(26) ПС-35/6кВ Затверецкая, ВЛ-10кВ №16(17) ПС-35/10кВ Эммаус дефекты.
2499 | 644 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:30 | 2018-04-22 16:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Сороки вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Охотбаза. |  | направить письмо руководству ООО ПОРП Мец, владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Охотбаза, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
2500 | 492 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:30 | 2018-04-21 21:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения оперативным персоналом ВВ-10 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Балтутино послужило однофазное замыкание на "землю", возникшее в результате падения дерева на провод фазы "С" ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Балтутино в пролете опор №28-№29 из-за границ охранной зоны ВЛ. Дерево упало под воздействием резких порывов ветра. На момент обнаружения, дерево находилось на земле, на кроне есть следы протекания тока КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения оперативным персоналом ВВ-10 ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Балтутино послужило однофазное замыкание на "землю", возникшее в результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "С" в пролете опор №28-№29 из-за границ охранной зоны ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Балтутино. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Балтутино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Балтутино в пролете опор №28-29. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Балтутино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2501 | 496 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:30 | 2018-04-21 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Чепли в пролете опор №№5-6 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Чепли явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№5-6 на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Чепли Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Чепли в пролете опор №№5-6 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2502 | 598 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:30 | 2018-04-21 22:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Нарытка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №36-37 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения в цикле АПВ и при включении по ТУ дерево находилось на проводах ВЛ, затем упало на землю под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1005 ПС 35/10кВ Нарытка явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №36-37 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1005 ПС Нарытка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1005 ПС 35/10 Нарытка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2503 | 643 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:25 | 2018-04-22 12:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Жилотково вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Дом отдыха-2. |  | направить письмо руководству ООО Транстройинвест, владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Дом отдыха-2 с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
2504 | 488 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:25 | 2018-04-21 21:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №212-№213 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Ельня в результате механического воздействия упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №212-№213 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Ельня, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №212-№213 ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Ельня. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Ельня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2505 | 490 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:25 | 2018-04-21 21:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВВ-10 кВ ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Балтутино отключен оперативно из-за однофазного замыкания на "землю", возникшего в результате падения дерева на провод фазы "А" в пролете опор №12-№13 ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Балтутино из-за границ охранной зоны ВЛ. Дерево упало под воздействием резких порывов ветра. На момент обнаружения, дерево находилось на земле, на кроне есть следы протекания тока КЗ. При последнем плановом осмотре ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Балтутино угрожающих падением на провода ВЛ деревьев выявлено не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Балтутино послужило однофазное замыкание на "землю", возникшее в результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №12-№13 из-за границ охранной зоны ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Балтутино. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Балтутино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Балтутино проходящих по лесной местности разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Балтутино деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Балтутино в пролете опор №12-13.
2506 | 649 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:20 | 2018-04-21 21:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Кириллы послужило междуфазное КЗ, возникшее вследствие падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода, в пролете опор №5-17 - №5-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Кириллы отключился в результате падения дерева на провода в пролете опор №5-17 - №5-18 с обрывом одного провода марки А-50 и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Кириллы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №5-17 - №5-18 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Кириллы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Кириллы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2507 | 729 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:20 | 2018-04-22 19:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Княщины вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №122-123 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Козлов С.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №122-123 ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины действием МТЗ. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Козлов С.Н. | провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №122-123. провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
2508 | 487 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:19 | 2018-04-21 22:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВВ-10 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №125 - №126 из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. Повреждения проводов ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВВ-10 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №125 - №126 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №125-№126 ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения
2509 | 648 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:19 | 2018-04-21 21:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ КВЛ-6кВ №610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны КВЛ под действием порывистого ветра, на провода воздушного участка в пролете опор №А-1 - №А-2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ КВЛ-6кВ №610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 отключился в результате падения дерева на провода воздушного участка в пролете опор №А-1 - №А-2 с обрывом одного провода марки А-35 и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр воздушных участков КВЛ-6кВ №610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №А-1 - №А-2 КВЛ-6кВ №610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6. По результатам внеочередного осмотра воздушных участков КВЛ-6кВ №610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2510 | 477 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:15 | 2018-04-21 20:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-602 ПС Южная явилось повреждение на ведомственной ТП-647 ООО "Аквавита". |  | Направить письмо с претензией руководству ООО "Аквавита"
2511 | 486 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:13 | 2018-04-21 22:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВВ-10 ВЛ-1014 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №38 - №39 из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. Повреждения проводов ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВВ-10 ВЛ-1014 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №38 - №39 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №38-№39 ВЛ-1014 ПС Ярцево-2. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2512 | 808 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:12 | 2018-04-22 00:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 на участке РП Лаврово - РП Путятино в пролете опор №32 - №33, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ ф. "На РП Путятино" на РП Лаврово действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Владычное на участке РП Спас - ТП 177 в пролете опор №5 - №6, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ ф. "На Центральную усадьбу" на РП Спас действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ф.10-05 ПС Нерехта-1, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10 кВ. При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ф.10-05 ПС Владычное, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10 кВ. | Провести внеплановый обход ф.10-05 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-05 ПС Нерехта-1 (при их наличии). Провести внеплановый обход ф.10-05 ПС Владычное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-05 ПС Владычное (при их наличии).
2513 | 599 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:12 | 2018-04-21 21:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Нарытка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 49-50 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения в цикле АПВ и при включении по ТУ дерево находилось на проводах ВЛ, затем упало на землю под действием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Нарытка явилось падение на провода ВЛ в пролете опор №49-50 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС Нарытка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1001 ПС 35/10 Нарытка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2514 | 470 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:10 | 2018-04-21 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1010 ПС Велиж в пролете опор №№7-8 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№7-8 на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Велиж. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1010 ПС Велиж в пролете опор №№7-8 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2515 | 436 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:06 | 2018-04-21 20:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-619 ПС Голынки в пролете от опоры №23/1 до ТП-807 явилось воздействие сильных, до 25 м/с, порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-619 ПС Голынки явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода ВЛ в пролете от опоры №23/1 до ТП-807. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-619 ПС Голынки Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-619 ПС Голынки в пролете от опоры №23/1 до ТП-807 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-619 ПС Голынки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2516 | 463 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:05 | 2018-04-21 22:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание по причине падения ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №6-14 - №6-15 (ведомственная отпайка). |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1001 ПС Жуковская за ЛР-260.
2517 | 460 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:01 | 2018-04-21 22:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Жуковская в пролете опор №№19-20 явилось воздействие сильных порывов ветра до 25 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва 2-х проводов марки АС-70 в пролетах опор №№18-21 вследствие падения, из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерева на провода в пролете опор №№19-20. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Жуковская. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Жуковская в пролетах опор №№18-21 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2518 | 709 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 20:00 | 2018-04-21 22:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10кВ на присоединении ВЛ 10кВ Больница РУ 10кВ Стеклозвод вызвано повреждением на оборудовании потребительской ЗТП 10/0,4кВ "Леспромхоз"(на балансе ООО "Бологовский ДСК"). |  | направить письмо владельцу потребительской ЗТП 10/0,4кВ "Леспромхоз"(на балансе ООО "Бологовский ДСК").,о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования
2519 | 582 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:55 | 2018-04-21 20:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево явилось устойчивое междуфазное замыкание возникшее при падении дерева на провода в пролете опор № 20-21 из-за пределов охранной зоны под действием сильного ветра. При подаче напряжения в цикле АПВ и при повторном включении ВЛ по ТУ дерево находилось на проводах линии, затем, под действием порывов ветра, упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения изоляции на ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево явилось внешнее механическое воздействие возникшее при падении дерева на провода в пролете опор № 20-21. | Выполнить вырубку деревьев за пределами охранной зоны, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево в пролете опор № 20-21. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2520 | 205 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:50 | 2018-04-21 21:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате порывистого ветра и неблагоприятных погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №3 отп.3 КВЛ-6кВ Ф 2 ПС 110/35/6кВ Черкасская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-6кВ Ф 2 ПС 110/35/6 кВ Черкасская действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №3 отп.3 КВЛ-6кВ Ф 2 ПС 110/35/6кВ Черкасская произошел схлест проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф 2 ПС Черкасская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-6кВ Ф 2 ПС Черкасская нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС.
2521 | 429 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:49 | 2018-04-21 19:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к электродуговому перекрытию шлейфа фазы "В" и провода фазы "А" на опоре №210 ВЛ-110 кВ Талашкино - Красный (ВЛ-189) явилось прямое попадание молнии в провод фазы "А", без повреждения провода. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-110 кВ Талашкино - Красный (ВЛ-189) явилось междуфазное короткое замыкание вследствие электродугового перекрытия шлейфа фазы "В" и провода фазы "А" на опоре №210. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110 кВ Талашкино - Красный (ВЛ-189). По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-110 кВ Талашкино - Красный (ВЛ-189) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятия и определением сроков устранения замечаний.
2522 | 239 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:42 | 2018-04-21 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ , на провода в пролете опор № 56-57, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 56-57, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит (МТЗ). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
2523 | 237 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:41 | 2018-04-21 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра произошло перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 91-92 ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, что привело к межфазное замыканию и отключению В-10 кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 91-92 ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш действием защит (МТЗ). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Коммаш по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПC Коммаш разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
2524 | 894 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:40 | 2018-04-21 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 23 ПС35/10кВ Алексейково произошло по причине междуфазно-го КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №42-43, упав-шее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ № 23 ПС35/10кВ Алексейково из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 23 ПС35/10кВ Алексейково действием МТЗ.
2525 | 681 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:34 | 2018-04-21 22:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №46-47 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Медное вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. 2. Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №80-81 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Медное вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. 3. Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия спусков к ТП-10/0,4кВ №432 Савино в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. 4. Отключение ВЛ-10кВ №13(3) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №24-25 на провода ВЛ-10кВ, растущего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №13(3) ПС-35/10кВ Эммаус вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. 5. Отключение ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №23-24 на провода ВЛ-10кВ, растущего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Медное в пролёте опор №46-47 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ 2. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Медное в пролёте опор №80-81 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ 3. В результате механического воздействия ветки на спуски 10 кВ к ТП-10/0,4кВ №432 Савино ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня отключилась действием МТЗ 4. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №13(3) ПС-35/10кВ Эммаус в пролете опор №24-25 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №13(3) ПС-35/10кВ Эммаус отключилась действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус в пролете опор №23-24 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус отключилась действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня, ВЛ-10кВ №13(3) ПС-35/10кВ Эммаус, ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ веток и деревьев. Устранить выявленные при внеочередных осмотрах ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня, ВЛ-10кВ №13(3) ПС-35/10кВ Эммаус, ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус дефекты.
2526 | 736 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:25 | 2018-04-22 16:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ Ферма КРС от ПС 35/10 кВ Яконово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №1-6 - 1-7 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Козлов С.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-6 - 1-7 ВЛ 10кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово действием МТЗ. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Козлов С.Н. | провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово в пролете опор №1-6 - 1-7. провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
2527 | 698 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:22 | 2018-04-21 22:50 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение веток, с деревьев растущих вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №98-№99 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Федоровская и фаз "А" и "В" в пролете опор №115-116 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Федоровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение веток, с деревьев растущих вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №98-№99 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Федоровская и фаз "А" и "В" в пролете опор №115-116 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Федоровская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Федоровская и В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Федоровская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Федоровская и ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Федоровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2528 | 734 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:20 | 2018-04-22 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ Боры от ПС 35/10 кВ Яконово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №27-28 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Козлов С.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ Боры от ПС 35/10кВ Яконово из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Боры от ПС 35/10кВ Яконово действием МТЗ. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Козлов С.Н. | провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ Боры от ПС 35/10кВ Яконово в пролете опор №27-28. провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
2529 | 651 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:19 | 2018-04-21 22:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключения ВЛ-110 кВ Старица-Победа произошли по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №66-67 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Старицкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ Старица-Победа в пролете опор №66-67 произошло перекрытие провода фазы "В" , что привело к первому отключению ВЛ-110 кВ действием 2 ст. ЗЗ. При ударе о провод дерево "спружинило", сработало АПВ-успешное В-110 кВ Старица на ПС 220 кВ Победа. Затем дерево опустилось и легло на провод фазы "В" ВЛ-110 кВ Старица-Победа в пролете опор №66-67, что привело в повторному отключению В-110 кВ Старица на ПС 220 кВ Победа действием 2 ст. ЗЗ с неуспешным АПВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Старица-Победа с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-110 кВ Старица-Победа
2530 | 637 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:18 | 2018-04-21 22:55 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №82-№83 ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Влазовичи. В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор №105-106, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С», в пролете опор №73-74 ВЛ-10кВ ф.109 ПС 35/10кВ Лопазна | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Влазовичи. Обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №73-74 ВЛ-10кВ ф.109 ПС 35/10кВ Лопазна упавшим деревом, привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.109 ПС 35/10кВ Лопазна. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Влазовичи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.109 ПС 35/10кВ Лопазна с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2531 | 727 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:05 | 2018-04-21 21:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №15 от ПС 35/10 кВ Княщины вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №25-26 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Козлов С.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №25-26 ВЛ- 10кВ №15 от ПС- 35/10кВ Княщины из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ- 10кВ №15 от ПС- 35/10кВ Княщины действием МТЗ. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Козлов С.Н. | провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №25-26. провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
2532 | 725 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 19:00 | 2018-04-21 21:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №06 от ПС 35/10 кВ Княщины вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №1-77 - 1-78 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Козлов С.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-77 - 1-78 ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины действием МТЗ. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Козлов С.Н. | провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №1-77 - 1-78. провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
2533 | 646 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:45 | 2018-04-21 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Кириллы послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №Б-2 - №Б-3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Кириллы отключился в результате падения дерева на провода в пролете опор №Б-2 - №Б-3 с обрывом одного провода марки А-50 и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Кириллы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №Б-2 - №Б-3 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Кириллы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Кириллы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2534 | 457 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:42 | 2018-04-21 20:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№125-126 явилось воздействие сильных порывов ветра порывами 25 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва одного провода марки АС-35 в пролетах опор №№124-128 и падения его на провод соседней фазы в пролете опор №№127-128 вследствие падения, из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерева на провода ВЛ в пролете опор №№125-126. | Произвести внеочередной ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Каспля в пролетах опор №№124-128 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2535 | 454 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:41 | 2018-04-21 20:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Одинцово в пролете опор№58/1-№58/2 явилось воздйствие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Одинцово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №58/1 - №58/2 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Одинцово Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Одинцово в пролете опор №58/1-№58/2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2536 | 642 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:35 | 2018-04-21 20:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Терелесово вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ ТСО Тверца. |  | направить письмо председателю СТ Тверца, являющемуся владельцем абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ ТСО Тверца с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
2537 | 630 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:31 | 2018-04-22 00:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению деревьев на провода ВЛ 110кВ Сафоново–Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) в пролетах опор №№96-97 и №№97-98 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к двукратному отключению ВЛ 110кВ Сафоново–Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) явилось в первом случае с успешным АПВ падение дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№97-98, а во втором случае падение деревьев на провода ВЛ фаз "В" и "С" в пролетах опор №№96-97 и №№97-98. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Сафоново–Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Сафоново–Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) в пролетах опор №№96-98 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Сафоново–Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2538 | 645 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:30 | 2018-04-21 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №76 - №77 ВЛ-10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Поселки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки отключился в результате падения дерева на провода в пролете опор №76 - №77 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №76 - №77 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Поселки По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2539 | 746 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:30 | 2018-04-22 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ Иваньково от ПС 35/10 кВ Плотично вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №82-83 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Трофимов Д.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №82-83 ВЛ 10кВ Иваньково от ПС 35/10кВ Плотично из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Иваньково от ПС 35/10кВ Плотично действием МТЗ. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Трофимов Д.Н. | провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ Иваньково от ПС 35/10кВ Плотично в пролете опор №82-83 провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
2540 | 247 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:26 | 2018-04-21 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №292-293, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №3 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №292-293, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №3 действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
2541 | 687 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:26 | 2018-04-21 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и «С» в пролёте опор №218-219 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фаз "А" и "С" в пролете опор №218-219 ВЛ-110 кВ Кувшиново-Селижарово из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области, произошло перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №218-219 , что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Кувшиново-Селижарово действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кувшиново-Селижарово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Кувшиново-Селижарово дефекты.
2542 | 314 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:25 | 2018-04-21 22:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Маяк явилось междуфазное короткое замыкание в РУ-10кВ ТП 156 в результате прямого попадания грозового разряда в ТП 156. | Нарушение электрической изоляции, В результате прямого попадания грозового разряда в РУ-10кВ ТП 156 произошло повреждение обмоток силового трансформатора ТМ-250кВА с межвитковым замыканием. | Произвести, инженерный осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Маяк По результатам инженерного осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний (при их наличии). Произвести измерения сопротивления изоляции разрядников на ТП 156 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Маяк. Произвести измерения сопротивления контура заземления на ТП 156 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Маяк. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч. 8 КРУН-10кВ ПС 35кВ Маяк.
2543 | 842 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:22 | 2018-04-21 20:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления сигнала "земля" на ф10-02 ПС Ильинское стало разрушение изолятора ф. "А" на опоре №14-2 вследствие длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепадов температуры окружающего воз-духа, тяжения проводов при ветровых нагрузках, грозовых перенапряжений), при сопутствующих порывах ветра до 17 м/с, что в дальнейшем привело к разрушению штыревого изолятора ШС-10 и возникновению однофазного замыкания на землю через ж/б опору. Повреждений провода нет. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение фарфорового штыревого изолятора фазы "А" на опоре №14-2 ВЛ-10 кВ ф10-02 ПС 35/10 кВ Ильинское | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 35/10 Ильинское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. При выявлении замечаний на ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 35/10 кВ Ильинское, устранить. Выполнить обследование опоры опоры №14-12 ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 35/10 кВ Ильинское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции).
2544 | 693 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:20 | 2018-04-21 18:22 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №3/108-№4/108 ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Новозыбков 2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №3/108-№4/108 ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Новозыбков 2, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Новозыбков 2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Новозыбков 2 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2545 | 745 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:20 | 2018-04-22 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ Щемелево от ПС 35/10 кВ Плотично вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №3-22 - 3-23 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Трофимов Д.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-22 - 3-23 ВЛ 10кВ Щемелево от ПС 35/10кВ Плотично из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Щемелево от ПС 35/10кВ Плотично действием МТЗ. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Трофимов Д.Н. | провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ Щемелево от ПС 35/10кВ Плотично в пролете опор №3-22 - 3-23 провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
2546 | 453 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:17 | 2018-04-21 20:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС Михайловская в пролете опор №П6-№П7 явилось воздействие сильных порывов ветра 25 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №П6-№П7. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Михайловская. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Михайловская в пролете опор №П6-№П7 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2547 | 641 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:15 | 2018-04-22 12:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10 кВ Гарусово от ПС 35/10 кВ Плотично вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Турбаза. |  | направить письмо руководству ООО Торнадо, владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Турбаза, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
2548 | 685 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:12 | 2018-04-21 22:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №297-№298 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №297-№298 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2549 | 364 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:12 | 2018-04-21 20:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ № 11 от ПС Хомутовка (415) произошло в результате прямого попадания молнии в ТП-007 с последующим повреждением двух разрядников и трансформатора ТМ-250 при прохождении через район сильного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора ТМ-250 и разрядников РВО-10 произошло в результате прямого попадания молнии при прохождении через район сильного грозового фронта с последующим отключением ВЛ-10кВ № 11 от ПС Хомутовка (415) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 11 от ПС Хомутовка (415) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 11 от ПС Хомутовка (415) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2550 | 683 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:10 | 2018-04-21 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра в пролете опор №75-№76 . На проводах видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра в пролете опор №75-№76. На проводах видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2551 | 251 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:10 | 2018-04-21 19:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительной ветровой нагрузки, а также из-за старения материала провода при длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 9-4 и дальнейшее его падение на металлоконструкцию траверсы, что привело к однофазному замыканию на землю, устранённому оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 9-4 и дальнейшего его падения на металлоконструкцию траверсы, произошло однофазное замыкание на землю, устранённое оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ "Знаменская" нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ "Знаменская" по всей длине.
2552 | 778 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:10 | 2018-04-22 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете №97-№98 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете №97-№98 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести регулировку провода в пролете опор №97-№98 ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово". Произвести осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
2553 | 789 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:08 | 2018-04-21 18:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружено схлестывание шлейфов на угловой опоре №(7-17), что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Схлестывание шлейфов произошло по причине воздействия сильного порывистого ветра. (в документах отсутствует фото в связи с запретом фотосъемки на территории военной части.). Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружено схлестывание шлейфов на угловой опоре №(7-17), что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Схлестывание шлейфов произошло по причине воздействия сильного порывистого ветра. | Выполнить внеплановый обход отпайки ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея проходящей по территории в/части с целью выявления пролетов с увеличенной стрелой провеса проводов По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея, при необходимости выполнить регулировку проводов.
2554 | 682 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:07 | 2018-04-22 01:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2555 | 744 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:05 | 2018-04-22 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ Бухолово-1 от ПС 35/10 кВ Плотично вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №4-22 - 4-23 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Трофимов Д.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4-22 - 4-23 ВЛ 10кВ Бухолово-1 от ПС 35/10кВ Плотично из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Бухолово-1 от ПС 35/10кВ Плотично действием МТЗ. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Трофимов Д.Н. | провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ Бухолово-1 от ПС 35/10кВ Плотично в пролете опор №4-22 - 4-23. провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
2556 | 643 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:02 | 2018-04-21 20:27 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В», в пролете опор № 3/15-4/15 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2557 | 642 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 18:00 | 2018-04-21 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №100 - №101 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Микуличи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи отключился в результате падения дерева на провода в пролете опор №100 - №101 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №100 - №101 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2558 | 764 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:58 | 2018-04-21 22:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-17-№6-18 при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-17-№6-18 при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
2559 | 717 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:58 | 2018-04-21 20:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10 кВ Лаптиха, ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы произошло по причине однофазного КЗ в результате падения дерева на провод ф."В" в пролёте опор №108-109, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф."В" в пролете опор №108-109 ВЛ-110 кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10 кВ Лаптиха, ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10 кВ Лаптиха, ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы действием ТЗНП. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10 кВ Лаптиха, ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10 кВ Лаптиха, ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы устранить выявленные дефекты.
2560 | 452 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:55 | 2018-04-21 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою междуфазной изоляции кабельной вставки марки ААБ-10 3х95 между ТП 523 РУС ВЛ-1005 ПС 110/35/10 Демидов и ТП 504 Центральная Котельная явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабельной вставки в процессе длительной эксплуатации с 1993 года (25 лет). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС 110/35/10 Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие пробоя изоляции с междуфазным замыканием на кабельной вставке марки ААб-10 3х95 между ТП 523 РУС и ТП 504 Центральная Котельная. | Произвести анализ количества отключений ВЛ-1005 ПС Демидов по причине повреждения КЛ и по результатам проведенного анализа организовать замену кабеля на данной ВЛ.
2561 | 681 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:51 | 2018-04-22 06:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №530-№531 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра.На проводах видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №530-№531 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2562 | 747 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:51 | 2018-04-21 21:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.10-03 в пролете опор №14-15, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ ф.10-03 на ПС Красное от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.10-06 в пролете опор №75-76, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ ф.10-06 на ПС Красное от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение ВВ-10кВ ф.10-03 на ПС Красное В результате падение ветки дерева на провода произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение ВВ-10кВ ф.10-06 на ПС Красное | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Красное участок от ПС Красное до ТП № 22, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Красное участок от ТП № 8 до ТП № 22, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Красное, ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
2563 | 16 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:45 | 2018-04-21 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В процессе эксплуатации, под действием атмосферных явлений произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора. В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления изолятора, а затем при порывах ветра до 17 м/с - к срыву изолятора провода фазы "С" на опоре №3-46 с последующим падением на заземленную траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю, что явилось причиной срабатывания защиты на сигнал. Крепление изолятора фазы "С" на опоре №3-46 было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 31.01.2018 данного дефекта не было. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Срыв изолятора при воздействии знакопеременных ветровых нагрузок. | Произвести выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ № 1 ПС М.Алабушская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2564 | 268 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:44 | 2018-04-21 19:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При воздействии ветровой нагрузки произошло падение дерева из внеохранной зоны КВЛ, на провода КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор 36 - 37, в результате чего возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действиями защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка кроной дерева в пролете опор 36 - 37, на КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская возникло межфазное короткое замыкание, которое было устранено действиями защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
2565 | 232 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:41 | 2018-04-21 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате действия повторяющихся сильных порывов ветра произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 10-74-10-75, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10кВ № 15 ПС Воин 1 действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ (под действием повторяющихся сильных порывов ветра), на провода в пролете опор № 10-74-10-75, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10кВ № 15 ПС Воин 1 действием защит (МТЗ). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПC Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
2566 | 640 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:40 | 2018-04-21 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №50 - №51 ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Студенец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец отключился в результате падения дерева на провода в пролете опор №50 - №51 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №50 - №51 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2567 | 705 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:40 | 2018-04-21 18:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной ТП-590 (СТ Коммунальщик). |  | Направить владельцу ведомственной ТП-590 (СТ Коммунальщик) письмо с претензией.
2568 | 737 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:40 | 2018-04-22 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ -10кВ № 15 от ПС-35/10кВ Городок вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным ветром из охранной зоны в пролете опор № 18-19. Провода повреждений не имеют. Ответственный за эксплуатацию Гусев В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18-19 ВЛ -10кВ № 15 от ПС-35/10кВ Городок из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ -10кВ № 15 от ПС-35/10кВ Городок токовой отсечки МТЗ. Ответственный за эксплуатацию Гусев В.А. | Провести вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ -10кВ № 15 от ПС-35/10кВ Городок в пролете опор № 18-19. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Спировского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2569 | 984 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:40 | 2018-04-21 17:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ
2570 | 592 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:36 | 2018-04-22 03:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Выдропужск произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 58/34-58/35 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 58/34-58/35 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Выдропужск произошел излом опоры 58/34 с ее падением, и обрыв проводов в пролетах опор 58/32-58/36 и отключение ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Выдропужск действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Выдропужск - устранить эти дефекты
2571 | 680 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:30 | 2018-04-22 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра в пролете опор №25-№26. На проводах видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра в пролете опор №25-№26. На проводах видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2572 | 451 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:30 | 2018-04-21 19:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной приведшей к падению на провода ВЛ в пролете от опоры №20 до ЗТП-540 фрагмента кровли крыши ЗТП-540 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра порывами 25 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС 110/35/10 Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете от опоры №20 до ЗТП-540 фрагмента кровли крыши ЗТП-540. | Произвести ремонт крыши ЗТП 540 Коммунистическая ВЛ-1006 ПС 110/35/10 Демидов. Произвести внеочередной ИТР осмотр всех ЗТП, запитанных от ВЛ-1006 ПС Демидов, при котором особое внимание уделить состоянию кровли. По результатам внеочередного ИТР осмотра всех ЗТП, запитанных от ВЛ-1006 ПС Демидов, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2573 | 693 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:30 | 2018-04-23 21:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ Синьково - Ворошилово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области с обрывом двух проводов в пролете опор №24-25. Отключение ВЛ 35кВ Ворошилово - Слаутино произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№11-12 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. Отключение ВЛ 35кВ Селижарово-Максимково с отпайкой на ПС 35/10 кВ Филистово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№6-7 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. Отключение ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I и II цепь произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№75-76 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. Отключение ВЛ 35 кВ Выдропужск-Будово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№22-23 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №24-25 ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №24-25 и обрыв проводов двух фаз , что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №11-12 ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №11-12 , что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-7 ВЛ 35кВ Селижарово-Максимково с отпайкой на ПС 35/10 кВ Филистово из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №6-7 , что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Селижарово-Максимково с отпайкой на ПС 35/10 кВ Филистово действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №75-76 ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I и II цепь из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №75-76 , что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I и II цепь действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №22-23 ВЛ 35 кВ Выдропужск-Будово из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №22-23 , что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Выдропужск-Будово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Синьково - Ворошилово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Синьково - Ворошилово дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Селижарово-Максимково с отпайкой на ПС 35/10 кВ Филистово Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Селижарово-Максимково с отпайкой на ПС 35/10 кВ Филистово дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I и II цепь. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I и II цепь дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Выдропужск-Будово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Выдропужск-Будово дефекты.
2574 | 639 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:28 | 2018-04-21 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Богданово послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №56 - №57. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падения дерева на провода в пролетах опор №56 - №57 ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Богданово, с последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилось на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Богданово проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №56 - №57 ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Богданово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Богданово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2575 | 674 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:22 | 2018-04-23 20:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1) Отключение ВЛ-10кВ №09 (Волжанский) от ПС 35/10кВ Селище произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №132-133 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. . 2) Отключение ВЛ-10кВ №11 (Колобово) от ПС 35/10кВ Селище произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 3-4 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 3) Отключение ВЛ-10кВ №17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 30-31 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 4) Отключение ВЛ-10кВ №03 (Гришкино) от ПС 35/10кВ Оковцы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 110-111 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 5) Отключение ВЛ-10кВ №09 (Волжанский) от ПС 35/10кВ Селище произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 92-93 с последующим их обрывом деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 6) Отключение ВЛ-10кВ №30 (Березуг) от ПС 110/35/10кВ Селижарово произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 175-176 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 7) Отключение ВЛ-10кВ №19 (Пустошка) от ПС 35/10кВ Ельцы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 119-120 с последующим их обрывом деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 8) Отключение ВЛ-10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 132-133 с последующим их обрывом деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1).В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №132-133 ВЛ-10кВ №09 (Волжанский) от ПС 35/10кВ Селище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №132-133, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 (Волжанский) от ПС 35/10кВ Селище действием МТЗ. 2).В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ №11 (Колобово) от ПС 35/10кВ Селище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №3-4, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 (Колобово) от ПС 35/10кВ Селище действием МТЗ. 3).В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ №17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №30-31, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы действием МТЗ. 4).В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №110-111 ВЛ-10кВ №03 (Гришкино) от ПС 35/10кВ Оковцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №110-111, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 (Гришкино) от ПС 35/10кВ Оковцы действием МТЗ. 5).В результате механического воздействия при падении дерева растущего, вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №92-9 ВЛ-10кВ №09 (Волжанский) от ПС 35/10кВ Селище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №92-93, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 (Волжанский) от ПС 35/10кВ Селище действием МТЗ. 6).В результате механического воздействия при падении дерева растущего, вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №175-176 ВЛ-10кВ №30 (Березуг) от ПС 110/35/10кВ Селижарово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №175-176, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №30 (Березуг) от ПС 110/35/10кВ Селижарово действием МТЗ. 7).В результате механического воздействия при падении дерева растущего, вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №119-120 ВЛ-10кВ №19 (Пустошка) от ПС 35/10кВ Ельцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №119-120, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 (Пустошка) от ПС 35/10кВ Ельцы действием МТЗ. 8).В результате механического воздействия при падении дерева растущего, вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №132-133 ВЛ-10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово произошло под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №92-93, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 (Волжанский) от ПС 35/10кВ Селище. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11(Колобово) от ПС 35/10кВ Селище. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 (Гришкино) от ПС 35/10кВ Оковцы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №30 (Березуг) от ПС 110/35/10кВ Селижарово. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 (Пустошка) от ПС 35/10кВ Ельцы . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 (Волжанский) от ПС 35/10кВ Селище дефекты. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11(Колобово) от ПС 35/10кВ Селище дефекты. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы дефекты. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 (Гришкино) от ПС 35/10кВ Оковцы дефекты. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №30 (Березуг) от ПС 110/35/10кВ Селижарово дефекты. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 (Пустошка) от ПС 35/10кВ Ельцы дефекты. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №26 (Мичурина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово дефекты.
2576 | 679 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:20 | 2018-04-21 18:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №47-№48. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №47-№48. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2577 | 695 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:18 | 2018-04-22 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.17 произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №42-43, упав-шее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ ф.17 из вне охранной зоны под воздей-ствием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино дей-ствием МТЗ.
2578 | 703 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:15 | 2018-04-22 12:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 кВ Выдропужск произошло по причине междуфазного КЗ при падении деревьев на провода из-за пределов охранной зоны, сваленных сильным порывистым ветром, в пролете опор № 62-63 и в пролете опор 70-71 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении деревьев, сваленных сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на провода в пролетах опор №62-63 и 70-71 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 кВ Выдропужск произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, а также обрыв проводов в пролетах опор 60-65, 68-72, излом опоры 63 и отключение ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 кВ Выдропужск действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Выдропужск - устранить эти дефекты
2579 | 751 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:10 | 2018-04-21 21:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 Будово произошло по причине межфазного КЗ из-за неисправности на абонентской КТП 10/0,4 кВ Душко. |  | Направить письмо Душко В.В, являющегося собственником КТП 10/0,4 кВ Душко запитанной от ВЛ 10 кВ ф. №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 кВ Будово о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2580 | 89 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:09 | 2018-04-21 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина нарушения электрической изоляцией на ВЛ-6 кВ "Студеные Выселки" явилось однофазное КЗ провода фазы "С" и траверсы, на опоре №74, вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, от воздействия сильных порывов ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной однофазного замыкания на землю по ВЛ-6кВ "Студеные Выселки" явилось от перекрытие на опоре №74 между проводом фазы "С" и траверсы, веткой отломившейся от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. от воздействия сильных порывов ветра до 17 м/сек. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня, в пролетах опор №71-76 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон).
2581 | 638 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:09 | 2018-04-21 19:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное замыкание на "Землю" из-за пробоя с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г фаза "В" на опоре №44 ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Комаровка в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции с разрушением стеклянного штыревого изолятора ШС-10Г фаза "В" на опоре №44 ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Комаровка с падением провода на заземленную металлическую траверсу и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести обследование ж/б стойки опоры №44 ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Комаровка на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "землю" с составлением акта. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №44 ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Комаровка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Комаровка, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Комаровка, проверки сопротивления контура заземления, переходных сопротивлений и результатам обследования ж/б стойки опоры №44 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2582 | 703 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:04 | 2018-04-21 19:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной ТП-974 (ПАО Сбербанк). |  | Направить владельцу ведомственной ТП-974 (ПАО Сбербанк) письмо с претензией.
2583 | 435 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:02 | 2018-04-21 19:50 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ С. Липяги послужило короткое замыкание проводов фаз "А" и "В" при падении на ВЛ дерева, растущего за пределами охранной зоны, спиленного сторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С. Липяги произошло из-за механического воздействия при падении на провода дерева из вне охранной зоны ЛЭП, спиленного сторонним лицом. | Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
2584 | 28 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 17:00 | 2018-04-21 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В процессе длительной эксплуатации (33 лет) произошло изменение структуры материала, снижение изоляционных свойств, потеря механической прочности изолятора, образовались микротрещины и сколы, что привело к разрушению изолятора марки ШС-10 и падение провода на траверсу на опоре №109. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Осиновская явилось однофазное замыкание на "Землю" в сети 10 кВ фазы "С" вследствие разрушения изолятора марки ШС-10 и падение провода на заземленную траверсу опоры №109. Разрушение изолятора произошло в результате изменения структуры материала в ходе длительной эксплуатации. | Провести обход ВЛ 10кВ № 15 ПС Саюкинская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2585 | 759 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:59 | 2018-04-21 20:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 Демьяны ПС 110/35/10кВ Борисоглеб из-за возникшего короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-21-№6-22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра при неблагоприятных погодных условиях. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-21-№6-22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра при неблагоприятных погодных условиях | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 07 Демьяны ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб"с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
2586 | 950 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:57 | 2018-04-22 03:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключени ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10кВ Ривзавод ВЛ-10кВ фид. 4 ПС 35/10кВ Максатиха ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС 35/10кВ Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10кВ Ривзавод ВЛ-10кВ фид. 4 ПС 35/10кВ Максатиха ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС 35/10кВ Гостиница из вне охранной зоны под воздей-ствием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино дей-ствием МТЗ.
2587 | 824 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:55 | 2018-04-21 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10 кВ Малышево произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-110кВ в пролёте опор №150-151, упавшие из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10 кВ Малышево , под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №150-151 ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10 кВ Малышево из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10 кВ Малышево действием ДЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10 кВ Малышево По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10 кВ Малышево устранить выявленные дефекты.
2588 | 633 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:50 | 2018-04-23 02:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №458 – 459 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20 – 21 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. 3. Отключение ВЛ-10кВ №31(1) ПС 35/10/6кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №231 – 232 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. 4. Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №70 – 71 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. 5. Отключение ВЛ-10кВ №35(3) ПС 35/10/6кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №123 – 124 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. 6. Отключение ВЛ-10кВ №05(24) ПС 110/10кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №62 – 63 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. 7. Отключение ВЛ-10 кВ №17(7) ПС 110/10кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №339 – 340 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №458 – 459 ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Ковалево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Ковалево действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №20 – 21 ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Ковалево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Ковалево действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №231 – 232 ВЛ-10кВ №31(1) ПС 35/10/6кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31(1) ПС 35/10/6кВ Половцово действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №70 – 71 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №123 – 124 ВЛ-10кВ №35(3) ПС 35/10/6кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №35(3) ПС 35/10/6кВ Половцово действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62 – 63 ВЛ-10кВ №05(24) ПС 110/10кВ Монино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05(24) ПС 110/10кВ Монино действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №339 – 340 ВЛ-10 кВ №17(7) ПС 110/10кВ Монино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17(7) ПС 110/10кВ Монино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ №31(1) ПС 35/10/6кВ Половцово, КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №35(3) ПС 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ №05(24) ПС 110/10кВ Монино, ВЛ-10 кВ №17(7) ПС 110/10кВ Монино. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ №31(1) ПС 35/10/6кВ Половцово, КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №35(3) ПС 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ №05(24) ПС 110/10кВ Монино, ВЛ-10 кВ №17(7) ПС 110/10кВ Монино устранить выявленные дефекты.
2589 | 678 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:45 | 2018-04-23 00:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово (Заборье) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №211-212 деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 2.Отключение ВЛ-10 кВ №16 (Соблаго) ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №2-35-2-36 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 3.Отключение ВЛ-10 кВ №17(Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №520-521 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра с обрывом провода в пролете опор №520-521 и падением опоры №520. 4.Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено (Красный городок) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №5-9-№5-13 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра с падением опор №5-9,5-12,5-13. 5.Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №3-6-№3-7 деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №211-212 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Ворошилово из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №211-212, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Ворошилово действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2-35-2-36 ВЛ-10 кВ №16 (Соблаго) ПС 110/10 кВ Пено из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №2-35-2-36 и обрыв двух проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16 (Соблаго) ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №520-521 ВЛ-10 кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №520-521 обрыв провода падение опоры №520, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №5-9-№5-13 ВЛ-10 кВ №19 (Красный городок) ПС 110/10 кВ Пено из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №5-9-5-№5-13 обрыв проводов трех фаз и падение опор №5-9,5-12,5-13, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №19 (Красный городок) ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-6-№3-7 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №3-6-№3-7 с обрывом одного провода, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово (Заборье). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово (Заборье) дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Пено (Соблаго). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Пено (Соблаго) дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено (Красный городок). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено (Красный городок) дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) дефекты.
2590 | 479 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:44 | 2018-04-21 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №109 - №110 из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. Повреждения проводов ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №109 - №110 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №109-№110 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2591 | 872 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:41 | 2018-04-21 19:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Ильинское-Сотское произошло по причине междуфазного КЗ при падении деревьев, сваленных сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролетах опор №№56-58 на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении деревьев, сваленных сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны на провода в пролетах опор №№56-58 ВЛ-35 кВ Ильинское - Сотское произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор и отключение ВЛ-35кВ Ильинское- Сотское действием ТО. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Ильинское-Сотское для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Ильинское-Сотское устранить эти дефекты.
2592 | 756 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:40 | 2018-04-21 22:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 1 "Красный Октябрь" ПС 35/10кВ "Борисоглеб" произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №8-44-№8-45 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех трех фаз в пролете опор №8-44-№8-45 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного ветра. Без повреждения проводов. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 1 Красный Октябрь ПС 35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
2593 | 719 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:31 | 2018-04-21 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №5-8 - 5-9 отпайка к КТП Большое Макарово , упавшей из вне охранной зоны КВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-8 - 5-9 отпайка к КТП Большое Макарово КВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица По результатам внеочередного осмотра КВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица устранить выявленные дефекты.
2594 | 435 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:30 | 2018-04-21 16:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 129.09 явилось самоустранившееся междуфазное короткое замыкание из-за схлеста шлейфов 10 кВ потребительской ТП340 при порыве ветра. |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ 129.09 ПС 110 кВ "Беседино" По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Направить письмо владельцу потребителькой КТП 340 о необходимости приведения ТП в технически исправное состояние и недопущении подобных отключений в будущем.
2595 | 475 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:29 | 2018-04-21 19:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной ТП-803 (ОАО Завод ЖБИ). |  | Направить владельцу ведомственного ТП-803 (ОАО Завод ЖБИ) письмо с претензией.
2596 | 680 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:21 | 2018-04-22 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение ВЛ-10 кВ №01 (Мичурина) ПС 110/35/10 кВ Торжок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №9/35-9/36 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 2.Отключение ВЛ-10 кВ Ленина ПС 110/10 кВ Алунд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №10/58-10/59 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 3.Отключение ВЛ-10 кВ Добрыни ПС 110/10 кВ Алунд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №66-67 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 4.Отключение ВЛ-10 кВ №15 (Св Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №265-266 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 5.Отключение ВЛ-10 кВ №15 (Прямухино) ПС 35/10 кВ Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №10/2а-10/4а деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 6.Отключение ВЛ-10 №02 кВ (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №115-116 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №9/35-9/36 ВЛ 10кВ №01 (Мичурина) ПС 110/35/10 кВ Торжок из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №9/35-9/36, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 (Мичурина) ПС 110/35/10 кВ Торжок действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №10/58-10/59 ВЛ 10кВ Ленина ПС 110/10 кВ Алунд из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №10/58-10/59, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Ленина ПС 110/10 кВ Алунд действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №66-67 ВЛ 10кВ Добрыни ПС 110/10 кВ Алунд из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №66-67, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Добрыни ПС 110/10 кВ Алунд действием МТЗ. 4.В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №265-266 ВЛ 10кВ №15 (Св.Путь)ПС 110/35/10 кВ Кувшиново из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №265-266, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 (Св.Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново действием МТЗ. 5.В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №10/2а-10/4а ВЛ 10кВ №15 (Прямухино) ПС 35/10 кВ Прямухино из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №10/2а-10/4a, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 (Прямухино) ПС 35/10 кВ Прямухино действием МТЗ. 6.В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №115-116 ВЛ 10кВ №02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №115-116, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. №01 (Мичурина) ПС 110/35/10 кВ Торжок. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. №01 (Мичурина) ПС 110/35/10 кВ Торжок дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. Ленина ПС 110/10 кВ Алунд. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. Добрыни ПС 110/10 кВ Алунд. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. №15 (Св. Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. №02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. №15 (Прямухино) ПС 35/10 кВ Прямухино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. Ленина ПС 110/10 кВ Алунд дефекты. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. Добрыни ПС 110/10 кВ Алунд дефекты. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. №15 (Св. Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново дефекты. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. №02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново дефекты. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. №15 (Прямухино) ПС 35/10 кВ Прямухино дефекты
2597 | 234 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:20 | 2018-04-21 16:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия спусков ВЛ к проходным изоляторам фаз "А" и "В" ТП-10/0,4кВ Био-4-6 упавшей проволокой, переносимой птицей, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения воздушного изоляционного промежутка между спусками ВЛ к проходным изоляторам фаз "А" и "В" ТП 10/0,4кВ Био-4-6, из-за их перекрытия упавшей проволокой, переносимой птицей, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика.
2598 | 708 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:20 | 2018-04-22 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ-10кВ №4 Лыкошино от ПС-110/10кВ Алешинка вызвано междуфазным к.з при падении дерева, сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 6-138 -- 6-139 без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Шумский А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева,сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 6-138 -- 6-139 ВЛ-10кВ №4 Лыкошино от ПС-110/10кВ Алешинка произошло перекрытие проводов в данном пролете опор. и отключение ВЛ-10 кВ действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Шумский А.В. | выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 Лыкошино ПС 110/10кВ Алешинка в пролете опор 6-138 -- 6-139. провести внеплановый инструктаж мастерам Бологовского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ
2599 | 653 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:17 | 2018-04-21 16:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-110 кВ Ржев-Кран I цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" деревом, при падении из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, без обрыва провода. В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" ВЛ-110 кВ Ржев-Кран I цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) произошло однофазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-110 кВ действием 1 ст.ЗЗ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Ржев-Кран I цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области Устранить выявленные внеочередным осмотром ВЛ-110 кВ Ржев-Кран I цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) - дефекты.
2600 | 741 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:10 | 2018-04-21 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода макушки дерева, сломанной сильным порывистым ветром из вне охранной зоны в пролете опор № 44-45. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении сломанной ветром макушки дерева из вне охранной зоны , на провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, с отключением ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Козлово - устранить эти дефекты
2601 | 701 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:08 | 2018-04-22 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов ВЛ-10кВ в пролёте опор №37-38 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра. 2.Отключение вручную ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье произошло по причине однофазного КЗ замыкания на землю в результате обрыва провода фазы «В» в пролёте опор №51-52 при падении дерева, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая в пролёте опор №37-38 выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в результате схлеста проводов ВЛ-10кВ в данном пролете вследствие чего ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая отключилась действием ТО. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "В" в данном пролете опор , что создало режим однофазного замыкания на землю ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье на предмет наличия угрожающих веток и деревьев. Устранить выявленные при внеочередных осмотрах ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье дефекты.
2602 | 735 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:08 | 2018-04-22 01:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение участок ВЛ 35кВ Беле-Кушаль - ПС №17- ПС №2 с отпайками на ПС 35/10 кВ Кушалино и ПС 35/3 кВ №6 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№126-127 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. 2.Отключение ВЛ 35кВ Тургиново - Квакшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№93-94 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1.В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 35кВ Беле-Кушаль - ПС №17- ПС №2 с отпайками на ПС 35/10 кВ Кушалино и ПС 35/3 кВ №6 в пролете №126-127, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 35кВ Беле-Кушаль - ПС №17- ПС №2 с отпайками на ПС 35/10 кВ Кушалино и ПС 35/3 кВ №6 отключилась действием МТЗ. 2.В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-35 кВ Тургиново - Квакшино в пролете №93-94, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ с обрывом провода фазы "В"в пролете №94-95, , вследствие чего ВЛ-35 кВ Тургиново - Квакшино отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Беле-Кушаль -ПС №17 и ВЛ 35кВ Тургиново-Квакшино с целью выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Беле-Кушаль -ПС №17 и ВЛ 35кВ Тургиново-Квакшино дефекты.
2603 | 700 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:07 | 2018-04-22 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ №15(1) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ в результате обрыва проводов в пролёте опор №136-137 в результате падения дерева на опору №137(с изломом опоры) из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра. 2. Отключение вручную ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино произошло по причине однофазного КЗ замыкания на землю из-за обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №7-№8 в результате падения дерева, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра. 3. Отключение вручную ВЛ-10кВ №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине однофазного КЗ замыкания на землю из-за обрыва провода фазы «С» в пролёте опор №80-81 в результате падения дерева, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1.В результате механического воздействия при падении дерева на на опору №137 ВЛ-10кВ №15(1) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел излом опоры и проводов трех фаз в пролёте опор №136-137, вследствие чего ВЛ-10кВ №15(1) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье отключилась действием МТЗ. 2.В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "А" в данном пролете опор , что создало режим однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "С" в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "С" в данном пролете опор , что создало режим однофазного замыкания на землю наВЛ-10кВ №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15(1) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино, ВЛ-10кВ №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино. Устранить выявленные при внеочередных осмотрах ВЛ-10кВ №15(1) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино, ВЛ-10кВ №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино дефекты.
2604 | 712 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:00 | 2018-04-21 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10кВ № 615 "Горсеть" ПС 110/35/10кВ "Ростов" произошло из-за возникшего короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех трех фаз деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №92-№93 под воздействием порывов сильного ветра, при неблагоприятных погодных условиях. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. АПВ-выведено(п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех трех фаз деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №92-№93 под воздействием порывов сильного ветра, при неблагоприятных погодных условиях. Без повреждения проводов ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №615 ПС 110/35/10кВ "Ростов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра КВЛ 10кВ №615 ПС 110/35/10кВ "Ростов" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2605 | 683 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 16:00 | 2018-04-22 13:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ -10кВ Селище от ПС-110/10кВ Калашниково вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным ветром из охранной зоны в пролете опор № 42-43, с последующим падением дерева на землю Ответственный за эксплуатацию Гусев А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ -10кВ Селище от ПС-110/10кВ Калашниково из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ -10кВ Селище от ПС-110/10кВ Калашниково действием токовой отсечки. Ответственный за эксплуатацию Гусев А.В. | Провести вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ -10кВ Селище от ПС-110/10кВ Калашниково в пролете опор № 42-43. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Спировского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2606 | 875 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 15:58 | 2018-04-21 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение ВЛ-35кВ Борки-Маяк 2 цепь с отп. на ПС 35/6 кВ Б.Городок произошло по причине междуфазного КЗ при падении гаражной крыши на провода, сорванной сильным порывом ветра и принесенной из-за пределов охранной зоны в нулевом пролете от ПС 35/6 кВ Б.Городок. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении гаражной крыши на провода, сорванной сильным порывом ветра и принесенной из-за пределов охранной зоны в нулевом пролете от ПС 35/6 кВ Б.Городок произошел обрыв двух проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-35кВ Борки-Маяк 2 цепь с отп. на ПС 35/6 кВ Б.Городок действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Борки-Маяк 2 цепь с отп. на ПС 35/6 кВ Б.Городок для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Борки-Маяк 2 цепь с отп. на ПС 35/6 кВ Б.Городок устранить эти дефекты.
2607 | 639 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 15:56 | 2018-04-22 22:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключения ВЛ35кВ Белый-Верховье,ВЛ35кВ Западная Двина-Коротыши,ВЛ35кВ Торопец-Воскресенское2,ВЛ35кВ Торопец-Бор,ВЛ35кВ Нелидово-Ковалево произошли по причине междуфазного КЗ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ35кВ Белый-Верховье послужило К.З. при выпадении дерева по касательной к проводам ВЛ при прохождении грозового фронта и сильного ветра по территории Тверской области. Причиной отключения ВЛ35кВ Западная Двина-Коротыши послужили выпадения деревьев на проводам ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении грозового фронта и сильного ветра по территории Тверской области. Причиной отключения ВЛ35кВ Торопец-Воскресенское-2 послужило выпадение дерева на проводам ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении грозового фронта и сильного ветра по территории Тверской области. Причиной отключения ВЛ35кВ Торопец-Бор послужил разрыв шлейфа на опоре № 108 от грозового разряда при прохождении грозового фронта и сильного ветра по территории Тверской области. Причиной отключения ВЛ35кВ Нелидово-Ковалево послужило выпадение деревьев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете 73-74 при прохождении грозового фронта и сильного ветра по территории Тверской области.
2608 | 675 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 15:54 | 2018-04-22 02:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 35кВ "Дертниковская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за повреждения на потребительской отпайке на ПС 35/6кВ "Щебзавод". Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Устройства РЗА в ведении и обслуживании ОАО "РЖД". |  | Произвести осмотр ВЛ 35кВ "Дертниковская"с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Дертниковская"устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Направить претензионное письмо потребителю, владельцу отпайки ВЛ 35кВ "Дертниковская" на ПС 35/6кВ "Щебзавод".
2609 | 229 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 15:51 | 2018-04-21 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, что привело к схлесту проводов на опоре №5 , к отключению ВЛ 10кВ № 01 ПС Мценск действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате упавшего дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло повреждение траверсы на опоре №5 и схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ № 01 ПС Мценск действием защит (МТЗ). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПC Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
2610 | 52 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 15:50 | 2018-04-21 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проводов ФФ. "В","С" в пролетеопор 14-15 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ивановка яч №5 ПС 35/10 Князево на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2611 | 253 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 15:44 | 2018-04-21 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из внеохранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская опоры №2/3, что привело к их перекрытию с возникновением межфазного короткого замыкания (устранено работой МТЗ) и обрыву вязки провода фазы "А" , приведшее к падению провода фазы "А" на траверсу опоры к возникновению однофазного замыкания в сети 10 кВ при успешном РПВ, устраненное оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №2/3 КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская при падении ветки дерева из внеохранной зоны при усиления ветра, произошло падение провода фазы «А» на траверсу опоры КВЛ , что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ, устраненное - при успешном РПВ оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
2612 | 228 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 15:40 | 2018-04-21 18:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ТП-10/0,4кВ Пу-3-17П произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец действием защит. |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ Пу-3-17П, с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец и включить их в план работ РЭС.
2613 | 728 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 15:40 | 2018-04-24 03:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), 1.Отключение ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Пушкино действием ДЗ произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате падения ВЧ заградителя в результате излома колонки опорного изолятора ИОС-110-400 фаз "В" на металлоконструкцию присоединения ввода 110 кВ Т-1 вследствие сильных порывов ветра (до 24 м/с) . 2. Отсутствие фазы "С" 110 кВ на ПС 110/35/10кВ Пушкино произошло в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №28-№29 отпайки ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10кВ Пушкино из за падения дерева на провода ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), 1.Излом колонки опорного изолятора ИОС-110-400 фаз "В" и падения ВЧ заградителя на металлоконструкцию присоединения ввода 110 кВ Т-1 на ПС 110/35/10 кВ Пушкино произошло по причине воздействия сильных порывов ветра (до 24 м/с), вследствие чего была ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Пушкино отключена работой ДЗ. 2.В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Пушкино в пролете №28-29, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв провода фазы "С", вследствие чего ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Пушкино была выведена в ремонт по неотложной заявке. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Лебедево-З.Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Лебедево-З.Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино дефекты. Провести ревизию технического состояния ВЧ-заградителей на всех ПС 110 кВ Тверской ПБ, установленных на ИОС 110 кВ По результатам технического осмотра ВЧ-заградителей на ПС 110 кВ Тверской ПБ устранить выявленные дефекты.
2614 | 441 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 15:31 | 2018-04-21 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной двукратного аварийного отключения ВЛ 110 кВ Знаменка-Екимцево (ВЛ-185) явилось однофазное К.З. на землю фазы "С", возникшее в первом случае (15:31) при приближении ветвей кроны дерева, наклонившегося в сторону ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролёте опор № 80-81, с их обгоранием в цикле АПВ, что позволило включить ВЛ при РПВ по ТУ в 15:34 а во втором случае (18:35), наклонившееся дерево упало на провод фазы "С" из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра с обрывом 1 провода марки АС-95. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения изоляции и обрыва провода в пролёте опор № 80-81 ВЛ 110 кВ Знаменка-Екимцево (ВЛ-185) явились внешние механические воздействия при наклоне и падении дерева из-за пределов охранной зоны ЛЭП под действием сильных порывов ветра. | Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Знаменка-Екимцево (ВЛ-174) с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка-Екимцево (ВЛ-174) на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.
2615 | 934 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 15:29 | 2018-04-21 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Принцевка произошло в результате срыва изолятора фазы "А", с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №161 ЛЭП 10 кВ №4, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора фазы "А" на опоре №161 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошёл вследствие воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2616 | 635 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 14:53 | 2018-04-21 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения Л-1010 ПС 35/10 кВ Караваево послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения ветви отдельно стоящего дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №4-№5, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ вследствии воздействия сильного порывистого ветра. В ходе подачи напряжения в цикле АПВ и при включении по ТУ ветка оставалась на проводах ВЛ, затем, под действием ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на Л-1010 ПС 35/10 кВ Караваево послужило внешнее механическое воздействие при падение ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №4-№5. | Выполнить обрезку кроны отдельно стоящего дерева, угрожающего падением веток на провода Л-1010 ПС 35/10 кВ Караваево в пролете опор №4-№5. Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре Л-1010 ПС 35/10 кВ Караваево с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеплановый осмотр Л-1010 ПС 35/10 кВ Караваево силами ИТР, с целью определения наличия деревьев, угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ.
2617 | 254 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 14:52 | 2018-04-21 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительной ветровой нагрузки произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "А" в следствии падения провода фазы "В" на провод фазы "А" из-за обрыва вязки на опоре № 135, что привело к возникновению междуфазного КЗ устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В следствии падения провода фазы "В" на провод фазы "А" из-за обрыва вязки на опоре № 135, по причине длительной ветровой нагрузки и старения материала вязки провода произошло отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Знаменская действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ "Знаменская" нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ "Знаменская" по всей длине.
2618 | 271 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 14:45 | 2018-04-21 15:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием вводов 10 кВ силового трансформатора КТП №1131-02/160 при попадании молнии. | Нарушение электрической изоляции, Электродуговое перекрытие вводов 10 кВ силового трансформатора КТП №1131-02/160 при попадании молнии, развившееся в межфазное замыкание и вызвавшее частичное разрушение вводов и разгерметизацию трансформатора. | Определить сроки устранения замечаний, выявленных при проведении внепланового осмотра. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1131.
2619 | 708 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 14:45 | 2018-04-21 23:23 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №50-51 ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная и №76-77 ВЛ-6кВ ф.Любегощь РП Бацкино, а также падение дерева на провода в пролете опор №123-124 ВЛ-6кВ ф.Псурь РП Б. Жуково и №84-85 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Малополпинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №50-51 ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная и №76-77 ВЛ-6кВ ф.Любегощь РП Бацкино, а так же падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №123-124 ВЛ-6кВ ф.Псурь РП Б. Жуково и №84-85 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Малополпинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная, В-6кВ ф.Любегощь РП Бацкино, В-6кВ ф.Псурь РП Б. Жуково и В-6кВ ф.603 ПС Малополпинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная и ВЛ-6кВ ф.Любегощь РП Бацкино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.603 ПС Малополпинская и ВЛ-6кВ ф.Псурь РП Б. Жуково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2620 | 620 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 14:43 | 2018-04-21 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось междуфазное К.З. из-за падения ветви дерева на провода ЛЭП в пролете опор №№ 6 - 7 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветвь находилась на проводах, затем, под действием сильных порывов ветра, упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной междуфазного К.З. в пролете опор №№ 6 - 7 ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева на провода ЛЭП. | Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением ветвей на провода в пролете опор №№ 6 - 7 ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Баскаковка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Баскаковка на участках прохождения по лесным массивам силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Баскаковка с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2621 | 701 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 14:38 | 2018-04-21 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35 кВ Васьково-Коминтерн произошло в результате падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра на провода в пролете опор №48 - №49. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ 35 кВ Васьково-Коминтерн отключилась из-за падения дерева на провода в пролете опор №48 - №49 с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Васьково-Коминтерн разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Васьково-Коминтерн, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Васьково-Коминтерн нарушения.
2622 | 226 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 14:37 | 2018-04-21 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 47-48 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик, что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны КВЛ-6кВ №704 ПС Автопогрузчик в пролете опор № 47-48, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №704 РП 6/6кВ Автопогрузчик и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП 6/6кВ Автопогрузчик по всей длине.
2623 | 447 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 14:30 | 2018-04-21 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №31 - №32 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий: сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Селезни явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва 2-х проводов марки АН-35 в пролете опор №31 - №32 вследствие падения, из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерева на провода ВЛ в пролете опор №31 - №32. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1003 ПС Селезни Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №№31-32 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2624 | 365 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 14:20 | 2018-04-21 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Горшечное действием МТЗ 21.04.2018г в 14-20 и в 18-35 явилось межфазное КЗ, возникшее из-за перекрытия изоляции проводов ( воздушного промежутка) в пролете опор №(14-4)-(14-5) упавшими ветками с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции проводов в пролете опор №14-4)-(14-5) произошло из-за механического воздействия упавших веток с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ. Произвести вырубку деревьев в пролете опор № 14-4-14-5. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
2625 | 833 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 14:16 | 2018-04-21 15:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-10кВ ф. 10-05. ПС Караваево от МТЗ , явилось обрыв двух проводов на абонентской ВЛ-10 кВ. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно. |  | Направить письмо ИП Глухарев о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
2626 | 227 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 13:55 | 2018-04-21 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся сильных порывов ветра произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ , в пролете опор № 161-162 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Башкатово, что привело к межфазному замыканию фаз А, В, С, и отключению ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ (под действием повторяющихся сильных порывов ветра), в пролете опор № 161-162 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Башкатово, произошло межфазное замыкание фаз А, В, С, что привело к отключению ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово действием защит (МТЗ). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
2627 | 641 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 13:50 | 2018-04-21 14:20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11-12 ВЛ-6кВ ф.605 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.605 ПС 35/6кВ Вельяминовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2628 | 426 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 13:37 | 2018-04-21 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) в пролете опор №№39-40 явилось воздействие сильных порывов ветра до 25 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие падения из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провод фазы "С" в пролете опор №№39-40. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) в пролете опор №№39-40 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2629 | 723 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 13:33 | 2018-04-21 17:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причина всех трех отключений: Отключение участка ВЛ-6кВ № 2 (Андрейково) ПС 110/6кВ "Селехово" в результате возникновения КЗ в пролетах опор №33-№36 отпайки на КТП (Андрейково) из-за касания проводов ДКР, растущей в охранной зоне . Касание ДКР проводов произошло из-за воздействия сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина всех трех отключений: Перекрытие проводов всех фаз ВЛ-6кВ № 2 (Андрейково) ПС 110/6кВ "Селехово" в пролетах опор №33-№36 отпайки на КТП (Андрейково) ДКР, растущей в охранной зоне. Касание ДКР проводов произошло из-за воздействия сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №33-№36 отпайки на КТП (Андрейково) ВЛ-6кВ № 2 (Андрейково) ПС 110/6кВ "Селехово". Выполнить осмотр отпайки на КТП (Андрейково) ВЛ-6кВ № 2 (Андрейково) ПС 110/6кВ "Селехово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре отпайки на КТП (Андрейково) ВЛ-6кВ № 2 (Андрейково) ПС 110/6кВ "Селехово" . Бригаде по эксплуатации ВЛВЛ-6кВ № 2 (Андрейково) ПС 110/6кВ "Селехово" провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубке ДКР.
2630 | 663 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 13:33 | 2018-04-21 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения деревьев на провода ВЛ-110кВ в пролётах опор №76-77, №106-107, деревья упали из вне охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №76-77, №106-107 ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец действием ТЗНП. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец. Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец.
2631 | 689 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 13:30 | 2018-04-21 19:20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение веток, с деревьев растущих вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №2.1.2-№2.1.3 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Бульшевская, №65-№66 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Бульшевская и №2.18-№2.19 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, а также падение дерева на провода трех фаз в пролете опор №237-№238 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение веток, с деревьев растущих вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №2.1.2-№2.1.3 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Бульшевская, №65-№66 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Бульшевская и №2.18-№2.19 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, а также падение дерева на провода трех фаз в пролете опор №237-№238 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Бульшевская, В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Бульшевская, В-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская и В-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Бульшевская, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Бульшевская, ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2632 | 366 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 13:27 | 2018-04-21 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №336 ПС 35/10кВ Луч произошло по причине перекрытия изоляции проводов в пролете опор № 49-50 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №49-50 без их повреждения. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №336 ПС 35/10кВ Луч с целью выявления дефектов. На основании выявленных замечаний при осмотре разработать мероприятия и составить график их исполнения.
2633 | 601 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 13:19 | 2018-04-21 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1023 ПС 110/35/10 кВ Темкино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №В6-В7 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной междуфазного К.З. на ВЛ 1023 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №В6-В7 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1023 ПС Тёмкино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1023 ПС 110/35/10 Темкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2634 | 698 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 12:56 | 2018-04-22 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Рождествено произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №53-54 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ №17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №93-94 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра (с обрывом провода фазы «В»). 3. Отключение ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов ВЛ-10кВ в пролёте опор №143-144 в следствии касательного падения дерева на провода ВЛ-10кВ, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра. 4. Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №84-85 на провода ВЛ-10кВ, растущего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Городня, под воздействием порывистого ветра. 5. Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №97-98 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра. 6. Отключение ВЛ-10кВ №15(18) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №88-89 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра. 7. Отключение ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №6-7 отпайка на ТП 680 Красново-4, из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, под воздействием порывистого ветра (с обрывом провода фазы «А»). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Рождествено в пролёте опор №53-54 выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в результате обрыва проводов , вследствие чего ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Рождествено отключилась действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье в пролёте опор №93-94 выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в результате обрыва провода фазы "В", вследствие чего ВЛ-10кВ №17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье отключилась действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань в пролёте опор №143-144 выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в результате схлеста проводов ВЛ-10кВ в данном пролете вследствие чего ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань отключилась действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Городня в пролете опор №84-85 выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ вследствие чего ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Городня отключилась действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ Медное в пролёте опор №97-98 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в результате обрыва проводов трех фаз, вследствие чего ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №15(18) ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор №88-89 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ вследствие чего ВЛ-10кВ №15(18) ПС-35/10кВ Гришкино отключилась действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская в пролёте опор №6-7 отпайка на ТП 680 Красново-4, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в результате обрыва провода фазы «А», вследствие чего ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская отключилась действием МТЗ. проводов | Произвести внеплановый осмотр трасс ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Рождествено, ВЛ-10кВ №17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань, ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Городня, ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ №15(18) ПС-35/10кВ Гришкино, ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Устранить выявленные при внеочередных осмотрах ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Рождествено, ВЛ-10кВ №17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань, ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Городня, ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ №15(18) ПС-35/10кВ Гришкино, ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская дефекты.
2635 | 658 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 12:50 | 2018-04-22 16:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1). Отключение ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. 2). Отключение ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9/15-9/16 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. 3). Отключение ВЛ-10 кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8/7-8/8 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения дерева на провода в пролете опор №8/7-8/8 произошел излом стойки опоры №8/7 ВЛ-10 кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково. 4). Отключение ВЛ-10 кВ №15(8) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. 5). Отключение ВЛ-10 кВ №17(9) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №49-50 и №71-72 деревьями, упавшими на провода в данных пролетах опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения деревье на провода в пролетах опор №49-50 и №71-72 произошел излом опор №49 и №71 ВЛ-10 кВ №17(9) ПС 35/10 кВ Луковниково. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1). В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Луковниково дерева произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №9/15-9/16 ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково дерева произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 3). В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №8/7-8/8 ВЛ-10 кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково дерева произошло повреждение опоры №8/7, перекрытие проводов в пролете опор №8/7-8/8, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 4). В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №15(8) ПС 35/10 кВ Луковниково дерева произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №15(8) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 5). В результате механического воздействия при падении на провода в пролетах опор № 49-50 и №71-72 ВЛ-10 кВ №17(9) ПС 35/10 кВ Луковниково деревьев произошло повреждение опор №49 и №71, перекрытие проводов в пролетах опор №49-50 и №71-72, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №17(9) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ №15(18) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ №17(9) ПС 35/10 кВ Луковниково с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ №15(18) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ №17(9) ПС 35/10 кВ Луковниково
2636 | 701 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 12:21 | 2018-04-21 13:47 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №26-№27 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №26-№27 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2637 | 662 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 12:17 | 2018-04-22 19:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении деревьев, веток
2638 | 679 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 12:05 | 2018-04-21 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ-10кВ № 2 от ПС-110/35/10кВ Спирово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 27/90-27/91, с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор № 27/90-27/91 ВЛ -10кВ № 2 от ПС-110/35/10кВ Спирово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ -10кВ № 2 от ПС-110/35/10кВ Спирово действием токовой отсечки. | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10кВ № 2 от ПС-110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ -10кВ № 2 от ПС-110/35/10кВ Спирово -устранить эти дефекты
2639 | 85 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 12:04 | 2018-04-21 14:48 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной отключения ВЛ-10 кВ яч.№5 "Хорошевка" явилось межфазное КЗ проводов спусков на ошиновке проходных изоляторов 10 кВ КТП 571, вызванное набросом куска пленки на КТП 571 с помощью порыва ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной прекращения электроэнергии потребителя явилось отключение В-10кВ яч №5 "Хорошевка" от действия "МТЗ" при воздействии межфазного КЗ проводов спусков КТП 571, вызванное набросом куска пленки. | Разместить статью в СМИ с разъясняем о соблюдении правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
2640 | 630 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 11:50 | 2018-04-23 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26 – 27 отп. №506 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №122 – 123 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3 – 4 отп. №506 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. 4. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14 – 15 отп. №506 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 5. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №85 – 86 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 6. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4 – 5 отп. №506 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 7. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №230 – 231 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 8. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 17 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №262 – 263 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 9. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-14 – 1-15 отп. №501 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26 – 27 отп. №506 ВЛ-10кВ фид. № 16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №122 – 123 ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3 – 4 отп. №506 ВЛ-10кВ фид. № 06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №14 – 15 отп. №506 ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №85 – 86 ВЛ-10кВ фид. № 10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4 – 5 отп. №506 ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №230 – 231 ВЛ-10кВ фид. № 10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 8. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №262 – 263 ВЛ-10кВ фид. № 17 ПС 35/10кВ Старая Торопа из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 17 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. 9. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-14 – 1-15 отп. №501 ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Улин из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Улин действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Коротыши, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево, ВЛ-10кВ № 10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Улин. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Коротыши, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево, ВЛ-10кВ № 10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Улин устранить выявленные дефекты.
2641 | 677 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 11:50 | 2018-04-23 01:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1) Отключение ВЛ-10кВ №04 (Сорога-2) ПС 35/10кВ Святое произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №198-199 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид.№05 (Замошский) от ПС 110/35/10кВ Осташков произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 86-87 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 3) Отключение ВЛ-10кВ фид.№06 (Зехново) от ПС 110/35/10кВ Осташков произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 218-219 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 4) Отключение ВЛ-10кВ фид.№28 (Ботовский) от ПС 110/35/10кВ Осташков произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 156-157 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 5) Отключение ВЛ-10кВ фид.№26 (Косарово) от ПС 110/35/10кВ Осташков произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 101-102 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 6) Отключение ВЛ-10кВ №13 (М.Горский) ПС 35/10кВ Селигер произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 56-57 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 7) Отключение ВЛ-10кВ №04 (Кравотынь) ПС 35/10кВ Светлица произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 91-92 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 8) Отключение ВЛ-10кВ Коковкино РП 10кВ Свапуще произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 91-92 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 9) Отключение ВЛ-10кВ фид.№10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 131-132 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. 10) Отключение ВЛ-10кВ фид.№03 (Мошенка) от ПС 35/10кВ Святое произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 216-217 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1)В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №198-199 ВЛ-10кВ №04 (Сорога-2) ПС 35/10кВ Святое под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №198-199, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 (Сорога-2) ПС 35/10кВ Святое действием МТЗ. 2)В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №86-87 ВЛ-10кВ фид.№05 (Замошский) от ПС 110/35/10кВ Осташков под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №86-87, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№05 (Замошский) от ПС 110/35/10кВ Осташков действием МТЗ. 3)В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №218-219 ВЛ-10кВ фид.№06 (Зехново) от ПС 110/35/10кВ Осташков под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №30-31, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№06 (Зехново) от ПС 110/35/10кВ Осташков действием МТЗ. 4)В результате механического воздействия при падении дерева растущего, вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №156-157 ВЛ-10кВ фид.№28 (Ботовский) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №156-157, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№28 (Ботовский) действием МТЗ. 5)В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №101-102 ВЛ-10кВ фид.№26 (Косарово) от ПС 110/35/10кВ Осташков под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №101-102, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№26 (Косарово) от ПС 110/35/10кВ Осташков действием МТЗ. 6)В результате механического воздействия при падении дерева растущего, вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ №13 (М.Горский) ПС 35/10кВ Селигер под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №56-57, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 (М.Горский) ПС 35/10кВ Селигер действием МТЗ. 7)В результате механического воздействия при падении дерева растущего, вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ №04 (Кравотынь) ПС 35/10кВ Светлица под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №91-92, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 (Кравотынь) ПС 35/10кВ Светлица действием МТЗ. 8)В результате механического воздействия при падении дерева растущего, вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ Коковкино РП 10кВ Свапуще произошло под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №91-92, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Коковкино РП 10кВ Свапуще действием МТЗ 9)В результате механического воздействия при падении дерева растущего, вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №131-132 ВЛ-10кВ фид.№10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок произошло под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №131-132, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок действием МТЗ. 10)В результате механического воздействия при падении дерева растущего, вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №216-217 ВЛ-10кВ фид.№03 (Мошенка) от ПС 35/10кВ Святое произошло под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №216-217, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№03 (Мошенка) от ПС 35/10кВ Святое действием МТЗ. Далее дерево упало что и позволило выполнить успешное РПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 (Сорога-2) ПС 35/10кВ Святое. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 (Сорога-2) ПС 35/10кВ Святое дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№05 (Замошский) от ПС 110/35/10кВ Осташков. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№05 (Замошский) от ПС 110/35/10кВ Осташков дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№06 (Зехново) от ПС 110/35/10кВ Осташков. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№06 (Зехново) от ПС 110/35/10кВ Осташков дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№28 (Ботовский) от ПС 110/35/10кВ Осташков. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№28 (Ботовский) от ПС 110/35/10кВ Осташков дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№26 (Косарово) от ПС 110/35/10кВ Осташков. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№26 (Косарово) от ПС 110/35/10кВ Осташков дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 (М.Горский) ПС 35/10кВ Селигер. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 (М.Горский) ПС 35/10кВ Селигер дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 (Кравотынь) ПС 35/10кВ Светлица Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 (Кравотынь) ПС 35/10кВ Светлица дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Коковкино РП 10кВ Свапуще. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Коковкино РП 10кВ Свапуще дефекты. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 (Слободской) от ПС 110/35/10кВ Никола Рожок дефекты Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№03 (Мошенка) от ПС 35/10кВ Святое. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№03 (Мошенка) от ПС 35/10кВ Святое дефекты
2642 | 753 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 11:30 | 2018-04-21 16:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф 10-02 РП 10 кВ Челсма, питающегося от Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Новая, установлено, что причиной замыкания на землю явилось разрушение штыревого изолятора фазы С и касание провода заземлённой траверсы на опоре №73 под действием порывов ветра до 19 м/с и тяжестью налипшего снега во время прохождения атмосферного фронта. В результате прохождения атмосферного фронта с обильным выпаданием снега произошло налипания мокрого снега на провода ВЛ 10 кВ и, как следствие, уменьшение межфазного расстояния между проводами из-за увеличения стрелы провеса в пролетах опор №76-77 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10кВ Пронино, в пролетах опор №150-154 Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино. При порывах ветра произошел схлест проводов, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. РПВ успешно. После схода снега с проводов стрела провеса вернулась в норму. В результате прохождения атмосферного фронта с обильным выпадание снега произошло налипания мокрого снега на провода ВЛ 10 кВ и, как следствие, уменьшение межфазного расстояния между проводами из-за увеличения стрелы провеса пролетах опор №150-154 Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино. При порывах ветра произошел схлест проводов, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После РПВ на Ф10-05 ПС 35/10кВ Пронино появилась "земля" в сети 10 кВ. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 обнаружен пробой проходного изолятора на ТП №346 вследствие длительной эксплуатации, неблагоприятных погодных условий при порывах ветра. Информация по метеоусловиям приложена в документы. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При налипании снега на провода ВЛ 10 кВ произошло уменьшение межфазного расстояния между проводами из-за увеличения стрелы провеса, и в следствие усиления ветра происходили кратковременные схлесты проводов ВЛ, что повлекло за собой аварийные отключения с неуспешным АПВ и успешным РПВ и повреждение изоляции оборудования ВЛ 10 кВ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Новая, Ф10-02 РП 10 кВ Челсма, Ф10-04, Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. По итогам внеплановых обходов ВЛ 10 кВ, находящихся в зоне прохождения атмосферного фронта, подвергшихся обильному налипанию снега на провода ВЛ, ветровым нагрузкам устранить выявленные замечания.
2643 | 740 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 11:15 | 2018-04-21 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6 кВ №08 РП 11 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 11 яч08 - ТП 740 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 11 яч08 - ТП 740 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 11 яч08 - ТП 740 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11 яч08 - ТП 740 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 11 яч08 - ТП 740 дефектов.
2644 | 702 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 11:04 | 2018-04-21 14:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз "В" и "С" в РУ-10кВ ТП 219 (Бобойки л/з) ВЛ-10кВ №1 "Бобойки" РП-10кВ "Шипилово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "В" и "С" из-за загрязнения и увлажнения в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя с мокрым снегом. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие опорных изоляторов фазы "В" и "С" в РУ-10кВ РУ-10кВ ТП 219 (Бобойки л/з) ВЛ-10кВ №1 "Бобойки" РП-10кВ "Шипилово" в результате загрязнения и увлажнения поверхности в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при прохождении дождя с мокрым снегом. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить внеплановый осмотр ТП на ВЛ-10кВ № 1 "Бобойки" РП-10кВ "Шипилово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ТП. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ТП ВЛ-10кВ №1 "Бобойки" РП 10кВ "Шипилово". Бригаде по обслуживанию ТП 219 (Бобойки л/з) ВЛ-10кВ №1 "Бобойки" РП-10кВ "Шипилово" провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.
2645 | 640 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 10:59 | 2018-04-21 13:23 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз упавшей веткой дерева, в пролете опор №62-№63 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Брянская, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.606 ПС Брянская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" упавшей веткой дерева, в пролете опор №62-№63 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Брянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.606 ПС Брянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2646 | 78 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 10:45 | 2018-04-21 11:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ Комплекс колхоза 1 Мая от РП 10кВ Панино явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-10кВ Комплекс колхоза 1 Мая явилось отключение В-10кВ в ячейке №2 (Комплекс колхоза 1 Мая). | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ Комплекс колхоза 1 Мая от РП 10кВ Панино, в пролетах опор №8-13 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Составить график по ВЛ-10кВ Комплекс колхоза 1 Мая от РП 10кВ Панино для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2647 | 705 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 10:25 | 2018-04-21 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), Отключение ВЛ-10кВ Шишелово от ПС-35/10кВ Попово вызвано междуфазным к.з. в пролётах опор №17-19 вследствие падения опоры №18 по причине сезонного обводнения и пучения грунтов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате сезонного пучения грунтов из-за их обводнения паводковыми и грунтовыми водами на ВЛ-10кВ Шишелово от ПС-35/10кВ Попово произошло падение без повреждения опоры № 18 с отключением ВЛ действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Шишелово от ПС-35/10кВ Попово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Шишелово от ПС-35/10кВ Попово - устранить эти дефекты
2648 | 697 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 10:04 | 2018-04-21 13:00 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), Падение дерева на провода в пролете опор №6/103-№7/103 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода в пролете опор №6/103-№7/103 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская при порывистом сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2649 | 701 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 09:47 | 2018-04-21 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны при воздействии порывов ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ№1"Бобойки" от РП-1 Шипилово с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ№1"Бобойки" от РП-1 Шипилово.
2650 | 73 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 09:24 | 2018-04-21 12:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной однофазного КЗ провода фазы "В" и траверсы, вызванное разрушением опоры №10-3 отпайки к КТП 53 при не умышленном столкновении легкового автомобиля марки "ВАЗ 2110" управлявшим неизвестным посторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной однофазного замыкания на землю по ВЛ-10 кВ "Центральная" явилось однофазное КЗ провода фазы "В" и траверсы, вызванное разрушением опоры №10-3 отпайки к КТП 53, при воздействии постороннего лица. | По данному инциденту составить и подать заявление на имя начальника ОМВД по Липецкому району о принятии мер к дисциплинарному наказанию лица совершившего противоправные деяния с целью возмещения предприятию причинённого материального ущерба.
2651 | 434 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 08:51 | 2018-04-21 11:26 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при обрыве провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз «А», «С» в пролете опор №№5/13-5/14, из-за проезда крупногабаритного транспорта в пролете опор №№ 5/13-5/14. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №№ 5/13-5/14, произошёл в результате механического воздействия стороннего транспорта при выполнении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава . | Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
2652 | 635 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 08:30 | 2018-04-23 02:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 12 ПС 35/10кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №24-25 в момент обрыва проводов и падения опоры №24 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 2. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №318-319 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 3. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в момент обрыва одного провода в пролетах опор №274-276 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 4. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №206-207 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 5. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 04 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в момент обрыва в пролетах опор №164-165 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 6. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/10кВ Воробьи произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в момент обрыва в пролетах опор №185-186 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 7. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в момент обрыва в пролетах опор №168-169 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 8. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 13 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в момент обрыва в пролетах опор №91-92 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 9. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/10кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №77-78 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 10. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 10 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в момент обрыва в пролетах опор №48-49 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 11. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 15 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №187-188 в результате падения дерева под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №24-25, произошли излом опоры №25 и перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 12 ПС 35/10кВ Дашково действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №318-319, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №274-276, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №206-207, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №164-165, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 04 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №185-186, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/10кВ Воробьи действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №168-169, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 8. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №91-92, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 13 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 9. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №187-188, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 15 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 10. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №77-78, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/10кВ Понизовье действием МТЗ. 11. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №48-49, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 10 ПС 110/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №11 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №10 ПС Плоскошь Устранить выявленные замечания в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ 12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №11 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №10 ПС Плоскошь
2653 | 713 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 07:50 | 2018-04-21 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение участка ВЛ 10кВ № 8 ПС 110/10кВ "Беклемишево" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №114-№115 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех трех фаз в пролете опор №114-№115 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2654 | 656 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 06:26 | 2018-04-21 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №68/10-68/11 веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. В дальнейшем данная ветка дерева упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10 кВ №03(5) на ПС 110/35/10 кВ Чертолино. Отключение ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №253-254 веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЦДТ (абонентская) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №125-126 веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №125-126 произошел срыв вязки провода фазы "В" на опоре №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЦДТ (абонентская). Отключение ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. Отключение ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 157/21-157/22 веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №157/21-157/22 произошел срыв вязки провода фазы "В" на опоре №157/21 ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово. Отключение ВЛ-10 кВ №01(2) ПС 35/10 кВ Пятницкое произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №22/29-22/30 веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №68/10-68/11 ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино ветки дерева произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №253-254 ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино ветки дерева произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №125-126 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЦДТ (абонентская) ветки дерева произошел срыв вязки провода фазы "В" на опоре №125, перекрытие проводов в пролете опор №125-126, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЦДТ (абонентская) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое ветки дерева произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №157/21-157/22 ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово ветки дерева произошел срыв вязки провода фазы "В" на опоре №157/21, перекрытие проводов в пролете опор №157/21-157/22, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №22/29-22/30 ВЛ-10 кВ №01(2) ПС 35/10 кВ Пятницкое ветки дерева произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №01(2) ПС 35/10 кВ Пятницкое действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЦДТ, ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое, ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово, ВЛ-10 кВ №01(2) ПС 35/10 кВ Пятницкое с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЦДТ, ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое, ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово, ВЛ-10 кВ №01(2) ПС 35/10 кВ Пятницкое .
2655 | 751 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 06:10 | 2018-04-21 06:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 "Путятино" ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить замечания выявленные в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 "Путятино" ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево"
2656 | 673 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 04:43 | 2018-04-21 04:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Восход" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 Восход" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2657 | 71 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-21 00:01 | 2018-04-21 02:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ "Полигон" явилось межфазное КЗ проводов ф."А" и "В" ,вызванное падением ветки дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 22-23 отпайки к КТП 019 при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10кВ "Полигон" явилось от межфазного КЗ, вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 22-23 отпайки к КТП 019 | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ "Полигон", в пролете опор 19-25 отпайки к КТП 019, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2658 | 69 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 23:46 | 2018-04-21 02:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ "База отдыха" явилось однофазное КЗ провода ф.А и траверсы ,вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на опору 21 отпайки к КТП 799 при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной однофазного замыкания на землю по ВЛ-10кВ "База отдыха" явилось однофазное КЗ провода ф. А и траверсы, вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на опору 21 отпайки к КТП 799 | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10 кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка, в пролетах №19-22 отпайки к КТП 799 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2659 | 274 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 22:23 | 2018-04-21 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения структуры материала изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации привело к недопустимому снижению сопротивления изоляции обмоток трансформатора и возникновению межфазного замыкания. | Нарушение электрической изоляции, Снижение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора в результате изменения структуры материала изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации. | Провести внеплановые замеры сопротивления изоляции обмоток трансформаторов ТП 10/0,4 кВ, присоединенных к ВЛ-10 кВ №120 ПС 110/35/10 "Льгов". По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток трансформатора в ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ-10 кВ №120 ПС 110/35/10 "Льгов" разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2660 | 68 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 21:10 | 2018-04-20 23:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной перерыва в эл. снабжении потребителей по ВЛ-10 кВ №04 ПС Матыра явилось повреждение потребительской КТП-454П, находящегося в эксплуатационной ответственности ИП Шальковский В.В. |  | Направить в адрес ОАО ИП Шальковский В.В. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2661 | 948 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 19:55 | 2018-04-20 22:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 10-26 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя и замыкания изоляции обмоток ВН и НН трех фаз на корпус бака силового трансформатора Т1 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и замыкание изоляции обмоток ВН и НН трех фаз на корпус бака силового трансформатора Т1 в КТП 10-26 ПС 110 кВ Скородное произошёл вследствие изменения структуры изоляционного материала в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10-26 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2662 | 674 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 18:31 | 2018-04-20 20:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Ручное отключение ВЛ-10кВ Искра-2 от ПС-35/10кВ Сеглино вызвано появлением "земли" на 2 СШ-10кВ по причине падения дерева на провод в пролете опор №40-41 сваленного из охранной зоны ВЛ, с обрывом провода ф "С". Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на ВЛ-10кВ Искра-2 от ПС-35/10кВ Сеглино в пролете опор №40-41 вызвано падением дерева на провод ф "С", из охранной зоны ВЛ. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.В. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ Искра-2 от ПС-35/10кВ Сеглино в пролете опор №38-42. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2663 | 19 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 17:51 | 2018-04-20 20:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта - нарушение герметичности уплотнений проходных изоляторов КТП, и под воздействием сильного дождя, произошло затекание воды через уплотнения проходных изоляторов в ВВ отсек КТП, вода попала на нижние контакты ПКТ-10кВ что привело к возникновению межфазного КЗ и перегоранию плавких вставкок. При проведении осмотра ТП других причин которые могли привести к перегоранию В/В предохранителя не выявлено. | Нарушение герметичности, В результате нарушение герметичности уплотнений проходных изоляторов КТП и под воздействием сильного дождя, произошло затекание воды через уплотнения проходных изоляторов, в ВВ отсек КТП, вода попала на нижние контакты ПКТ-10кВ что привело к возникновению межфазного КЗ и перегоранию плавких вставок. | Выполнить осмотр КТП 737 ВЛ 10 кВ №6 ПС Спасская с целью выявления состояния герметичности Н/В и В/В отсеков, проверить селективность В/В предохранителей ТП и РЗА в ячейках КРУН 10 кВ ПС 35 Спасская. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером бригады диагностики РЭС Расстегаев Ю.В. о необходимости более тщательного проведения осмотров оборудования.
2664 | 431 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 17:28 | 2018-04-20 19:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110 кВ Новоусманская действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии с последующим схлестом проводов фаз «А», «С» в пролете опор №№148-17/1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие и схлест проводов ВЛ фаз «А», «С» в пролете опор №№148-17/1 произошёл в результате механического воздействия стороннего транспорта при выполнении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ. | Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
2665 | 38 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 17:21 | 2018-04-20 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ № 2 Хорошие Воды, от стоящего дерева в не охранной зоны ЛЭП в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 42-43 из-за упавшей ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 2 Хорошие Воды результате сильного порывистого ветра | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 2 Хорошие Воды. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 2 Хорошие Воды, произвести вырубку (обрезку крон).
2666 | 637 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 15:43 | 2018-04-20 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино-Нелидово произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за обрыва провода ф."В" в пролете опор №82-83 ВЛ-110кВ Белый-Монино деревом, упавшим на провод ВЛ из вне охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф."В" в пролете опор №82-83 ВЛ-110кВ Белый - Монино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода ф."В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино - Нелидово действием ЗЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино - Нелидово. Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре.
2667 | 374 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 15:10 | 2018-04-20 18:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной нарушения явилось межфазное КЗ ВЛ 10кВ №03 ПС Черемисиново в результате перекрытия проводов ветвями, сваленного бобрами, дерева в пр. оп. 313 - 314. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 313 - 314 ВЛ 10кВ №03 ПС Черемисиново и повреждение опоры № 313 (перелом у основания) произошло в результате падения на опору № 313, сваленного бобрами, дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Черемисиново. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Подать служебную записку на восстановление ТС по ПС 110/35/10кВ "Черемисиново".
2668 | 70 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 14:45 | 2018-04-20 17:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ №7 явилась неисправность на КТП №0-64 (потребительском оборудовании АЗС). |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2669 | 57 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 14:42 | 2018-04-20 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной падения ветки дерева на провода росшего вне охранной зоне ВЛ 6кВ "Производство" на опору №2 отпайки к КТП 843П при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной однофазного замыкания на землю по ВЛ 6кВ ВЛ-6кВ "Производство" явилось однофазное КЗ провода ф.А и траверсы, вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на опору 2 отпайки к КТП 843П | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-6кВ Производство ПС 110/6 Тепличная, в пролетах №1-3 отпайки к КТП 843П на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2670 | 342 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 14:25 | 2018-04-20 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Орловка действием МТЗ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, из-за перекрытия изоляции проводов ( воздушного промежутка) в пролете опор №93-94 занесенной ветром веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции проводов в пролете опор №93-94 из-за механического воздействия занесенной ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
2671 | 56 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 14:17 | 2018-04-20 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-6кВ «Опытная-левая» явилось межфазное КЗ,вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 2-3 отпайки к КТП 739 при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-6кВ «Опытная-левая» явилось от межфазного КЗ, вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 2-3 отпайки к КТП 739 | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-6кВ Опытная левая ПС Тепличная, в пролете опор 1-4 отпайки к КТП 739 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2672 | 981 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 14:15 | 2018-04-20 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ РП 5(5) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №21-22 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-22 ЛЭП 6 кВ РП 5(5) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ РП 5(5) ПС 35 кВ Старый Оскол-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2673 | 354 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 14:05 | 2018-04-20 16:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №2515 ПС 35/10 кВ Большесолдатская-2 произошло в результате межфазного к.з. из-за перекрытия проводов ВЛ, упавшим деревом при порыве ветра, находящимся вне охранной зоне ВЛ и последующего обрыва провода фаза"А". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов и обрыв провода ф"А" в пролете опор №8-2-8-3 произошел в результате падения дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ, под действием ветра до 19 м/сек. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2515 ПС 35/10 кВ Большесолдатская-2 на предмет выявления дефектов,влияющих на бесперебойную работу ВЛ,с составлением листа обхода. По результатам проведенногоинженерного осмотра ВЛ 10 кВ №2515 ПС 35/10 кВ Большесолдатская-2 составить график и наметить сроки устранения выявленных замечаний
2674 | 275 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 14:03 | 2018-04-20 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление ослабления контактного соединения шины ф. "А" на нижнем контакте держателя В/В предохранителя КТП №242 вызвало его повышенный нагрев с последующим разрушением. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Разрушение (отгорание) контактного соединения шины ф. "А" на на нижнем контакте держателя В/В предохранителя КТП №242 вследствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить техническое обслуживание КТП 242 с проверкой состояния контактных соединений. Провести обучение соответствующего персонала по качеству проведения осмотров оборудования ТП и ПС и методам выявления признаков нагрева контактных соединений.
2675 | 55 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 13:55 | 2018-04-20 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 кВ на опоре № 14 В 10 кВ яч. "Дон-Избищи" ПС 35/10 кВ "Большое Попово" явилось старения и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «С», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, в результате усиления ветра до 17 м/с. и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. Ввод в эксплуатацию ВЛ 1994 год. Очередной обход по всей длине проведён 28.05.2015 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения), Причиной однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ яч. "Дон-Избищи" ПС 35/10 кВ "Большое Попово" произошло из-за срыва штыревого изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №14 с падением на траверсу вместе с проводом | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ №4 Дон-Избищи ПС Большое Попово в пролетах опор №10-№20 на предмет выявления дефектов вязок проводов и изоляторов. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям устранить при капитальном или текущем ремонте Произвести замер сопротивления заземления опоры №14 ВЛ 10кВ №4 Дон-Избищи ПС Большое Попово в целях определения целостности несущей арматуры, по которой протекал ток с замыканием на землю. Включить опору № 14 ВЛ-10 кВ яч. №5 Кириллово от ПС 35/10 кВ «Кириллово» в список по охране труда «Опор ВЛ-10 кВ работавших с «Землёй».
2676 | 621 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 13:49 | 2018-04-20 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 22-23 в результате падения ветки на провода ВЛ-6кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская, под воздействием порывистого ветра. Впоследствии ветка упала, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская в пролёте опор №22-23, упавшая с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская отключилась действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская дефекты.
2677 | 54 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 13:39 | 2018-04-20 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №3-4 отпайки к КТП 024 ВЛ-10кВ "Переулок" явилось при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10кВ "Переулок" явилось от межфазного КЗ, вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 3-4 отпайки к КТП 024. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская, в пролетах опор 1-5 отпайки к КТП 024, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2678 | 39 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 13:30 | 2018-04-20 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ №15 Верхняя Колыбелка из за падение сука дерева из вне охранной зоны ЛЭП в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное замыкание на "землю", из-за обрыва провода АС-35 фазы «А» в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелка в результате падения сука дерева из вне охранной зоны ЛЭП при воздействии сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелка При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелка, произвести вырубку (обрезку крон).
2679 | 250 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 13:25 | 2018-04-20 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате излома и падения дерева из внеохранной зоны ВЛ, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест провода фаз А, В, С в пролетах опор №20-5-№20-6, №20-6-№20-7, с возникновением межфазного замыкания, устраненного действиям защит.(реклоузер) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате излома и падения дерева на провода фаз "А","В","С" пролетах опор №20-5-№20-6, №20-6-№20-7 произошло отключение ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Дмитровская действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
2680 | 432 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 13:14 | 2018-04-20 14:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 547 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Пчелка". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Пчелка" о приведении потребительского оборудования ТП 547 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2681 | 36 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки с отдельно стоящего дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на линейные провода ВЛ-10кВ Буевка яч.№4 ПС 35/10 Солидарность в пролете опор №№37-38, сломленной сильными порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное замыкание вследствии падения ветки с отдельно стоящего дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на линейные провода ВЛ-10кВ Буевка яч.№4 ПС 35/10 Солидарность в пролете опор №№37-38, сломленной сильными порывами ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Буевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Буевка, произвести вырубку (обрезку крон).
2682 | 37 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 12:45 | 2018-04-20 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 10-11, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №12 Крещенка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 10-11 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №12 Крещенка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №12 Крещенка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №12 Крещенка, произвести вырубку (обрезку крон).
2683 | 69 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 12:43 | 2018-04-20 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительной эксплуатации и старения материала колпачка, нарушилась его прочность, что под воздействием порывов ветра, привело к разрушению колпачка, срыву изолятора на опоре № 41 и падению провода на траверсу. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате износа и разрушения колпачка, под действием ветровых нагрузок , произошел срыв изолятора. | Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Рахманинская с целью выявления недостатков крепления изоляции и провода. Выявленные при верховом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС Рахманинская недостатки устранить
2684 | 50 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 12:17 | 2018-04-20 12:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение кабельной муфты ВЛ-10кВ "Горсеть" от ПС 110/35/10 "Лебедянь" от ЗТП-3 до ЗТП-49 из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты произошло вследствие межфазного пробоя изоляции жил кабельной муфты силового кабеля, в результате изменения свойств материала в процессе старения срок службы кабельной муфты составляет 27 лет. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ "Горсеть" проведён 08.04.2014 г. Последние испытания кабеля проведены 05.08.2016 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции по ВЛ-10 кВ "Горсеть" от ПС 110/35/10 "Лебедянь" послужило межфазный пробой кабельной муфты на ТП №2 камера №6 | При обнаружении устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования Произвести внеочередные осмотры кабельных муфт со сроком эксплуатации более 25 лет на ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Лебедянь Мастеру Стрельникову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2685 | 955 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 12:15 | 2018-04-20 12:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №52-53 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №52-53 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 36 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2686 | 49 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 12:14 | 2018-04-20 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева росшего вне охранной зоне ВЛ на опору №65 ВЛ-10 кВ "Алексеевка" явилось вследствие сильного порывистого ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной однофазного замыкания на землю по ВЛ-10 кВ "Алексеевка" явилось падением ветки дерева на опору 65 ф. "А" с перекрытием провода и траверсы. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10 кВ Алексеевка ПС 35/10 Стебаево, в пролетах опор №2-5 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2687 | 220 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 11:47 | 2018-04-20 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате сильных порывов ветра и атмосферных перенапряжений произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №45 ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Залегощь, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате разрушения изолятора фазы "А" на опоре №45 ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Залегощь произошло падение провода на траверсу опоры и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.№4 от ПС 110/35/10кВ «Залегощь» и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ «Залегощь» по всей длине линии.
2688 | 745 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 11:40 | 2018-04-20 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в пролете опор №4-14-№4-15. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в пролете опор №4-14-№4-15. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ.
2689 | 619 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 11:30 | 2018-04-20 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия проводов в пролете опор №8 - 9 (отп. №503) деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8 - 9 (отп. №503) ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Улин из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Улин действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Улин. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Улин устранить выявленные дефекты.
2690 | 719 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 11:23 | 2018-04-20 12:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ "Середа" вручную в результате однофазного замыкания на землю из-за перекрытия провода фазы "А" и траверсы на опоре №2-13 с выносным разъединителем к ТП Середа село через тело птицы. На разъединителе и теле птицы видны следы перекрытия. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "А" и траверсы на опоре №2-13 с выносным разъединителем ТП Середа село через тело птицы. На разъединителе и теле птицы видны следы перекрытия. Оценка УРЗА не требуется. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ № 3 "Трофимово" ПС 35/10кВ "Середа" с целью выявления выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения
2691 | 30 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 11:20 | 2018-04-20 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода опоры № 18, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Епинетово, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов на опоре № 18 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Епинетово, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением ВЛ-10кВ Епинетово. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Епинетово, произвести вырубку (обрезку крон).
2692 | 45 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 10:58 | 2018-04-20 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролёте опор № 3-4, росшим в пределах охранной зоне ВЛ от воздействия порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ Орошение РП 10кВ Борисовка явилось нарушение электрической изоляции в воздушном пространстве между фазами в пролётах опор № 3-4 в результате падения и перекрытия веткой от дерева, росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ Орошение РП 10кВ Борисовка, в пролетах опор №2-5 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Составить график по ВЛ 10кВ Орошение РП 10кВ Борисовка для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2693 | 629 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 10:56 | 2018-04-20 12:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №118-№119 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №118-№119 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2694 | 620 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 10:33 | 2018-04-20 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №107-108 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №107-108 ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты.
2695 | 622 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 10:03 | 2018-04-20 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Первитино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №48 - №49 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию мастер Лихославльского РЭС Виноградов В.И. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Первитино в пролёте опор №48 - №49, выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Первитино отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Лихославльского РЭС Виноградов В.И. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Первитино в пролете оп.№48-49 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Лихославского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2696 | 464 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 09:44 | 2018-04-20 10:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л619-РП03 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1961 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. Замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ПС Смоленск1, Л619-РП03" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л619-РП03 , рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
2697 | 384 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 09:35 | 2018-04-20 11:46 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной ТН явилось обрыв шлейфа ф."А" на Р-10 кВ ТП 049 вследствие его отгорания | Термическое повреждение, перегрев, пережог, отгорание шлейфа произшло из-за ненадлежащего контакного соединения на подвижном изоляторе Р- 10 кВ. | Произвести выборочный осмотр Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ питающихся от ВЛ-10 кВ 128.04 ЦРП 10 кВ "Полевая" По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний В рамках техучебы (спецподготовки) ровести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по теме: «Выявление дефектов на Р-10 кВ, монтаж шлейфов»
2698 | 618 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 08:56 | 2018-04-20 08:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-2 (отп. №513) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западноднодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №10 на ПС 35/10кВ Старая Торопа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-2 (отп. №513) ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
2699 | 963 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 08:35 | 2018-04-20 08:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №106 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте кабельной вставки 6 кВ на участке от опоры №5 до КТП 229 ЛЭП 6 кВ ЗТП 130-КТП 229 ПС 110 кВ Журавлики вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте кабельной вставки 6 кВ на участке от опоры №5 до КТП 229 ЛЭП 6 кВ ЗТП 130-КТП 229 ПС 110 кВ Журавлики произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы ЛЭП 6 кВ ЗТП 130-КТП 229 ПС 110 кВ Журавлики. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2700 | 628 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 07:35 | 2018-04-20 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, при сильном ветре на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Семячки в пролете опор №143-№144. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Семячки в пролете опор №143-№144 привело к схлестыванию проводов фаз "В" и "С", повреждению(изгиб) траверсы и обрыву вязки провода фазы "С" на опоре №143, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Семячки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Семячки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2701 | 388 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 06:35 | 2018-04-20 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Бобрышево действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №110-№111 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №110-№111, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Бобрышево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
2702 | 515 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 06:15 | 2018-04-20 09:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Нарушение КИ на 1 сек.ш.10 кВ ПС 35/10кВ Куженкино с последующим отключением В-10кВ ВЛ 10кВ №03 вызвано повреждением на оборудовании абонентской КТП 10/0,4кВ АЗС 328 км (владелец ООО "РТК Крисмас") |  | направить письмо руководителю ООО "РТК Крисмас"(владелец абонентской КТП 10/0,4кВ АЗС 328 км.) о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования
2703 | 969 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 06:03 | 2018-04-20 06:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ЛЭП 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Чернянка.
2704 | 783 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 06:02 | 2018-04-20 06:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов северо-западного ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №75-76. При падении дерево схлеснуло провода и упало на землю, в результате чего про-изошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ выведено, РПВ успеш-но. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролёте опор №75-76. При падении дерево схлеснуло провода и упало на землю, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Мантурово с целью выявления угрожающих деревьев и дефектов возникших после прохождения природных явлений связанных с воздействием порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Мантурово замечания устранить.
2705 | 424 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 04:30 | 2018-04-20 05:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения участка КЛ-10кВ РП 0-ТП 43/2 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З., возникшее из-за внутреннего повреждения междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х50 мм2 (L=1050м) КЛ-10кВ №9-27 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции при длительном (более 55 лет) сроке эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного К.З. на участке КЛ-10кВ РП 0-ТП 43/2 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось внутреннее повреждение междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х50 мм2 (L=1050м) КЛ-10кВ №9-27 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции (срок службы более 55 лет). | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ-10кВ №9-27 Л-1018 ПС 110/0кВ Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2706 | 10 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 03:10 | 2018-04-20 03:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание в пролете опор №12-13 упавшей веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ "Школа" яч№11 РП Россия произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2707 | 22 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 01:09 | 2018-04-20 02:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 23 - 24, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ливенское, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 23 - 24 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ливенское, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Ливенское. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Ливенское, произвести вырубку (обрезку крон).
2708 | 700 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-20 00:23 | 2018-04-20 05:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 веткой, упавшими из-за пределов охранной зоны при воздействии порывов ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ№1"Бобойки" от РП-1 Шипилово с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ№1"Бобойки" от РП-1 Шипилово.
2709 | 721 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 22:59 | 2018-04-20 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 8 (Дёминский) ПС 35/10кВ "Шашково" в результате возникновения КЗ из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 отпайки на ТП 286 (Федюшино) при падении дерева от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 отпайки на ТП 286 (Федюшино) ВЛ-10кВ № 8 (Дёминский) ПС 35/10кВ "Шашково"при падении дерева от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 8 (Дёминский) ПС 35/10кВ "Шашково" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 8 (Дёминский) ПС 35/10кВ "Шашково".
2710 | 43 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 20:20 | 2018-04-19 20:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №137-138, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №5 "Коммунар" ПС 35/10 кВ "Бочиновка" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №137-138, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Коммунар" от ПС-35/10кВ "Бочиновка" в пролетах опор №137-138 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2711 | 324 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 19:04 | 2018-04-20 00:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №326 ПС 110/35/10 кВ Ястребовка действием МТЗ явилось межфазное КЗ, возникшее в сети 10 кВ из-за перекрытия изоляции проводов ( воздушного промежутка) в пролете опор №225-226 упавшей веткой с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции проводов в пролете опор №225-226 из-за механического воздействия упавшей ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра Произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев в пролете опор № 213-230
2712 | 424 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 18:46 | 2018-04-19 21:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытие подвижных ножей фаз «С» , «В» на ЛР № 6-1 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга веткой, занесенного порывом ветра с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие и последующее отгорание шлейфа фазы «В» на ЛР № 6-1 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на подвижные ножи фаз «С» , «В» | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают приближением на расстояние менее 3м от ЭУ или падением на ЭУ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга, выявленные замечания и нарушения включить в план технического обслуживания и ремонтов в 2018г.
2713 | 673 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 18:30 | 2018-04-19 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17(Октябрь) от ПС 35/10кВ Максимково произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №8 - №9 отпайки на НТР с ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Оковцы в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра с разрушением опоры №9 и обрывом трех проводов в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-9 отпайки на НТР с ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Оковцы от ВЛ-10кВ №17(Октябрь) от ПС 35/10кВ Максимково из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов проводов в пролете опор №8-9 отпайки на НТР с ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Оковцы от ВЛ-10кВ №17(Октябрь) от ПС 35/10кВ Максимково и разрушение поры № 9 и обрыв трех проводов АС 35 в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17(Октябрь) от ПС 35/10кВ Максимково действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17(Октябрь) от ПС 35/10кВ Максимково. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17(Октябрь) от ПС 35/10кВ Максимково дефекты.
2714 | 40 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 18:20 | 2018-04-19 19:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Школа ПС Знаменка явилось межфазное замыкание на вводе потребительской ТП № 507П находящейся в эксплуатационной ответственности компании ООО "Липецкмяспром". |  | Направить в адрес ООО "Липецкмяспром". претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2715 | 623 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 18:01 | 2018-04-19 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 39-40 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ Медное, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ Медное в пролёте опор №39-40, упавшая с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ Медное. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ Медное дефекты.
2716 | 791 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 17:06 | 2018-04-19 17:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-34 от ПС 35/10 кВ Одоевское действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия крыльями птицы (вороны) соседних фаз «В» и «С» при ее посадке на траверсу опоры №1, с последующим падением убитой птицы на землю, что позволило выполнить включение ВЛ от КУ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытия крыльями птицы соседних фаз «В» и «С» при ее посадке на траверсу опоры №1 ВЛ 10 кВ Ф10-34 от ПС 35/10 кВ Одоевское. | Провести верховой осмотр опоры №1 ВЛ 10 кВ Ф10-34 ПС 35/10 кВ Одоевское, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Устранить замечания выявленные в результате верхового осмотра опоры №1 ВЛ 10кВ Ф10-34 ПС 35/10 кВ Одоевское.
2717 | 139 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 16:50 | 2018-04-19 19:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Электрический пробой главной изоляции ТТ 10 кВ фазы «А» в яч. №16 Грязинская ГОС правая, левая на ПС 35/10 кВ "Вперед" произошел из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В 10 кВ яч. №16 Грязинский ГОС правая,левая на ПС 35/10 кВ "Вперед" послужило трёхфазное короткое замыкание с землей при электрическом пробое главной изоляции ТТ 10 кВ фазы «А» в указанной ячейке с электродуговым перекрытием проходных изоляторов фаз "В" и "С". | Провести тепловизионный контроль оборудования 2-ой секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ "Вперед". По результатам проведенного тепловизионного контроля 2-ой секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ "Вперед" провести устранение выявленных замечаний.
2718 | 718 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 15:55 | 2018-04-19 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ10кВ №13 ПС110/ 35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №16 - №17 в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16-17 КВЛ10кВ №13 ПС110/ 35/10кВ Верхняя Троица из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения КВЛ10кВ №13 ПС110/ 35/10кВ Верхняя Троица действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ10кВ №13 ПС110/ 35/10кВ Верхняя Троица. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ10кВ №13 ПС110/ 35/10кВ Верхняя Троица дефекты.
2719 | 21 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 15:20 | 2018-04-19 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 200-201, растущего вне охранной зоны ВЛ-6кВ Зерноток, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 200-201 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Зерноток, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-6кВ Зерноток. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-6кВ Зерноток, произвести вырубку (обрезку крон).
2720 | 20 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 15:18 | 2018-04-19 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 149-150, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Голубевка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 200-201 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Голубевка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Голубевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Голубевка, произвести вырубку (обрезку крон).
2721 | 740 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 14:51 | 2018-04-19 17:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления "земли" на ф.10-01 ПС 35 /10кВ Рудино явилось повреждение вязки провода на ВЛ-10кВ .ф.10-01 на опоре №36 в результате ухудшения механических свойств материала вязки провода при длительной эксплуатации. Провод лег на траверсу, вследствие чего возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Изолятор и провод не повреждены. Вязка провода была выполнена проводом АС-25 без нарушений технологии. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Повреждение вязки провода ф. В на опоре №36 ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Рудино. | Выполнить обследование опоры №36 ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Рудино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Рудино с применением бинокля с целью выявления дефектов вязок провода на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Рудино устранить выявленные замечания (при их наличии).
2722 | 992 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 14:50 | 2018-04-19 18:21 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Во время порывистого ветра (11 м/с) произошло падение дерева высотой около 25 м, растущего за пределами охранной зоны, корни которого были сильно подмыты паводковой водой, на провода ВЛ-10 кВ № 01 ПС Росляйская в пролете опор 01-02/161-162, в результате произошел обрыв 2-х проводов фаз « В» и «А», в середине пролёта опор, и их падение на землю, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10 кВ действием МТЗ с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв двух проводов 2-х проводов фаз « В» и «А» в пролете опор 01-02/161-162, в результате воздействия упавшего дерева. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №01 от ПС Росляйская с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев.
2723 | 201 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 14:30 | 2018-04-19 16:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ принесло ветку дерева зацепившуюся за провод фазы "С" и траверсу, произошло однофазное замыкание на землю устраненное оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Парамоново на опору №179, произошло замыканию на землю через намокшую ветку , прилипшую к траверсе и проводу фазы "С", устраненное оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Парамоново по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Парамоново и включить их в план работ РЭС.
2724 | 462 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 14:06 | 2018-04-19 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "землю" произошло в результате пробоя изоляции проходного изолятора ИПУ-10/630 фаза "А" на ТП-238 Хлысты, из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной пробоя проходного изолятора ИПУ-10 послужило изменение диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 48 лет. Несвоевременная замена оборудования с большим сроком эксплуатации. | Провести внеплановый ТВК на ТП-238 Хлысты всех проходных изоляторов. По результатам ТВК разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственного за их исполнение.
2725 | 923 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 13:57 | 2018-04-19 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кущино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №125-126 упавшей веткой дерева ( растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кущино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №125-126 упавшей веткой дерева ( растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кущино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2726 | 832 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 13:42 | 2018-04-19 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ от действия МТЗ стало падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС 110/35/10кВ "Калинки" на провода ВЛ, в пролете опор №161 - №162, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ ф.10-01 ПС 110/35/10кВ "Калинки" от действия МТЗ. Ширина просеки соответствует НТД. Информация по метеоусловиях приложена в документы. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф.10-01, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение МВ-10кВ Ф.10-01 ПС Калинки | Выполнить обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 110/35/10кВ Калинки ,с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 110/35/10кВ Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
2727 | 35 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 13:33 | 2018-04-19 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное перекрытие проводов ветками деревьев от воздействия порывистого ветра в пролёте опор №40-41, росшим в пределах охранной зоне ВЛ | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В-10 кВ №2 Кирилово явилось временное междуфазное короткое замыкание ВЛ ветками деревьев растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №2 Кирилово. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №2 Кирилово от ПС 35/10 Васильевка по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих нарушению электрической изоляции и перекрытию проводов ВЛ. При выявлении деревьев растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №2 Кирилово произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих перекрытию проводов ВЛ. Мастеру Позднякову Е.М. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2728 | 34 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 13:25 | 2018-04-19 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное короткое замыкание в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №26-№27 при порывестом ветре более 15 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 6кВ № 09 ПС Таволжанка явилось от межфазного КЗ, вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 26-27 | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская, в пролетах опор 18-27 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2729 | 786 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 13:22 | 2018-04-19 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево установлено, что причиной межфазного К.З. и отключения ВЛ действием защиты явилось падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №30-31 под действием порывов северо-западного ветра до 17 м/с. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена в документы. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №30-31 под действием порывов северо-западного ветра до 17 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Парфеньево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево замечания устранить
2730 | 33 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 12:55 | 2018-04-19 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя штыревого изолятора ШС 10 на опоре № 18 произошла связи с появлением микротрещин и изменением в разнице температурных режимов, что повлекло изменение структуры и изменения свойств изоляционного материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации - 1977 г. Причина обрыва провода в пролёте опор №17-18 ВЛ 10кВ № 7 РП Кличено явилось из-за пробой изолятора на опоре № 18, в результате чего перегорел провод на шейке изолятора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий), Причиной однофазного замыкания на «землю» ВЛ 10кВ № 7 "РП Кличино 2с", явилось в результате разрушения (пробоя) Изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №18, что привело к перегоранию провода на шейке изолятора от дуги и его падению на землю в пролёте опор №17-18 | Произвести замер сопротивления заземления опоры №18 ВЛ 10кВ "РП Кличино 2с в целях определения целостности несущей арматуры, по которой протекал ток с замыканием на землю. Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ "РП Кличино 2с" в пролетах опор №10-20 на предмет выявления дефектов вязок проводов и изоляторов. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям устранить при капитальном или текущем ремонте Включить опору №18 ВЛ 10кВ "РП Кличино 2с в список по охране труда «Опор ВЛ-10 кВ работавших с «Землёй».
2731 | 32 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 12:25 | 2018-04-19 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное короткое замыкание в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №4-№5 при порывестом ветре более 15 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 02 ПС Вперёд явилось от межфазного КЗ, вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 4-5 | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Вперед" от ПС 35/10 кВ " Вперед " в прлетах №1-№5 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2732 | 17 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 12:18 | 2018-04-19 15:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта - нарушение герметичности уплотнений проходных изоляторов КТП, и под воздействием сильного дождя, произошло затекание воды через уплотнения проходных изоляторов в ВВ отсек КТП, вода попала на нижние контакты ПКТ-10кВ что привело к возникновению межфазного КЗ и перегоранию плавких вставкок. При проведении осмотра ТП других причин которые могли привести к перегоранию В/В предохранителя не выявлено. | Нарушение герметичности, В результате нарушение герметичности уплотнений проходных изоляторов КТП и под воздействием сильного дождя, произошло затекание воды через уплотнения проходных изоляторов, в ВВ отсек КТП, вода попала на нижние контакты ПКТ-10кВ что привело к возникновению межфазного КЗ и перегоранию плавких вставок. | Выполнить осмотр ТП от ВЛ 10 кВ №09 ПС Осиновская с целью выявления состояния герметичности Н/В и В/В отсеков, проверить селективность В/В предохранителей ТП и РЗА в ячейках КРУН 10 кВ ПС 35 Осиновская. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером бригады диагностики РЭС Расстегаев Ю.В. о необходимости более тщательного проведения осмотров оборудования.
2733 | 31 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 12:15 | 2018-04-19 12:35 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной отключения ВЛ10кВ МТФ с-за Борисовский РП Борисовка явилось межфазное КЗ проводов на опоре№8, вызванное набросом куска проволоки неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ 10кВ МТФ с-за Борисовский РП Борисовка явилось отключение В-10 кВ в ячейке МТФ с-за Борисовский, из-за возникновения перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" от упавшего постороннего предмета на опор №8, выполненного посторонними лицами | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
2734 | 990 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 12:02 | 2018-04-19 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №16 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 111-112, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Из-за падения ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что и посопутствовало срабатыванию защиты и отключению ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Н.Васильевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Н.Васильевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2735 | 446 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 12:00 | 2018-04-19 14:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной приведшей к падению проволоки на провод фазы "В" на опоре №123/3 ВЛ-1008 ПС Трудилово явилось воздействие птиц. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1008 ПС Трудилово явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие падения проволоки на провод фазы "В" с касанием его траверсы на опоре №123/3. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Трудилово. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Трудилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести анализ количества отключений ВЛ-1008 ПС Трудилово за последние пять лет по причине воздействия птиц и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о замене на данной ВЛ провода на изолированный.
2736 | 425 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 11:36 | 2018-04-19 11:38 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижний Кисляй произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ОВЛ-10 кВ на КТП-702 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижний Кисляй куском стального провода, при его набросе посторонним лицом на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижний Кисляй произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ОВЛ-10 кВ на КТП-702 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижний Кисляй, куском стального провода при набросе его на провода ВЛ, посторонним лицом. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2737 | 445 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 10:35 | 2018-04-19 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ -1003 ПС Верховье в пролете опор №А4-№А5 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ -1003 ПС Верховье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №А4-№А5 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ -1003 ПС Верховье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ -1003 ПС Верховье в пролете опор №А4-№А5 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ -1003 ПС Верховье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2738 | 18 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 10:15 | 2018-04-19 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода опоры № 11, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Связь Раненбург-Чаплыгин, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов на опоре № 11 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Связь Раненбург-Чаплыгин, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Связь Раненбург-Чаплыгин. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Связь Раненбург-Чаплыгин, произвести вырубку (обрезку крон).
2739 | 215 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 08:44 | 2018-04-19 08:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ТП-10/0,4кВ С-6-39П произошло отключение КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская действием защит. |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ С-6-39П СО "Ромашка", с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС.
2740 | 461 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 08:38 | 2018-04-19 10:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 Боголюбово произошло вследствие междуфазного короткого замыкания на ведомственном участке Холм-Жирковского ЛПУ МГ ОАО "Газпромтрнсгаз Санкт-Петербург". |  | Направить претензионное письмо потребителю (Холм-Жирковскому ЛПУ МГ ОАО "Газпромтрнсгаз Санкт-Петербург").
2741 | 632 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 08:35 | 2018-04-19 08:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Теплое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Теплое. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Теплое с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2742 | 630 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 08:34 | 2018-04-19 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС 110/35/10кВ Климово в пролете опор №112-№113. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС 110/35/10кВ Климово в пролете опор №112-№113 привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ЗТП-7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 110/35/10кВ Климово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2743 | 626 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 08:10 | 2018-04-19 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №52 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская( ВЛ в эксплуатации с 1977 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №52 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №45 до опоры №55. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №52 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2744 | 603 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 07:38 | 2018-04-19 07:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Обгоревшая ветка в пролете опор № 69-70 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка из-за пределов охранной зоны
2745 | 221 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 07:31 | 2018-04-19 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием сильного порывистого ветра, произошло падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ , в пролете опор № 45-46 ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35/10 кВ Башкатово, что привело к межфазному замыканию фаз А, В, С, ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Башкатово действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ (под действием повторяющихся сильных порывов ветра), в пролете опор № 45-46 ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35/10 кВ Башкатово, произошло межфазное замыкание фаз А, В, С, что привело к отключению ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Башкатово действием защит (МТЗ). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
2746 | 600 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 07:20 | 2018-04-19 07:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №95-№96 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №95-№96 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2747 | 24 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 06:09 | 2018-04-19 08:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ "Алексеевка" явилось межфазное КЗ, вызванное падением дерева на провода в пролете опор 260-261 при порывах ветра до 17 м/сек, росшего в пределах охранной зоне в лесополосе. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ Алексеевка ПС 35/10 "Стебаево" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов и упавшим деревом в пролете опор №260-261. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Алексеевка ПС 35/10 Стебаево в пролетах опор №40-50 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) Включить в план технического обслуживания ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 35/10 Стебаево по расчистке и расширению просеки от деревьев и кустарника.
2748 | 685 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 05:38 | 2018-04-19 05:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №32-33, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Севская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Севская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №32-33 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Севская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
2749 | 241 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 05:05 | 2018-04-19 05:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение по причине повреждения оборудования в потребительской электрической сети, принадлежащей ОАО "Курские электрические сети". |  | Направить письмо руководству ОАО "Курские электрические сети" с требованием принятия мер по недопущению подобных отключений в будущем.
2750 | 15 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 04:49 | 2018-04-19 08:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КТП 1020П (на балансе ООО "Т2 Мобайл") |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2751 | 17 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 04:49 | 2018-04-19 08:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КТП №18П (на балансе администрации Краснинского муниципального района) |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2752 | 981 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 03:49 | 2018-04-19 05:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №3 Н.Юрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 61-62, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., из-за чего и сработала защита на отключение ВЛ. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ №3 Н.Юрьевская от деревьев, угрожающих падением на ВЛ в пролетах опор № 4-5, 60-62.
2753 | 661 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 03:34 | 2018-04-19 08:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП Трофимово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП Трофимово в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП Трофимово в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП ВЛ 10кв №3 "Трофимово" ПС 35/10 кв "Вятское" с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ 10кв №3 "Трофимово" ПС 35/10 кв "Вятское". Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 004 (Трофимово хранилище). Провести внеплановый инструктаж мастеру Скулякову В.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2754 | 615 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 03:10 | 2018-04-19 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №100-101 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение данной дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №100-101 КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №100-101 КВЛ-10 кВ №09 (2) ПС 110 кВ Заднее Поле Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2755 | 616 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 03:10 | 2018-04-19 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №114-115 деревом, упавшим на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №114-115 КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролетах опор №112-116 КВЛ-10 кВ №05(04) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2756 | 413 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-19 01:41 | 2018-04-19 03:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "Землю" в следствие повреждения проходного изолятора ИПУ-10 фаза "В" КТП-1-6 РТС из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации более 50 лет, с 1962 года. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на "землю" произошло в результате пробоя изоляции проходного изолятора ИПУ-10/630 фаза "В" на КТП-1-6 РТС ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Екимовичи, из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Провести внеплановый комплекс диагностики КТП-1-6 РТС ВЛ-10кВ №1006 ПС 35/10кВ Екимовичи. По результатам внепланового комплекса диагностики КТП-1-6 РТС ВЛ-10кВ №1006 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2757 | 418 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 23:13 | 2018-04-18 23:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ-10 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Боголюбово произошло вследствие междуфазного короткого замыкания на ведомственном участке ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Боголюбово в пролете опор №1-11 - №1-199 принадлежащей Холм-Жирковскому ЛПУ МГ ОАО "Газпромтрансгаз Санкт-Петербург". |  | Направить претензионное письмо потребителю (Холм-Жирковскому ЛПУ МГ ОАО "Газпромтрансгаз Санкт-Петербург").
2758 | 672 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 22:54 | 2018-04-19 00:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор № 213-214 веткой упавшей на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор № 213-214 ВЛ-10кВ № 17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы сорванной с дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов проводов в пролете опор №213-214 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 (Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы дефекты.
2759 | 752 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 22:40 | 2018-04-19 03:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №14-№15 ветками дерева, находящегося в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах и ветках видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №14-№15 ветками дерева, находящегося в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах и ветках видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №13 - №16 ВЛ-10 кВ № 6 "Льнозавод" ПС 35/10 "Рождественно". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шишкину В.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2760 | 659 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 21:44 | 2018-04-19 01:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" в результате однофазного замыкания на "Землю" на опоре № (7-4) отпайка на ТП 788 (Октябрьский коттеджи) в следствии разрушения штыревого изолятора фазы "А" и касания провода траверсы опоры. Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения и изменения свойств фарфора при длительной эксплуатации (с 1970г.). Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № (7-4) отпайка на ТП 788 (Октябрьский коттеджи) произошло в результате естественного старения и изменения свойств фарфора при длительной эксплуатации (с 1970г.). При разрушении произошло падение провода на траверсу. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово". Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатации ВЛ-10кВ № 3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2761 | 417 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 20:17 | 2018-04-18 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Зимец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №92 - №93 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Зимец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой на провода ВЛ в пролете опор №92 - №93. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Зимец проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №92-№93 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Зимец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Зимец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2762 | 415 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 20:11 | 2018-04-18 20:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "Землю" в следствие повреждения изолятора марки ШФ-20 на ЛР-49 Л-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Озёрный из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на "землю" произошло в результате повреждения штыревого изолятора ШФ-20 на ЛР-49 Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный, из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | По результатам внеочередного осмотра Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный, особое внимание уделить осмотру разъединителей.
2763 | 600 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 19:28 | 2018-04-18 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 отп. №510 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №15 на ПС 35/10кВ Ильино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-3 отп. №510 ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино устранить выявленные дефекты.
2764 | 614 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 18:45 | 2018-04-18 20:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение выключателя В-10 кВ Т-1 (с погашением 1 секции шин 10 кВ) на ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейки фидера №15, отходящей абонентской КВЛ-10 кВ. |  | Выполнить включение КВЛ-10 кВ №15 на ПС 35/10 кВ РМК по факту выдерживания высоковольтных испытаний на кабеле абонента и предоставления протокола о проведении испытаний. Направить письмо Генеральному директору ЗАО "ЭРМЗ" о необходимости приведения КВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ РМК в надлежащее техническое состояние.
2765 | 980 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 18:40 | 2018-04-18 20:40 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, В результате несоблюдения и невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания в ходе эксплуатации с воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление (загнивание) крюка в области его крепления, что привело к срыву крюка вместе с изолятором на опоре №272 при сильном порыве ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Коптевская явилось КЗ возникшее в результате схлеста проводов фазы "В" и "С" вследствие выпадения крюка из тела деревянной опоры №272. Выпадение крюка произошло из-за загнивания в месте его крепления и сопутствующих неблагоприятных погодных условий, сильных порывов ветра достигающих 15 м/с. | Провести обход ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская с выборочным верховым осмотром с целью выявлений загнивания в месте крепления крюков в тело деревянной опоры.. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2766 | 429 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 18:40 | 2018-04-18 20:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание в РУ-10 кВ КТП № 024 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Ново-усманская в результате перекрытия нижних опорных изоляторов предохранителей ПКТ 101-10 фаз «В», «С», вследствие увлажнения опорных изоляторов из-за попадания влаги через разрушенные уплотнения проходных изоляторов во время дождя. Разрушение уплотнительного материала произошло в результате изменения его свойств в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Срабатывание патронов ПТ 1.1-10 предохранителей ПКТ-101-10 фаз «B», «C» и следы перекрытия на нижних опорных изоляторах ПКТ-101-10 фаз «B», «C» произошло из-за попадание влаги в РУ-10 кВ через уплотнительные прокладки под проходными изоляторами. | Выполнить внеочередной осмотр КТП № 024 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская. Произвести замену дефектных уплотнений под проходными изоляторами в РУ-10 кВ КТП № 024 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская. По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2767 | 599 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 18:00 | 2018-04-18 19:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №82-№83 ВЛ-10кВ ф.139 ПС 110/10/10кВ Индуктор при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №82-№83 ВЛ-10кВ ф.139 ПС 110/10/10кВ Индуктор при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.139 ПС 110/10/10кВ Индуктор. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.139 ПС 110/10/10кВ Индуктор с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2768 | 657 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 17:48 | 2018-04-18 18:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №100-№101 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" в пролете опор №100-№101 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино"
2769 | 716 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 17:35 | 2018-04-18 18:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение В 21 ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич" произошло из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия фаз "А" и "В" на проходных изоляторах ТП 205 Кулиги через тело птицы. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие фаз "А" и "В" на проходных изоляторах ТП 205 Кулиги через тело птицы. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 125 ПС Углич с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 125 ПС Углич устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
2770 | 899 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 17:33 | 2018-04-18 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6, с последующим появлением на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Оросительная сигнала "земля", произошло при кратковременном схлёсте проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №202-203 в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №203 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора фазы "В" на опоре №203 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная произошел вследствие воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2771 | 8 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 17:01 | 2018-04-18 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 215-216, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Казаки, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 215-216 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Казаки, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Казаки. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Казаки, произвести вырубку (обрезку крон).
2772 | 2 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 16:45 | 2018-04-18 17:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 РП Порой (Коровники) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ в пролёте опор №5-6 веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ 10кВ № 03 РП Порой (Коровники) явилось отключение В-10кВ в ячейке №3 (Коровники) при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №5-6. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ № 03 РП Порой (Коровники), в пролетах опор №4-9 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Составить график по ВЛ 10кВ № 03 РП Порой (Коровники) для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
2773 | 626 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 16:32 | 2018-04-18 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина первого отключения. Отключение ВЛ-10кВ № 3 (Город-1) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №30-№31 через ветку дерева принесенную порывистым ветром. ветка обнаружена на земле. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. Причина второго отключения. Отключение ВЛ-10кВ № 3 (Город-1) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №33-№34 через ветку дерева принесенную порывистым ветром. ветка обнаружена на земле. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина первого отключения. Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ № 3 (Город-1) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" фазы "В" и "С" в пролете опор №30-№31 через ветку принесенную порывистым ветром. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. Причина второго отключения. Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ № 3 (Город-1) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" всех фаз в пролете опор №33-№34 через ветку принесенную порывистым ветром. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Город-1) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 3 (Город-1) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье".
2774 | 598 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 16:06 | 2018-04-18 17:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская привел к пережёгу провода фазы «В» на опоре №9. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережег провода фазы «В» на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская привел его падению на землю в пролете опор №8-№9, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
2775 | 627 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 16:02 | 2018-04-18 18:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда привёл к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №1/205 . | Электродуговое повреждение, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №1/205 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда привело к замыканию на "землю" в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести обследование опоры №1/205 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости).
2776 | 1 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 15:36 | 2018-04-18 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №15-16, росшим вне установленной просеки ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №9 "Дружба" ПС 35/10 кВ "Аксай" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №15-16, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дружба" от ПС-35/10кВ "Березняговка" в пролетах опор №1-30 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2777 | 715 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 15:25 | 2018-04-18 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия фазы "А" и фазы "С" вблизи REK-5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа ТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие фазы "А" и фазы "С" вблизи REK-5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа ТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Устранить выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" дефекты. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.
2778 | 656 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 14:59 | 2018-04-18 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ОтключениеВЛ-10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате возникшего КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №82-№83 через ветку дерева принесенную порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Ветка обнаружена на земле, повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" фаз "А" и "В" в пролете опор №82-№83 через ветку дерева принесенную порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Ветка обнаружена на земле, повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" за ячейкой №32 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" за ячейкой №32 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
2779 | 206 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 14:52 | 2018-04-19 00:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При воздействии ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из в не охранной зоны КВЛ, на провода КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор 81-82, что привело к обрыву провода фазы "С" в результате чего возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действиями защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор 81 - 82, на КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская возникло межфазное короткое замыкание, которое было устранено действиями защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
2780 | 597 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 14:36 | 2018-04-18 16:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза), Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110/35/10кВ Центральная привел к пережёгу провода фазы «В» на опоре №47. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережег провода фазы «В» на опоре №47 ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110/35/10кВ Центральная привел его падению на землю в пролете опор №46-№47, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1029 ПС 110/35/10кВ Центральная для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №47 ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110/35/10кВ Центральная. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
2781 | 999 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 14:15 | 2018-04-18 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной прекращения электроэнергии потребителям послужило отключение В-10 кВ №2 Пикалово, при перекрытии проводов в пролете опор №91-92 ветками деревьев росшими в пределах охранной зоне ВЛ | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В-10 кВ №2 Пикалово явилось междуфазное КЗ в следствии перекрытия по растительности в пролете опор №91-92. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №2 Пикалово ПС Гатище по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев растущих в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 Пикалово ПС Гатище угрожающих перекрытию проводов, падением деревьев (веток) на провода, устранить в кротчайший срок. Мастеру Чижову В.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10кВ №2 Пикалово ПС Гатище.
2782 | 422 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 14:07 | 2018-04-18 15:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец послужило повреждение на ПТП-1-4, принадлежащем ООО «Раздольное Ангус». |  | Направить письмо потребителю ООО "Раздольное-Ангус" о приведении потребительского оборудования ПТП-1-4 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2783 | 362 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 14:02 | 2018-04-18 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №515 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №33-№34 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №33-№34, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №515 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №515 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
2784 | 16 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 13:53 | 2018-04-18 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода в пролете опор №135 - №136, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Мухино, из-за сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №135 - №136 вызванное падением дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Мухино, сломленным сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Мухино яч.16 ПС Ольшанец. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Мухино яч.16 ПС Ольшанец, произвести вырубку (обрезку крон).
2785 | 693 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 13:40 | 2018-04-18 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №77-№78 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за порыва ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №77-№78 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за порыва ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Домнино ПС Дорожаево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2786 | 997 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 13:14 | 2018-04-18 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролёте опор № 171-172, росшим в пределах охранной зоне ВЛ от воздействия порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. № 1 "Плоты" ПС 35/10кВ "Каменка" явилось нарушение электрической изоляции в воздушном пространстве между фазами в пролётах опор № 171-172 в результате перекрытия веткой от дерева, росшего в охранной зоне ВЛ | При выявлении деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 1 ПС "Каменка", наметить мероприятия по вырубке ДКР и произвести вырубку и обрезку ветвей, угрожающих падению на провода Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35/10кВ "Каменка" по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих падению на провода ВЛ. Мастеру Кулиеву Ш.Ф. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2787 | 356 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 12:56 | 2018-04-18 13:01 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 117.11 явилось самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор №24-25, из-за схлеста проводов. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Схлест проводов произошел по причине нарушения регулировки стрелы провиса проводов фаз "А" и "С" в пролете оп. 24-25 явилось ослабление вязок проводов на оп. 24 в процессе эксплуатации, что привело к вытягиванию проводов в данном пролете. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ 117.11 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в анкерном пролете опор 24-25 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 117.11 составить график устранения выявленных замечаний В рамках техучебы (спецподготовки) провести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-10кВ, в т.ч. связанных с нарушением регулировки стрелы провиса проводов.
2788 | 979 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 12:21 | 2018-04-18 12:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Платоновская явилось повреждение на участке линии находящейся на балансе и обслуживании "ТСК". |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2789 | 601 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 12:19 | 2018-04-18 20:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), 1) Первое отключение ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №225-226 веткой дерева, упавшей на провода из пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. 2)Повторное отключение ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №225-226 в результате срыва штыревого изолятора верхнего провода на опор №225 вследствие нарушения крепления изолятора (разрушения колпачка). Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ РМК произошло из-за падения верхнего провода на траверсу опоры №225 вследствие срыва штыревого изолятора. Ответственный за эксплуатацию: мастер РРЭС Трубников А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки дерева на провода в пролете опор №225-226 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ РМК из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор , что послужило причиной первого отключения ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ РМК действием ТО. При падении ветки дерева в пролете опор №225-226 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ РМК произошло нарушение крепления (повреждение колпачка) изолятора верхнего провода на опоре №225, под воздействием сильных порывов ветра произошел срыв изолятора с крюка. В результате срыва изолятора произошел схлест проводов в пролете опор №225-226, что послужило причиной повторного отключения ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ РМК действием ТО. Ответственный за эксплуатацию: мастер РРЭС Трубников А.Н. | Провести выборочно верховой осмотр изоляции на опорах №220-230 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ РМК. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ РМК устранить выявленные при осмотре дефекты. Произвести вырубку деревьев, растущих в оранной зоне ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ РМК. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2790 | 243 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 12:10 | 2018-04-18 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №595 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №268-№269 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №268-№269, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №595 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №595 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
2791 | 12 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 11:46 | 2018-04-18 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ТП-40 яч. № 4 до ТП-Ветсклады яч. № 2 АСБ 3х70 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1956г., последний комплексный ремонт 06.05.2013г., последние испытания 07.05.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" АСБ 3х70 КЛ-6 кВ ТП-40 яч. № 4 до ТП-Ветсклады яч. № 2. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ТП-19 2 с.ш. со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от ТП-19 2 с.ш. устранить выявленные недостатки.
2792 | 659 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 11:30 | 2018-04-18 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 103 ПС 110/6 кВ "Северная" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 103 ПС 110/6 кВ "Северная"-РП 1 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1974г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 103 ПС 110/6 кВ "Северная" вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1974г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 103 ПС 110/6 кВ Северная -РП 1 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 103 ПС 110/6 кВ Северная -РП 1 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 103 ПС 110/6 кВ Северная -РП 1 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2793 | 721 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 11:25 | 2018-04-18 12:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2 с.ш. (кабель 1964 года) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии)
2794 | 596 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 11:23 | 2018-04-18 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №145 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская( ВЛ в эксплуатации с 1981 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №145 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привёл его падению на землю в пролете опор №144-№145, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №140 до опоры №150. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
2795 | 199 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 11:18 | 2018-04-18 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 15-16 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика, что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика в пролете опор № 15-16, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Биофабрика по всей длине.
2796 | 995 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 11:10 | 2018-04-18 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 кВ на опоре № 28 ВЛ-10 кВ яч. №5 Кириллово от ПС 35/10 кВ «Кириллово» явилось старения и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «А», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, в результате усиления ветра до 17 м/с. и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. Ввод в эксплуатацию ВЛ 1974 год. Очередной обход по всей длине проведён 27.01.2017 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения), Причиной однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ № 5 Кириллово ПС Кириллово произошло из-за срыва штыревого изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №28 с падением на траверсу вместе с проводом | Произвести замер сопротивления заземления опоры №28 ВЛ-10 кВ яч. №5 Кириллово от ПС 35/10 кВ «Кириллово» в целях определения целостности несущей арматуры, по которой протекал ток с замыканием на землю. Произвести внеочередной верховой осмотр опор от №1 по № 28 ВЛ-10 кВ яч. №5 Кириллово от ПС 35/10 кВ «Кириллово». на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Включить опору № 28 ВЛ-10 кВ яч. №5 Кириллово от ПС 35/10 кВ «Кириллово» в список по охране труда «Опор ВЛ-10 кВ работавших с «Землёй». По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям устранить при капитальном или текущем ремонте.
2797 | 9 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 10:39 | 2018-04-18 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода опоры № 36, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Победа, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов на опоре № 36 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Победа, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Победа. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Победа, произвести вырубку (обрезку крон).
2798 | 250 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 10:24 | 2018-04-18 10:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ 2.12.7 ПС Жданово произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-302/63. |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки КТП 302/63 ВЛ-10кВ №15 от ПС Михайловка о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электроснабжающей организацией. Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр участка эл. установки КТП 302/63 ВЛ-10кВ №15 от ПС Михайловка, определить сроки устранения дефектов.
2799 | 613 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 10:20 | 2018-04-18 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролетах опор №36-37,37-38 образовавшегося в результате излома и падения на землю деревянной опоры №37 вследствие внутреннего загнивания древесины. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Смирнов М.Б. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Излом и падение на землю деревянной опоры №37 КВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Старица произошел вследствие внутреннего загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Смирнов М.Б. | Произвести проверку загнивания древесины всех деревянных опор КВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Старица По результатам проверки - устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2800 | 765 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 10:19 | 2018-04-18 12:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причина работы ДЗТ на ПС 110 кВ Шекшема: перекрытие фаз шинного моста 10 кВ животным. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки), Причина отсутствия АПВ ВЛ 110 кВ Мантурово - Шарья-1: отказ выключателя В 110 ВЛ 110 Мантурово - Шарья-1 на ПС 110 кВ Шарья(р) во включении из-за разрегулировки блок-контактов КБВ (контактора блокировки включения). Механическое разрушение, деформация, перекос, Причина неотключения ОД 110 Т1: повреждение пружины блок-контактов короткозамыкателя КЗ 110 Т-1, в результате чего не сформировался сигнал на отключение отделителя ОД 110 Т1. | Выполнить осмотр МВ 110 кВ типа МКП и У с приводом ШПЭ-33 на предмет дефектов быстродействующих контактов КБВ и КБО с предоставлением фотоотчета в СПС, особое внимание обратить на состояния механических фиксаторов (храпового механизма) препятствующих не своевременному размыканию/замыканию блок контактов. Выполнить ремонт КЗ и ОД 110 кВ с регулировкой блок контактов привода. Разработать график осмотра МВ 110 кВ типа МКП и У с приводом ШПЭ-33 на предмет исправности быстродействующих контактов КБВ и КБО. Переработать технологические карты на ремонт КЗ 110 кВ с указанием необходимости выполнения ревизии блок контактов привода с последующим составлением акта.
2801 | 202 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 09:26 | 2018-04-18 15:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на ВЛ-10кВ (Катодная защита Орловского ОУМГ находящейся на балансе потребителя),произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая. |  | Направить письмо владельцу КТП Стр-1-7П катодная защита Орловского ОУМГ с требованием содержать электрооборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных, документов по эксплуатации электро оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2802 | 629 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 09:20 | 2018-04-18 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Дружба) ПС 35/10кВ "Брейтово" в результате возникновения КЗ из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №126-№127 ВЛ 10 кВ №3 "Дружба"ПС 35/10 "Брейтово" веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №126-№127 ВЛ-10кВ №3 (Дружба) ПС 35/10кВ "Брейтово" веткой дерева принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ №3 (Дружба) ПС 35/10кВ "Брейтово" в пролетах опор №97-№139 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре участка ВЛ-10кВ №3 (Дружба) ПС 35/10кВ "Брейтово" в пролетах опор №97-№139.
2803 | 738 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 09:10 | 2018-04-18 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 09 РП 32 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП 462-ТП 464 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП 462-ТП 464 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 462-ТП 464 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 462-ТП 464 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ ТП 462-ТП 464 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2804 | 935 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 09:08 | 2018-04-18 09:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы «В» и металлоконструкцией фазы «В» анкерной опоры №4/19 ЛЭП10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы «В» и металлоконструкцией фазы «В» анкерной опоры №4/19 ЛЭП10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие попадании птицы между проводом и металлоконструкцией. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица. Произвести удаление птицы с металлоконструкции фазы «В» анкерной опоры №4/19 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2805 | 683 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 09:05 | 2018-04-18 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №4.3-4.4, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Хвощевская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Хвощевская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4.3-4.4 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
2806 | 694 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 15 РП 32 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП 465-ТП 464 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП 465-ТП 464 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 465-ТП 464 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 465-ТП 464 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ ТП 465-ТП 464 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2807 | 689 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 08:35 | 2018-04-18 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №322-№323 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №322-№323 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2808 | 624 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 08:31 | 2018-04-18 19:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ Липны-2 от ПС-35/10 кВ Н.Кузьминская вызвано междуфазным к.з. при пробое двух фарфоровых проходных изоляторов ф"В", ф "С" на КТП-10/0,4кВ Комарно от ВЛ-10кВ Липны-2. отв. за эксплуатацию оборудования-мастер УРЭС Голубев А.В. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляторов ИПУ-10 ф"В" , ф"С" на КТП-10/0,4кВ Комарно от ВЛ-10кВ Липны-2 произошел из за снижения в процессе длительной эксплуатации(с 1968г. - 50лет) диэлектрических свойств материала. отв. за эксплуатацию оборудования-мастер УРЭС Голубев А.В. | Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости своевременных испытаний электрооборудования, ремонта, замены оборудования РУ. Выполнить внеплановую диагностику КТП-10/0,4кВ, подключенных от ВЛ-10кВ Липны-2- для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеплановой диагностики КТП-10/0,4кВ, подключенных от ВЛ-10кВ Липны-2 - устранить эти дефекты
2809 | 640 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 08:10 | 2018-04-18 11:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате короткого замыкания, возникшего из-за повреждения на потребительской КТП АЗС-250 Ивановское. абота МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. |  | Провести претензионную работу с владельцем КТП АЗС о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила".
2810 | 248 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 07:46 | 2018-04-18 08:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском участке ВЛ от ЛР-61. |  | Направить письмо владельцу потребительского участка эл. установки от ЛР-61 ВЛ-10кВ №14 от ПС Студенок о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электроснабжающей организацией. Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр участка эл. установки от ЛР-61 ВЛ-10кВ №14 от ПС Студенок, определить сроки устранения дефектов.
2811 | 197 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 07:40 | 2018-04-18 10:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской КТП 10/0,4 кВ Н-9-17, произошло отключение ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, устраненное действием защит. |  | Отправить информационное письмо владельцу КТП 10/0,4 кВ Н-9-17 Дачи о приведение в надлежащее техническое состояние КТП, находящейся в собственности. При получении отрицательного ответа, направить письмо в Ростехнадзор.
2812 | 979 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 07:40 | 2018-04-19 12:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ
2813 | 676 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 07:22 | 2018-04-18 07:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня (Сиговка-2) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №62 - №63 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62-63 ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня (Сиговка-2) поваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №62-63, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня (Сиговка-2) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ- 10кВ №13 ПС 35/10кВ Крапивня (Сиговка-2). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ- 10кВ №13 ПС 35/10кВ Крапивня (Сиговка-2) дефекты.
2814 | 666 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 07:14 | 2018-04-18 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" в результате возникшего КЗ из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №1-№2 отпайки на ТП-180 (Мастерская) через ветку дерева принесенную порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Ветка обнаружена на земле, повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" всех фаз в пролете опор №1-№2 отпайки на ТП-180 (Мастерская) через ветку дерева принесенную порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Ветка обнаружена на земле, повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" отпайки на ТП-180 (Мастерскаяв) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" отпайки на ТП-180 (Мастерскаяв).
2815 | 212 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 07:14 | 2018-04-18 07:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия проходных изоляторов ТП-10/0,4кВ С-2-8 упавшей проволокой, переносимой птицей, возникла электрическая дуга, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения воздушного изоляционного промежутка между проходными изоляторами ИПУ 10 ТП 10/0,4кВ С-2-8, произошло их перекрытие упавшей проволокой, переносимой птицей, с возникновением электрической дуги, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит КВЛ-10кВ №2 РП 10/10кВ Сабуровская. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 РП 10/10кВ Сабуровская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 РП 10/10кВ Сабуровская.
2816 | 647 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 07:02 | 2018-04-18 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ фид.№01 (Заовражье) от ПС 35/10 кВ Прямухино произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №206/13-206/14 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны, на провода в пролете опор №206/13-206/14 ВЛ 10кВ фид.№01 (Заовражье) от ПС 35/10 кВ Прямухино под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №206/13-206/14, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ фид.№01 (Заовражье) от ПС 35/10 кВ Прямухино действием ОТС. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид. №01 (Заовражье) ПС 35/10 кВ Прямухино . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотраВЛ-10 кВ фид. №01 (Заовражье) ПС 35/10 кВ Прямухино дефекты.
2817 | 194 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 06:38 | 2018-04-18 07:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП Но-7-7П, находящейся на балансе потребителя ООО "Белая Мельница", возникло замыкание на землю на фазе "В" КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово устраненное оперативным отключением. |  | Направить письмо руководству ООО "Белая Мельница", с требованием содержания электроустановки: ТП Но-7-7П,находящееся на их балансе в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, обеспечивающим надежную работу КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2818 | 217 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 06:37 | 2018-04-18 06:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Тросна на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Тросна , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
2819 | 196 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 06:29 | 2018-04-18 12:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ В-37-23П находящейся на балансе потребителя, на КВЛ №37 ПС 110/10кВ Володарская, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ В-37-23П "Буревестник" с требованием содержать оборудование находящееся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС110/10кВ Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2820 | 586 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 06:20 | 2018-04-18 06:59 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, 1.Аварийное отключение В 35кВ Удомля на ПС 35/10кВ Новокузьминская вызвано воздействием междуфазного к.з. на отходящей ВЛ-10кВ №14, которое вместе с отключением В-10кВ №14 действием МТЗ, вызвало неправильное излишнее срабатывание направленного МТЗ В 35кВ Удомля. ответственный за эксплуатацию оборудования- начальник УОРЗиПА ВПБ Левин А.И. 2. отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская вызвано междуфазным к.з. при падении на провода ВЛ в пролёте опор №116-117 дерева, сваленное сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ с последующим падением дерева на землю . ответственный за эксплуатацию- мастер Удомельского РЭС Голубев А.В. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, 1.Ложное срабатывания МТЗ В 35кВ Удомля на ПС 35/10кВ Новокузьминская произошло в результате замыкания контакта реле мощности, вследствие излома в месте пайки возвратной пружины контактов реле мощности типа РБМ 171 ф. А. Ответственный за эксплуатацию оборудования- начальник УОРЗиПА ВПБ Левин А.И. 2. В результате падения дерева сваленного ветром из охранной зоны на провода в пролете опор 116-117 ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-10 кВ действием МТЗ. ответственный за эксплуатацию- мастер Удомельского РЭС Голубев А.В. | Заменить реле мощности РБМ 171 присоединения В 35кВ Удомля ПС Новокузьминская Провести дополнительную проверку РЗА с реле направления мощности присоединения В 35кВ Сеглино ПС Новокузьминская Провести инструктаж персоналу УОРЗиПА ВПБ о порядке проведения осмотра устройств РЗА с реле направления мощности и необходимости проверки положения контактов РБМ в соответствии с режимом сети при плановых осмотрах выполнить вырубку угрожающих деревьев и ДКР на ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская в пролете опор 116-117 провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ
2821 | 518 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 06:20 | 2018-04-18 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Кузьминский от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская вызвано междуфазным к.з. в пролёте опор №116-117 вследствие падения дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №116-117 ВЛ-10кВ Кузьминский от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Кузьминский от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кузьминский от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Кузьминский от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская - устранить эти дефекты
2822 | 684 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 06:20 | 2018-04-18 07:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 01 РП 52 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ РП52-ТП490 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ РП52-ТП490 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП52-ТП490 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП52-ТП490 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ РП52-ТП490 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2823 | 691 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 06:20 | 2018-04-18 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 02 РП 52 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП 483-ТП484 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1992г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП 483-ТП484 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1992г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 483-ТП484 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 483-ТП484 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ ТП 483-ТП484 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2824 | 627 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 05:53 | 2018-04-18 06:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременное выявление снижения механической прочности контактных соединений проводов ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Северная с отпайкой на ПС Орион (ВЛ 110 кВ Инженерная) на опорах № 44, 24 фазы «С», ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Роща, обрыв провода фазы «С» в пролете опор №1 – портал Ярославская ТЭЦ-2 в результате естественного старения. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, 1. Обрыв проводов ВЛ ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Роща, ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Северная с отпайкой на ПС Орион, шлефов высокочастотных заградителей ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-1 - Северная с отпайкой на ПС Марс на ПС 110 кВ Северная в результате потери механической прочности проводов в результате естественного старения. 2. Излишняя работа ВЧЗ ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Северная с отпайкой на ПС Орион (ВЛ 110 кВ Инженерная) со стороны ПС 110 кВ Северная на отключение ЭГВ 110 кВ Инженерная произошла по причине отсутствия блокирующего в.ч. сигнала в связи с пропаданием в.ч. канала (обрыв провода обработанной фазы). Исчерпание ресурса, Потеря механической прочности контактных соединений проводов ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Северная с отпайкой на ПС Орион (ВЛ 110 кВ Инженерная) на опорах № 44, 24 фазы «С», ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Роща обрыв провода фазы «С» в пролете опор №1 – портал Ярославская ТЭЦ-2 в результате естественного старения, приведшая к обрыву. В эксплуатации с 1939 года. | Выполнить реконструкцию ВЛ-110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Северная с отпайкой на ПС Орион (Инженрная) и ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Северная с отпайкой на ПС Марс (Моторная). Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Роща (156). Выполнить ремонт проводов ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-1 - Северная с отпайкой на ПС Марс (фаза «С», фаза «А») на Ярославской ТЭЦ-1. Выполнить ремонт провода «0-го» пролёта ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Роща на Ярославской ТЭЦ-2. Выполнить ремонт шлейфов ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Северная с отпайкой на ПС Орион (ВЛ 110 кВ Инженерная с отп. на ПС Орион) на опоре №22 (фаза «А»). №44 (фаза «В»). Разработать график внеплановых проверок контактных соединений проводов ВЛ110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Северная с отпайкой на ПС Орион (ВЛ 110 кВ Инженерная),ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Роща.
2825 | 612 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 05:51 | 2018-04-18 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12/5-12/6 отпайки 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Сасынье веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоны данной КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение данной ветки на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12/5-12/6 отпайки 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Сасынье КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролетах опор №12/1-12/6 отпайки 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Сасынье КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2826 | 718 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 05:50 | 2018-04-18 06:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 302 ПС 110/6 кВ Которосль в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 302 ПС 110/6 кВ Которосль-РП 4 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 302 ПС 110/6 кВ Которосль-РП 4 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 302 ПС 110/6 кВ Которосль-РП 4 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 302 ПС 110/6 кВ Которосль-РП 4 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 302 ПС 110/6 кВ Которосль-РП 4 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2827 | 639 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 05:20 | 2018-04-18 05:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10кВ "Красное" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия.Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Красное" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2828 | 587 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 05:00 | 2018-04-18 05:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2829 | 419 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 04:35 | 2018-04-18 06:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Шишовка послужило повреждение на потребительской ТП-3-3 ГБПОУ ВО "Хреновского лесного колледжа им. Г.Ф. Морозова". |  | Направить потребителю, имеющему на своем балансе ТП 3-3 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шишовка письмо о необходимости приведения её в соответствие с требованиями ПУЭ.
2830 | 997 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 03:05 | 2018-04-18 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
2831 | 594 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 01:15 | 2018-04-18 04:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 Мокшино от РП "Архангельское" произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП-10/0.4 кВ "Дроздов" |  | Направить письмо председателю охотхозяйства “ Дроздов”, являющегося собственником ТП-10/0,4кВ Дроздов о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2832 | 669 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-18 00:41 | 2018-04-18 11:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17(октябрь) от ПС 35/10кВ Максимково произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №91 - №92 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра со срывом вязки на опоре № 91 и срывов изолятора на опоре №92. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ №17(октябрь) от ПС 35/10кВ Максимково из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов проводов в пролете опор №91-92 и срыв вязки на опоре № 91 и срыв изолятора на опоре №92., что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17(октябрь) от ПС 35/10кВ Максимково действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17(октябрь) от ПС 35/10кВ Максимково. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17(октябрь) от ПС 35/10кВ Максимково дефекты.
2833 | 609 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 23:45 | 2018-04-18 02:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на землю на КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине обрыва провода фазы "А" в пролете опор №23/35-23/36 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ д.Техменево в результате потери механической прочности провода в процесее длительной эксплуатации с 1975 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Гусев В.С. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода в пролете опор №23/35-23/36 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ д.Техменево КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошел по причине потери механической прочности провода в процесее длительной эксплуатации с 1975 года вследствие нарушения структуры материала провода. Ответственный за эксплуатацию:мастер СРЭС Гусев В.С. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов проводов. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2834 | 675 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 22:15 | 2018-04-17 22:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ Ц.У. Сорога РП-10кВ Сорога произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №56 - №57 деревом, поваленным из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №56-57 ВЛ- 10кВ Ц.У. Сорога РП-10кВ Сорога, растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №56-57, что послужило причиной отключения ВЛ- 10кВ Ц.У. Сорога РП-10кВ Сорога действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ- 10кВ Ц.У. Сорога РП-10кВ Сорога. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ- 10кВ Ц.У. Сорога РП-10кВ Сорога дефекты.
2835 | 593 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 20:09 | 2018-04-17 20:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №16 (Мир) ПС 35/10 Бубеньево произошло по причине межфазного КЗ из-за неисправности на абонентской КТП 10/0,4 кВ Освещение трассы. |  | Направить письмо энергетику ФКУ УПРДОР "Россия" Алексееву С.Г., являющегося собственником КТП 10/0,4 кВ Освещение трассы запитанной от ВЛ -10 кВ №16(абонентская) ПС 35\10 кВ Бубеньево о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2836 | 595 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 19:46 | 2018-04-17 20:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение В 10 кВ Т2 на ПС 35/10кВБубеньево произошло из-за межфазного короткого замыкания на КТП 10/0,4 кВ Освещение трассы ВЛ 10 кВ № 16(абонентская) по причине неотключения этого повреждения выключателем В 10 кВ №16 в следствие механического износа подшипника вала привода выключателя, в процессе длительной эксплуатации.Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС То ПБ Казаков С.В. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Неотключение выключателя В 10 кВ № 16 на ПС 35/10кВ Бубеньево произошло из-за механического износа подшипника вала привода выключателя в процессе длительной эксплуатации, (в эксплуатации 40лет). Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС То ПБ Казаков С.В. | Провести внеочередное опробование выключателей В-10кВ на ПС 35/10кВ Бубеньево. По результатам опробования В-10кВ на ПС 35/10кВ Бубеньево устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС То ПБ о требованиях НТД в части контроля приводов выключателей. Направить письмо энергетику ФКУ УПРДОР "Россия" Алексееву С.Г., являющегося собственником КТП 10/0,4 кВ Освещение трассы запитанной от ВЛ -10 кВ №16(абонентская) ПС 35\10 кВ Бубеньево о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2837 | 989 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 19:37 | 2018-04-17 20:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №84-85, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ладыгино РП Пашково яч. №3 послужило нарушением электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой в пролете опор №84-85, отломившееся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ладыгино" от РП-10 кв "Пашково" в пролетах опор №60-100 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2838 | 957 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 18:30 | 2018-04-17 19:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате повреждения изоляции коммутационного провода фазы "А" в шкафу от силового трансформатора до главного рубильника РУ-0,4 кВ грызунами, произошло однофазное замыкание на корпус НВ шкафа КТП, что привело перегоранию высоковольтного предохранителя фазы "А". | Нарушение электрической изоляции, Повреждения изоляции коммутационного провода фазы "А" в шкафу от силового трансформатора к главному рубильнику РУ-0,4 кВ на входе в НВ шкаф КТП сельского типа грызунами. | Провести ТО КТП с установкой дополнительных защитных кожухов с целью устранения доступа животных к токоведущим частям.
2839 | 986 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 18:28 | 2018-04-17 19:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала кабеля ААШв-10 3х95 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1981г. Последний комплексный ремонт - 30.09.2012г. Последние испытания - 03.03.2015г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции, вследствие изменения свойств изоляционного материала кабеля ААШв-10 3х95 участка КЛ 10 кВ связь ТП-34 с ГКТП-31. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ СПТУ от ПС 35/10 кВ Данков-сельская со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-10 кВ СПТУ от ПС 35/10 кВ Данков-сельская устранить выявленные недостатки.
2840 | 985 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 18:00 | 2018-04-17 19:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Попадание птицы между проводами шлейфов Р 10 кВ ТП 175 на опоре № 8-6 ВЛ-10 кВ Консервный завод. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ на Р 10 кВ ТП 175 на опоре № 8-6 ВЛ-10 кВ Консервный завод вызванное перекрытием птицей токоведущих частей. | Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10 кВ Консервный завод. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10 кВ Консервный завод.
2841 | 290 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 17:35 | 2018-04-17 18:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Отключение ВЛ-10кВ №22703 произведено оперативным персоналом по заявке МЧС. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-10кВ №22703 произведено оперативным персоналом по заявке МЧС. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №22703 от ЦРП-10кВ "Ивановское", особое внимание уделить состоянию оборудования в пролёте опор №29-30 , в месте возгорания жилого дома. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний.
2842 | 428 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 17:15 | 2018-04-17 18:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ №32 Никольская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 230 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ №32 Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Ангстрем". |  | Направить письмо потребителю ООО "Ангстрем" о приведении потребительской ТП № 230 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ № 32 Никольская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования
2843 | 588 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 17:06 | 2018-04-17 19:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №1.62 ВЛ-10кВ ф.1032 ПС 35/10/6кВ Сещенская( ВЛ в эксплуатации с 1983 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №1.62 ВЛ-10кВ ф.1032 ПС 35/10/6кВ Сещенская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1032 ПС 35/10/6кВ Сещенская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1032 ПС 35/10/6кВ Сещенская на участке от опоры №1.55 до опоры №1.65. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №1.62 ВЛ-10кВ ф.1032 ПС 35/10/6кВ Сещенская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2844 | 589 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 16:00 | 2018-04-17 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №13.2-№13.3 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №13.2-№13.3 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2845 | 898 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 15:58 | 2018-04-17 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление на I секции шин 6 кВ сигнала "земля" ПС 110 кВ Пищепром произошло в результате обрыва и прикосновения к металлоконструкции Р 602 провода шлейфа фазы "С" на опоре №18 ЛЭП 6 кВ Город 6, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв и прикосновение к металлоконструкции Р 602 провода шлейфа фазы "С" на опоре №18 ЛЭП 6 кВ Город 6 ПС 110 кВ Пищепром произошло вследствие воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 6 ПС 110 кВ Пищепром. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2846 | 610 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 15:37 | 2018-04-17 17:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В", "С" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Львово ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 63/10 кВА в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Иванов П.В. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 63/10 кВА на КТП 10/0,4кВ д. Львово ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Родня (пробой обмотки высокого напряжения на корпус) произошло из-за нарушения механической прочности изоляции обмотки ВН при продолжительной работе трансформатора с 1985 года, в результате естественного износа (старения) изоляции в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Иванов П.В. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Родня По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Провести мастерам Старицкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
2847 | 984 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 15:34 | 2018-04-17 16:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Аверьяновка ПС Бигильдино, от стоящего дерева вне охранной зоны ЛЭП, в результате сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ линейных проводов ВЛ-10 кВ № 5 Аверьяновка ПС Бигильдино в пролете опор № 22-23 из-за упавшей ветки дерева стоящего вне охранной зоны ЛЭП результате сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Аверьяновка ПС Бигильдино. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Аверьяновка ПС Бигильдино, произвести вырубку (обрезку крон).
2848 | 987 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 15:00 | 2018-04-17 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №02 ПС СХТ явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ в пролёте опор №29-30 веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-10 кВ №02 ПС СХТ явилось отключение В-10 кВ в ячейке №02 ПС СХТ, при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №29-30 | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ яч.02 ПС СХТ в пролетах опор №22-34 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Панченко А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
2849 | 708 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 14:59 | 2018-04-17 19:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение КЛ 6кВ № 12 ЦРП 6 кВ в результате КЗ, возникшего из-за повреждения на ТП 066, находящейся на балансе потребителя. Работа МТЗ-правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). |  | Направить претензионное письмо потребителю-владельцу электроустановки ТП 066 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 12 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 12 ЦРП 6кВ дефектов
2850 | 410 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 14:56 | 2018-04-17 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось однофазное замыкание на "землю" при перекрытии опорного изолятора марки ИО-10 на ПК-10 СТП-250 по причине образования влаги вследствие частых переходов температуры окружающего воздуха через ноль. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коммунар явился пробой опорного изолятора марки ИО-10 на ПК-10 СТП -250 (год изготовления 2007). | Произвести внеплановый осмотр опорной изоляции 10кВ всех ТП по ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коммунар. По результатам проведенного внепланового осмотра опорной изоляции 10кВ всех ТП по ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с определением сроков устранения замечаний.
2851 | 979 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 13:50 | 2018-04-17 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной прекращения электроэнергии потребителям послужило отключение В-10 кВ №2 Замарайка ПС 110/35/10 кВ Волово, при перекрытии проводов ветками деревьев росшими в пределах охранной зоне ВЛ | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В-10 кВ №2 Замарайка ПС 110/35/10 кВ Волово явилось междуфазное КЗ в следствии перекрытия по растительности. | При выявлении деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-10 кВ №2 Замарайка от ПС 110/35/10 Волово наметить мероприятия по вырубке ДКП и произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию ВЛ. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №2 Замарайка от ПС 110/35/10 кВ по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Мастеру Чижову В.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2852 | 401 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 13:24 | 2018-04-17 13:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1002 от ПС 35/10кВ Хорошово послужило межфазное К.З. на ведомственном участке ВЛ, принадлежащем ФГУ ДЭП-44. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-10кВ № 1002 ПС 35/10кВ Хорошово, принадлежащего ФГУ ДЭП-44, об материальной ответственности за причиненный ущерб по их вине.
2853 | 973 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 13:10 | 2018-04-17 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 5-6, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Талица, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 5-6 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Талица, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Талица. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Талица, произвести вырубку (об-резку крон).
2854 | 963 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 11:40 | 2018-04-17 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Возможной причиной нарушения электроснабжения послужило межфазное К.З. в пролете опо №11-№12 из-за касания ветвей деревьев в следствии порывов ветра более 15 м | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Малей послужило нарушением электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами, в пролете опо №11-№12 из-за касания ветвей деревьев в следствии порывов ветра более 15 м | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №06 ПС "Малей" от ПС 35/10 кВ "Малей" в пролетах №1-№24 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2855 | 406 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 10:58 | 2018-04-17 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-628А ПС 35/6 кВ Егорьево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции кабельного участка (кабель марки АСБ-6 3х95) от ТП 444 до ТП 436 из-за изменения изоляционных свойств материала кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 38 лет, с 1980 года. | Нарушение электрической изоляции, КЛ-628А ПС 35/6 кВ Егорьево отключилась от действия защит вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции кабельного участка (кабель АСБ 3Х95) от ТП 444 до ТП 436. | Провести анализ отключение КЛ-628 с ПС 35/6 кВ Егорьево на участке от ТП 444 до ТП 436, по результатам рассмотреть вопрос о целесообразности замены данного участка.
2856 | 714 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 10:55 | 2018-04-17 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №425-№426 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №425-№426 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" .
2857 | 409 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 10:47 | 2018-04-17 12:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к разрушению опорного изолятора марки ИО-10 на СР-10 №1 ЗТП-504 Центральная котельная ВЛ-1005 ПС 110/35/10 Демидов явилось изменение диэлектрических свойств опорного изолятора марки ИО-10 в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. (31 год). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1005 ПС Демидов явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие разрушения одного опорного изолятора марки ИО-10 на СР-10 №1 ЗТП-504 Центральная котельная ВЛ-1005 ПС 110/35/10 Демидов. | По результатам внепланового осмотра опорной изоляции 10кВ всех ЗТП по ВЛ-1005 ПС Демидов организовать устранение выявленных нарушений. Произвести внеплановый осмотр опорной изоляции 10кВ всех ЗТП по ВЛ-1005 ПС Демидов.
2858 | 599 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 10:43 | 2018-04-17 14:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №154-155 деревом, упавшим на провода ВЛ, из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. Ответственный за эксплуатацию данной ВЛ: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №154-155 ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной ВЛ: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец в пролете опор №154 – 155. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с НТД.
2859 | 933 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 10:22 | 2018-04-17 10:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 35 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 19 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2860 | 972 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 09:30 | 2018-04-17 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода опоры № 85, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Выселки, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов на опоре № 85 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Выселки, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Выселки. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП, произвести вырубку (обрезку крон).
2861 | 580 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 09:30 | 2018-04-17 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете №76-77, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №76-77 ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10(11) РП-10кВ Митенево дефекты.
2862 | 650 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 09:14 | 2018-04-17 11:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ10кВ ТП500-ТП503 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 2000г.Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ10кВ ТП500-ТП503 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2000 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 500-ТП 503 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 500-ТП 503 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ ТП 500-ТП 503 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2863 | 664 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 09:01 | 2018-04-17 09:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 1-№2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Каблуково" ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 "Каблуково" ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2864 | 594 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 08:57 | 2018-04-17 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №167 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Слава. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №167 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Слава, привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Слава для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Слава на участке от опоры №160 до опоры №170. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №167 подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю".
2865 | 929 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 06:41 | 2018-04-17 06:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №73-74 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №73-74 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2866 | 974 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 06:30 | 2018-04-17 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной перерыва в электроснабжении послужило повреждение силового трансформатора ТМ-6/0,4 /100 кВА КТП-49, вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 25 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 20.10.2014 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 1984. | Нарушение электрической изоляции, Пробой электрической изоляции, между обмотками, высокого напряжения (ВН) и обмотками низкого напряжения (НН). | На ВЛ 6 кВ №12 ПС Грязи провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР Мастеру Шкирмину Д.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2867 | 236 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 06:30 | 2018-04-17 07:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1126 ЦРП Сосновка действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее в сети 10кВ из-за перекрытия изоляции проводов ( воздушного промежутка) в пролете опор №2-1-2-2 упавшим сухим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции проводов ( воздушного промежутка) в пролете опор №2-1-2-2 из-за механического воздействия упавшего сухого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
2868 | 926 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 06:22 | 2018-04-17 06:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №23-24 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2869 | 578 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 02:35 | 2018-04-17 02:47 | Дефекты изготовления, Причиной отключения Т 2 (с погашением 2 сек. шин 10кВ) на ПС 110/35/10кВ Северная явилось междуфазное КЗ на отходящем фидере КЛ-10 фид. №20 (абонентский МУП Тверьгорэлектро), В-10кВ фид.№20, из-за отказа в работе защит на фид.20, по причине неисправности терминала МПУ "Орион-РТЗ". | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Неотключение "пропуск" короткого замыкания выключателем В-10кВ ф.№20 ПС 110/35/10кВ Северная (КЛ-10 фид. №20 абонентский МУП Тверьгорэлектро),произошло по причине отказа в работе терминала МПУ "Орион-РТЗ" из за обрыва цепей управления (внутренней неисправности). | Направить МПУ «Орион-РТЗ» на завод-изготовитель для выяснения причин выхода из строя. По результатам определения причин отказа заводом-изготовителем разработать мероприятия по предотвращению подобных отказов. Направить письмо директору МУП Тверьгорэлектро о необходимости приведения КЛ-10кВ ф.№ 20 ПС 110/35/10 кВ Северная в надлежащее техническое состояние.
2870 | 584 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-17 02:30 | 2018-04-17 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете №143-144, растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ №20 ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ №20 ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор №143-144, выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №20 ПС-35/10кВ Гришкино отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №20 ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор № 143-144 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2871 | 607 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 23:53 | 2018-04-16 23:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия двух проводов на опоре №7/3 веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра, затем данная ветра упала на землю рядом с опорой №7/3. Ответственный за эксплуатацию:мастер СРЭС Гусев В.С. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода опоры №7/3 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию:мастер СРЭС Гусев В.С. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в пролетах опор №7/2-7/3, 7/3-7/4. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2872 | 902 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 23:48 | 2018-04-17 00:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 23 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 410 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 410-ТП 356 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 410-ТП 356 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте произошло при пробое изоляции из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 410-ТП 356 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2873 | 583 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 22:57 | 2018-04-16 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10(12) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 47-48 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №10(12) ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ №10(12) ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор №47-48, упавшая с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10(12) ПС-35/10кВ Гришкино действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №10(12) ПС-35/10кВ Гришкино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10(12) ПС-35/10кВ Гришкино дефекты.
2874 | 606 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 21:20 | 2018-04-17 02:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра, без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Смирнов М.Б. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода под воздействием порывов ветра в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло перекрытие проводов, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Смирнов М.Б. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица в пролете опор №54-55. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2875 | 585 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 21:15 | 2018-04-17 00:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ в следствии падения ветки в пролете опор №42-43 на провода ВЛ-10кВ с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня дефекты.
2876 | 576 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 19:05 | 2018-04-16 19:39 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Отключение В-10кВ Т-1 на ПС 35/10кВ Озерец (с погашением 1 сек. шин 10кВ) вызвано воздействием междуфазного к.з, пропущенного выключателем В-10кВ №05, на присоединении которого (ВЛ-10кВ №05) возникло это к.з. в результате падения в пролете опор №50-51 дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Отказ выключателя В-10кВ №05 в отключении к.з. на присоединении к этому выключателю (ВЛ-10кВ №05) вызван дефектом привода этого выключателя и его неготовностью к операции отключения к.з. - из-за разрегулировки тяги релейной планки вследствие ослабления прижимного усилия упорной гайки тяги. Дефект явился следствием низкого качества обслуживания привода и невыполнения в полном объеме требуемых работ по обслуживанию оборудования. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного к.з., которое было не отключено В 10кВ №05 на ПС 35/10кВ Озерец. | Провести ревизию приводов выключателей 10 кВ всех присоединений 1 секций шин 10 кВ на ПС 35/10кВ Озерец. Устранить выявленные дефекты по результатам проведенной ревизии. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Нелидовской ПБ по требованиям НТД к периодичности и объемам контроля выключателей и их приводов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец устранить выявленные дефекты.
2877 | 881 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 18:50 | 2018-04-16 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №22 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ТП 146(5)-ТП 142(8) ПС 110 кВ Очистные вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 146(5)-ТП 142(8) ПС 110 кВ Очистные в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ТП 146(5)-ТП 142(8) ПС 110 кВ Очистные. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2878 | 903 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 18:12 | 2018-04-16 18:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 19 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Г 19 - РП 36 каб.Б в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ Г 19 - РП 36 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 19 - РП 36 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2879 | 619 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 18:05 | 2018-04-16 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ " Берендеево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83-№84 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83-№84 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Берендеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2880 | 403 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 16:41 | 2018-04-16 16:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №6-18 - №6-19 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой на провода ВЛ в пролете опор №6-18 - №6-19. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить обрезку ветвей деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №6-18-№6-19 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2881 | 402 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 16:24 | 2018-04-16 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение МВ-10 ВЛ-1003 ПС 110/10 кВ Сапрыкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №136 - №137 из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. Повреждения проводов ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-10 ВЛ-1003 ПС 110/10 кВ Сапрыкино произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №136 - №137 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Сапрыкино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №135-№137 ВЛ-1003 ПС Сапрыкино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Сапрыкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2882 | 394 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 16:17 | 2018-04-16 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения участка № РП-6-51/1 Л-1000 ПС110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З., возникшее из-за внутреннего повреждения междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ ААШв 3х120 мм2 (L=450м) КЛ 10кВ №РП-6-51/1 Л-1000 ПС Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции при длительном (более 28 лет) сроке эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной междуфазное К.З. на участке № РП-6-51/1 Л-1000 ПС110/10кВ Вязьма-2 явилось внутреннее повреждение междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ ААШв 3х120 мм2 (L=450м) КЛ 10кВ №РП-6-51/1 Л-1000 ПС Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции (срок службы более 28 лет). | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №РП-6-51/1 Л-1000 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2883 | 456 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 15:46 | 2018-04-16 15:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Наброс птицами металлической проволоки на разъединитель ТП834. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), Междуфазное короткое замыкание на разъединителе РЛНД-1-10/400 ТП834 из-за попадания металлической проволоки, сброшенной птицами. | Провести анализ аварийных отключений Л-616 ПС Восточная, рассмотреть вопрос о необходимости замены воздушных участков линии Л-616 ПС Восточная на изолированные провода.
2884 | 224 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 15:22 | 2018-04-16 18:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7122 ПС "Фосфоритная" явилось междуфазное короткое замыкаеие возникшее при перекрытии изоляции на ЗТП 13/630 (потребительская "КЭС"). |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7122 ПС 110/35/10 Фосфоритная По результатам осмотра ВЛ, составить график выполнения выявленных дефектов. Направить письмо в "Курские электрические сети" о приведении ЗТП 13/630, согласно ПУЭ и других правил и норм.
2885 | 958 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 15:05 | 2018-04-16 15:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 6кВ № 15 ПС Грязи явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ в пролёте опор №14-15 веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ, при порывистом ветре более 15 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ 6кВ № 15 ПС Грязи явилось отключение В-10 кВ в ячейке №15 ПС Грязи, при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №5-6. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" В пролете опор №1-16. на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Составить график по ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
2886 | 893 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 15:05 | 2018-04-16 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием защит ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1 вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1 ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча произошел из-за ухудшения свойств материала муфты. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2887 | 604 | Оленинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 14:50 | 2018-04-16 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на землю на КВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Оленино произошло по причине повреждения проходного изолятора фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ Барсуки в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Оленинского РЭС Рогазнев С.Ю. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение проходного изолятора в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Барсуки КВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Оленино произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1988г. Ответственный за эксплуатацию: мастер Оленинского РЭС Рогазнев С.Ю. | Произвести ревизию КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от КВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Оленино с проведением измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ и 0,4 кВ По результатам измерений устранить выявленные недостатки (дефекты). Провести внеплановый инструктаж мастерам участков Оленинского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2888 | 957 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 14:05 | 2018-04-16 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10 кВ яч.06 ПС Красная Дубрава послужило отключение ВЛ-10 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ). Действие МТЗ было вызвано межфазное КЗ в воздушном промежутке между проводами при падении ветки дерева на провода ВЛ росшая в пределах охранной зоне ВЛ в пролете опор №99-100, под действием ветра (порывы до 15 м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой упавшей с дерева стоящего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава в пролетах опор №97-103 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) Составить график по ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
2889 | 967 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 13:15 | 2018-04-16 13:40 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Междуфазное замыкание проводов ВЛ через наброс, при умышленном воздействии посторонних лиц. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Междуфазное замыкание проводов ВЛ в пролете опор №22-23 через наброс. | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
2890 | 876 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 13:14 | 2018-04-16 13:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на Р 312 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А», «В» на Р 312 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за попадания в провода шлейфов птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2891 | 877 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 13:14 | 2018-04-16 13:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на Р 410 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А», «В» на Р 410 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за попадания в провода шлейфов птицы. | Произвести внеочередной осмотр, по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2892 | 393 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 12:30 | 2018-04-16 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения подмытого паводком дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода, в пролете опор №105 - №106. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падения дерева на провода в пролетах опор №105 - №106 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево, с последующим падением дерева на землю. При работе АПВ дерево находилось на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №105 - №106 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2893 | 593 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 12:30 | 2018-04-16 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ №2 от РП Бетово-1 в пролете опор №16-№17. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ №2 от РП Бетово-1 в пролете опор №16-№17 привело к обрыву проводов в пролетах опор №14/20-№16/20, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1022 ПС 110/10кВ Молотинская. | Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 от РП Бетово-1 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода.
2894 | 567 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 12:11 | 2018-04-16 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13(9) РП-10кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №41-42 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №13(9) РП-10кВ Борки, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ ф. №13(9) РП-10кВ Борки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф. №13(9) РП-10кВ Борки действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №13(9) РП-10кВ Борки. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13(9) РП-10кВ Борки дефекты.
2895 | 569 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 12:05 | 2018-04-16 12:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №21 (Хотиново) ПС 110/10 Полиграфкраски произошло по причине межфазного КЗ из-за неисправности на абонентской КТП 10/0,4 кВ ООО Формат. |  | Направить письмо руководителю ООО "Полиграфическое предприятие "Формат" Якоби С.Т. , являющегося собственником КТП 10/0,4кВ ООО Формат о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2896 | 690 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 11:55 | 2018-04-16 13:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 8 "Варусово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 1-11-№2-1 в результате выпадения крюка фазы "А" из тела опоры № 2-1. Крюк выпал из-за недопустимого загнивания древесины опоры в месте его крепления. На проводах видны следы перекрытия. Изолятор не поврежден. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 1-11-№2-1 из-за выпадения крюка фазы "А" из тела опоры № 2-1. Крюк выпал из-за недопустимого загнивания опоры в месте его крепления. | Произвести осмотр ответвления за Р-179 ВЛ 10кВ № 8 "Варусово"с целью выявления ослабления крепления и загнивания древесины в местах крепления крюков. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести инструктаж мастеру Шахову А.А. о порядке эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
2897 | 395 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 11:10 | 2018-04-16 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою междуфазной изоляции концевой кабельной воронки марки 3КНТП-10 (16-2) на опоре №23 ВЛ 611 ПС Водозабор явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации с 1968 года (50 лет). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 611 ПС Водозабор явилось междуфазное короткое замыкание вследствие пробоя междуфазной изоляции концевой кабельной воронки марки 3КНТп-10 (16-25) на опоре №23. | Произвести анализ количества отключений ВЛ 611 ПС Водозабор по причине повреждения кабельных воронок и КЛ, и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены КЛ на данной ВЛ.
2898 | 415 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 09:50 | 2018-04-16 12:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10-5 ПС 35кВ Средний Икорец произошло из-за повреждения на ПТП 5-15, принадлежащем ООО «Агрохимсервис-1". |  | Направить письмо потребителю ООО "Агрохимсервис-1" о приведении потребительского оборудования ПТП-5-15 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2899 | 573 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 09:46 | 2018-04-16 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Первое отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №112-113 в результате падения дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №03 на ПС 35/10кВ Бор. 2. Второе отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 (отп. на КТП Селище) в результате падения ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №112-113 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №26-27 (отп. на КТП Селище) ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор устранить выявленные дефекты.
2900 | 706 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 08:56 | 2018-04-16 10:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф608 ПС Шарья (Р) в пролетах опор №159-160 обнаружен обрыв провода фазы "А" неизвестными лицами (предположительно краном-манипулятором выполнявшим вывозку леса), при обрыве провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Работы крана в охранной зоне ВЛ с филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" не согласовывались. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №159-160 ВЛ 6 кВ Ф608 ПС Шарья (Р) неизвестными лицами (предположительно краном-манипулятором). | После обнаружения виновного в обрыве провода ВЛ-6 кВ Ф. 608 ПС-Шарья(Р) провести необходимые мероприятия по взысканию экономического ущерба. Через местные СМИ довести до населения информацию о запрете выполнения каких либо работ с применением ПС в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем ВЛ ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Подать заявление в Шарьинский РОВД с просьбой отыскать виновных лиц в обрыве провода.
2901 | 585 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 08:45 | 2018-04-16 09:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №14-4-№14-5 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №14-4-№14-5 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2902 | 982 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 08:20 | 2018-04-16 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ
2903 | 582 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 05:42 | 2018-04-16 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №49 - №50 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Рамешковского РЭС Смирнов И. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Киверичи в пролёте опор №49 - №50 выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Рамешковского РЭС Смирнов И. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Киверичи в пролете опор №49-№50. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2904 | 628 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-16 05:31 | 2018-04-16 05:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 32 ПС Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2905 | 648 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 23:20 | 2018-04-16 01:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 251 (Ермаково-мастерская) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 251 (Ермаково-мастерская) в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 251 (Ермаково-мастерская) в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП ВЛ-10 кВ № 6 "Никольское" ПС 35/10 кВ "Никольское" . Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №2 Собко А.С. о содержании электроустановки, согласно требований НТД.
2906 | 863 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 23:03 | 2018-04-15 23:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №31 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате обрыва провода шлейфа фазы "А" в месте болтового присоединения к полюсу подвижного контакта с последующим падением и схлёстом проводов шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя Р-31-00 опоры №1 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода шлейфа фазы "А" в месте болтового присоединения к полюсу подвижного контакта разъединителя Р-31-00 на опоре №1 ЛЭП 10 кВ №31 ПС 110 кВ Новый Оскол произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №31 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2907 | 400 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 22:40 | 2018-04-16 00:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП571- ТП037 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты в РУ 6 кВ ТП571 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года). По результатам прошлых испытаний отклонений выявлено не было, замена муфты не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6 кВ "ТП571- ТП 037" в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты в камере КСО366 РУ6 кВ ТП571 из-за старения изоляции. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ТП571- ТП037, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
2908 | 642 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 22:07 | 2018-04-15 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №29 ПС 220/110/6кВ "Вега" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции свинцовой кабельной муфты на участке ТП 043- ТП 048 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №29 ПС 220/110/6кВ "Вега" ТП 043- ТП 048 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №29 ПС 220/110/6кВ "Вега" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №29 ПС 220/110/6кВ "Вега" дефектов.
2909 | 740 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 21:25 | 2018-04-15 22:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение выключателя В-10 кВ Т-1 (с погашением 1 секции шин 10кВ) на ПС 110/35/10 кВ Луч произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейки фидера №29 отходящей абонентской КВЛ-10кВ. |  | Направить письмо директору МУП Калязинэлектросеть о необходимости приведения КВЛ-10кВ ф.№29 от ПС 110/35/10кВ Луч в надлежащее техническое состояние.
2910 | 573 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 19:40 | 2018-04-15 20:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП-160 "П" ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшевская, находящейся на балансе потребителя, привело к замыканию на "землю" в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшевская для отыскания и ликвидации нарушения. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-160 "П" ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшевская с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
2911 | 574 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 19:30 | 2018-04-15 22:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации (с 1964г.) и изменения структуры материала произошел пробой и разрушение изолятора фазы «А» на опоре №42 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой и разрушение изолятора фазы «А» на опоре №42 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская, привел к падению провода фазы "А" на траверсу, замыканию на "землю" в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская на участке от опоры №40 до опоры №50. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №42 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2912 | 461 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 15:21 | 2018-04-15 18:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Ельцы (Пустошка) произошло по причине межфазного КЗ из-за неисправности на абонентской КТП 10/0,4 кВ Бабинки-2. |  | Направить письмо Невскому С.А. , являющимся собственником ТП 10/0,4кВ Бабинки 2 о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2913 | 899 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 15:20 | 2018-04-15 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 2-3, растущего вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Задонье, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 2-3 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Задонье, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-6 кВ Задонье. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-6 кВ Задонье, произвести вырубку (обрезку крон).
2914 | 636 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 15:15 | 2018-04-15 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В» под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №75-76, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35/10кВ Лотаки от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35/10кВ Лотаки произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №75-76 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.104 ПС 35/10кВ Лотаки с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
2915 | 653 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 15:14 | 2018-04-15 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение участка ВЛ-10кВ №2 (Дорожный) ПС 110/35/10кВ "Лом" за ячейкой №49 в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №211-№212 через ветку дерева принесенную порывистым ветром. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №2 (Дорожный) ПС 110/35/10кВ "Лом" фазы "В" и "С" в пролете опор №211-№212 через ветку дерева принесенную порывистым ветром. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №2 (Дорожный) ПС 110/35/10кВ "Лом" за опорой №220 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 (Дорожный) ПС 110/35/10кВ "Лом" за опорой №220.
2916 | 575 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 14:40 | 2018-04-15 14:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» птицей на опоре №156 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская. | Нарушение электрической изоляции, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между фазами «А» и «В» птицей на опоре №156, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская. | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птице отпугивающих устройств и их оптимизации.
2917 | 896 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 14:05 | 2018-04-15 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки с отдельно стоящего дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на линейные провода ВЛ-10 кВ Чибисовка яч.№7 ПС 35/10 Солидарность в пролете опор №№ 45-46, сломленной сильными порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное замыкание вследствие падения ветки с отдельно стоящего дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на линейные провода ВЛ-10 кВ Чибисовка яч.№7 ПС 35/10 Солидарность в пролете опор №№ 45-46, сломленной сильными порывами ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением ВЛ-10 кВ Чибисовка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Чибисовка, произвести вырубку (обрезку крон).
2918 | 389 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 13:20 | 2018-04-15 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Катынь-1 в пролете опор №№58-59 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№58-59 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Катынь-1. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Катынь-1 в пролете опор №№58-59 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2919 | 608 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 10:49 | 2018-04-15 10:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 6 кВ №05 от ПС 35/6 кВ Бельский карьер вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП-6/0,4кВ Фабрика. |  | направить письмо владельцу абонентской отпайки на ТП-6/0,4кВ Фабрика с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
2920 | 587 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 10:48 | 2018-04-15 11:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма и ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» на траверсу на опоре №126 ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма с повреждением одного изолятора в гирлянде вследствие снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации. При пробое изолятора его диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛ БПБ Прокофьев С.А. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1959 года произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №126 ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма , что привело к отключению ВЛ действием ТЗНП. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛ БПБ Прокофьев С.А. | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма для выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного верхового осмотра изоляции устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛ Бежецкой ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ-35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД.
2921 | 602 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 09:46 | 2018-04-15 11:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Терелесово вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ ЛПУ. |  | направить письмо владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ ЛПУ с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
2922 | 410 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 08:37 | 2018-04-15 09:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Бл.Ляпино послужило повреждение на потребительском ТП 170, принадлежащем СНТ "Локомотив". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Локомотив" о приведении потребительского оборудования ТП 170 по ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Бл.Ляпино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
2923 | 192 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 06:25 | 2018-04-15 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате сильных порывов ветра произошел излом шлейфа подвижного контакта ЛР-10кВ Бак-1-4 фаза «С» и падение его на шлейф подвижного контакта ЛР-10кВ Бак-1-4 «В» , что привело к возникновению междуфазного к.з, которое было устранено действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате излома шлейфа подвижного контакта ЛР-10кВ Бак-1-4 фаза «С», под воздействием сильных порывов ветра, и падения его на шлейф подвижного контакта ЛР-10кВ Бак-1-4 «В», произошло возникновение междуфазного к.з, которое было устранено действием защит. | Выявленные в ходе осмотра замечания включить в план по ТО. Поизвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово.
2924 | 649 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 06:15 | 2018-04-15 07:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 08 РП 27 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ № 08 РП 27 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ РП 27-ТП 445 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ №08 РП27 - ТП445 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ №08 РП27 - ТП445 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ-10кВ №08 РП27 - ТП445 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2925 | 662 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-15 05:10 | 2018-04-15 05:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Восточная-1 ф.407 - ТП-410. (кабель 1970 года) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Восточная ф.407 - ТП-410. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.407 - ТП-410. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.407 - ТП-410. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.407 - ТП-410 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.407 - ТП-410 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2926 | 943 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 22:14 | 2018-04-14 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №238-239, росшим вне установленной просеки ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №5 "Грачевка" ПС 35/10 кВ "Березняговка" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №238-239, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Грачевка" от ПС-35/10кВ "Березняговка" в пролетах опор №225-250 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2927 | 581 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 20:49 | 2018-04-14 22:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение вручную ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия провода фазы "В" и траверсы на опоре №1 отпайка к ТП-10/0,4кВ №741 Первомайские горки - 2 алюминевой проволокой, принесенной птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при набросе на провода ф."В" на опоре №1 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10/6 кВ №1 алюминиевой проволоки с касанием металлической траверсы опоры №1, принесенной птицей, произошло перекрытие, что создало режим однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10/6 кВ №1. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 с целью выявления массового скопления птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 дефекты.
2928 | 398 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 20:34 | 2018-04-14 21:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение кабельной линии 6кВ на ведомственном участке РП03-ТП400-ТП098 |  | Направить владельцу ведомственных КЛ 6кВ РП-03-ТП-400, КЛ 6кВ ТП-98-ТП-400 письмо с претензией.
2929 | 934 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 18:54 | 2018-04-14 22:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления земли на ВЛ-10 кВ Грязновка, явилось однофазное замыкание на землю между проводом фазы "В" через тело птицы и траверсой на опоре №124 | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции фазы "В" на ВЛ-10 кВ Грязновка явилось однофазное замыкание на землю на опоре №124 | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-10 №1 Грязновка от ПС Куймань на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ-10 №1 Грязновка от ПС Куймань при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
2930 | 572 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 18:50 | 2018-04-14 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №144-145 деревом, упавшим на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №144-145 ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец устранить выявленные дефекты.
2931 | 412 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 18:38 | 2018-04-14 22:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение КВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ №4 произошло по причине двухфазного короткого замыкания, вызванного схлестыванием проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №22-23 при обрыве провода фазы "А" в месте крепления к изолятору на опоре №22. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы "А" в месте крепления к изолятору на опоре №22 по КВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ №4 произошел по причине изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ №4 в пролетах опор №22-51 с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2932 | 605 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 18:27 | 2018-04-14 19:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. В последствие дерево упало на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово из охранной зоне ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2933 | 930 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 18:10 | 2018-04-14 21:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева на спуски 10 кВ от ПР к КТП 388 росшим в пределах охранной зоне ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10кВ АРМ ПС 35/10 Сенцово возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева на спуски 10 кВ от ПР к КТП 388, отломившиеся от дерева росшим в в охранной зоне ТП и ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ АРМ ПС 35/10 Сенцово в пролетах опор № 3-40 на предмет выявления деревьев(веток) угрожающих падением на ЛЭП При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) Старшему мастеру Барышникову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2934 | 190 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 17:59 | 2018-04-14 18:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП С-3-4П, находящейся на балансе потребителя "Фруктохранилище", произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика действием защит. |  | Направить письмо владельцу КТП-10/0,4кВ Био-7-11П "Фруктохранилище" с требованием содержать оборудование находящееся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика по всей длине.
2935 | 935 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 13:50 | 2018-04-14 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" кабельной вставки от опоры № 44 до ТП 2 400 кВА №З-565П СБлУ 3Х95 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.08.1990г., последний комплексный ремонт 02.08.2009г., последние испытания 28.04.2017г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-10 кВ от опоры № 44 до ТП 2 400 кВА №З-565П СБлУ 3Х95. | Провести внеочередные испытания кабельных вставок по ВЛ-10 кВ Летние лагеря со сроком службы более 25 лет. По результатам испытаний кабельных вставок по ВЛ-10 кВ Летние лагеря устранить выявленные недостатки.
2936 | 927 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 13:36 | 2018-04-14 15:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №3 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 3-4 отпайка №5, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., из-за чего и сработала защита на отключение ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2937 | 413 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 12:02 | 2018-04-14 15:01 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Трехфазное короткое замыкание произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А", "В". "С" при их обрыве в пролете опор №185-186 упавшим деревом.растущим за пределами охранной зоны ВЛ (высотой более 20 м), спиленного сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов фаз "А", "В". "С" в пролете опор №185-186 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Петровская произошел в результате механического воздействия на них дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ (высотой более 20 м), спиленного сторонними лицами. | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2938 | 897 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 11:26 | 2018-04-14 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 13 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 33 - ТП 234 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 33 - ТП 234 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 33 - ТП 234 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2939 | 612 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 11:21 | 2018-04-14 12:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВР-10кВ ТП-323 (Дымовское хранилище) ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" неустановленными сторонними лицами с целью кражи оборудования. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение сторонними лицами силового трансформатора ТП-323 (Дымовское хранилище) ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино", РУ-10кВ и частично РУ-0,4кВ. Оценка УРЗА не требуется. | Подготовить комплект документов для возмещения ущерба повреждения сторонними лицами ТП-323 (Дымовское хранилище) страховой компанией. Направить в администрацию Огарковского сельского поселения письмо с просьбой провести работу с населением о недопустимости и опасности несанкционированного проникновения в электроустановки.
2940 | 382 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 10:40 | 2018-04-14 12:24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Межфазное К.З. в результате наезда посторонней сельскохозяйственной техники на ж/б опору №64 ВЛ-10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Хиславичи с изломом стойки этой опоры. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение МВ-10кВ ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Хиславичи произошло в результате излома ж/б стойки промежуточной опоры №64 при наезде посторонней сельскохозяйственной техники с возникновением межфазного КЗ. | Направить письмо собственнику земельного участка об условиях производства работ в охранных зонах ВЛ 0,4-10 кВ и о возмещении причиненного ущерба.
2941 | 591 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 10:05 | 2018-04-14 12:50 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, При валке дерева посторонними лицами произошло его падение на провода ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10 кВ Гордеевка в пролете опор №147-148. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Падение дерева, спиленного посторонними лицами, на провода ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10 кВ Гордеевка в пролете опор №147-148 привело к обрыву провода фазы "А", замыканию на землю и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.107 ПС 35/10 кВ Гордеевка для отыскания и ликвидации нарушения. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или), повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»
2942 | 939 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 10:02 | 2018-04-14 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате не выявления ослабленных контактов при проведении планового осмотра, под действием токовых нагрузок произошло нарушение контактных соединений шины 10 кВ фазы А от проходного до опорного изолятора ., что привело к колебаниям напряжения у потребителей. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нарушение электрического контакта шины фазы "А" от проходного до опорного изолятора КТП. | Выполнить осмотры ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10кВ №10 ПС Рудовская. При проведении осмотров в обязательном порядке проводить тепловизионное обследование ТП-10/0,4 кВ кВ. . По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разьяснительную беседу с электромонтером бригады р/с Фирюлиным С.С. о необходимости проведения качественного осмотра оборудования.
2943 | 239 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 09:57 | 2018-04-14 10:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10кВ №62203 от ЦРП-10кВ "Толпино" явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ на опоре № 18 веткой при попытке гнездования птицы аиста на опоре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов ВЛ на опоре № 18 произошло по причине падения ветки дерева, сброшенной птицей (аистом) при попытки гнездования. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №62203 от ЦРП-10кВ "Толпино" По результатам осмотра составить график устранения выявленных змечаний.
2944 | 590 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 09:21 | 2018-04-14 09:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10 кВ Чуровичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Чуровичи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Чуровичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревь-ев, угрожающих падением веток на провода Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2945 | 576 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 05:20 | 2018-04-14 06:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №31-№32 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №31-№32 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Глыбочка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Глыбочка с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2946 | 886 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 04:10 | 2018-04-14 04:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 10 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 10 - РП 22 каб.А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 10 - РП 22 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 10 - РП 22 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2947 | 589 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-14 00:20 | 2018-04-14 00:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6 кВ №06 РП 16 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 16-ТП 948 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1966г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 16-ТП 948 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1966г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 16-ТП 948 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 16-ТП 948 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 16-ТП 948 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2948 | 889 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 20:25 | 2018-04-13 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Пищепром и срабатывание ПК 6 кВ фаз "А", "В" в РУ 6 кВ ТП 230 ЛЭП 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Пищепром произошло при пробое изоляции и разрушении изолятора ввода 6 кВ фазы "А", с последующим возникновением электрической дуги и пробоем воздушного промежутка между выводами 6 кВ фаз "А", "В" силового трансформатора Т 1 , вследствие изменения структуры материала изолятора в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции проходного изолятора ввода 6 кВ фазы "А" Т 1, с последующим его пробоем и разрушением в ТП 230 ЛЭП 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Пищепром произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ТП 230 ЛЭП 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Пищепром. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2949 | 925 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 19:47 | 2018-04-13 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №46-47, росшим вне установленной просеки ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №1 "Гаршино" РП-10 кВ "Пластинки" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №46-47, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Гаршино" от РП-10 кВ "Пластинки" в пролетах опор №30-60 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2950 | 381 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 18:45 | 2018-04-13 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи произошло в результате повреждения на ведомственной ТП 284 ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск. |  | Направить письмо владельцу ведомственной ТП 284 ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск от ВЛ-10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи о возмещении причиненного ущерба.
2951 | 921 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 18:29 | 2018-04-13 21:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной срыва штыревых изоляторов фаз "А", "С", и срыва вязки на изоляторе фазы "В" опоры №132 ВЛ-10кВ Слободка ПС 35/10 Пружинки, явилось не умышленное механическое воздействие на опору посторонним лицом, путём столкновением автотранспортным средством марки "Камаз" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения В-10 кВ "Слободка" явилось межфазное КЗ на опоре №132 из-за срыва двух штыревых изолятора фаз "А", "С" и вязки провода фазы "В", вследствие механического воздействия на опору грузовым механическим транспортным средством марки | Провести техническое обследование опоры №132 ВЛ-10 кВ яч. №8 «Слободка» на её пригодность к дальнейшей эксплуатации. При выявление серьёзных повреждений опоры №132, произвести её замену в кротчайший срок. Опору №132 по ВЛ-10 кВ яч. №8 «Слободка» внести в список опасных мест, и в перечень опор на которые подъём запрещён. По данному инциденту составить и подать заявление на имя начальника ОМВД по Липецкому району о принятии мер к розыску лиц совершивших противоправные деяния с целью обеспечить предприятию возмещение причинённого материального ущерба.
2952 | 374 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 16:22 | 2018-04-13 16:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение участка ВЛ-601 ПС 110/6 кВ Сафоново произошло вследствие междуфазного К.З. в результате старения изоляции кабеля из-за изменения изолирующих свойств материала при длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабеля марки АСБ произошло в результате старения изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала при длительной эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ №601 ПС 110/6кВ Сафоново между ТП-4 - ТП-58 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
2953 | 583 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 14:19 | 2018-04-13 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего по причине перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №255-№256 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №255-№256 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 от РП-10кВ "Емишево" от ВЛ-10кВ №1"Рождественский" ПС110/35/10кВ "Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2954 | 905 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 14:05 | 2018-04-13 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 16-17, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Город-1 ПС Данков-сельская, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ линейных проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Город-1 ПС Данков-сельская в пролете опор № 16-17 из-за упавшей ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Город-1. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Город-1, произвести вырубку (обрезку крон).
2955 | 598 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 13:05 | 2018-04-13 13:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор № 36-37 в результате расплетения одной жилы провода с перекрытием на соседний фазный провод. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала провода АС-35 в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло расплетение одной жилы провода с перекрытием под воздействием порывов ветра с соседним фазным проводом, что привеле к отключению ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления дефектов. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД.
2956 | 876 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 11:25 | 2018-04-13 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода опоры № 10, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Чуглит, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов на опоре № 10 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Чуглит, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Чуглит". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Чуглит", произвести вырубку (обрезку крон).
2957 | 872 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 10:07 | 2018-04-13 10:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода спуска к ТП З-340, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Тростяное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов на спуске к ТП З-340 с.Тростяное вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Тростяное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Тростяное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Тростяное, произвести вырубку (обрезку крон).
2958 | 892 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 09:48 | 2018-04-13 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 59 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 838 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 59 - ТП 838 каб.Б в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 59 - ТП 838 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59 - ТП 838 каб.Б ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2959 | 871 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 09:30 | 2018-04-13 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание в пролете опор №4-5 в результате перекрытия веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 Князево произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2960 | 188 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 08:51 | 2018-04-13 12:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия телом птицы провода фазы "В" и траверсой на опоре № 121 произошло однофазное замыкание на землю устраненное оперативным отключением бригадой ОВБ. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия телом птицы провода фазы "В" и траверсой на опоре № 121 произошло однофазное замыкание на землю устраненное оперативным персоналом. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ № 02 ПС Коптево нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Коптево по всей длине.
2961 | 864 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-13 08:34 | 2018-04-13 09:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ, с последующим неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35кВ Принцевка произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя ООО "Мегалайн". | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя ООО "Мегалайн". | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
2962 | 922 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 22:28 | 2018-04-12 23:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Комсомольская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №6-7. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №6-7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Комсомольская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №6 - 7. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 16 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Комсомольская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2963 | 589 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 21:58 | 2018-04-12 22:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №13-14, упавшее из вне охранной зоны ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно в пролете опор №13 - 14 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно. По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты.
2964 | 898 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 20:43 | 2018-04-12 20:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №25-26, росшим вне установленной просеки ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №11 "№3" ПС 110/35/10 кВ "Усмань" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №25-26, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "№3" от ПС-110/35/10кВ "Усмань" в пролетах опор №15-40 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2965 | 568 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 20:25 | 2018-04-12 21:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП №326 П (потребительская) находящемся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-101 ПС 35/10 кВ Крутояр . |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-326 П c требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
2966 | 373 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 18:46 | 2018-04-12 20:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-623 ПС 110/35/6 кВ Горная произошло вследствие междуфазного К.З. в результате старения изоляции соединительной муфты из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение соединительной муфты марки СС-100 произошло в результате старения изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ №623 ПС 110/35/6кВ Горная (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
2967 | 577 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 15:02 | 2018-04-12 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, в пролете опор №82-№83 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, в пролете опор №82-№83 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Привольская в пролете опор №82-№83.
2968 | 221 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 13:50 | 2018-04-12 17:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2510 явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов из-за наезда постороннего транспорта на опору №104. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2510 явилось межфазное КЗ из-за схлеста проводов вследствие наезда на ж/б опору №104 постороннего транспорта. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2510 ПС 35/10 кВ Большесолдатская разработать мероприятия и назначить сроки по устранению выявленных замечаний Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2510 ПС 35/10 кВБольшесолдатская на предмет выявления дефектов,влияющих на бесперебойную работу ВЛ
2969 | 652 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 13:20 | 2018-04-12 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате раскачивания проводов при сильном порывистом ветре до 17 м/с, а также воздействия атмосферных явлений при длительной эксплуатации изоляции (тяжение проводов при налипании мокрого снега, грозовые перенапряжения и т.д.) произошло разрушение изолятора ПФ-6 и замыкание на "землю" фазы "С" через стойку опоры №65 ВЛ-10 кВ ф10-02 ПС Красное. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия ветра со скоростью до 17 м/с на провода ВЛ произошло разрушение изолятора ПФ-6 фазы "С" на опоре №65 ВЛ-10 кВ ф10-02 ПС Красное и замыкание на "землю" фазы "С". | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ участок ПС Красное - ТП № 203 ф10-02 ПС 110/35/10 Красное на участке с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. Устранить выявленные замечания при обходе ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 110/35/10 Красное (при их наличие). Выполнить обследование опоры №65 ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 110/35/10кВ Красное , подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю".
2970 | 557 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 12:59 | 2018-04-12 13:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №08 (к-с Марьино) ПС 35/10 кВ Бубеньево произошло по причине межфазного КЗ из-за неисправности на абонентской КТП 10/0,4 кВ Думаново ск. двор. |  | Направить письмо председателю колхоза "Мир" Тимонову А.С. , являющимся собственником ТП 10/0,4кВ Думаново Ск.Двор о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2971 | 571 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 12:50 | 2018-04-12 17:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия проводов в пролете опор №81 - 82 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №81-82 ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин устранить выявленные дефекты.
2972 | 681 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 12:48 | 2018-04-12 12:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов юго-восточного ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение ветки дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Ветка при падении легла на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 от ПС 35/10 кВ Кужбал в пролете опор №123-124, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ под действием ветра ветка упала на землю под провода. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 от ПС 35/10 кВ Кужбал в пролете опор №123-124. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 от ПС 35/10 кВ Кужбал с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 от ПС 35/10 кВ Кужбал при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев.
2973 | 648 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 12:25 | 2018-04-12 14:14 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной появления "земли" на ф.10-04 ПС Космынино, явилось падение дерева в пролёте опор №58-№59 спиленного сторонним лицом и выпавшего из глубины массива леса на провода ВЛ 10кВ, дерево легло на провод, произошло однофазное замыкание на землю через ствол дерева. ВЛ не повреждена. Виновник инцидента добровольно согласился возместить причинённый ущерб. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной появления "земли" на ф.10-04 ПС Космынино явилось падение дерева, спиленного сторонним лицом, на провод ВЛ 10кВ в пролёте опор №58-№59, в результате этого произошло однофазное замыкание на землю через ствол дерева. | Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Космынино (т) на участке РП Воскресенское - РП Корешниково на предмет наличия повреждений оборудования ВЛ 10кВ возникших при динамическом воздействии упавшего дерева в пролёте опор №58-59. Через СМИ проинформировать предприятия и жителей Нерехтского района о необходимости соблюдения мер безопасности при производстве работ по заготовке древесины вблизи охранных зон ВЛ. Устранить выявленные замечания после осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Космынино (т) на участке РП Воскресенское - РП Корешниково (при их наличии).
2974 | 919 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 11:49 | 2018-04-12 16:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта - нарушение герметичности уплотнений проходных изоляторов КТП, и под воздействием сильного дождя, произошло затекание воды через уплотнения проходных изоляторов в ВВ отсек КТП, вода попала на нижние контакты ПКТ-10кВ что привело к возникновению межфазного КЗ и перегоранию плавких вставкок. При проведении осмотра ТП других причин которые могли привести к перегоранию В/В предохранителя не выявлено. | Нарушение герметичности, В результате нарушение герметичности уплотнений проходных изоляторов КТП и под воздействием сильного дождя, произошло затекание воды через уплотнения проходных изоляторов, в ВВ отсек КТП, вода попала на нижние контакты ПКТ-10кВ что привело к возникновению межфазного КЗ и перегоранию плавких вставок. | Выполнить осмотр ТП от ВЛ 10 кВ №13 ПС Пичерская с целью выявления состояния герметичности Н/В и В/В отсеков, проверить селективность В/В предохранителей ТП и РЗА в ячейках КРУН 10 кВ ПС 35 Пичерская. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером бригады диагностики РЭС Расстегаев Ю.В. о необходимости более тщательного проведения осмотров оборудования.
2975 | 881 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 11:20 | 2018-04-12 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ яч. №5 Стрелец от ПС 35/10 кВ «Грызлово» явилось межфазное замыкание на вводе потребительской ТП 425П находящейся в эксплуатационной ответственности компании ООО Черкизово-Свиноводство |  | Направить в адрес ООО Черкизово-Свиноводство претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2976 | 371 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 10:10 | 2018-04-12 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля Л-10кВ №02 РП-10кВ Серго - Ивановское на участке РП-10кВ Серго - Ивановское - опора №1 типа АСБ 3х70 (год ввода в эксплуатацию 1980 г., дата последних испытаний 20.112.2015 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 38 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л-10кВ №02 РП-10кВ Серго - Ивановское явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие пробоя междуфазной изоляции кабеля АСБ 3х70 (год ввода в эксплуатацию 1980 г., дата последних испытаний 20.112.2015 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений ВЛ 10кВ №02 РП Серго-Ивановская на кабельном участке от РП Серго-Ивановская до опоры №1 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
2977 | 633 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 09:48 | 2018-04-12 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3 "Руновский" ПС35/10 кВ Великое село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2978 | 384 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 09:28 | 2018-04-12 09:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к разрушению изолятора марки ШС-10 на опоре №14 ВЛ-607 ПС 35/6кВ Гнёздово явилось изменение диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-607 ПС 35/6кВ Гнёздово явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие разрушения изолятора марки ШС-10 на опоре №14. | Произвести обследование опоры №14 ВЛ-607 ПС Гнездово после прохождение через тело опоры тока однофазного замыкания на "землю". Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-607 ПС Гнездово, при котором особое внимание уделять состоянию изоляции. По результатам проведенного верхового осмотра ВЛ-607 ПС Гнездово произвести замену выявленной дефектной изоляции.
2979 | 863 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 09:10 | 2018-04-12 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №8-9, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10 №2 Победа ПС Большой Верх послужило нарушением электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой в пролете опор №8-9, отломившееся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Победа" от ПС-35/10кВ "Большой верх" в пролетах опор, №6-№14 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2980 | 846 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 09:05 | 2018-04-12 09:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода спуска от опоры № 169 к ТП-155, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 06 "Сот-Выселки", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов спуска от опоры № 169 к ТП-155 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 06 "Сот-Выселки", сорванной сильным порывистым ветром | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 СотВыселки. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 СотВыселки, произвести вырубку (обрезку крон).
2981 | 883 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 08:56 | 2018-04-12 09:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 20 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 20-ТП 671 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ Город 20-ТП 671 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте произошло при пробое изоляции из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 20-ТП 671 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2982 | 571 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 02:58 | 2018-04-12 04:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение 1 секции шин 6кВ ПС 110/6кВ "Тормозная" действием ЗДЗ в результате двойного замыкания на землю в сети 6кВ, возникшего из-за повреждения (пробой изоляции фазы "В") на КЛ 6кВ №17 ООО "Меркурий-Флот" (КЛ абонента) и пробоя изоляции фазы "С" КЛ 6кВ №7 "Ярославльводоканал" (КЛ абонента). Протекание тока замыкания на землю фазы "В" повлекло за собой нагрев болтового соединения оболочки кабеля к заземленной металлоконструкции в ячейке КЛ 6 кВ №17 ООО "Меркурий-Флот" (потребительская), что привело к образованию дуговых разрядов. Наличие двойного замыкания на землю в сети 6кВ и образование дуговых разрядов в ячейке КЛ 6кВ №17 явилось условием работы ЗДЗ. Работа ЗДЗ-правильно. Устройство блокировки АВР 6кВ-правильно. Работа МТЗ Л-13-правильно. |  | Выполнить осмотр всех ячеек КРУН 6кВ ПС 110/6кВ "Тормозная" с целью выявления аналогичных дефектов болтовых соединений. Написать претензионное письмо владельцам КЛ 6 кВ №17 ООО "Меркурий-Флот", КЛ 6кВ №7 "Ярославльводоканал", КЛ 6кВ №13 ООО "Спецторг Плюс" с требованием эксплуатации КЛ в соответствие с НТД. По результатам проведенного осмотра ячеек КРУН 6кВ ПС 110/6кВ "Тормозная", в случае выявления дефектов на оборудовании филиала, выполнить устранение дефектов. По результатам проведенного осмотра ячеек КРУН 6кВ ПС 110/6кВ "Тормозная", в случае выявления дефектов на оборудовании потребителей, направить письма-уведомления об устранении дефектов
2983 | 624 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 02:12 | 2018-04-12 02:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №17-18, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Погребы от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Погребы произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №17-18 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Погребы с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
2984 | 548 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-12 00:05 | 2018-04-12 02:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17(Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор № 5-6 отпайки 10кВ на КТП 10/0,4кВ д.Зеленоваха, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №17(Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 5-6 отпайки 10кВ на КТП 10/0,4кВ д.Зеленоваха ВЛ-10кВ №17(Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17(Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17(Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы. Учтранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17(Ананкинский) от ПС 35/10кВ Ельцы дефекты.
2985 | 396 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 23:25 | 2018-04-12 00:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 298 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская , находящемся на балансе и обслуживании ООО «ТИС». |  | Направить письмо потребителю ООО "ТИС" о приведении потребительской отпайки за Р-7-20 к ТП 298 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2986 | 408 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 22:27 | 2018-04-12 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Козловка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием проводов фаз «B» и «C» в пролёте опор № 130-131 веткой дерева, занесённой порывом ветра до 16 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «B» и «C» в пролёте опор № 130-131 ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Козловка произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «B» и «C». | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Козловка наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2987 | 364 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 22:10 | 2018-04-11 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной внутреннего повреждения междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ типа АСБ 3х50 мм2 (L=470м) КЛ РП0 - ТП23 Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции вследствие длительного (более 30 лет) срока службы . | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ РП0 - ТП23 Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внутреннее повреждение междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ типа АСБ 3х50 мм2 (L=470м) . | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №0-23 и Л-1035 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2988 | 402 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 20:56 | 2018-04-11 21:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС 35 кВ Ст.Ведуга явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №1-10 - 1-11 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 1-10 – 1-11 по ВЛ 10кВ № 06 ПС 35 кВ Ст.Ведуга произошло из-за ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35 кВ Ст.Ведуга по всей протяженности на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 35 кВ Ст.Ведуга наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2989 | 409 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 20:32 | 2018-04-11 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 11 от ПС 110 кВ Терновка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «C» в пролёте опор № 36-37 веткой дерева, занесённой порывом ветра до 16 м/с из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «B» и «C». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «B» и «C» в пролёте опор № 36-37 ВЛ 10 кВ № 11 от ПС 110 кВ Терновка произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «B» и «C». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 от ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 от ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2990 | 902 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 20:24 | 2018-04-11 23:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Татановская явилось КЗ возникшее в результате падения дерева на провода и перекрытие фаз "А","В" и "С" в пролете опор №(1-11) – (1-12). Падение дерева произошло из вне охранной зоны ВЛ в ходе неблагоприятных погодных условий сильного порыва бокового ветра достигавшего 15 м/с и ослабления его в области корневой системы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ №04 ПС Татановская обнаружено дерево на проводах фазы "А","В" и "С" упавшее из вне охранной зоны ВЛ, что привело к отключению В 10 кВ №04 ПС Татановская от действия МТЗ. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2991 | 901 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 20:05 | 2018-04-11 23:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Сампурская явилось КЗ возникшее в результате срыва вязки провода фазы "В" и падение его на заземленную траверсу опоры №33. Срыв вязки произошел вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). Вязка была выполнена согласно норм и при плановом осмотре данного недостатка не было. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В процессе эксплуатации с воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление вязки между линейным проводом и штыревым изолятором, что привело к перетиранию и срыву вязки провода на опоре №33 при сильном порыве ветра. | Провести обход ВЛ 10кВ № 5 ПС Сампурская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2992 | 530 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 19:35 | 2018-04-11 19:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10 кВ №15(13) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия возникшей электрической дугой изоляции 10 кВ на ПР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Голышкино при попадании птицы на токоведущие части разъединителя. | Нарушение электрической изоляции, В результате попадания птицы на токоведущие части ПР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Голышкино произошло перекрытие изоляции двух фаз возникшей электрической дугой , что привело к отключению ВЛ-10 кВ №15(13) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ | Провести внеочередной осмотр ТП запитанных от ВЛ-10кВ №15(13) ПС 35/10кВ Клешнево, на предмет гнездования птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре недостатки (дефекты).
2993 | 833 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 19:19 | 2018-04-11 19:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №43-44, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №2 "Куриловка" ПС 35/10 кВ "Федоровка" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №43-44, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Куриловка" от ПС-35/10кВ "Федоровка" в пролетах опор №40-50 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2994 | 398 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 19:01 | 2018-04-11 19:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково произошло из-за возникновения короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 219-220 вследствие недопустимого сближения проводов при сильных порывах ветра. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 219-220 на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково произошло из-за увеличения стрелы провеса и недопустимого сближения проводов при порывах ветра. Увеличение стрелы провеса проводов произошло из-за естественной вытяжки проводов при воздействии на них ветровых, температурных, гололедных нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №219-220 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково выявленные замечания и нарушения включить в планы ТО и ремонта ВЛ в 2018г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково на предмет выявления нарушения стрелы провеса проводов. Выполнить внеочередной осмотр и замер сопротивления изоляции изоляторов в РУ-10 ТП-10/0,4 со сроком эксплуатации 20 лет и более по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково на предмет выявления дефектов и состояния изоляции в РУ-10. По результатам внеочередного осмотра и замера сопротивления изоляции изоляторов в РУ-10 ТП-10/0,4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ выявленные дефекты включить в план ТО и ремонта в 2018г.
2995 | 610 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 18:49 | 2018-04-11 23:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Однофазное замыкание на "землю" в результате касания ветками ДКР находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" провода фазы "С" в пролете опор №53-№54. Повреждений не выявлено. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провода ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" фазы "С" на ДКР находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №53-№54. Повреждений не выявлено. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" за опорой №66 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" за опорой №66. Бригаде по эксплуатации ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубке ДКР.
2996 | 563 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 17:26 | 2018-04-11 17:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-2 - 6-3 отп. №506 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №11 на ПС 35/10кВ Ильино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-2 - 6-3 отп. №506 ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Ильино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Ильино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Ильино. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Ильино устранить выявленные дефекты.
2997 | 562 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 17:20 | 2018-04-11 18:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), 1. Отключение В 110 кВ Брусово, В 110 кВ Бологое 2 и СОВ 110кВ на ПС 110 кВ Удомля действием ДЗШ 110кВ вызвано ложным срабатыванием ДЗШ 110кВ в результате нека-чественного проведения проверки ДЗШ 110 кВ в объеме восстановления 30.03.2016, не выявлено плохое состояние контактных поверхностей рубильника нарушения фикса-ции токовых цепей ДЗШ 110 кВ (окисление контактов) и обрыв обмотки промежуточ-ного реле РП 25 (тип РП-252) в схеме ДЗШ. Ответственный за эксплуатацию РЗА- нач. участка Левин А.И. 2. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ Удомля, а также несвоевременное выявление и устранение дефектов аккумуляторной батареи привело к сульфатации пластин и короткому замыканию между пластинами электродов концевых элементов аккумуляторов (от 109 до 120 элемента в батарее). Ответственный за эксплуатацию-нач.УСПС Журкин М.А. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, 1. Повышенное переходное сопротивление контактов рубильника Р1 "Нарушение фиксации присоединений" токовых цепей ДЗШ 110 кВ привело к протеканию части несбалансированного тока нагрузки в схеме с нарушенной фиксацией через чувствительные и избирательные реле ДЗШ. Обрыв обмотки промежуточного реле фиксации срабатывания выходных реле избирательных органов 2 сек. ш. 110 кВ (тип РП-252), которое должно обеспечивать замедление на ввод чувствительных органов 2 сек. ш. при АПВ шин, в сочетании со срабатыванием чувствительных органов ДЗШ от несбалансированного тока нагрузки привело к ложному срабатыванию ДЗШ 110кВ. Обрыв обмотки промежуточного реле типа РП-252 (постоянно находится под напряжением 220 В оперативного тока, обмотка 25000 витков проводом Ø0,07 мм) произошел из-за деформации обмоточного провода от нагрева по причине длительного срока эксплуатации (год выпуска 1981, схема в работе с 1983 г.) Ответственный за эксплуатацию оборудования- нач.УОРЗиПА В ПБ Левин А.И. 2. Сульфатация пластин и короткое замыкание между пластинами электродов концевых элементов аккумуляторов (от 109 до 120 элемента в батарее) привело к низкому уровню заряда АБ. Ответственный за эксплуатацию-нач.УСПС Журкин М.А. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования Произвести замену аккумуляторной батареи на ПС 110/35/10 кВ Удомля. На ПС 110/35/10 кВ Удомля произвести замену рубильника нарушения фиксации в токовых цепях ДЗШ 110 на испытательный блок На ПС 110/35/10 кВ Удомля произвести замену обмотки реле фиксации срабатывания выходных реле избирательных органов 2 с.ш. На ПС 110/35/10 кВ Удомля выполнить сигнализацию неисправности реле фиксации срабатывания выходных реле избирательных органов ДЗШ 110 На ПС 110/35/10 кВ Удомля выполнить контроль срабатывания выходных реле избирательных органов ДЗШ 110 в цепи отключения от чувствительных органов ДЗШ 110 Произвести анализ схем ДЗШ 110 кВ и определить ПС на которых для объединения токовых цепей ДЗШ 1 и 2 с.ш. при нарушении фиксации используется рубильник. По результатам анализа составить график замены рубильников нарушения фиксации ДЗШ 110кВ на испытательные блоки. Произвести анализ схем ДЗШ 110 кВ и определить ПС на которых отсутствует контроль срабатывания выходных реле избирательных органов ДЗШ 110 в цепи отключения от чувствительных органов ДЗШ 110. По результатам анализа составить график выполнения контроля срабатывания выходных реле избирательных органов ДЗШ 110 в цепи отключения от чувствительных органов ДЗШ 110 До замены аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ Удомля установить в схеме питания постоянного тока дополнительные выпрямительные агрегаты для обеспечения возможности управления. -Выполнено в ходе работы комиссии Обеспечить выполнение требований нормативных документов по обслуживанию аккумуляторной батареи ПС 110 кВ Удомля Разработать график осмотра аккумуляторной бата-реи ПС 110 кВ Удомля оперативным персоналом. Обеспечить контроль периодичности осмотра ак-кумуляторной батареи ПС 110 кВ Удомля Выполнить анализ выполнения требований нормативных документов по обслуживанию аккумуляторных батарей подстанций 110 кВ Тверьэнерго. По результатам анализа разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний
2998 | 246 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 17:20 | 2018-04-11 19:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ-10 кВ 117.11 произошло из за межфазного КЗ в результате схлеста проводов фаз "В" и ф."А" образовавшегося вследствии расстрела изолятора фазы "В", что привело к падению провода ф. "В" на провод ф."А" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлест проводов фаз "В" и ф."А" образовался вследствии расстрела изолятора фазы "В", что привело к падению провода ф. "В" на провод ф."А". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 117.11 обращая особое внимание на состояние изоляции на опорах. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Направить в администрацию Винниковского с/совета письмо о недопустимости повреждения электрооборудования электросетевого хозяйства РЭС и рисках поражения электрическим током при его повреждении. Вместе с письмом направить комплект памяток об опасности поражения электричесим током для распростанения среди охотников.
2999 | 855 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 16:48 | 2018-04-11 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №6/6-6/7 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №6/6-6/7 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3000 | 899 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 16:37 | 2018-04-11 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Телешовская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №71-72. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №71-72. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Телешовская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №71 - 72. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Телешовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3001 | 898 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 16:13 | 2018-04-11 16:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ М.Талинская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №(1-29) – (1-30). При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №(1-29) – (1-30). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ М.Талинская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №(1-29) – (1-30). Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3002 | 852 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 16:04 | 2018-04-11 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва и разрушения изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №41 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №41-42 вследствии усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое разрушение колпачков и изоляторов фаз "А"и"В", обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №41 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3003 | 897 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 16:00 | 2018-04-11 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №59-60. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор 59-60. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №59 - 60. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3004 | 567 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 15:41 | 2018-04-11 17:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Ружное. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Ружное. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Ружное с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3005 | 609 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 15:35 | 2018-04-11 19:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате КЗ образовавшегося при схлесте проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 отпайки на ТП 375 (Залужнево) из-за ослабления натяжения провода фазы "В" в следствии разрушения штыревого изолятора на опоре №10 отпайки на ТП 375 (Залужнево). Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения и изменения свойств фарфора при длительной эксплуатации (с 1982г.). Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 10 отпайки на ТП 375 (Залужнево) ВЛ-10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате естественного старения и изменения свойств фарфора при длительной эксплуатации (с 1982г.). При разрушении изолятора произошел схлест проводов в пролете опор №9-№10 отпайки на ТП 375 (Залужнево).ъ Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатации ВЛ-10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино".
3006 | 608 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 15:15 | 2018-04-12 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина первого отключения: Отключение ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №286 -№287 веткой принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №264 -№265 деревом упавшим из-за воздействия порывистого ветра, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина первого отключения: Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №286 -№287 ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" веткой принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №264 -№265 ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово".
3007 | 822 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 14:45 | 2018-04-11 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное замыкание на опоре №77 в результате перекрытия веткой от дерева из вне охраннойзоны ВЛ | На ВЛ-10кВ №2 Кривополянский ПСЧаплыгин-нов произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3008 | 827 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 14:04 | 2018-04-11 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №16-17 отпайки к КТП 914 росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В-10 кВ Новая ПС 35/10 Пружинки послужило нарушением электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой в пролете опор №16-17 отпайки к КТП 914 отломившееся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участка ВЛ-10 кВ Новая ПС 35/10 Пружинки отпайки к КТП 914 от опоры №14 до 20 на предмет выявления веток деревьев угрожающих падением на провода. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
3009 | 844 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 14:00 | 2018-04-11 14:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-240П (оборудование на балансе Хлебной базы №30). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3010 | 401 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 13:57 | 2018-04-11 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Ст.Ведуга послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 15-14 - 15-15 при изломе у основания деревянной опоры №15-15. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Излом опоры №15-15 по ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Ст.Ведуга произошел по причине несвоевременного устранения дефекта (загнивания опоры), выявленного при периодическом осмотре ВЛ. | 1. Выполнить осмотр деревянных опор по ВЛ 10кВ № 03 ПС 35 кВ Ст.Ведуга по всей длине с целью проверки древесины на загнивание. 2.Произвести проверку состояния опор, подверженных одностороннему тяжению №15-14, 15-16. 1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35 кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. 2. По результатам проведения проверки состояния опор №15-14, 15-16 по ВЛ 10кВ № 03 ПС 35 кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3011 | 843 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 13:52 | 2018-04-11 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 26-27, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №9 Ворон-Лозовка ПС Курино, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 26-27 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №9 Ворон-Лозовка ПС Курино, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №9 Ворон-Лозовка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №9 Ворон-Лозовка, произвести вырубку (обрезку крон).
3012 | 896 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 13:44 | 2018-04-11 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Тамбовская №6 явилось земля в сети 10 кВ фазы "С" возникшая в результате срыва изолятора и касание провода заземленной траверсы опоры №243. Срыв изолятора произошел вследствие рассыхания полиэтиленового колпачка марки К-6 и неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). При срыве изолятора марки ШС-10 произошел его удар о траверсу, что привело к его разрушению. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В процессе эксплуатации с воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло рассыхание полиэтиленового колпачка марки К-6, что привело к срыву изолятора и падение провода на траверсу опоры №243 при сильном порыве ветра. | Провести обход ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3013 | 406 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 13:15 | 2018-04-11 15:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Елань-Колено явилось междуфазное ко-роткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между провода-ми фаз «А» и «В» в пролёте опор № 67-68 веткой дерева, занесённой ветром из вне ох-ранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 67-68 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Елань-Колено произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Елань-Колено наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Елань-Колено по всей протяженности на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3014 | 404 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 13:03 | 2018-04-11 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 230-231 из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №231 при длительном воздействии значительных ветровых нагрузок (до 17 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 231 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье произошел по причине разрушения колпачка типа КП-22, применяемого для крепления штыревого изолятора, вызванным нарушением структуры материала колпачка, в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье за ЛР-4-2 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье за ЛР-4-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3015 | 818 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 12:56 | 2018-04-11 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Липовка, на опору № 222. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное замыкание на "землю" через траверсу опоры № 222 ВЛ-10 кВ Липовкав вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "Липовка". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "Липовка", произвести вырубку (обрезку крон).
3016 | 605 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 12:00 | 2018-04-11 13:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 398 ( Обрезково) ВЛ-10кВ № 3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" из-за загрязнения и увлажнения при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при таянии снега. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие опорных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 398 ( Обрезково) ВЛ-10кВ № 3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" в результате загрязнения и увлажнения поверхности при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при таянии снега. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить замену резиновых прокладок под проходными изоляторами на ТП 398 ( Обрезково) ВЛ-10кВ № 3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово". Бригаде по обслуживанию ТП и РП провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.
3017 | 865 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 11:08 | 2018-04-11 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре №1/26 на участке КЛ 6 кВ от Р 810 до ТП 228 ПС 110 кВ Пищепром, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре №1/26 на участке КЛ 6 кВ от Р 810 до ТП 228 ПС 110 кВ Пищепром произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 6кВ Город 8 ПС 110 кВ Пищепром. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3018 | 816 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 10:13 | 2018-04-11 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор №121-№122, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Соловьевка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №121-№122 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Соловьевка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Соловьевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Соловьевка , произвести вырубку (обрезку крон).
3019 | 210 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 10:10 | 2018-04-11 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ТП-693 произошло в результате междуфазного к.з. по причине пробоя изоляции опорных изоляторов на корпус с последующим перегоранием ВВ предохранителей по причине старения изоляции в следствии длительной эксплуатации (в работе с 1975г.). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции опорных изоляторов 10кВ в ТП-693 произошел по причине старения изоляции в следствии длительной эксплуатации (в работе с 1975г.). | Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №03 ПС Рышково с составлением листа осмотра По результатам инженерного осмотра ТП по ВЛ-10кВ №03 ПС Рышково назначить сроки устранения выявленных замечаний. Разработать дополнительный график диагностики ТП со сроком эксплуатации выше 25 лет по ВЛ-10кВ №03 ПС Рышково на 2018г. Произвести обучение персонала ОВБ, РС по проведению осмотра, работ по диагностике ТП.
3020 | 815 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 09:56 | 2018-04-11 11:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП 218/63кВА находящейся на балансе военной части |  | Направить в адрес владельца поврежденного оборудования претензионное письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений
3021 | 400 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 09:53 | 2018-04-11 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК-10 фаз "А" и "В" в РУ-10 КТП-106 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Панино произошло по причине перекрытия нижних опорных изоляторов ПК-10 фаз "А" и "В". Аварийное отключение В ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Панино произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания из-за перекрытия верхних опорных изоляторов ПК-10 фаз "А", "В", "С" в РУ-10 КТП-106 . | Нарушение электрической изоляции, Причиной перекрытия нижних опорных изоляторов и, как следствие, срабатывание ПК-10 фаз "А" и "В" в КТП-106 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Панино явилось загрязнение поверхности нижних опорных изоляторов. Причиной перекрытия верхних опорных изоляторов ПК-10 фаз "А", "В", "С" в КТП-106 В ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Панино явилось загрязнение поверхности верхних опорных изоляторов. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Панино на предмет выявление дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр КТП-10/0,4 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления загрязнения изоляторов. Выполнить замер сопротивления изоляторов в РУ-10 КТП-10/0,4 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Панино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Панино выявленные дефекты и замечания включить в план ТО и ремонта на 2018г. По результатам внеочередного осмотра КТП-10/0,4 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Панино выявленные дефекты и замечания включить в план ТО и ремонта на 2018г. По результатам замера сопротивления изоляторов РУ-10 КТП-10/0,4 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Панино выявленные дефектные изоляторы включить в план ремонта на 2018г.
3022 | 378 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 09:34 | 2018-04-11 11:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1005 ПС Каспля в пролете опор №№70-71 явился наклон дерева, подгрызенного бобрами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№70-71 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Каспля с целью выявления деревьев, за пределами охранной зоны ВЛ, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ и подгрызенных бобрами. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Каспля, выявленных при проведении внеочередного ИТР осмотра.
3023 | 181 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 08:44 | 2018-04-11 09:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской отпайке ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская произошло однофазное замыкание на землю, устранённое оперативным отключением В 10 кВ № 4 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская . |  | Отправить повторно информационное письмо владельцу директору ПАО Ростелеком Солдатенкову Ю.В.. о приведение в надлежащее техническое состояние отпайки №12 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, находящейся в собственности. При получении отрицательного ответа, направить письмо в Ростехнадзор Срок выполнения: 20.05.2018 г. Ответственное лицо: Рязанцев А.В. -главный инженер Предприятие: Урицкий РЭС
3024 | 532 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 08:04 | 2018-04-11 08:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №68-69 веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем данная ветка дерева упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 ВЛ-10 кВ №21(1) на ПС 35/10 кВ Погорелое Городище. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №68-69 ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище действием МТЗ-1. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище в пролете опор №68-69. Провести мастерам Зубцовского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД.
3025 | 489 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 10:20 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Ручное отключение ВЛ-10кВ Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская вызвано однофазным замыкание на землю, из-за касания провода ф."В траверсы опоры №186, при пробое изолятора ф. "В" на опоре №186. ответственный за эксплуатацию оборудования-мастер УРЭС Голубев А.В. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение, эл.пробой изолятора ШС-10 ф"В" на опоре №186 произошел из за снижения в процессе длительной эксплуатации диэлектрических свойств материала. ответственный за эксплуатацию оборудования-мастер УРЭС Голубев А.В. | Выполнить верховой осмотр линейной изоляции на ВЛ-10кВ Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская при выявлении дефектов изоляции по результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская - устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3026 | 185 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 06:34 | 2018-04-11 06:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 34-35 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №6 ПС Сабуровская, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №6 ПС Сабуровская в пролете опор № 34-35 ,произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С " КВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская.
3027 | 538 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 05:35 | 2018-04-11 06:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино за Рек 1-10кВ произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП-10/0,4кВ Шуклово-2 |  | Направить письмо председателю СНТ “ Шуклово-2", являющегося собственником ТП-10/0,4кВ Шуклово-2 о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3028 | 562 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 02:50 | 2018-04-11 04:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 04 РП 12 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 684 - ТП 687 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 684 - ТП 687 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 681- ТП 687 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 681- ТП 687 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 681- ТП 687 дефектов.
3029 | 602 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 01:53 | 2018-04-11 06:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне в пролете опор №119-№120. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" фаз "А" и "В" ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне в пролете опор №119-№120. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №119-№120 ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово". Произвести осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов,мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с НТД.
3030 | 183 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 00:46 | 2018-04-11 06:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта концевой кабельной муфты ЗПКВТ-10-70/120 на опоре №1 КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, приведшего к нарушению ее герметичности и прониканию атмосферных осадков в кабельную муфту с возникновением межфазного КЗ, устраненного отключением КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате ослабления изоляции жил в разделке концевой кабельной муфте ЗПКВТ-10-70/120 на опоре №1 КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, в следствие проникновении влаги при ее разгерметизации, произошло возникновение межфазного КЗ и отключение КВЛ-10 кВ №6 ПС Нарышкинская действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская нарушений и включить их в планы работ Урицкого РЭС. Произвести внеочередной осмотр и испытание изоляции КВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская повышенным выпрямленным напряжением.
3031 | 720 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 00:36 | 2018-04-11 03:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При аварийном обходе ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 110/35/10кВ Красная Поляна установлено, что причиной появления межфазного КЗ явился схлест проводов соседних фаз произошедший из-за срыва изолятора №132 (изолятор слетел с колпачка) в результате раскачивания проводов из-за сильного порывистого ветра до 17м/с. Провод и изолятор не повреждены. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 110/35/10кВ Красная Поляна явилось КЗ на ВЛ-10кВ, которое произошло в результате схлеста проводов соседних фаз, произошедших из-за срыва изолятора на опоре №132. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф10-02 ПС 110/35/10кВ Красная Поляна с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Устранить замечания, выявленные в результате обхода ВЛ-10 кВ ф10-02 ПС 110/35/10кВ Красная Поляна (при их наличии)
3032 | 811 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-11 00:10 | 2018-04-11 00:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП № 16 П (на балансе АО "Данковский молзавод") |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3033 | 604 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 23:36 | 2018-04-10 23:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №26 -№27 веткой принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №26 -№27 ВЛ-10кВ №3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" веткой принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ВЛ-10кВ №3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово"
3034 | 632 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 22:04 | 2018-04-10 23:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю ф.В по причине пробоя изоляции КЛ-10 кВ на участке ТП-444 2 с.ш. - ТП-591 2 с.ш. (кабель 1981 года) | Нарушение электрической изоляции, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел ее пробой и как следствие однофазное замыкание на землю ф.В КЛ-10 кВ на участке ТП-444 2 с.ш. - ТП-591 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-444 2 с.ш. - ТП-591 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 2 с.ш. - ТП-591 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-444 2 с.ш. - ТП-591 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 2 с.ш. - ТП-591 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3035 | 558 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 20:40 | 2018-04-10 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ в пролете опор №64-№65. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ в пролете опор №64-№65. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №64-№65 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. Произвести осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино" с целью выявления дефектов,мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино" устранить выявленные дефекты.
3036 | 370 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 19:20 | 2018-04-10 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-10кВ Т-2 ТП-316 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года). По результатам прошлых испытаний отклонений выявлено не было, замена муфты не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 10 кВ "РУ 10 кВ ТП316- тр-р Т2" в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты в камере КСО366 РУ10 кВ из-за старения изоляции. | Рассмотреть вопрос о необходимости проведения дополнительных испытаний концевых муфт с подобным сроком эксплуатации и топом как КЛ 10 кВ "РУ 10 кВ ТП316- тр-р Т2".
3037 | 539 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 19:16 | 2018-04-11 04:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 6кВ №12 ПС 35/6кВ Алексино произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП-6/0,4кВ ФКУ УПР ДОР-2 |  | Направить письмо директору «ФКУ УПР ДОР-2», являющегося собственником ТП-6/0,4кВ ФКУ УПР ДОР-2 о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
3038 | 590 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 18:52 | 2018-04-10 19:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ-ТП 024 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ-ТП 024 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ-ТП 024 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ-ТП 024 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ-ТП 024 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3039 | 846 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 18:46 | 2018-04-10 19:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 4н(7)-ЗТП 401н(6) ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты в ячейке 10 кВ №6 КЛ 10 кВ РП 4н(7)-ЗТП 401н(6) ПС 110 кВ Промышленная вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой муфты в ячейке 10 кВ №6 КЛ 10 кВ РП 4н(7)-ЗТП 401н(6) ПС 110 кВ Промышленная произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 4н(7)-ЗТП 401н(6) ПС 110 кВ Промышленная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3040 | 666 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 18:45 | 2018-04-10 21:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Унжа стало разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 16 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (37 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях с усилением ветра до 17 м/с. Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение штыревого изолятора на опоре № 16 | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Унжа с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Унжа заменить дефектные изоляторы, ослабшие, растянутые вязки, а так же вязки, имеющие механические повреждения. Выполнить комплексное обследование опоры № 16 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Унжа, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
3041 | 569 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 18:44 | 2018-04-10 22:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 "Тереньково" ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 "Тереньково" ПС 35/10кВ "Чопорово" в пролете опор №157-№158 при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 "Тереньково" ПС 35/10кВ "Чопорово" в пролете опор №157-№158 при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3042 | 584 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 18:28 | 2018-04-10 23:27 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" набросом куска проволоки посторонними лицами в пролете опор №165-№166. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" набросом куска проволоки посторонними лицами в пролете опор №165-№166. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье". Провести разъяснительную беседу с жителями Борисоглебского района об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.
3043 | 633 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 17:45 | 2018-04-10 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролетах опор №144-145 ф.10-15 ПС Нерехта-2. При падении ветка дерева легла на провода и осталось висеть на них, в результате чего возникло междуфазное КЗ, которое стало причиной отключения МВ-10 кВ Ф 10-15 ПС Нерехта-2 от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода возникло междуфазное КЗ, которое стало причиной отключения МВ-10 кВ Ф 10-15 ПС ПС Нерехта-2. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-15 ПС Нерехта-2 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие и гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-15 ПС Нерехта-2 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3044 | 663 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 17:35 | 2018-04-10 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате раскачивания проводов при сильном порывистом ветре до 17 м/с, а также воздействия атмосферных явлений при длительной эксплуатации изоляторов (тяжение проводов при налипании мокрого снега, грозовые перенапряжения и т.д.) произошло разрушение изолятора и замыкание на "землю" фазы "С" через стойку опоры №103 ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. Изолятор в эксплуатации 34 года | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате воздействия ветра со скоростью до 17 м/с на провода ВЛ произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №103 ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино , и в следствии этого возникло однофазное замыкание на землю, через тело опоры фазы "С". | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Сусанино на участке от опоры №94 до опоры №109 с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Выполнить обследование опоры №103 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Устранить замечания, выявленные в результате обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Сусанино.
3045 | 540 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 17:11 | 2018-04-11 00:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-6кВ № 10 ПС 35/6кВ “Красный луч” произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №11 - №12 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра (с обрывом провода фазы "А" в пролёте опор №11 - №12). Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6кВ № 10 ПС 35/6кВ “Красный луч” в пролете опор №11-12 упавшего из охранной зоны ВЛ-6кВ произошло перекрытие с обрывом провода фазы "А",что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №10 ПС 35/10кВ “Красный луч” действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Рябков Н.П. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ “Красный луч” в пролёте опор №11- №12.
3046 | 526 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 17:01 | 2018-04-10 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №3-56 - 3-57 отпайка к КТП Хрипелево, упавшее из вне охранной зоны КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-56 - 3-57 отпайка к КТП Хрипелево КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица. По результатам внеочередного осмотра, устранить выявленные дефекты.
3047 | 397 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 16:50 | 2018-04-10 16:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС110 кВ В. Мамон произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 ВЛ-10-3 ПС110 кВ В. Мамон явилось падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по все длине ВЛ-10-4 ПС 110кВ В. Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ В. Мамон выявленные замечания и нарушения включить в план технического обслуживания и ремонтов в 2018г
3048 | 354 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 16:37 | 2018-04-10 18:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ТП-143 Теплицы-3 от ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Шаломино произошло вследствие перегорания предохранителей 10 кВ из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на кабельной вставке от ВН Т-1 до Т-1 в результате изменения изоляционных свойств материала кабельной муфты типа КТпО-10 в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 29 лет, с 1989 года. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на кабельной вставке от ВН Т-1 до Т-1 произошло в результате изменения изоляционных свойств материала кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 29 лет, с 1989 года. | Провести внеплановое ТВК всех концевых кабельных муфт на ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Шаломино.
3049 | 884 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 16:26 | 2018-04-10 16:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 10 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 215 каб. А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 10 - ТП 215 каб. А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10 - ТП 215 каб. А ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10 - ТП 215 каб. А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3050 | 975 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 16:20 | 2018-04-11 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение КВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ
3051 | 533 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 16:09 | 2018-04-10 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине повреждения проходного изолятора фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ Глебово-1 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение проходного изолятора в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Глебово-1 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Салино произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1985г. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Произвести ревизию КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Салино с проведением измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ и 0,4 кВ По результатам измерений устранить выявленные недостатки (дефекты). Провести внеплановый инструктаж мастерам участков Зубцовского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3052 | 356 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 16:00 | 2018-04-10 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ-50-6 в РУ-10 кВ ЗТП-50 по Л-1021 ПС 110/35/10 кВ Сычевка послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения ветви отдельно стоящего дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №3-№4 на участке ВЛ 10 кВ ЗТП-50-ЗТП-8 Л-1021 ПС 110/35/10 кВ Сычевка, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в следствии воздействия сильного порывистого ветра. В ходе подачи напряжения в цикле АПВ ветка оставалась на проводах ВЛ, затем, под действием ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на участке ВЛ 10кВ ЗТП-50 - ЗТП-8 Л-1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка послужило механическое воздействие при падение ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №3-№4. | Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре участка ВЛ ЗТП-50-ЗТП-8 Л-1021 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода участка ВЛ ЗТП-50-ЗТП-8 Л-1021 ПС 110/35/10 кВ Сычевка в пролете опор №3-№4. Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ ЗТП-50-ЗТП-8 Л-1021 ПС 110/35/10 кВ Сычевка силами ИТР, с целью определения наличия деревьев, угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ.
3053 | 590 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 16:00 | 2018-04-10 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение в ручную ВЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Простор произошло по причине однофазного замыкания на землю, из-за перекрытия крайнего провода ф."А" в пролете опор №152 - 153 деревом наклоновшемся из охранной зоны ВЛ, под действием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования-мастер Кашинского РЭС Алексеев С.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при наклоне дерева на провод ф."А" ВЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Простор в пролете опор №152 - 153 из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие крайнего провода ф."А" в данном пролете опор, что и создало режим однофазного замыкания на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования-мастер Кашинского РЭС Алексеев С.А. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Простор в пролете опор 152-153. Провести внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ.
3054 | 664 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 15:42 | 2018-04-10 17:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-03 от ПС 35/10 кВ Кужбал стало межфазное К.З. при перекрытии телом птицы на опоре №175 двух фаз, что привело к отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие телом птицы на опоре №175 двух фаз, что привело к отключению ВЛ действием защиты. | Выполнить верховой осмотр опоры №175 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Кужбал с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №175 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Кужбал устранить выявленные дефекты.
3055 | 588 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 15:12 | 2018-04-10 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Первое отключение ВЛ-10кВ фид.29 ПС 110/35/10кВ ДВП произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №63-64 веткой дерева, упавшим на провода ВЛ , из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ фид.29 ПС 110/35/10кВ ДВП . Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Второе отключение ВЛ-10кВ фид.29 ПС 110/35/10кВ ДВП произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №209-210 веткой дерева, упавшим на провода ВЛ , из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ фид.29 ПС 110/35/10кВ ДВП. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №63-64 ВЛ-10кВ фид.29 ПС 110/35/10кВ ДВП из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ фид.29 ПС 110/35/10кВ ДВП действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №209-210 ВЛ-10кВ фид.29 ПС 110/35/10кВ ДВП из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ фид.29 ПС 110/35/10кВ ДВП действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид.29 ПС 110/35/10кВ ДВП в пролетах опор №63-64, №209-210. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Максатихинского РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
3056 | 603 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 14:45 | 2018-04-10 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №113-№114 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывов ветра. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №113-№114 ВЛ-10кВ № 3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывов ветра. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно,неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за РВ-5 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за РВ-5.
3057 | 527 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 14:34 | 2018-04-10 14:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №123-124 ветвями ДКР, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Анатольевич. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвями кустарника ДКР на провода в пролете опор №123-124 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Анатольевич. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №123 - №124. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3058 | 534 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 14:26 | 2018-04-10 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В", "С" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Бабынино-3 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 160/10 кВА в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Иванов П.В. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 160/10 кВА на КТП 10/0,4кВ д. Бабынино-3 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово (пробой обмотки высокого напряжения на корпус) произошло из-за нарушения механической прочности изоляции обмотки ВН при продолжительной работе трансформатора с 1977 года, в результате естественного износа (старения) изоляции в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Иванов П.В. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Степурино По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Провести мастерам Старицкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
3059 | 394 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 14:01 | 2018-04-10 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В КЛ 10кВ №06 РП 10кВ 1 Град действием защит из-за повреждения на потребительской отпайке от Р 10кВ к ТП-6-3 РП 10кВ 1 Град, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Бизнес Кар Воронеж». |  | Направить письмо потребителю ООО «Бизнес Кар Воронеж» о приведении потребительской отпайки з от Р 10кВ к ТП-6-3 РП 10кВ 1 Град в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3060 | 520 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 13:45 | 2018-04-10 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №36-37 отп. №515 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №36-37 отп. №515 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
3061 | 392 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 13:36 | 2018-04-10 13:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Шубное явилось междуфазное короткое замыкание при повреждении на потребительском ПТП-5-2, принадлежащем ЗАО «Острогожсксадпитомник». |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Острогожсксадпитомник" о приведении потребительского оборудования ПТП-5-2 ПС 35кв Шубное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3062 | 368 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 13:35 | 2018-04-10 15:55 | Дефекты монтажа, Повреждение КЛ-6кВ ТП-920-ТП-1055 из-за дефекта монтажа соединительной муфты подрядной электромонтажной организацией ООО СК РегионЭнергоСтрой (в гарантийный период). | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты из-за некачественного монтажа её подрядной электромонтажной организацией. | Проконтролировать процедуру возмещения ущерба по восстановлению поврежденной КЛ-6кВ ТП-920-ТП-1055.
3063 | 519 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 13:25 | 2018-04-10 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5 – 6 (отп. №506) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №16 на ПС 35/10кВ Старая Торопа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 – 6 (отп. №506) ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
3064 | 579 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 13:15 | 2018-04-10 15:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ из-за КЗ, возникшего по причине перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №556-№557 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №556-№557 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановй инструктаж мастеру бригады №2 Собко А.С. о содержании электроустановки согласно требований НТД.
3065 | 857 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 13:05 | 2018-04-10 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 1/2-1/3 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/2-1/3 ЛЭП 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Химзавод произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3066 | 393 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 12:33 | 2018-04-10 13:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ 28 Тепличная действием защит из-за повреждения на потребительской отпайке за ЛР-5-9 к ТП-5-26 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ 28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании физического лица Жихарева В.А. |  | Направить письмо потребителю Жихареву В.А. о приведении потребительской отпайки за ЛР-5-9 к ТП-5-26 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ 28 Тепличная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3067 | 551 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 12:16 | 2018-04-10 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение В 10кВ Т 1 на ПС 110/35/10кВ кВ Сандово действием МТЗ произошло по причине возникновения межфазного КЗ на ВЛ 10кВ №21 (абонентская ООО Древстрой"). Причиной не отключения действием МТЗ выключателя В-10кВ ВЛ №21 ПС 110/35/10кВ Сандово явился дефект пружины на серповидном рычаге и излом шплинта, запирающего палец подвижного контакта в следствии усталости металла в результате длительной эксплуатации (с 1979г.). Ответственный за эксплуатацию: начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Дефект пружины на серповидном рычаге и излом шплинта, запирающего палец подвижного контакта в полюсе ф. «А» выключателя В-10кВ ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Сандово, произошел в следствии усталости металла в результате длительной эксплуатации (с 1979г.). Ответственный за эксплуатацию: начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. | Провести внеочередную проверку выключателей 10кВ многократными опробованиями, измерение скоростных и временных характеристик В-10кВ на ПС 110/35/10 кВ Сандово. Устранить выявленные при внеочередной проверке дефекты. Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
3068 | 620 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 11:48 | 2018-04-10 12:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка дерева, растущего в охранной зоне ВЛ привела к падению ветви дерева на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №17-18, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземка произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №17-18 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку обрезку выявленных деревьев.
3069 | 623 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 11:09 | 2018-04-10 11:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, При осмотре ВЛ 6 кВ Ф618 ПС Шарья (Р) обнаружен схлест проводов ввода 6 кВ в ведомственную ТП "Тихий уголок", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо собственнику ТП "Тихий уголок" на необходимость своевременного и качественного обслуживания собственного оборудования.
3070 | 535 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 10:43 | 2018-04-10 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №58-59 ветками деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС -Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия веток деревьев на провода в пролетах опор №58-59 ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролетах опор №58-59 ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3071 | 504 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 10:20 | 2018-04-10 10:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №17(Октябрь) от ПС 35/10кВ Максимково произошло по причине межфазного короткого замыкания из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4кВ АБЗ-1 |  | Направить письмо в ГУП Селижаровское ДРСУ, директору Гончарову В.М. , являющегося собственником ТП 10/0,4кВ АБЗ-1 о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3072 | 347 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 09:54 | 2018-04-10 11:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения МВ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Кикино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор С6 - С7 ветки дерева, находящегося в пределах охранной зоны ВЛ. Ширина просеки проектная, не соответствует охранной зоне и требованиям ПУЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кикино послужило Механическое воздействие на провода ВЛ в пролете опор С6 - С7 при падении ветки дерева, находящегося в пределах охранной зоны. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кикино на участках прохождения по лесным массивам силами ИТР. Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор С6 - С7 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кикино. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3073 | 630 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 09:02 | 2018-04-10 10:53 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ООО "УК Старый Город" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-484 2 с.ш. - ТП-477 1 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "УК Старый Город" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ ООО "УК Старый Город" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-484 2 с.ш. - ТП-477 1 с.ш. | Направить письмо ООО "УК Старый Город" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо ООО "УК Старый Город" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
3074 | 620 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 07:26 | 2018-04-10 10:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-51 ПС 110/35/10 кВ Буй-районная от действия защит стало межфазное К.З., появившееся вследствие схлеста проводов соседних фаз после разрушения подвесного изолятора фазы "А" на опоре №2. Разрушение изолятора произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и снижения изоляционных свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (36 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и снижения изоляционных свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (36 лет) и воздействия различных атмосферных явлений на материал изолятора (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) произошло разрушение подвесного изолятора фазы "А" на опоре №2, что вызвало схлест проводов соседних фаз, межфазное замыкание и отключение ВЛ от действия защит. | Выполнить внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-51 ПС 110/35/10 кВ Буй-районная с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам внеочередного обхода ВЛ 10 кВ Ф10-51 ПС 110/35/10 кВ Буй-районная заменить дефектные изоляторы, ослабшие, растянутые вязки, а также, имеющие механические повреждения. Выполнить комплексное обследование опоры №2 ВЛ 10 кВ Ф10-51 ПС 110/35/10 кВ Буй-районная , подвергшейся однофазному замыканию на землю.
3075 | 558 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 07:00 | 2018-04-10 16:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10кВ Бушевец вызвано междуфазным к.з. при падении из охранной зоны ВЛ на провода дерева в пролете опор 113-114 с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования-мастер Бологовского РЭС Шумский А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №113-114 ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10кВ Бушевец из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10кВ Бушевец действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования-мастер Бологовского РЭС Шумский А.В. | провести внеплановый инструктаж мастерам Бологовского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10кВ Бушевец в пролете опор 113-114.
3076 | 779 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 06:40 | 2018-04-10 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №17-18, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №5 РП Инициатор ПС Культура послужило нарушением электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой в пролете опор №17-18, отломившееся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ РП Инициатор на предмет выявления веток деревьев угрожающих падением на провода. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
3077 | 484 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 05:29 | 2018-04-10 07:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №45 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи( ВЛ в эксплуатации с 1965 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №45 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, привёл его падению на землю в пролете опор №44-№45, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи на участке от опоры №40 до опоры №50. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3078 | 869 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 05:11 | 2018-04-10 05:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Матыра-1 послужила неисправность на потребительской ПС 35 кВ Стройдеталь (ООО «Стройдеталь»). |  | Направить в адрес ООО «Стройдеталь» письмо с запросом о причинах технологического нарушения и мерах, принятых во избежание повторения подобных инцидентов в дальнейшем.
3079 | 576 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 03:50 | 2018-04-10 08:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Однофазное замыкание на землю ВЛ 10кВ №113 Бекренёво ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате пробоя и разрушения штырьевого изолятора фазы "С" на опоре №82 вследствие естественного старения, провод ф."С" лежит на траверсе опоры №82. Изолятор в эксплуатации с 1980г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение штырьевого изолятора фазы "С" на опоре №82 вследствие естественного старения. Изолятор в эксплуатации с 1980г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №113 "Бекренево" ПС 110/35/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3080 | 611 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-10 01:50 | 2018-04-10 03:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской кабельной линии ТП-662 1 с.ш. - ТП-812 1 с.ш., запитанной от ТП-662 1 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ЗАО "Макс-инвест" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3081 | 529 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 21:41 | 2018-04-10 00:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №6-7 отпайки к ТП-10/0,4кВ д.Иванцево, растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Тургиново, под воздействием сильного порывистого ветра . Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6 - №7 отпайки к ТП-10/0,4кВ д.Иванцево ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №7 РП-10кВ Тутань в пролете опор №№6-7 отпайки к ТП-10/0,4кВ д.Иванцево. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3082 | 391 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 21:10 | 2018-04-09 21:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Елань-Колено явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 3-4 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 3-4 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Елань-Колено произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Елань-Колено наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Елань-Колено по всей протяженности на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3083 | 848 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 21:05 | 2018-04-09 21:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 40 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 194 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 40-ТП 194 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 40-ТП 194 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 40-ТП 194 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3084 | 390 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 20:45 | 2018-04-09 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Михайловка-1 явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 78-79 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 78-79 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Михайловка-1 произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Михайловка-1 наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Михайловка-1 по всей протяженности на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3085 | 536 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 20:20 | 2018-04-10 01:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Ботнево ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 160/10 кВА в результате старения изоляции в процессе эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 160/10 кВА на КТП 10/0,4кВ д.Ботнево ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово (пробой обмотки высокого напряжения на корпус) произошло из-за нарушения механической прочности изоляции обмотки ВН при продолжительной работе трансформатора с 1981 года, в результате естественного износа (старения) изоляции в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кодауров О.Н. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Максимово По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Провести мастерам Старицкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
3086 | 843 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 19:26 | 2018-04-09 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Лабаз 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Лабаз 2 ПС 330 кВ Валуйки в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ Лабаз 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10 кВ Лабаз 2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3087 | 597 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 17:37 | 2018-04-09 18:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид.1 ПС 35/10кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №70-71 веткой дерева, упавшим на провода ВЛ , из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ фид.1 ПС 35/10кВ Максатиха. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ фид.1 ПС 35/10кВ Максатиха из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.1 ПС 35/10кВ Максатиха действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид.1 ПС 35/10кВ Максатиха в пролете опор №70-71 Произвести внеплановый инструктаж мастерам Максатихинского РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
3088 | 537 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 17:17 | 2018-04-09 17:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №8-10 ветками деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС -Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия веток деревьев на провода в пролетах опор №8-10 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролетах опор №8-10 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3089 | 481 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 16:40 | 2018-04-09 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №251 ПС 35/10 кВ Григорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 отпайки 10 кВ к ТП 10 кВ д. Федотово деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области с обрывом трех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28-29 отпайки 10 кВ к ТП 10 кВ д. Федотово ВЛ-10 кВ №251 ПС 35/10 кВ Григорово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошел обрыв трех проводов в данном пролете опор. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №251 ПС 35/10 кВ Григорово с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №251 ПС 35/10 кВ Григорово дефекты.
3090 | 517 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 16:35 | 2018-04-09 16:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ фид. №23 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской КТП 10/0,4кВ "Горский". |  | Направить письмо Горскому С.С., на балансе которого находится абонентская КТП 10/0,4 «Горский», о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
3091 | 516 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 16:30 | 2018-04-09 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №01 на ПС 35/10 кВ Коротыши. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Коротыши устранить выявленные дефекты.
3092 | 875 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 16:22 | 2018-04-09 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №82-83 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №82-83 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3093 | 215 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 15:55 | 2018-04-09 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №5614 ПС 35кВ Погожее явилось двухфаз-ное короткое замыкание на землю, возникшее при пробое на землю разрядника вентильного однофазного ф."С" на ТП 215 и пробоя на землю проходного изолятора ф."А" на ТП 211 из-за повышения фазного напряжения на неповрежденных фазах ВЛ-10кВ №5614 до линейного значения при пробое разрядника на ТП 215. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой вентильного разрядника ф."С" на ТП 215 произошел по причине увлажнения изоляции при разрушении уплотнений в процессе эксплуатации, последующее повышение фазного напряжения на неповрежденных фазах ВЛ-10кВ №5614 до линейного значения привело к пробою на землю проходного изолятора ТП 211. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 5614 ПС 35 кВ Погожее с целью выявления дефектов,с выборочным измерение сопротивления опорной и проходной изоляции и устройств защиты от перенапряжения установленных на ТП подключенных к ВЛ-10кВ №5614 ПС 35кВ Погожее. На основании выявленных дефектов разработать мероприятия и составить график их устранения. Произвести обучение персонала по способам вы-явления дефектной проходной изоляции и дефек-тов устройств защиты от перенапряжений на ТП.
3094 | 565 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 15:45 | 2018-04-09 18:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка дерева, растущего в охранной зоне ВЛ привела к падению ветви дерева на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №37-38, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощевская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощевская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №37-38 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку обрезку выявленных деревьев.
3095 | 776 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 15:21 | 2018-04-09 15:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 14-№15, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Уткино, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №14-№15 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Уткино, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "Уткино". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "Уткино", произвести вырубку (обрезку крон).
3096 | 586 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 15:20 | 2018-04-09 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 19 ТП 001 (резинотехника) в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ ТП 1150-ТП 1112 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ ТП 1150-ТП 1112 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 19 ТП 001 (резинотехника) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 19 ТП 001 (резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 19 ТП 001 (резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3097 | 847 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 14:49 | 2018-04-09 15:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.1 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.1 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3098 | 514 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 14:32 | 2018-04-09 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 110/10кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-36 отп. на ТП Наумовское деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №09 на ПС 110/10кВ Понизовье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №35-36 отп. на ТП Наумовское ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 110/10кВ Понизовье из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 110/10кВ Понизовье действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье устранить выявленные дефекты.
3099 | 542 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 14:25 | 2018-04-09 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ Тормозная в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 6 кВ ТП 899- ТП 1897 в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны участка ВЛ 6 кВ ТП 899- ТП 1897 в пролете опор №1-№2. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ Тормозная с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ Тормозная нарушения.
3100 | 509 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 14:07 | 2018-04-09 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 110/10кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №130-131 деревом, упавшим на провода ВЛ, дерево выпало из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №130-131 ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10кВ Понизовье из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС Понизовье действием МТЗ. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 110/10кВ Понизовье в пролетах опор №130 – 131. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с НТД.
3101 | 610 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 13:16 | 2018-04-09 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-5 маг.506 - ТП-416 1 с.ш. (кабель 1957 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на участке РП-5 маг.506 - ТП-416 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-5 маг.506 - ТП-416 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.506 - ТП-416 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-5 маг.506 - ТП-416 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.506 - ТП-416 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3102 | 772 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 13:09 | 2018-04-09 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов в пролете опор №3-№4 веткой дерева принесенной порывом ветра, явилось причиной отключения В-10 кВ Большие Избищи на ПС35/10 Большие Избищи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ Большие Избищи ПС Большие Избищи послужило нарушением электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой в пролете опор №3-№4 , отломившееся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Большие Избищи в пролётах опор №1-10 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
3103 | 564 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 12:15 | 2018-04-09 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №4.10-4.11, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Доброводье от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Доброводье произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4.10-4.11 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Доброводская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
3104 | 828 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 09:45 | 2018-04-09 09:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Беломестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/3-1/4 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/3 -1/4 МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Беломестное произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Беломестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3105 | 355 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 09:07 | 2018-04-09 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №82 - №83 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой на провода ВЛ в пролете опор №82 - №83. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №82-№83 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3106 | 873 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 08:28 | 2018-04-09 10:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В процессе длительной эксплуатации (33 лет) произошло изменение структуры материала, снижение изоляционных свойств, потеря механической прочности изолятора, образовались микротрещины и сколы, что привело к разрушению изолятора марки ШС-10 и падение провода на траверсу на опоре №91. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Черняновская явилось однофазное замыкание на "Землю" в сети 10 кВ фазы "С" вследствие разрушения изолятора марки ШС-10 и падение провода на заземленную траверсу опоры №91. Разрушение изолятора произошло в результате изменения структуры материала в ходе длительной эксплуатации. | Провести обход ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную работу с мастером Суховым С.В. о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок.
3107 | 763 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 08:14 | 2018-04-09 09:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Потеря механической прочности металлического крепежа ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 009 в результате изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации - 01.10.1990 г. Комплексный ремонт - 04.05.2010 г. Периодический осмотр 28.02.2018 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Однофазное замыкание на "землю" в результате падения ПК-10 кВ с верхнего зажима опорного изолятора фазы "А" и касания корпуса РУ-10 кВ ТП 009, из-за ослабления контактного соединения металлического зажима опорного изолятора вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №07 Рассвет. По итогам осмотра ИТР ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №07 Рассвет устранить выявленные недостатки.
3108 | 663 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 07:30 | 2018-04-09 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие ФФ. "А","В" в пролете опор №4-5 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 2-Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3109 | 162 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-09 01:28 | 2018-04-09 02:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения у потребителя, произошло отключение В-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Мясокомбинат" действием ТО. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-6кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ Мясокомбинат замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ Мясокомбинат
3110 | 872 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 20:00 | 2018-04-08 21:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода и перекрытие фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50. Падение ветки произошло из охранной зоны ВЛ вследствие несвоевременной вырубке деревьев (веток), угрожающим падением на провода и неблагоприятных погодных условий сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В ходе аварийного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная было выявлено поверхностное перекрытие веткой дерева, проводов ВЛ фазы "А" и "В", стоящего в охранной зоне ЛЭП, при сильном порыве ветра (порывы ветра достигали 15 м/с). | Провести разъяснительную работу с мастером Дружкиным Ю.Н. о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок Провести расширение просеки в пролетах опор № 49-50 и в смежных пролетах от ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная где охранная зона составляет менее 10 метров. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих в охранной зоне и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.
3111 | 762 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 19:15 | 2018-04-08 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 6-11 - 6-12, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ яч. №11 Александровка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 6-11 - 6-12 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 08 Александровка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №08 Александровка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №08 Александровка, произвести вырубку (обрезку крон).
3112 | 840 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 16:22 | 2018-04-08 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 407-ТП 219 ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 407-ТП 219 ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 407-ТП 219 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3113 | 508 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 15:45 | 2018-04-08 15:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-57 отп. на ТП Полуяново веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №56-57 отп. на ТП Полуяново ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 35/10кВ Плоскошь из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 35/10кВ Плоскошь в пролетах опор №56-57 отп. на ТП Полуяново. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с НТД.
3114 | 556 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 14:53 | 2018-04-08 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ №09 ЦРП 6кВ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №32-№33 на участке ВЛ от ТП 034 до ТП 39 в результате падения из вне охранной зоны ВЛ обломленной верхушки дерева при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Верхушка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №32-№33 на участке ВЛ от ТП 034 до ТП 39 в результате падения из вне охранной зоны ВЛ обломленной верхушки дерева при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Верхушка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №09 ЦРП 6кВ с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 6кВ №09 ЦРП 6кВ дефекты.
3115 | 532 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 14:47 | 2018-04-08 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ № 07 РП20 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 07 РП 20 в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 07 РП 20 в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 07 РП 20 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 6кВ № 07 РП 20 нарушения.
3116 | 596 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 14:34 | 2018-04-08 14:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10кВ Новокотово произошло по причине междуфазно-го КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №142-143, упавшее из охранной зоны ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10кВ Новокотово, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Москвин А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №142-143 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10кВ Новокотово из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10кВ Новокотово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Москвин А.В. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10кВ Новокотово в пролёте опор №142-143 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Молоковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3117 | 453 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 14:33 | 2018-04-08 20:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №351 птицей, без повреждения изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия изоляции двух фаз на опоре №351 ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино птицей произошло отключение ВЛ-10 кВ действием МТЗ. | Произвести установку на опоры ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино устройств для защиты птиц от поражения электрическим током
3118 | 713 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 14:12 | 2018-04-08 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение кабельной муфты в ТП 10 ввод с ТП 11 произошло вследствие межфазного пробоя изоляции жил кабельной муфты силового кабеля, фаз в результате изменения свойств материала в процессе старения срок службы кабеля составляет 39 лет. Последние испытания силового кабеля 10 кВ от ТП 11 до ТП 10 проведены 6 ноября 2017 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции по ВЛ-10 кВ Поликлиника ПС Астапово яч№6 послужило межфазный пробой кабельной муфты ТП №10 | Произвести внеочередные осмотры кабельных муфт со сроком эксплуатации более 25 лет на ВЛ-10 кВ Поликлиника ПС Астапово яч№6 При обнаружении устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования Мастеру Петрову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3119 | 546 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 13:42 | 2018-04-08 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз упавшей веткой дерева, в пролете опор №62-№63 ВЛ-6кВ ф.614 ПС Брянская, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.614 ПС Брянская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" упавшей , при усилении ветра, веткой дерева, в пролете опор №62-№63 ВЛ-6кВ ф.614 ПС Брянская. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.614 ПС Брянская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-6кВ ф.614 ПС Брянская в пролете опор №62-№63.
3120 | 839 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 13:25 | 2018-04-08 15:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя (КТП 917 ПС 110 кВ Восточная). | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя (КТП 917 ПС 110 кВ Восточная). | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3121 | 706 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 13:22 | 2018-04-08 13:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ яч. №2 Дет. сад от ПС 35/10 кВ «Большая Боёвка» явилось межфазное замыкание на вводе потребительской ТП 373П находящейся в эксплуатационной ответственности компании сотовой связи Липецк Мобайл "TELE-2" |  | Направить в адрес компании сотовой связи Липецк Мобайл "TELE-2" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3122 | 528 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 11:44 | 2018-04-08 12:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №122-123 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствии ветка упала, что позволило провести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №122-123 ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10/6кВ №1 дефекты.
3123 | 608 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 11:19 | 2018-04-08 11:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской кабельной линии ТП-641 2 с.ш. - ТП-655, запитанной от ТП-641 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ООО "Костромской радиоприборный завод" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3124 | 551 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 11:09 | 2018-04-08 13:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие птицей воздушного промежутка между шлейфом фазы «С» и рамой ВР-10кВ КТП-176 ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие птицей воздушного промежутка между шлейфом фазы «С» и рамой ВР-10кВ КТП-176 ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская для отыскания и ликвидации нарушения. | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птице отпугивающих устройств и их оптимизации.
3125 | 472 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 11:05 | 2018-04-08 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ Ц.У. Сорога РП-10кВ Сорога произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №39 - №40 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра с обрывом трех проводов и разрушением опоры №39. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №39-40 ВЛ- 10кВ Ц.У. Сорога РП-10кВ Сорога из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие и разрыв трех проводов проводов в пролете опор №39-40 и разрушение опоры №39, что послужило причиной отключения ВЛ- 10кВ Ц.У. Сорога РП-10кВ Сорога действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ- 10кВ Ц.У. Сорога РП-10кВ Сорога . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ- 10кВ Ц.У. Сорога РП-10кВ Сорога дефекты.
3126 | 545 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-08 09:55 | 2018-04-08 10:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС 35/10кВ Слава произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фазами «В» и «С», на опоре № 42 ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35/10кВ Слава птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между фазами «В» и «С», на опоре № 42 ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35/10кВ Слава птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птицеотпугивающих устройств и их оптимизации.
3127 | 477 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 23:55 | 2018-04-08 00:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Ф.172 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-69-№12-70 веткой, упавшей на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №12-69-№12-70 ВЛ-10кВ Ф.172 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №12-69-№12-70, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.172 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.172 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.172 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво дефекты.
3128 | 760 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 21:37 | 2018-04-07 22:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 25-26, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Кудияровка, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 25-26 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Кудияровка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Кудияровка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Кудияровка, произвести вырубку (обрезку крон).
3129 | 522 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 21:06 | 2018-04-07 21:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 "Кондрево" ПС 35/10кВ "Вятское" с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 05 "Кондрево" ПС 35/10кВ "Вятское"
3130 | 553 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 20:50 | 2018-04-07 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №79-№80 ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110/35/10кВ Центральная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №79-№80 ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110/35/10кВ Центральная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1029 ПС 110/35/10кВ Центральная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110/35/10кВ Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3131 | 182 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 20:40 | 2018-04-07 20:48 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, В результате несоблюдения периодичности проф. высоковольтных испытаний КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Заводская, произошло несвоевременное выявление снижения изоляции соединительной кабельной муфты, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю в сети 6 кВ с переходом в двухфазное короткое замыкание. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения изоляционных свойств элементов соединительной кабельной муфты фид.№ 245 ПС 110/6 кВ Заводская, произошел ее пробой с возникновением однофазного замыкания на землю, перешедшего в двухфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеплановое обучение персоналу бригады по эксплуатации кабельных линий и необходимости соблюдения норм технического обслуживания и соблюдения графиков испытаний кабельных линий.
3132 | 831 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 20:29 | 2018-04-07 21:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №10 ПС 35 кВ Ледовая произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 6 кВ на КЛ 6 кВ РП 9(15)-РП 8(15) вследствие нарушения структуры материала муфты в результате эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции свинцовой соединительной муфты 6 кВ на КЛ 6 кВ РП 9(15)-РП 8(15) произошел из-за нарушения структуры материала муфты в результате эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 9(15)-РП 8(15). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3133 | 740 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 20:26 | 2018-04-07 20:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ КТП-228 яч. №2 до ТП-192 яч. №2 ААШв 3Х95 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.07.1985г., последний комплексный ремонт 02.04.2012г., последние испытания 17.11.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ КТП-228 яч. №2 до ТП-192 яч. №2 ААШВ 3Х95 | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-228, ТП-192 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-228, ТП-192 устранить выявленные недостатки.
3134 | 627 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 20:16 | 2018-04-07 22:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной появления "земли" на ф.10-11 ПС 110/10кВ Судиславль стало однофазное замыкание на "землю" ф. "С" через тело кошки на корпус ТП-312. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Внешнее механическое воздействие, при попадании кошки на разрядник 10кВ ф. «С» ф.10-11 ПС 110/10кВ Судиславль. | Провести внеочередной осмотр ВЛ и ТП фидера ф.10-11 ПС 110/10кВ Судиславль после аварийного отключения с целью выявления неисправностей. Особое внимание уделить местам возможного проникновения животных на энергетическое оборудование. По результатам обхода ВЛ и ТП фидера ф.10-11 ПС 110/10кВ Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).
3135 | 452 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 19:00 | 2018-04-07 20:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине касания отгоревшего шлейфа фазы "В" на ПР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Возницы-Глебово заземленной металлической рамы разъединителя. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Иванов П.В. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Отгорание шлейфа фазы "В" на ПР-10 КТП 10/0,4 кВ Возницы-Глебово ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Степурино произошло в результате длительного нагрева в месте болтового соединения шлейфа вследствие ослабления механической прочности контакта из-за несвоевременной подтяжки элементов соединения (гайки). Данный дефект не был своевременно выявлен. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Иванов П.В. | Провести резизию ПР-10 кВ всех КТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Степурино с целью выявления наличия ослабления болтового контактного соединения. Устранить выявленные в ходе ревизии подстанционных разъединителей ПР-10 кВ недостатки (дефекты). Провести мастерам участков Старицкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения минимального объема технического обслуживания ПР-10 кВ, в соответствии с инструкцией по эксплуатации разъединителей наружной установки.
3136 | 482 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 18:25 | 2018-04-07 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Михайловское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №26-27 образовавшегося в результате излома промежуточной деревянной опоры №26 вследствие внутреннего загнивания древесины. Ответственный за эксплуатацию: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Излом промежуточной деревянной опоры №26 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Михайловское произошел вследствие внутреннего загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | Произвести проверку загнивания древесины всех деревянных опор ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Михайловское По результатам проверки - устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Лесного РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3137 | 412 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 18:18 | 2018-04-07 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №167 - №168 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №167-168 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха дефекты.
3138 | 605 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 18:18 | 2018-04-07 19:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-23 маг.2307 - ТП-532 1 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на участке РП-23 маг.2308 - ТП-532 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-23 маг.2308 - ТП-532 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2308 - ТП-532 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-23 маг.2308 - ТП-532 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2308 - ТП-532 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3139 | 606 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 18:18 | 2018-04-07 19:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-23 маг.2307 - ТП-560 1 с.ш. (кабель 1979 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на участке РП-23 маг.2307 - ТП-560 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-23 маг.2307 - ТП-560 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2307 - ТП-560 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-23 маг.2307 - ТП-560 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2307 - ТП-560 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3140 | 689 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 18:15 | 2018-04-07 18:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ яч. №1 ПС Тимирязево от ПС 35/10 кВ «Тимирязево» явилось межфазное замыкание на вводе потребительской КТП 63 /Д-360П находящейся в эксплуатационной ответственности нефтяной компании "Роснефть" АЗК 56. |  | Направить в адрес "Роснефть" АЗК 56 претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3141 | 555 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 17:50 | 2018-04-07 18:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №34 ПС 220/110/6кВ "Вега" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции свинцовой кабельной муфты на участке от ПС 220/110/6кВ "Вега" до ТП 093 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1996г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции свинцовой кабельной муфты на участке от ПС 220/110/6кВ "Вега" до ТП 093 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1996г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №34 ПС 220/110/6кВ "Вега" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №34 ПС 220/110/6кВ "Вега" дефектов.
3142 | 581 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 17:31 | 2018-04-07 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-8 - №2-9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного бокового ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-8 - №2-9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного бокового ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье".
3143 | 552 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 17:25 | 2018-04-07 19:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №231-№232 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за порыва ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №231-№232 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за порыва ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №7 "Вауловский" ПС 35/6кВ "Чёбаково"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №7 "Вауловский" ПС 35/6кВ "Чёбаково"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3144 | 545 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 17:17 | 2018-04-07 18:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии фазы "А" и фазы "В" на линейном разъединителе Р-35 через тело птицы. На Р-35 и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие фазы "А" и фазы "В" на линейном разъединителе Р-35 ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" через тело птицы. На Р-35 и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская".
3145 | 502 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 16:55 | 2018-04-07 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №40-41 при падении дерева на провода ВЛ-10кВ, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Тургиново, под воздействием порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Тургиново в пролете опор №40-41 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Тургиново действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Тургиново. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Тургиново дефекты.
3146 | 541 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 16:45 | 2018-04-07 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 6кВ № 12 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшее при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 12 РП 15 в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 12 РП 15 в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 12 РП 15 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 6кВ № 12 РП 15 нарушения.
3147 | 475 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 16:40 | 2018-04-07 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 110/35/10 Моркины Горы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №86 - №87 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №86-87 ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 110/35/10 Моркины Горы из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №86-87, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 110/35/10 Моркины Горы действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 110/35/10 Моркины Горы . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 110/35/10 Моркины Горы дефекты.
3148 | 853 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 16:36 | 2018-04-07 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 12 м/сек) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №132-133. Возникшее в результате КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС 35 кВ Рудовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС 35 кВ Рудовская при возникновении КЗ, из-за падения ветки дерева на провода ВЛ. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3149 | 543 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 16:30 | 2018-04-07 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №135-136 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №137-138 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №135-136 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №137-138 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 5 "Клочково" ПС 35/10 кВ "Горинская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3150 | 473 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 15:40 | 2018-04-07 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ Климово РП 10 кВ Ушаково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №171- №172 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №171-172 ВЛ 10 кВ Климово РП 10 кВ Ушаково из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №171-172, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ Климово РП 10 кВ Ушаково действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Климово РП 10 кВ Ушаково. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Климово РП 10 кВ Ушаково дефекты.
3151 | 474 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 15:20 | 2018-04-07 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ ф. №24 (Восход) от ПС 110/35/10 кВ Торжок произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №5/17-5/18 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5/17-5/18 ВЛ 10кВ ф. №24 (Восход) от ПС 110/35/10 кВ Торжок из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №5/17-5/18, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ ф. №24 (Восход) от ПС 110/35/10 кВ Торжок действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. №24 (Восход) от ПС 110/35/10 кВ Торжок. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф. №24 (Восход) от ПС 110/35/10 кВ Торжок дефекты.
3152 | 497 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 15:15 | 2018-04-07 15:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ Терелесово вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ ГСМ. |  | направить письмо директору ООО Нефтехимснаб, являющемуся владельцем абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ ГСМ с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
3153 | 495 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 15:12 | 2018-04-07 17:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Терелесово вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ ТСО Тверца. |  | направить письмо председателю ТСО Тверца, являющемуся владельцем абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ ТСО Тверца с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
3154 | 564 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 14:44 | 2018-04-07 15:38 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Отключение В-10кВ Т-1 на ПС-35/10 кВ Маяк (с погашением 1 сек. шин 10кВ) вызвано воздействием междуфазного к.з, пропущенного выключателем В-10кВ №19, на присоединении которого (КВЛ-10кВ №19 абонентский) возникло это к.з. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Отказ выключателя В-10кВ №19 в отключении к.з. на присоединении к этому выключателю (КВЛ-10кВ №19 абонентский) вызван дефектом привода этого выключателя и его неготовностью к операции отключения к.з. - из-за разрегулировки тяги релейной планки вследствие ослабления прижимного усилия упорной гайки тяги. Дефект явился следствием низкого качества обслуживания привода и невыполнения в полном объеме требуемых работ по обслуживанию оборудования. Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. | Провести ревизию приводов выключателей 10 кВ всех присоединений 1 и 2 секций шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Маяк. Устранить выявленные дефекты по результатам проведенной ревизии. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Кимрской ПБ по требованиям НТД к периодичности и объемам контроля выключателей и их приводов Направить письмо директору ООО "Птицефабрика" о необходимости приведения (оборудования находящегося на балансе ООО "Птицефабрика" КВЛ-10кВ ф.19), в надлежащее техническое состояние.
3155 | 513 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 14:10 | 2018-04-07 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 отп. №515 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №15 на ПС 35/10кВ Ильино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10-11 отп. №515 ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино устранить выявленные дефекты.
3156 | 492 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 14:00 | 2018-04-07 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным проводом ф."А" соседнего фазного провода в пролете опор №7-8, из-за налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при налипании большого количества мокрого снега на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района произошел обрыв провода ф."А" в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Лесное. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Лесное с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередной осмотре ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Лесное
3157 | 698 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 13:42 | 2018-04-07 16:22 | Воздействие животных и птиц, Причиной сгорания высоковольтного предохранителя ПКТ-10 фазы "В" явилось КЗ, проникновением животным (котом), в РУ-10 кВ КТП 204 с Гагарино попавшим на шины 10 кв силового трансформатора 10/0,4 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электроснабжения потребителям явилось, нарушение электрической изоляции между фазами 10 кВ на силовом трансформаторе КТП 204 с Гагарино, что привело к перегоранию предохранителя 10 кВ фазы "В", | Провести внеочередной осмотр всех ТП, ЗТП запитанных от ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино на предмет выявления мест возможных для проникновения животных и птиц, через вентиляционные отверстия, неплотно прикрытые двери и незаделанные проёмы в местах прохода кабелей. При выявлении мест возможных для проникновения животных, необходимо тщательно заделать и уплотнить проёмы в стенах, перегородках и перекрытиях.
3158 | 494 | Сандовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 13:15 | 2018-04-07 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области без обрыва проводов.В последствие произошло падение дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово дефекты.
3159 | 458 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 12:55 | 2018-04-07 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение В 10 кВ Т1 на ПС 35/10кВ Кузнецово произошло из-за межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ № 03(абонентская) по причине неотключения этого повреждения выключателем В 10 кВ №03 в следствие механического износа механизма серповидника привода выключателя, в процессе длительной эксплуатации. Отв.за эксплуатацию-мастер УСПС Бондарюк Д.В. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Неотключение выключателя В 10 кВ № 03 на ПС 35/10кВ Кузнецово произошло из-за механического износа механизма серповидника привода выключателя в процессе длительной эксплуатации, (в эксплуатации 36 лет). Отв.за эксплуатацию-мастер УСПС Бондарюк Д.В. | Произвести реконструкцию ПС 35/10кВ Кузнецово с заменой основного электрооборудования. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ о требованиях НТД в части контроля приводов выключателей Направить письмо директору Базы отдыха "Славное", являющегося собственником ВЛ -10 кВ №03(абонентская) запитанной от ПС 35\10 кВ Кузнецово о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Провести внеочередное опробование В-10кВ на ПС 35/10кВ Кузнецово По результатам опробования устранить выявленные нарушения
3160 | 498 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 12:40 | 2018-04-07 20:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной массовых оключений ВЛ 10кВ в Вышневолоцком РЭС в период времени с 12-40 07.04.18 до 20-59 07.04.18 явились неблагоприятные метеоусловия. При этом, в результате сильного ветра, происходило падение деревьев на провода и возникновение междуфазных к.з., с последующим отключением ВЛ действием защит. 1. Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 кВ Есеновичи, произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева, из охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №50-51, провод без повреждений ( ответственный за эксплуатацию мастер Трофимов Д.Н.). 2. Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Княщины, произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева, из охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №49-50, провод без повреждений ( ответственный за эксплуатацию мастер Козлов С.Н.). 3. Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 кВ Боровно, произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева, из охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №76-77, провод без повреждений ( ответственный за эксплуатацию мастер Потехин А.В.). 4. Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 кВ Кузнецово, произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева, из охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №64-65, провод без повреждений ( ответственный за эксплуатацию мастер Мамышев А.Е.). 5. Отключение ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 кВ Кузнецово, произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева, из охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №21-22, провод без повреждений ( ответственный за эксплуатацию мастер Мамышев А.Е.). 6. Отключение ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10 кВ Зеленогорская, произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева, из охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №119-120, провод без повреждений ( ответственный за эксплуатацию мастер Козлов С.Н.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате падения дерева сваленного ветром из охранной зоны на провода в пролете опор №50-51 ВЛ -10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Есеновичи произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Трофимов Д.Н. 2. В результате падения дерева сваленного ветром из охранной зоны на провода в пролете опор №49-50 ВЛ 10 кВ №15 от ПС 35/10 кВ Княщиныо произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ ККнящины действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Козлов С.Н. 3. В результате падения дерева сваленного ветром из охранной зоны на провода в пролете опор №76-77 ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35/10 кВ Боровно произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Боровно действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Потехин А.В. 4. В результате падения дерева сваленного ветром из охранной зоны на провода в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Кузнецово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Мамышев А.Е. 5. В результате падения дерева сваленного ветром из охранной зоны на провода в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №05 от ПС 35/10 кВ Кузнецово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10кВ Кузнецово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Мамышев А.Е. 6. В результате падения дерева сваленного ветром из охранной зоны на провода в пролете опор №119-120 ВЛ -10 кВ Белый Омут от ПС 35/10 кВ Зеленогорская произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10 кВ Зеленогорская действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Козлов С.Н. | выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ : ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролете опор №50-51, ВЛ 10 кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №49-50, ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35/10кВ Боровно в пролете опор №76-77, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово в пролете опор №64-65, ВЛ 10 кВ №05 от ПС 35/10кВ Кузнецово в пролете опор №21-22, ВЛ 10 кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №119-120. провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС(Козлову С.Н., Потехину А.В., Мамышеву А.Е., Трофимову Д.Н.) по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
3161 | 524 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 12:25 | 2018-04-07 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №140-№141 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №140-№141 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3162 | 541 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 11:48 | 2018-04-07 11:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Выдропужск вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 58/38-58/39, с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №58/38-58/39 ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Выдропужск из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Выдропужск действием токовой отсечки. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефект При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Выдропужск - устранить эти дефекты
3163 | 413 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 11:43 | 2018-04-07 13:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-№66 ветвями ДКР, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия на провода ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки ветвей кустарника ДКР (растущего в охранной зоне под проводами ВЛ в пролете опор №65 - №66), произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов, под воздействием сильных порывов ветра, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №65 - №66. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3164 | 418 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 11:37 | 2018-04-07 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №192 - №193 деревом упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию Мастер Лихославльского РЭС Виноградов В.И. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №192-193 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Толмачи из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Толмачи действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию Мастер Лихославльского РЭС Виноградов В.И. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Толмачи в пролете опор №192-193.
3165 | 456 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 11:26 | 2018-04-07 12:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение В -10 кВ Т1 на ПС -35/10кВ Есеновичи произошло из-за межфазного короткого замыкания на абонентской ВЛ 10 кВ № 13 , не отключенного выключателем этого присоединения В 10 кВ №13 - из-за затягивания отключения привода В -10кВ №13. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер УСПС Бондарюк Д.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Затягивание отключения привода В 10кВ №13 произошло из-за высыхания смазки подшипника вала привода вследствии ненадлежащего контроля со стороны эксплуатационного персонала УСПС за состоянием привода выключателяю Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер УСПС Бондарюк Д.В. | Проверить состояние смазки приводов выключателей В 10 кВ на ПС 35/10кВ Есеновичи. По результатам проверки приводов выключателей В 10 кВ на ПС 35/10кВ Есеновичи -устранить выявленные недостатки. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров состояния приводов выключателей и их смазки Направить письмо председателю СНТ Радуга, являющегося собственником ВЛ -10 кВ №13(абонентская) запитанной от ПС 35\10 кВ Есеновичи о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3166 | 512 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 11:20 | 2018-04-07 18:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падениидерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
3167 | 450 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 10:36 | 2018-04-07 12:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое действием МТЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на абонентском участке линии за ЛР-2. |  | Написать претензионное письмо Генеральному директору ООО "Лентрансгаз" о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями ПТЭ
3168 | 566 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 10:31 | 2018-04-07 11:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №89-№90 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №89-№90 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Карабиха ПС Ярославская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3169 | 544 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 10:25 | 2018-04-07 13:24 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, При валке дерева посторонними лицами произошло его падение на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Гордеевка в пролете опор №37/30-38/30. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Падение дерева, спиленного посторонними лицами, на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Гордеевка в пролете опор №37/30-38/30 привело к обрыву провода фазы "А", замыканию на землю и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Гордеевка для отыскания и ликвидации нарушения. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или), повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»
3170 | 493 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 10:20 | 2018-04-07 10:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение В 10кВ Т 1 на ПС 110/35/10кВ кВ Сандово действием дуговой защиты произошло по причине возникновения межфазного КЗ в ячейке №01 выключателя СВ 10 кВ, из-за пробоя верхнего опорного изолятора (ИОР-10)ф. С СВ 10кВ и изолятора нижнего опорного изолятора на соседней фазе "В" . Ответственный за эксплуатацию: начальник УСПС НПБ Шамарин А.М. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции опорного изолятора ф. "С" (ИОР-10) в ячейке №01 СВ10 кВ на ПС 110/35/10кВСандово (с последующим перекрытием изолятора соседней фазы "В" ), произошел в результате снижения диэлектрических свойств, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года). Ответственный за эксплуатацию: начальник УСПС НПБ Шамарин А.М. | Провести внеочередные в/в испытания 1 и 2 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Сандово. Устранить выявленные при испытаниях 1 и 2 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Сандово дефекты. Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
3171 | 491 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 09:32 | 2018-04-07 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №66-67 образовавшегося в результате выпадения крюка из деревянной опоры №66 вследствие внутреннего загнивания древесины. Ответственный за эксплуатацию:мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Выпадение крюка из деревянной опоры №66 ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Лесное произошел вследствие внутреннего загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. Ответственный за эксплуатацию:мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | Произвести проверку загнивания древесины всех деревянных опор ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Лесное По результатам проверки - устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Лесного РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3172 | 490 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 09:15 | 2018-04-07 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Михайловское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным проводом ф."А" соседнего фазного провода в пролете опор №95-96, из-за налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при налипании большого количества мокрого снега на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района произошел обрыв провода ф."А" в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Михайловское. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Михайловское с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередной осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Михайловское
3173 | 521 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 09:10 | 2018-04-07 09:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-6 кВ №110 ПС 35/6 кВ ПС "Красный луч" произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 6/0,4 кВ "Строева" |  | Направить письмо председателю жилого комплекса “ Строева”, являющегося собственником ТП 6/0,4 кВ “Строева ” о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3174 | 424 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 07:56 | 2018-04-07 07:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6/10-6/11 веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоне КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение данной ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ КВЛ-10 кВ №19(14) на ПС 110/35/10 кВ Старица. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Смирнов М.Б. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№6/10-6/11 КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица из охранной зоне КВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Смирнов М.Б. | Произвести вырубку деревьев,растущих в охранной зоне в пролете опор №6/10-6/11 КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3175 | 529 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 06:53 | 2018-04-07 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного обрывом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №184-№185 ВЛ-10кВ №2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково" деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов штормового ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №184-№185 ВЛ-10кВ №2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково" деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов штормового ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ №2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково". Устранить дефекты, выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково.
3176 | 328 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 06:40 | 2018-04-07 08:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою междуфазной изоляции концевой кабельной воронки марки КВБ-10 в ячейке Т-2 ТП-442 явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации с 1987 года (31 год). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Рокот явилось междуфазное короткое замыкание вследствие пробоя междуфазной изоляции концевой кабельной воронки марки КВБ-10 в ячейке Т-2 ТП-442 ВЛ-1007 ПС Рокот. | Произвести внеочередные высоковольтные испытания кабеля от СШ 10кВ до трансформаторов на всех ТП, запитанных от ПС 35/10кВ Рокот.
3177 | 500 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 06:23 | 2018-04-07 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №227-228 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием порывистого ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №16-17 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием порывистого ветра. 3. Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №54-55 на провода ВЛ-10кВ, растущего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая, под воздействием порывистого ветра. 4. Ручное отключение ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье произошло по причине однофазного замыкания на землю фазы «С» в пролёте опор №80-81 через упавшее дерево на провод ВЛ-10кВ ( с обрывом провода фазы «С» ), упавшее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра. 5. Ручное отключение ВЛ-10кВ №15(1) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье произошло по причине однофазного замыкания на землю фазы «В» на опоре №98 через провод фазы «В» упавший на траверсу из за обрыва вязки в следствии механического воздействия на провод в пролёте опор №97-98 деревом упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра. 6.Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №90-91 на провода ВЛ-10кВ, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Тургиново , под воздействием порывистого ветра. 7. Отключение ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10 Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №110-111 на провода ВЛ-10кВ, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая, под воздействием порывистого ветра. 8. Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №72-73 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская, под воздействием порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1.В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор №227-228 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино отключилась действием МТЗ 2. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор №16-17 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ Гришкино отключилась действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая в пролете опор №54-55 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая отключилась действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье в пролёте опор №80-81 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло однофазное замыкание на землю через оборванный провод фазы "С", вследствие чего ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье была отключена вручную. 5. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №15(1) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье пролёте опор №97-98 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №98 с замыканием на траверсу через грозозащитный зажим провода фазы «В», в результате чего возникло однофазное замыкание на землю и ВЛ-10кВ №15(1) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье была отключена вручную. 6.В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Тургиново в пролете опор №90-91 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №09 ПС-35/10кВ Тургиново отключилась действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10 Гришкино в пролете опор №110-111 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая отключилась действием МТЗ. 8. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская в пролете опор №72-73 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская отключилась действием МТЗ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 15(1) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская. Устранить выявленные при внеочередных осмотрах ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ №12 ПС-110/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 15(1) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская дефекты.
3178 | 503 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 06:23 | 2018-04-07 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10 Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 72-73 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, принесенной с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10 Гришкино, под воздействием порывистого ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №195-196 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, принесенной с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием порывистого ветра. 3.Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8-№9 деревом упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра.( с обрывом провода фазы «А» ). 4. Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на ВЛ-10кВ в пролете №53-54, деревом упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Красногорская, под воздействием порывистого ветра.(без обрыва проводов). 5. Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №23-24 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, принесенной с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ ф. №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор № 72-73 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф. №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино отключилась действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ ф.24(22)ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор № 195-196 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф. №3 ПС-35/10кВ Красногорская отключилась действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ ф. №3 ПС-35/10кВ Красногорская в пролёте опор №8 - №9, выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф. №3 ПС-35/10кВ Красногорская отключилась действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ ф. №10 ПС-35/10кВ Красногорская в пролёте опор № 53-54 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф. №10 ПС-35/10кВ Красногорская отключилась действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ ф. №2 ПС-35/10кВ Красногорская в пролете №23-24, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф. №2 ПС-35/10кВ Красногорская отключилась действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр трасс ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10 Гришкино, ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская на предмет наличия угрожающих веток и деревьев. Устранить выявленные при внеочередных осмотрах ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10 Гришкино, ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ Красногорская дефекты.
3179 | 176 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 06:10 | 2018-04-07 08:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате порывистого ветра и неблагоприятных погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 106 ВЛ-10кВ ф-1 ПС 35/10кВ Никольская, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненному оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 106 ВЛ-10кВ ф-1 ПС 35/10кВ Никольская произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, устраненному оперативным персоналом. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ Никольская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ Никольская замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС
3180 | 511 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 06:09 | 2018-04-07 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 110/10кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-16 отп. на ТП Наумовское ветвями дерева, наклоненного к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвями дерева, наклоненного к проводам ВЛ в пролете опор №15-16 отп. на ТП Наумовское ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье устранить выявленные дефекты.
3181 | 484 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 04:58 | 2018-04-07 18:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), 1. Отключение ВЛ-10 кВ №863 РП 10 кВ Лаврово (РП-10 кВ Лаврово по схеме нормального режима запитано от ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №110/1/27-110/1/28 ВЛ-10 кВ №863 РП 10 кВ Лаврово деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра, без повреждения проводов. 2. Отключение ВЛ-10 кВ фидю№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №158-159 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра. В последствие дерево упало на землю. 3.Отключение ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия отгоревшим шлейфом фазы "В" на РЛ-1 провода соседней фазы под воздействием порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Сонковского РЭС Фарафонов В.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №110/1/27-110/1/28 ВЛ-10 кВ №863 РП 10 кВ Лаврово (РП-10 кВ Лаврово по схеме нормального режима запитано от ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино) произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №863 РП 10 кВ Лаврово действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №158-159 ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино действием МТЗ. 3.Отгорание шлейфа фазы "В" на РЛ-1 ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино произошло в результате длительного нагрева в месте болтового соединения шлейфа вследствие ослабления механической прочности контакта из-за несвоевременной подтяжки элементов соединения (гайки). Данный дефект не был своевременно выявлен. Ответственный за эксплуатацию: мастер Сонковского РЭС Фарафонов В.Ю. | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода: - в пролете опор №110/1/27-110/1/28 ВЛ-10 кВ №863 РП 10 кВ Лаврово (РП-10 кВ Лаврово по схеме нормального режима запитано от ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино); - в пролете опор №158-159 ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино. Провести резизию всех ЛР-10 кВ ВЛ-10 кВ фид.№05 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино с целью выявления наличия ослабления болтового контактного соединения. Устранить выявленные в ходе ревизии линейных разъединителей ЛР-10 кВ недостатки (дефекты). Провести мастерам участков Сонковского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения минимального объема технического обслуживания ЛР-10 кВ, в соответствии с инструкцией по эксплуатации разъединителей наружной установки. Провести мастерам участков Сонковского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
3182 | 509 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 04:40 | 2018-04-07 14:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение Рек № 1 ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10кВ ПС Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ"Цельномол. завод" |  | Направить письмо директору ООО “Цельномолзавод ” являющегося собственником ТП 10/0,4кВ ООО “Цельномол. завод ” о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3183 | 573 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 04:39 | 2018-04-07 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 250 (Демино) ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Демино"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" и разрушения изолятора фазы "А" из-за загрязнения и увлажнения при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при таянии снега. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ ТП 250 (Демино) ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Демино" в результате динамических воздействий из-за КЗ, возникшего из-за перекрытия по загрязненной и увлажненной поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" при нарушении герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами при таянии снега. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить осмотр РУ-10кВ всех ТП ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Демино" с целью выявления нарушения герметизации высоковольтных отсеков и состоянию опорно-проходной изоляции. По результатам обследования РУ-10кВ всех ТП ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Демино" выполнить устранение дефектов. Бригаде по обслуживанию ТП и РП провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.
3184 | 687 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 04:22 | 2018-04-07 04:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №1-2, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В-10 кВ №13 Водозабор ПС Лебедянь послужило нарушением электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой в пролете опор №1-2, отломившееся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ Водозабор от опоры №1 до ТП-26 на предмет выявления веток деревьев угрожающих падением на провода. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
3185 | 501 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 04:08 | 2018-04-07 19:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ №09(9) ПС-110/35/10кВ Пушкино произошло по причине междуфазного КЗ из за обрыва шлейфа фазы «С» на подвижной колонке ВЛР на опоре №1 с замыканием на соседнюю фазу в результате динамических усилий возникших при коммутационных перенапряжениях в результате падения ветки на конструкцию разъединителя. 2. Ручное отключение ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине однофазного замыкания на землю провода фазы «С» через траверзу на опоре №203 в результате падения дерева на провод ВЛ-10кВ в пролёте опор №202-203 из за предела охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра со срывом изолятора фазы «С» со штыря траверсы. 3. Отключение ВЛ-10кВ №4 РП-10кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №30-31 на провода ВЛ-10кВ, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №4 РП-10кВ Тутань, под воздействием порывистого ветра. 4. Отключение ВЛ-10кВ №1 РП-10кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки в пролете опор №62-63 на провода ВЛ-10кВ с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №1 РП-10кВ Тутань, под воздействием порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1.В результате механического воздействия ветки на токоведущие части ВЛР на опоре №1 ВЛ-10кВ №09(9) ПС-110/35/10кВ в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыва шлейфа фазы «С» на подвижной колонке ВЛР с перекрытием на соседнюю фазу, в результате чего произошло междуфазное КЗ, и ВЛ-10кВ №09(9) ПС-110/35/10кВ отключилась действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор №202-203 произошел срыв изолятора фазы «С» со штыря траверсы на опоре №203 и падение провода на металлоконструкцию, чем был создан режим однофазного замыкания на землю, в результате чего ВЛ-10кВ №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино была отключена вручную.. 3. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №4 РП-10кВ Тутань в пролете опор №30-31 выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №4 РП-10кВ Тутань отключилась действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №1 РП-10кВ Тутань в пролете опор №62-63 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №1 РП-10кВ Тутань отключилась действием МТЗ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. №09(9) ПС-110/35/10кВ Пушкино, ВЛ-10кВ ф. №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ ф. №4 РП-10кВ Тутань, ВЛ-10кВ ф. №1 РП-10кВ Тутань. 2. Устранить выявленные при внеочередных осмотрах ВЛ-10кВ ф. №09(9) ПС-110/35/10кВ Пушкино, ВЛ-10кВ ф. №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ ф. №4 РП-10кВ Тутань, ВЛ-10кВ ф. №1 РП-10кВ Тутань дефекты.
3186 | 519 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 02:53 | 2018-04-07 03:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение МВ 35кВ Т-1 ПС 35/10кВ "Соломидино" произошло вследствие отказов в отключении МВ 10кВ КЛ 10кВ №3 "в/ч Евсейка" и МВ 10кВ Т-1 при двухфазном коротком замыкании, произошедшем на КЛ 10кВ №3 «Евсейка», находящейся на балансе потребителя. Отказ в отключении МВ 10кВ Т-1 ПС 35/10кВ "Соломидино" произошел по причине механической неисправности привода выключателя, а именно затирания бойка катушки отключения направляющей из-за естественного износа ввиду длительного срока эксплуатации. Привод в эксплуатации с 1976г. Недостатки конструкции, Отключение МВ 35кВ Т-1 ПС 35/10кВ "Соломидино" произошло вследствие отказов в отключении МВ 10кВ КЛ 10кВ №3 "в/ч Евсейка" и МВ 10кВ Т-1 при двухфазном коротком замыкании, произошедшем на КЛ 10кВ №3 «Евсейка», находящейся на балансе потребителя. Отказ в отключении МВ КЛ 10кВ № 3 "в/ч Евсейка" ПС 35/10кВ "Соломидино" произошел из-за неисправности токовой цепи микропроцессорного терминала Орион-РТЗ, а именно пробоя изоляции токовой цепи фазы «С» на землю (клемма Х1 С471-0471) из-за ухудшения сопротивления изоляции, вследствие чего произошло шунтирование отключающей токовой катушки фазы «С». Пробой изоляции токовой цепи фазы «С» на землю произошел из-за недостатка конструкции клеммника токовых цепей устройства Орион-РТЗ (отсутствие ограничения неизолированных проводников подключаемых токовых цепей с заземленным окрашенным металлическим корпусом устройства). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Механическая неисправность привода МВ 10кВ Т-1 ПС 35/10кВ "Соломидино", а именно затирание бойка катушки отключения направляющей из-за износа ввиду длительного срока эксплуатации. Привод в эксплуатации с 1976г. Нарушение электрической изоляции, Повреждение токовой цепи микропроцессорного терминала Орион-РТЗ МВ КЛ 10кВ № 3 "в/ч Евсейка" ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате пробоя изоляции токовых цепей фазы «С» на землю (клемма С471-0471) из-за ухудшения сопротивления изоляции, вследствие чего произошло шунтирование отключающей токовой катушки фазы «С». | Выполнить регулировку привода В 10кВ Т-1 ПС 35/10кВ "Соломидино". Выполнить проверку УРЗА В 10кВ Т-1 ПС 35/10кВ "Соломидино". Направить письмо на завод- изготовитель микропроцессорного устройства ЗАО "Радиус Автоматика" с рекомендациями доработки клеммника токовых цепей устройства Орион-РТЗ для исключения контакта неизолированных проводников подключаемых токовых цепей. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады № 4 (Нагорьевская) РоУ СПС Годунову Р.Н. о необходимости эксплуатации оборудования согласно требованиям НТД.
3187 | 520 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 02:19 | 2018-04-07 10:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за повреждения на потребительской ТП "Дружба". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. |  | Провести претензионную работу с владельцем ТП "Дружба" (ТП абонента) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино".
3188 | 419 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 01:30 | 2018-04-07 12:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение вручную ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошло в результате однофазного замыкания на землю, из-за неисправности на абонентской отпайки за ЛР №1 на КТП 10/0,4 кВ Стандарт . |  | Направить письмо директору “ Агропромэнерго”, являющегося собственником отпайки на ТП 10/0,4 кВ “ Стандарт” о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3189 | 518 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 01:28 | 2018-04-07 01:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3190 | 506 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 01:20 | 2018-04-07 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение ВЛ-6кВ №4 ПС 35/6кВ Карачарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-43, деревом упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра (без обрыва провода), вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. 2.Отключение ВЛ-6кВ №4 ПС 35/6кВ Карачарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №150-№151, упавшей на провода ВЛ веткой с дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра (без обрыва провода), вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. 3.Отключение ВЛ-10кВ ф.09 ПС 35/10кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-16, упавшей на провода ВЛ веткой с дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра (без обрыва провода), вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6кВ №4 ПС 35/6кВ Карачарово в пролете опор №42-43 из за пределов охранной зоны произошло перекрытие проводов ВЛ, чем было вызвано отключение ВЛ-6кВ №4 ПС 35/6кВ Карачарово действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-6кВ №4 ПС 35/6кВ Карачарово в пролете опор №150-151, принесенной из за пределов охранной зоны произошло перекрытие проводов ВЛ, чем было вызвано отключение ВЛ-6кВ №4 ПС 35/6кВ Карачарово действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ №9 в пролете опор №15-16, принесенной из за пределов охранной зоны произошло перекрытие проводов ВЛ, чем было вызвано отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ №9 действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.4 ПС 35/6кВ Карачарово , ВЛ-10кВ ф.09 ПС 35/10кВ №9. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.4 ПС 35/6кВ Карачарово , ВЛ-10кВ ф.09 ПС 35/10кВ №9 дефекты.
3191 | 835 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 01:05 | 2018-04-07 01:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 4-РП 14 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ Город 4-РП 14 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 4-РП 14 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3192 | 572 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 01:00 | 2018-04-07 04:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Демино" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №26 -№27 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывов ветра. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №26 -№27 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Демино" деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывов ветра. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно,неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Демино" от опоры № 1 до ЛР-170 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Демино" от опоры № 1 до ЛР-170.
3193 | 534 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 00:56 | 2018-04-07 01:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 "Тереньково" ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №147-№148. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №147-№148. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3194 | 510 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 00:18 | 2018-04-07 00:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №139-140 ветвями ДКР, растущего под проводами в охранной зоне ВЛ при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию данной ВЛ: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвями кустарника ДКР на провода в пролете опор №139-140 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня в пролете опор №139-140. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
3195 | 420 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-07 00:15 | 2018-04-07 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение вручную ВЛ-10 кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия провода фазы "А" в пролёте опор №92-93 деревом упавшим из охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва провода в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер Виноградов В.И. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №92-93 ВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Лихославль из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода фазы "А" в данном пролете опор (без обрыва провода), что создало режим однофазного замыкания на землю на ВЛ-10 кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер Виноградов В.И. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Лихославского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №27 ПС 35/10кВ Лихославль в пролете опор №92 №93.
3196 | 423 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 23:57 | 2018-04-07 19:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 42-43 отпайки 10 кВ к ТП 10 кВ д.Терпи Гора деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области с обрывом трех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 отпайки 10 кВ к ТП 10 кВ д.Терпи Гора ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошел обрыв трех проводов в данном пролете опор. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма дефекты.
3197 | 488 | Сандовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 23:55 | 2018-04-06 23:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №117-118 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 ВЛ-10 кВ №15 на ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово дефекты.
3198 | 487 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 23:40 | 2018-04-07 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Алексейково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №36-37 образовавшегося в результате излома деревянной опоры №36 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Излом деревянной опоры №36 ВЛ-10 кВ №22 ПС 3 5/10 кВ Алексейково произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Алексейково с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередной осмотра ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Алексейково
3199 | 483 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 23:00 | 2018-04-06 23:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Брусово-Молдино вызвано междуфазным к.з при падении дерева на провода, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 88-89 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор 88-89 ВЛ-35 кВ Брусово-Молдино произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-35 кВ действием токовой отсечки | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Брусово-Молдино для выявления возможных дефектов При выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Брусово-Молдино - устранить эти дефекты
3200 | 507 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 22:41 | 2018-04-07 14:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ № 10 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12 - №13 веткой, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). 2.Отключение ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/6 кВ "Мелково" произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 21 - № 22 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (с обрывом провода одной фазы в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия ветки от дерева на провода ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ № 10 в пролёте опор № 12-13, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ ф.06 ПС 35/10кВ №10 действием МТЗ.. 2.В результате механического воздействия дерева на провод ВЛ-6 кВ из за пределов охранной зоны ВЛ произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ Мелково, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВЛ-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ Мелково действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Мелково и ВЛ-10 кВ фид.№06 ПС 35/10 кВ №10. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Мелково и ВЛ-10 кВ фид.№06 ПС 35/10 кВ №10 дефекты.
3201 | 378 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 22:25 | 2018-04-07 00:57 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Отключение в ручную ВЛ-10кВ Ст.Обудово от РП-10кВ Обудово вызвано однофазным замыканием на землю при пробое в яч. В-10кВ ВЛ-10кВ Ст.Обудово ТТ-10кВ ф."А". Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Спировского РЭС Соловьев А.А. | Нарушение электрической изоляции, пробой трансформатора тока ф."А" в яч.В-10кВ ВЛ-10кВ Ст.Обудово вызван ухудшением свойств изоляции ТТ вследствии старения изоляции в процессе эксплуатации и непринятия мер по своевременной замене изношенного трансформатора тока. Ответственный за эксплуатацию- мастер Спировского РЭС Соловьев А.А. | выполнить внеплановые испытания ТТ-10кВ в яч.В 10кВ на РП-10кВ Обудово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых испытаний ТТ-10кВ в яч.В 10кВ на РП-10кВ Обудово - устранить эти дефекты провести внеплановый инструктаж мастерам Спировского РЭС по требованиям НТД в части контроля эксплуатационных параметров ТТ-10кВ
3202 | 422 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 22:21 | 2018-04-07 07:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5/41-5/42 деревом, упавшим на провода из охранной зоне ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5/41-5/42 ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово из охранной зоне ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку деревьев,растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово в пролете опор №5/41-5/42 Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3203 | 499 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 21:45 | 2018-04-06 23:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ ф.№17(0) ПС 35/10 №15 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете №36-37, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.№17(0) ПС 35/10 №15, под воздействием порывистого ветра. В последствии дерево упало на землю, что позволило произвести РПВ. 2. Отключение ВЛ-10кВ ф. №04(12) ПС-110/10кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 19-20 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф. №04(12) ПС-110/10кВ Мамулино, под воздействием порывистого ветра. В последствии ветка упала на землю, что позволило произвести РПВ 3. Отключение ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете №91-92, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино, под воздействием порывистого ветра. В последствии дерево упало на землю, что позволило произвести РПВ. 4. Отключение ВЛ-10кВ ф. №16(17) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете №8-9, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф. №16(17) ПС-35/10кВ Эммаус, под воздействием порывистого ветра. В последствии дерево упало на землю, что позволило произвести РПВ. 5. Отключение ВЛ-10кВ ф. №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 177-178 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф. №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием порывистого ветра. В последствии ветка упала на землю, что позволило произвести РПВ. 6. Отключение ВЛ-10кВ ф. №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 83-84 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф. №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием порывистого ветра. В последствии ветка упала на землю, что позволило произвести РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ ф. №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор №36 - №37, выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф. №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино отключилась действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ ф. №04(12) ПС-110/10кВ Мамулино в пролёте опор № 19-20 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф. №04(12) ПС-110/10кВ Мамулино отключилась действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино в пролете №91-92, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино отключилась действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ ф. №16(17) ПС-35/10кВ Эммаус в пролете №8-9, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф. №16(17) ПС-35/10кВ Эммаус отключилась действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ ф. №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино в пролёте опор № 177-178 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф. №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино отключилась действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ ф. №03(6) ПС-35/10кВ Гришкинов пролёте опор № 83-84 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф. №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино отключилась действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр трасс ВЛ-10кВ ф.№17(0) ПС 35/10 №15, ВЛ-10кВ ф. №04(12) ПС-110/10кВ Мамулино, ВЛ-10кВ ф. №09 ПС-35/10кВ Головино, ВЛ-10кВ ф. №16(17) ПС-35/10кВ Эммаус, ВЛ-10кВ ф. №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ ф. №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино на предмет наличия угрожающих падением на провода ВЛ веток и деревьев. Устранить выявленные при внеочередных осмотрах ВЛ-10кВ ф.№17(0) ПС 35/10 №15, ВЛ-10кВ ф. №04(12) ПС-110/10кВ Мамулино, ВЛ-10кВ ф. №09 ПС-35/10кВ Головино, ВЛ-10кВ ф. №16(17) ПС-35/10кВ Эммаус, ВЛ-10кВ ф. №24(22) ПС-35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ ф. №03(6) ПС-35/10кВ Гришкино дефекты.
3204 | 415 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 21:30 | 2018-04-06 21:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №3-14 - №3-15 отпайки на КТП 10/0,4кВ Новое, с дерева растущего в охранной зоне при сильных порывах ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Рамешковского РЭС Смирнов И. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-14 - №3-15, отпайки на КТП 10/0,4кВ Новое ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Рамешковского РЭС Смирнов И. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №3-14 - №3-15 отпайки к КТП 10/0,4кВ Новое деревьев. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3205 | 554 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 21:25 | 2018-04-06 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации (с 1988г.) и изменения структуры материала произошел пробой и повреждение проходного изолятора фазы «В» на КТП-131 ф.1004 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой и повреждение проходного изолятора фазы «В» на КТП-131 ф.1004 ПС 35/10кВ Харитоновская, привел к замыканию на "землю" в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Харитоновская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести визуальный осмотр и внеочередные испытания изоляции КТП-131 ф.1004 ПС 35/10кВ Харитоновская. По результатам испытаний разработать мероприятия по замене изоляторов.
3206 | 421 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 21:04 | 2018-04-06 21:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12/5-12/6 отпайки 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Сасынье веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоны данной КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение данной ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ КВЛ-10 кВ №09(2) на ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12/5-12/6 отпайки 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Сасынье КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролетах опор №12/1-12/6 отпайки 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Сасынье КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3207 | 543 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 20:50 | 2018-04-06 22:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременная замена оборудования с большим сроком эксплуатации привела к пробою и разрушению изолятора фазы "А" на опоре №22 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Мишковка. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации (с1988г.) и изменения структуры материала произошло повреждение изолятора на опоре №22, что привело к замыканию на землю и отключению оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.102 ПС 35/10кВ Мишковка на время отыскания и устранения ТН. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости). Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.102 ПС 35/10кВ Мишковка на участке от опоры №15 до опоры №25. Произвести обследование опоры №22 ВЛ-10 кВ ф.102 ПС 35/10кВ Мишковка подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю".
3208 | 416 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 20:20 | 2018-04-06 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №110-111 ветвями ДКР, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Щелоков Юрий Анатольевич. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвями кустарника ДКР на провода в пролете опор №110-111 ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Кушалино растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Кушалино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Щелоков Юрий Анатольевич. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Кушалино в пролете опор №110 - №111 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3209 | 468 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 20:17 | 2018-04-06 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 отп. №512 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствии произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №15 на ПС 35/10кВ Ильино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-3 отп. №512 ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино устранить выявленные дефекты.
3210 | 455 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 19:46 | 2018-04-06 20:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ фид.№02 (Брылево) от ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8-9 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны, на провода в пролете опор №8-9 ВЛ 10кВ фид.№02 (Брылево) от ПС 110/35/10 кВ Кувшиново под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №8-9, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ фид.№02 (Брылево) от ПС 110/35/10 кВ Кувшиново действием ОТС. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид. №02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид. №02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново дефекты.
3211 | 577 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 19:16 | 2018-04-07 23:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ Ф.15 ПС 110/10 кВ Малашево произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №38-№39 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Отключение ВЛ-10 кВ фид.№05(2) ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №227-№228 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Отключение ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №23/2-23/3 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Отключение ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №23/2-23/3 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Отключение ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 110/10 кВ Малашево произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №98-№99 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Отключение ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №16-№17 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Отключение ВЛ-10 кВ фид.№11 ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №76-№77 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Отключение ВЛ-10 кВ фид.№11 ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №93-№94 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Отключение ВЛ-10 кВ фид.№01 ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №16-№17 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Отключение ВЛ-10 кВ фид.№13 ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №15/8-№15/9 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №113-114 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Ривзавод произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №167-168 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Малашевопроизошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №29-30 веткой, упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ Ф.15 ПС 110/10 кВ Малашево под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №38-39, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.15 ПС 110/10 кВ Малашево действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №227-228 ВЛ-10 кВ фид.№05(2) ПС 35/10 кВ Лощемля под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №227-228, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид.№05(2) ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №23/2-23/3 ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ ДВП под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №23/2-23/3, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ ДВП действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №23/2-23/3 ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ ДВП под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №23/16-23/17, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ ДВП действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №98-99 ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 110/10 кВ Малашево под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №98-99, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 110/10 кВ Малашево действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ Ф.02 ПС 35/10 кВ Максатиха под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №16-17, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.02 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ фид.№11 ПС 35/10 кВ Лощемля под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №76-77, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид.№11ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №93-94 ВЛ-10 кВ фид.№11 ПС 35/10 кВ Лощемля под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №93-94, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид.№11ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. В последствии ветка упала на землю , что позволило выполнить успешное РПВ.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ фид.№01 ПС 35/10 кВ Лощемля под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №16-17, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид.№01ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №15/8-15/9 ВЛ-10 кВ фид.№13 ПС 35/10 кВ Лощемля под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №15/8-15/9, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид.№13ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №113-114 ВЛ-10 кВ фид.№15 ПС 110/35/10 кВ ДВП под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №113-114, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид.№15 ПС 110/35/10 кВ ДВП действием МТЗ. В последствии ветка упала на землю , что позволило выполнить успешное РПВ.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №167-168 ВЛ-10 кВ фид.№16 ПС 110/35/10 кВ Ривзавод под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №167-168, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид.№16 ПС 110/35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. В последствии ветка упала на землю , что позволило выполнить успешное РПВ.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. В результате механического воздействия при падении ветки ,с дерева растущего в охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ фид.№15 ПС 110/10 кВ Малашево под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №29-30, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид.№15 ПС 110/10 кВ Малашево действием МТЗ.Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор№ 38-39,29-30 ВЛ 10 кВ ф15 ПС 110/10 кВ Малышево. Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 227/228 ВЛ 10 кВ ф05 ПС 35/10 кВ Лощемля. Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 23/2-23/3,23/16-23/17 ВЛ 10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ ДВП. Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 98-99 ВЛ 10 кВ ф01 ПС 110/10 кВ Малышево. Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 76-77,№93-94 ВЛ 10 кВ ф11 ПС 35/10 кВ Лощемля. Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 16-17 ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10 Максатиха. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Максатихинского РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД. Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 93-94 ВЛ 10 кВ ф05 ПС 35/10 кВ Лощемля. Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 15-16 ВЛ 10 кВ ф01 ПС 35/10 кВ Лощемля. Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 15/8-15/9 ВЛ 10 кВ ф13 ПС 35/10 кВ Лощемля. Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 113-114 ВЛ 10 кВ ф15 ПС 110/35/10 кВ ДВП. Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 167-168 ВЛ 10 кВ ф15 ПС 110/35/10 кВ Ривзавод.
3212 | 682 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 17:26 | 2018-04-06 18:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), в пролете опор№9 - №10 междуфазное замыкание в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ Гнилуша яч.2 ПС Гнилуша произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3213 | 467 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 17:18 | 2018-04-06 17:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4 – 5 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №11 на ПС 35/10 кВ Коротыши. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - 5 ВЛ-10кВ ф.№11 ПС 35/10кВ Коротыши из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Коротыши действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Коротыши. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Коротыши устранить выявленные дефекты.
3214 | 466 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 16:34 | 2018-04-07 14:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 отпайка на КТП Студенец деревом, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №48-49 отпайка на КТП Студенец ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Плоскошь. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Плоскошь устранить выявленные дефекты.
3215 | 822 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 15:13 | 2018-04-06 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 10 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 35 - 36 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №35 - 36 ЛЭП 10 кВ № 10 ПС 35 кВ Шишино произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 10 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3216 | 755 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 14:52 | 2018-04-06 15:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода спуска ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка к ТП 041. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода спуска ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка к ТП 041. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка. Внести в план по расчистке трасс ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка
3217 | 330 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 14:19 | 2018-04-06 16:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1002 ПС Мазальцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения ведомственного прибора учета на опоре №В1. |  | Направить письмо владельцу ведомственного прибора учета на опоре №В1 ВЛ 1002 ПС Мазальцево.
3218 | 531 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 12:17 | 2018-04-07 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3219 | 179 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 12:08 | 2018-04-06 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 61-62 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки в пролете опор № 61-62, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Звягинки и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Звягинки по всей длине линии.
3220 | 389 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 11:55 | 2018-04-06 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Манино произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Манино произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС 110кВ Манино на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110кВ Манино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
3221 | 844 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 11:37 | 2018-04-06 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта - нарушение герметичности уплотнений проходных изоляторов КТП, и под воздействием сильного дождя, произошло затекание воды через уплотнения проходных изоляторов, в ВВ отсек КТП, вода попала на нижние контакты ПКТ-10кВ что привело к возникновению двухфазного КЗ и перегоранию плавкой вставки. При проведении осмотра ТП других причин которые могли привести к перегоранию В/В предохранителя не выявлено. ВЛ-10кВ №03 ПС-35кВ Кулеватовская не отключалась так как КЗ возникло за В/В предохранителями ТП. | Нарушение герметичности, В результате нарушение герметичности уплотнений проходных изоляторов КТП и под воздействием сильного дождя, произошло затекание воды через уплотнения проходных изоляторов, в ВВ отсек КТП, вода попала на нижние контакты ПКТ-10кВ что привело к возникновению двухфазного КЗ и перегоранию плавких вставок. | Выполнить осмотр ТП от ВЛ-10кВ №03 ПС Кулеватовская с целью выявления состояния герметичности Н/В и В/В отсеков, проверить селективность В/В предохранителей ТП и РЗА в ячейках КРУН 10 кВ ПС 35 Кулеватовская. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с электромонтером бригады диагностики РЭС Бычковым А.А. о необходимости более тщательного проведения осмотров оборудования.
3222 | 465 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 10:51 | 2018-04-06 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 (отп. №508) веткой, упавшей на провода от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №10 на ПС 35/10кВ Старая Торопа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-3 (отп. №508) ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
3223 | 387 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 06:35 | 2018-04-06 06:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 42-43 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 42-43 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяженности на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3224 | 825 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-06 06:13 | 2018-04-06 07:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 3 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 21 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 3-ТП 21 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 3-ТП 21 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 21 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3225 | 834 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 23:18 | 2018-04-05 23:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 23 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 402 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 23-ТП 402 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 23-ТП 402 ПС 110 кВ Южная произошло при возникновении пробоя изоляции в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 402 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3226 | 388 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 21:51 | 2018-04-05 23:50 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Паводок), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Козловка явился обрыв провода фазы "B" в пролёте опор № 14-15 в результате наклона опоры №14, вследствие схода талых вод и льда с полей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Обрыв провода фазы «В» ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Козловка на опоре № 14 произошёл в результате наклона опоры № 14, вследствие схода талых вод и льда с полей. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Козловка в местах подтопления на предмет выявления дефектов ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Козловка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3227 | 829 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 21:00 | 2018-04-05 21:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 9-РП 7 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ Город 9-РП 7 ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 9-РП 7 ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3228 | 449 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 20:31 | 2018-04-05 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №90-91 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 КВЛ-10 кВ №07(3) на ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №90-91 КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле дефекты.
3229 | 175 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 19:02 | 2018-04-05 20:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской К.ЗТП Ю-10-2П произошло отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10кВ Южная действием защит. |  | Направить письмо владельцу электроустановки К.ЗТП Ю-10-2П, с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная по всей длине
3230 | 530 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 18:17 | 2018-04-05 20:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 отпайки ТП-244 (Ковырево) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии бобров. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 отпайки ТП-244 (Ковырево) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии бобров. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр отпайки ТП-244 (Ковырево) ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" для выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на отпайке ТП-244 (Ковырево) ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино".
3231 | 517 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 18:01 | 2018-04-05 21:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №126-№127 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, поврежденного бобрами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №126-№127 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, поврежденного бобрами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3232 | 642 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 15:55 | 2018-04-05 17:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), перекрытия шлейфов фф. "А","В" птицей. | Нарушение электрической изоляции, междуфазное замыкание на опоре №80 в результате перекрытия шлейфов на траверсе опоры фф. "А","В" птицей. | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ- 6кВ № 20 Нефтебаза ПС 110/35/6 Становая устройства для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств)
3233 | 561 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 15:41 | 2018-04-05 17:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Попадание птицы на провода ВЛ 10кВ ф.1010 ПС Суземка на опоре №210, что привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции при соприкосновении птицы (аист) с проводами двух фаз ВЛ 10кВ ф.1010 ПС Суземка на опоре №210, что привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1010 ПС Суземка. Произвести анализ путей миграции птиц, при необходимости разработать мероприятия по установке птице отпугивающих устройств.
3234 | 426 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 15:31 | 2018-04-05 19:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение вручную ВЛ-10кВ Устье от ПС-35/10кВ Попово произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №214-215 деревом упавшим из вне охранной зоне ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (с обрывом провода ф."А" в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева (растущего вне охранной зоне ВЛ-10 кВ) на провод фазы "А" в пролете опор №214-15 ВЛ-10кВ Устье от ПС-35/10кВ Попово , под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "А" и падение его на землю в данном пролете опор, что создало режим однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ Устье от ПС-35/10кВ Попово. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ -10кВУстье от ПС-35/10кВ Попово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ -10кВУстье от ПС-35/10кВ Попово - устранить эти дефекты
3235 | 200 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 14:47 | 2018-04-05 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 418.16 ПС 110кВ Разиньково стало межфазное короткое замыкание, возникшее вследствие схлеста проводов в результате разрушения штыревого изолятора ШФ-10 ф. «В» (верхний провод) на опоре №53. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение штыревого изолятора ШФ-10 ф. «В» на опоре №53 произошло из- за старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 2.Провести занятия с персоналом в рамках дня ОТ в мае по выявлению дефектов штыревой фарфоровой изоляции 3.По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. 1.Провести выборочный верховой осмотр трассы ВЛ-10 кВ № 418.16 ПС 110кВ Разиньково
3236 | 174 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 13:30 | 2018-04-05 13:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения участка КЛ находящейся на балансе потребителя "Вотекмобайл" на КВЛ №4 ПС 35/10кВ Звягинки , на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Направить письмо руководству организации «Вотекмобайл» с требованием обозначить пикетами трассу прохождения КЛ находящейся на балансе потребителя в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Бифабрика по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3237 | 836 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 07:57 | 2018-04-05 11:57 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бокинская явилось двухфазное КЗ возникшее в результате обрыва проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №(1.8) – (1.9). Обрыв проводов произошел вследствие проведения погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ, кузовом автомобиля марки МАЗ (г.н. М899ХР68). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), При проведении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ, при поднятии кузова автомобиля марки МАЗ (г.н. М899ХР68), произошел обрыв проводов марки АС-50 фазы "А" и "В", что явилось причиной отключения В 10кВ №03 ПС 35кВ Бокинская . | Направить информационное письмо в администрацию Тамбовского района о недопущении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ.
3238 | 464 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 07:40 | 2018-04-05 07:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №96 – 97 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №07 на ПС 35/10кВ Озерец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №96 – 97 ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 35/10кВ Озерец из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 35/10кВ Озерец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 35/10кВ Озерец устранить выявленные дефекты.
3239 | 826 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 06:27 | 2018-04-05 07:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 21 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 490 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 21-ТП 490 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 21-ТП 490 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 490 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3240 | 837 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 06:27 | 2018-04-05 07:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 397 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3241 | 445 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 06:20 | 2018-04-05 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено (Красный городок) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-28-5-29 деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра с обрывом трёх проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-28-5-29 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено (Красный городок) из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области произошел обрыв трёх проводов , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено (Красный городок) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено (Красный городок). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено (Красный городок) дефекты.
3242 | 436 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-05 05:40 | 2018-04-05 07:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-89 - №9-1 ветвями ДКР, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвями кустарника ДКР на провода в пролете опор №2-89 - №9-1 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи в пролете опор №2-89 - №9-1 ДКР. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3243 | 437 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 23:45 | 2018-04-05 01:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло в результате междуфазного КЗ из за повреждения на абонентском участке ВЛ-10кВ "Нефтепровод" (отпайка за ЛР-2). |  | Направить письмо техническому руководителю ООО"Нефтепровод", являющегося собственником отпайки ВЛ-10 кВ "Нефтепровод" о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3244 | 438 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 22:17 | 2018-04-05 00:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение вручную ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия провода фазы "В" в пролёте опор №15-16 деревом упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва провода в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При механическом воздействии при падении дерева (в результате сильного порывистого ветра) на провод фазы "В" ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино в пролёте опор №15-16, произошло однофазное замыкание на землю, чем была вызвана необходимость отключения ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино вручную. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино дефекты.
3245 | 522 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 21:08 | 2018-04-05 00:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №226-227, ветка упала от дерева растущего в охранной зоны ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская , под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Землин Р.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №226-227 ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Землин Р.В. | Произвести вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская пролете опор №226 - 227. Провести внеплановый инструктаж всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Кашинского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД
3246 | 439 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 18:38 | 2018-04-04 19:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение вручную ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Селихово произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия провода фазы "А" в пролёте опор №8 №9 веткой дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва провода в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер Шалуев А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки от дерева (растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ) на провод фазы "А" в пролете опор №8 №9 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Селихово, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода фазы "А" в данном пролете опор (без обрыва провода), что создало режим однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Селихово. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер Шалуев А.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10 кВ "Селихово" в пролете опор №8-№9. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3247 | 440 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 18:12 | 2018-04-04 18:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ ПС "Селихово" произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ ООО "Мавс" |  | Направить письмо директору ООО "МАВ", являющегося собственником электроустановки ТП 10/0,4 кВ "МАВС" о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3248 | 830 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 15:32 | 2018-04-04 16:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС Ковыльская явилось повреждение на потребительском КТП 10кВ, находящейся на балансе и обслуживании ОАО "Тамбовагропромхимия". |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО, с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3249 | 322 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 14:29 | 2018-04-04 15:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции кабеля АСБ-3х120 в целом месте, в связи с изменением диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации КЛ - 57 лет. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением междуфазной изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП-676 - ТП-118 из-за её старения (изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля). | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ТП-676 - ТП-118, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
3250 | 825 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 13:56 | 2018-04-04 16:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская явилось повреждение на ПКУ ТП № П-1531, находящееся на балансе и обслуживании МАОУ «Татановская СОШ». |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3251 | 173 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 13:16 | 2018-04-04 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 29-30 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика, что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика в пролете опор № 29-30, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Биофабрика по всей длине.
3252 | 433 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 13:05 | 2018-04-04 13:57 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи произошло в результате междуфазного КЗ по причине падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-35кВ в пролете опор №62-№63 спиленного посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62-63 ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи из вне охранной зоны спиленного посторонними лицами произошло отключение ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи действием МТЗ. | По факту ТН от 01.04.2018 на ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
3253 | 434 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 11:55 | 2018-04-04 12:10 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10кВ Романово произошло в результате междуфазного КЗ по причине падения дерева из за пределов охранной зоны на провода ВЛ-35кВ в пролете опор №74-№75 спиленного посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №74-№75 ВЛ-35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10кВ Романово из-за пределов охранной зоны спиленного посторонними лицами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10кВ Романово действием ТО. | По факту ТН от 04.04.2018 на ВЛ-35кВ Медное-ПС.№7 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Романово направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
3254 | 558 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 11:55 | 2018-04-04 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на опоре №127 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшевская( ВЛ в эксплуатации с 1985 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «С» на опоре №127 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшевская, привёл его падению на землю в пролете опор №126-№127, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшевская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшевская на участке от опоры №125 до опоры №135. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3255 | 201 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 09:26 | 2018-04-04 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 418.01 ПС 110кВ Разиньково действием защиты явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов фаз «А» и «В», в следствии нарушения регулировки стрелы провиса провода фаза «В» (верхний провод) в пролете опор 9 – 10, по причине ослабления вязок провода в процессе эксплуатации. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Схлест проводов фаз «А» и «В» произошел в следствии нарушения регулировки стрелы провиса провода фаза «В» (верхний провод) в пролете опор 9 – 10, по причине ослабления вязок провода в процессе эксплуатации. | По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пр. оп. 9 - 11. Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 418.01 ПС 110кВ Разиньково. В ближайший день ОТ провести занятия с ОП, ОПР, РП по выявлению дефектов на ВЛ с неизолированными проводами
3256 | 317 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 08:31 | 2018-04-04 10:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к повреждению изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №100 явилось ухудшение диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие воздействия электрической дуги образовавшейся вследствие повреждения изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №100 с перекрытием провода фазы "А". | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-1001 ПС Катынь-2, при котором особое внимание уделять состоянию изоляторов. По результатам проведения выборочного верхового осмотра ВЛ-1001 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятии и определением сроков устранения замечаний.
3257 | 384 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 06:45 | 2018-04-04 12:48 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Ледоход), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Чигорак явилось короткое замыкание в результате обрыва провода фазы «В» и схлёст с проводом фазы «А» в пролёте опор №30-31, при столкновении двигающейся льдины по пойме р.Чигорачка с опорой №31. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Обрыв провода фазы «В» и схлёст с проводом фазы «А» в пролёте опор №30-31 произошёл при столкновении двигающейся льдины по пойме р.Чигорачка с опорой №31. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Чигорак в местах подтопления на предмет выявления дефектов ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Чигорак наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3258 | 383 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 06:24 | 2018-04-04 06:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ В. Октябрь произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между шлейфами ошиновки ЛР-4-3 фаз "А" и "В" куницей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами ошиновки фаз "А" и "В" на ЛР-4-3 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ В. Октябрь, произошло в результате приближения куницы на недопустимое расстояние к шлейфам вышеуказанных фаз. | Произвести внеочередной осмотр ЛР-4-3 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ В. Октябрь на предмет выявления дефектов вызванных произошедшим коротким замыканием при перекрытии куницей шлейфов ошиновки фаз "А" и "В". По результатам проведения внеочередного осмотра ЛР-4-3 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ В. Октябрь, выявленные дефекты внести в планы капитального ремонта или технического обслуживания на 2018 год.
3259 | 536 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-04 04:45 | 2018-04-04 04:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29 - №30 ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6кВ "Песочное" веткой принесенной ветром . На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29 - №30 ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6кВ "Песочное" веткой принесенной ветром . На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6кВ "Песочное" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6 кВ "Песочное".
3260 | 463 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 23:00 | 2018-04-03 23:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №108 – 109 деревом упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию данной ВЛ: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №108 – 109 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Бор из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Бор в пролете опор №108 – 109. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
3261 | 310 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 20:30 | 2018-04-03 20:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 1020 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №4 из-за изменения диэлектрических свойств материала муфты вследствие длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 1020 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие нарушения электрической изоляции концевой кабельной муфты марки 3КВТпН-10-70/120 на опоре №4 из-за изменения диэлектрических свойств материала муфты вследствие длительной эксплуатации с возникновением междуфазного КЗ. | По результатам ТВК разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение. Провести внеплановый ТВК на ВЛ-1020 ПС 110/35/10 кВ Ельня всех концевых муфт.
3262 | 544 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 19:15 | 2018-04-03 21:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка в пролете опор №5/37 - 5/38 обнаружена ветка дерева, лежащая на земле под проводами ВЛ, принесенная из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами северо-восточного ветра скоростью 12-17м/с, при падении ветки на провода ВЛ были перекрыты соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее ветка дерева раскачиваемая порывами ветра отцепилась от проводов освободив их и под собственной тяжестью упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз веткой дерева в пролете опор №5/37 - 5/38 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода, в том числе из-за границ охранной зоны. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка устранить выявленные замечания.
3263 | 311 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 16:40 | 2018-04-03 18:17 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, При проведении несанкционированной вырубки леса вблизи ВЛ-10кВ посторонними лицами, произошло неконтролируемое падение дерева на провод фазы "А" в пролете опор №82 - №83, возле опоры №82, ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, что привело к разрушению штыревого изолятора ШФ-10Г на опоре №82 и падению этого провода на заземленную металлическую траверсу и возникновению однофазного замыкания на "Землю". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное замыкание на "Землю" в результате падения дерева на провод фазы "А" в пролете опор №82 - №83, возле опоры №82, ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, что привело к разрушению штыревого изолятора ШФ-10Г на опоре №82 и падению этого провода на заземленную металлическую траверсу. | Направить статью в средства массовой информации о запрещении посторонними лицами осуществлять любые работы в охранных зонах действующих ВЛ, которые могут нарушить безопасную работу объектов энергетики, в том числе привести к их повреждению или повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей.
3264 | 602 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 16:39 | 2018-04-03 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение кабельной муфты ВЛ 10 кВ ф. №10 ПС Усмань ТП №2 в РУ-10 кВ в камере №6 произошло вследствие однофазного пробоя изоляции жилы кабельной муфты силового кабеля, фазы в результате изменения свойств материала в процессе старения срок службы кабеля составляет 42 года. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ "Питомник" проведён 16.05.2017 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции по ВЛ 10 кВ ф. №10 ПС Усмань послужило однофазный пробой кабельной муфты ТП №2 камера №6 | Произвести внеочередные осмотры кабельных муфт со сроком эксплуатации более 25 лет на ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань При обнаружении устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3265 | 551 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 16:03 | 2018-04-03 17:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной замыкания "на землю" через корпус трансформатора тока фазы "С" на РП Борисково в ячейке ф.на Захарово ф.10-13 ПС 35/10 кВ Чернево , стало повреждение литого корпуса ТТ, произошло это в результате снижения изоляционных свойств корпуса в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха, грозовые перенапряжения), что в дальнейшем, привело к пробою изоляции и возникновению однофазного замыкания на землю, через корпус РП Борисково. Трансформатор тока в эксплуатации с 1977 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение (пробой) изоляции корпуса ТТ фазы "С", в ходе его длительной эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр оборудования РП Борисково ф.10-13 ПС 35/10 Чернево , подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю". По результатам осмотра ВЛ ф.10-13 ПС 35/10 Чернево и высоковольтных испытаний РП Борисково ф.10-13 ПС 35/10 Чернево устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести высоковольтные испытания ТТ ТПЛМ-10 РП Борисково яч.ф.на Захарово.
3266 | 462 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 15:23 | 2018-04-03 21:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №02 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №45 – 46 веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ фид. №02 ПС 35/10кВ Бор из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №02 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №02 ПС 35/10кВ Бор. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №02 ПС 35/10кВ Бор устранить выявленные дефекты.
3267 | 446 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 14:58 | 2018-04-03 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение В 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия изоляции проходных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейки №01, с повреждением проходного изолятора фазы "А" из-за снижения его диэлектрических свойств в результате длительной эксплуатации (с 1983г.). Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Чистохвалов П.А. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции проходного изолятора ИПУ-10/630 фазы «А» на 1 сек. шин 10 кВ в яч. №01 произошел в результате снижения изоляционных свойств, в следствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1983 г.) Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Чистохвалов П.А. | Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10кВ Бор. По результатам испытаний 1 секций шин 10 кВ на ПС 35/10кВ Бор устранить выявленные дефекты. Всему персоналу Нелидовского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
3268 | 190 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 14:55 | 2018-04-03 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Нарушение электроснабжения потребителей ТП-531 произошло по причине пробоя изоляции обмоток НН на корпус с последующим перегоранием ВВ предохранителей по причине старения изоляции в следствии длительной эксплуатации (трансформатор 1973г.в.). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение трансформатора ТП-531 произошло по причине пробоя изоляции обмоток НН на корпус с последующим перегоранием ВВ предохранителей по причине старения изоляции в следствии длительной эксплуатации (трансформатор 1973г.в.). | Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №06 ПС Мартовская с составлением листа осмотра Разработать дополнительный график диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации выше 25 лет по ВЛ-10кВ №06 ПС Мартовская на 2018г. По результатам инженерного осмотра ТП по ВЛ-10кВ №06 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОВБ, РС по проведению работ по диагностике трансформаторов.
3269 | 478 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 13:00 | 2018-04-03 16:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ Ф.1124 ПС 110/10 кВ Кладово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4кВ Дачи АСО. |  | Направить письмо председателю СНТ "Дачи АСО" Чернову С.Н. , являющегося собственником ТП 10/0,4кВ Дачи АСО о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3270 | 524 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 12:40 | 2018-04-03 13:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перегорание в/в предохранителей фаз "А", "В", "С" на КТП10/0,4кВ Малахово запитанной от ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции 10 кВ высоковольтных выводов силового трансформатора электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку силового трансформатора животного. | Нарушение электрической изоляции, В результате попадания животного на ошиновку силового трансформатора на КТП10/0,4кВ Малахово запитанной от ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию высоковольтных выводов силового трансформатора и отключению трансформатора, (перегорание в/в предохранителей фаз "А", "В", "С"). | Провести внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово, на предмет проникновения животных. По результатам внеочередного осмотра всех ТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово устранить выявленные нарушения.
3271 | 449 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 11:37 | 2018-04-03 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор в пролёте опор №21-22. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода 2-х фаз в пролёте опор №21-22 ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.123 ПС Индуктор. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3272 | 430 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 11:03 | 2018-04-03 11:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №33 ПС 110/35/10/6 кВ ПС "Безбородово" произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке к ТП 10/0,4 № 2 |  | Направить письмо председателю жилого комплекса "Безбородово", являющегося собственником отпайки к ТП10/0,4 кВ №2 о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3273 | 431 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 10:18 | 2018-04-03 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №13 (Борец) ПС 35/10 кВ Мошары произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №272-№273 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны, на провода в пролете опор №272-№273 ВЛ-10 кВ №13 (Борец) ПС 35/10 кВ Мошары под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №272-№273, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 (Борец) ПС 35/10 кВ Мошары действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 (Борец) ПС 35/10 кВ Мошары . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 (Борец) ПС 35/10 кВ Мошары дефекты.
3274 | 549 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 10:13 | 2018-04-03 12:04 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, В результате наброса проволоки на провод и траверсу ВЛ 6 кВ ф.604 ПС Саметь на опору № 23 фаза "А" произошло однофазное КЗ на землю, МВ-6кВ ф.604 ПС 35/6 кВ Саметь был отключен от руки . Ремонтные работы не требуются. Повреждений ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ-6кВ ф.604 ПС 35/6 кВ Саметь произошло из-за наброса проволоки на провод и траверсу ВЛ 6 кВ ф.604 ПС Саметь | Произвести внеочередной обход ВЛ-6кВ Ф604 ПС 35/6 Саметь,на предмет выявления посторонних предметов в охраной зоне ВЛ. Выполнить обследование опоры №23 ВЛ-6 кВ ф.604 ПС 35/6 Саметь, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю" (при необходимости произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). По результатам обхода ВЛ-6кВ Ф604 ПС 35/6 Саметь устранить выявленные замечания (при наличии) Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 6-35 кВ. Подать заявление в правоохранительные органы для нахождения и установления виновных лиц, осуществивших наброс проволоки на провода ВЛ-6 кВ ф.604 ПС кВ 35/6 Саметь
3275 | 811 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 09:40 | 2018-04-03 13:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение КТП 517 ВЛ-10 кВ № 2 Первомайская от срабатывания ПК-10 кВ произошло в результате К.З., вызванное перекрытием птицей. | Загрязнение, попадание инородных предметов, При приближение птицы к КТП 517 на недопустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением произошло перекрытие фаз и срабатывание ПК-10 кВ. | Произвести внеочередные осмотры КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №2 Первомайская на предмет выявления мест возможного проникновения животных и птиц в ТП. Выявленные дефекты устранить, либо включить в ТО или КР.
3276 | 382 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 09:18 | 2018-04-03 09:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Воробьевка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №321-322 веткой дерева сломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. При повторном включении ВЛ действием АПВ, произошло соскальзывание ветки дерева с провода фазы "В" и зависание на проводе фазы "А". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Воробьевка вызвавшее аварийное отключение, произошло в результате падения ветки дерева, сломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ на провода вышеуказанных фаз. При механическом воздействии ветки дерева на провода, произошло их сближение на недопустимое расстояние с последующее перекрытием воздушного промежутка между ними. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Воробьевка по всей длине на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых при сильных порывах ветрах угрожают падением на провода ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Воробьевка, выявленные дефекты включить в планы капитальных ремонтов и технического обслуживания на 2018г.
3277 | 789 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 09:15 | 2018-04-03 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ МТП 11-11 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя и замыкания изоляции обмоток ВН и НН трех фаз на корпус бака силового трансформатора Т1 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и замыкание изоляции обмоток ВН и НН трех фаз на корпус бака силового трансформатора Т1 в МТП 11-11 ПС 35 кВ В.Дубрава произошёл вследствие изменения структуры изоляционного материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр МТП 11-11 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3278 | 435 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 09:15 | 2018-04-03 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №188-189 веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем данная ветка дерева упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 ВЛ-10 кВ №15 на ПС 35/10 кВ Салино. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №188-189 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Салино из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Салино действием МТЗ-1. | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Салино в пролете опор №188-189 Провести мастерам Зубцовского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД.
3279 | 497 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 08:28 | 2018-04-03 10:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Спасс" ПС 35/10 "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 "Спасс" ПС 35/10 "Чопорово" в пролете опор №27-№28. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Спасс" ПС 35/10 "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 "Спасс" ПС 35/10 "Чопорово" в пролете опор №28-№29. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 "Спасс" ПС 35/10 "Чопорово" в пролете опор №27-№28. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. 2. Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 "Спасс" ПС 35/10 "Чопорово" в пролете опор №28-№29. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 "Спасс" ПС 35/10 "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 "Спасс" ПС 35/10 "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3280 | 460 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 08:02 | 2018-04-03 08:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Первое отключение ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-43 отпайка на КТП Студенец деревом, упавшим на провода ВЛ , из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №13 на ПС 35/10кВ Плоскошь . Ответственный за эксплуатацию: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Второе отключение ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 отпайка на КТП Студенец деревом, упавшим на провода ВЛ , из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №13 на ПС 35/10кВ Плоскошь . Ответственный за эксплуатацию: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 отпайка на КТП Студенец ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Плоскошь из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №48-49 отпайка на КТП Студенец ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Плоскошь из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Плоскошь в пролете опор №42-43 и №48-49 отпайка на КТП Студенец. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с НТД.
3281 | 593 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 07:46 | 2018-04-03 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №70-71 на ВЛ-10 кВ №12 ПС Стегаловка явилось падение сухого отдельно стоящего дерева росшего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №12 ПС Стегаловка, послужило обрыв провода в пролете опор №70-71, упавшим сухим деревом росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Стегаловка в пролетах опор №65-75 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3282 | 525 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 05:30 | 2018-04-03 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №193-194, упавшее из вне охранной зоны ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №193-194 ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово. По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты.
3283 | 810 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-03 01:26 | 2018-04-03 01:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на 4 секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" на корпус в соединительной муфте КЛ 6 кВ Город 9-РП 53 ПС 110 кВ Белгород, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции жилы фазы "А" на корпус в соединительной муфте КЛ 6 кВ Город 9-РП 53 ПС 110 кВ Белгород произошел вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 9-РП 53 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3284 | 511 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 22:30 | 2018-04-02 23:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение выключателя 6кВ ПС 35/6 кВ "Филино"(Владелец- ОАО "РЖД"), находящегося на балансе ОАО "РЖД" УРЗА в ведении 0АО "РЖД". |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 16 ПС 35/6кВ Филино с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 16 ПС 35/6кВ Филино дефектов. Провести претензионную работу с владельцем ПС 35/6кВ кВ "Филино"(Владелец- ОАО "РЖД") о необходимости эксплуатации элетроустановки в соответствии с НТД.
3285 | 169 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 22:23 | 2018-04-02 23:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП Но-2-7П, находящейся на балансе потребителя СО "Агропром", возникло замыкание на землю на фазе "В" КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово устраненное оперативным отключением. |  | Направить письмо руководству СО "Агропром", с требованием содержания электроустановки: ТП Но-4-7П,находящееся на их балансе в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, обеспечивающим надежную работу КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово всей длине.
3286 | 168 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 22:21 | 2018-04-02 23:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра и ливневого дождя произошло падение ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь на траверсу опоры №149 и провод фазы "В", что привело к возникновению однофазного к.з., которое было устранено оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на траверсу опоры №149 и провод фазы "В" КВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь, из вне охранной зоны при воздействии ветровой нагрузки, произошло однофазное к.з., которое было устранено оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
3287 | 488 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 21:55 | 2018-04-02 22:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №26-№27. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №26-№27. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово".
3288 | 819 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 21:53 | 2018-04-02 21:58 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №87/2-87/3 металлической проволокой, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №87/2-87/3 металлической проволокой, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
3289 | 177 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 21:53 | 2018-04-02 22:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате падения проволоки, переносимой птицей на разрядники 10кВ фаз "В" и "С" КТП Вол-37-11 произошло перекрытие их изоляционного воздушного промежутка, что привело к возникновению междуфазного к.з., устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате оплавления разрядников РВО-10 фаз "В" и "С" КТП Вол-37-11 из-за нарушения электрической изоляции и возникшего междуфазного к.з. при падении проволоки, переносимой птицей, на разрядники РВО-10кВ КТП, произошло отключение ВЛ-10кВ №37 ПС Володарская действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №37 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №37 ПС Володарская.
3290 | 408 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 20:54 | 2018-04-02 23:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.01 ПС-35/10кВ Лисицкий бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 22-23 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.01 ПС-35/10кВ Лисицкий бор, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствии ветка упала, что позволило успешному РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ ф.01 ПС-35/10кВ Лисицкий бор из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.01 ПС-35/10кВ Лисицкий бор действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.01 ПС-35/10кВ Лисицкий бор. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.01 ПС-35/10кВ Лисицкий бор дефекты.
3291 | 818 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 20:54 | 2018-04-02 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение на РП 8 действием МТЗ МВ 10 кВ ТП 119 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №3-4 ЛЭП 10 кВ РП 8-ТП 119 ПС 110 кВ Северная упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №3-4 ЛЭП 10 кВ РП 8-ТП 119 ПС 110 кВ Северная упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ РП 8-ТП 119 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3292 | 165 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 20:38 | 2018-04-02 20:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор № 253-254 произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ веткой дерева при падении, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская в пролете опор № 253-254, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
3293 | 166 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 20:38 | 2018-04-02 22:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия разрядников 10 кВ фаз "В" и "С" КТП 10/0,4кВ Вол-37-11 упавшей проволокой, переносимой птицей, возникла электрическая дуга, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения воздушного изоляционного промежутка между разрядниками РВО-10 фаз "В" и "С" КТП 10/0,4кВ Вол-37-11 из-за их перекрытия упавшей проволокой, переносимой птицей, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
3294 | 498 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 20:37 | 2018-04-03 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ 10кВ № 05 "Тереньково" ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-№22. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ № 05 "Тереньково" ПС 35/10кВ "Чопорово" результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 "Тереньково" ПС 35/10кВ "Чопорово" в пролете опор №22-№23. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-№22. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 "Тереньково" ПС 35/10кВ "Чопорово" в пролете опор №22-№23. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3295 | 548 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 19:27 | 2018-04-02 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №32-33, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Доброводье от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Доброводье произошло в результате перекрытия проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №32-33 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Доброводская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
3296 | 550 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 18:50 | 2018-04-02 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №188 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская ( ВЛ в эксплуатации с 1979 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №188 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская, привёл его падению на землю в пролете опор №187-№188, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская на участке от опоры №185 до опоры №195. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3297 | 559 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 18:40 | 2018-04-02 21:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное переркрытие на проходных изоляторах КТП№111/100 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ №1 Истобное ПС Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3298 | 512 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 18:30 | 2018-04-02 19:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на СТП-358(ведомственная) находящемся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ Ф-02 ПС Мичуринская. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца СТП-358 c требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
3299 | 305 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 18:24 | 2018-04-02 20:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной электродугового повреждения подвижного ножа фазы "А" Р-КТП КТП-1 Вараксино по Л-1001 ПС 35/10 кВ Караваево явилось термическое повреждение ножа электрической дугой, возникшей при замыкании на землю фазы "А" из-за перекрытия воздушного промежутка птицей. | Электродуговое повреждение, Причиной оперативного вывода в ремонт КТП-1 Вараксино по Л-1001 ПС 35/10 кВ Караваево явилось повреждение действием эл. дуги подвижного ножа фазы "А" Р-КТП. | Проанализировать количество повреждений Р-КТП в сети 10кВ по причине воздействия птиц, результаты анализа представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и возможности установки отпугивателей птиц.
3300 | 141 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 18:21 | 2018-04-02 22:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение разрядника фазы "А" на КТП 10/0,4кВ № 434 с последующим замыканием на землю в сети 10 кВ, устроенным оперативным отключением ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково оперативным персоналом. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), В результате повреждения разрядника фазы «А» на КТП 10/0,4кВ №434 произошло замыкание на землю в сети 10кВ, устраненное оперативным отключением ВЛ-10 кВ №03. | Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ №434. По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ №434 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
3301 | 144 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 18:02 | 2018-04-02 22:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывистого ветра произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз «А» и "В" в пролете опор №5-34 - №5-35 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз «А» и "В" в пролете опор №5-34 - №5-35 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
3302 | 817 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 16:48 | 2018-04-02 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №91-92. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №91-92. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №91-92. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3303 | 410 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 16:17 | 2018-04-02 16:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №42-43, растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино, под воздействием порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.09 ПС-35/10кВ Головино в пролете опор №42-№43. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3304 | 411 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 16:17 | 2018-04-02 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.07 ПС-35/10кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 31-32 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.07 ПС-35/10кВ Головино, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствии ветка упала, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ ф.07 ПС-35/10кВ Головино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.07 ПС-35/10кВ Головино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.07 ПС-35/10кВ Головино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.07 ПС-35/10кВ Головино дефекты.
3305 | 396 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 16:08 | 2018-04-02 22:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №50/5-50/6 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №50/5-50/6 ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово дефекты.
3306 | 479 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 15:12 | 2018-04-02 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Ф.1125 ПС 110/10кВ Кладово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №15- №16 веткой, упавшей на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ Ф.1125 ПС 110/10кВ Кладово с дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №15-16, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.1125 ПС 110/10кВ Кладово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1125 ПС 110/10кВ Кладово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.1125 ПС 110/10кВ Кладово дефекты.
3307 | 380 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 14:50 | 2018-04-02 17:47 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при обрыве провода фазы «С» с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролёте опор № 2-3 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 2–3 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга произошёл в результате механического воздействия стороннего транспорта при выполнении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ. | Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
3308 | 394 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 14:45 | 2018-04-02 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение вручную ВЛ 10 кВ №05ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-2) произошло по причине однофазного замыкания на землю провода ф."А" на заземленную траверсу на опоре №72 веткой дерева, упавшей на провод ф."А" из вне охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод ф. "А" на опоре №72 ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-2) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие провода ф."А" на заземленную траверсу на опоре №72, что создало режим однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №05ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-2). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-2). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-2) дефекты.
3309 | 485 | Сандовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 14:30 | 2018-04-02 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Топалки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 ВЛ-10 кВ №17 на ПС 110/35/10 кВ Топалки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Топалки из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Топалки действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Топалки с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Топалки дефекты.
3310 | 386 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 13:52 | 2018-04-02 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.14 ПС-110/10кВ Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №15-16 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.14 ПС-110/10кВ Кулицкая, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.14 ПС-110/10кВ Кулицкая из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС-110/10кВ Кулицкая действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14 ПС-110/10кВ Кулицкая. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.14 ПС-110/10кВ Кулицкая дефекты.
3311 | 395 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 13:42 | 2018-04-02 14:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ №42(Калинина) от ПС 110/35/10кВ Селижарово произошло в результате замыкания жилы ф."В" кабельного выхода с ПС 110/35/10 кВ Селижарово на заземленную броню в концевой муфте. Ответственный за эксплуатацию мастер Селижаровского РЭС Голубев П.Н. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жилы ф."В" кабельного выхода с ПС 110/35/10 кВ Селижарово на заземленные части (броню), произошло в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции концевой кабельной муфты в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, ( в эксплуатации с 1969 году). Ответственный за эксплуатацию мастер Селижаровского РЭС Голубев П.Н. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с «Объёмом и нормами испытаний электрооборудования» головных участков КЛ-10 кВ отходящих ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Селижарово электротехнической лабораторией службы диагностики УДТоПБ. По результатам испытания головных участков КЛ-10 кВ отходящих ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Селижарово устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Селижаровского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД.
3312 | 567 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 13:30 | 2018-04-02 13:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования потребителей электрической энергии - КЛ-6 кВ ТП "Пивзавод" П яч. №2 до РП-1 яч.№8 (на балансе ООО "Елецкое пиво"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3313 | 369 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 13:10 | 2018-04-02 18:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, 1. Отключение ВЛ-10кВ фид. №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской КТП 10/0,4 «Костюшино-1». 2. Отключение ВЛ-10кВ фид. №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской КТП 10/0,4кВ Баранька РОО «Холм». 3. Отключение ВЛ-10кВ фид. №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской КТП 10/0,4кВ Баранька РОО «Холм». |  | Направить письмо Лаврову А.А., на балансе которого находится абонентская КТП 10/0,4 «Костюшино-1», о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Направить письмо Прахову М.В., на балансе которого находится абонентская КТП 10/0,4кВ Баранька РОО «Холм», о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
3314 | 414 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 12:32 | 2018-04-02 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 деревом, упавшим на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор № 8-9 КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролетах опор № 8 -12 КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3315 | 397 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 12:09 | 2018-04-02 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №154 – 155 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №35 на ПС 35/10/6кВ Половцово. 2. Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №80 – 81 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №31 на ПС 35/10/6кВ Половцово. 3. Отключение ВЛ-10кВ №15(21) ПС 110/10 кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №62 – 63 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №15(21) на ПС 110/10 кВ Монино. 4. Отключение ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №120 – 121 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №35 на ПС 35/10/6кВ Половцово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №154 – 155 ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №80 – 81 ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62 – 63 ВЛ-10кВ №15(21) ПС 110/10 кВ Монино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15(21) ПС 110/10 кВ Монино действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №120 – 121 ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Монино. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Монино устранить выявленные дефекты.
3316 | 167 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 12:07 | 2018-04-02 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки в пролете опор № 27-28 произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ упавшей веткой дерева, при воздействии ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки в пролете опор № 27-28, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
3317 | 468 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 11:41 | 2018-04-02 11:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ В результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2 - №3 отпайки на ТП (Троица дер.) веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий , повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2 - №3 отпайки на ТП (Троица дер.) веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий , повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП (Троица) ВЛ-10кВ №1 (Осташево) ПС 35/10кВ "Милюшино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на отпайке на ТП (Троица) ВЛ-10кВ №1 (Осташево) ПС 35/10кВ "Милюшино".
3318 | 399 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 11:19 | 2018-04-02 21:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/10кВ Воробьи произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №122-123 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 2. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №52-53 отпайка на ТП Полуяново веткой дерева, упавшей на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №07 на ПС 35/10кВ Плоскошь. 3. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №91-92 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 4. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №14-15 отпайка на ТП Носово веткой дерева, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №05 на ПС 35/10кВ Озерец. 5. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 09 ПС 110/10кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №18-19 отпайка на ТП Наумовское деревом, упавшим нам провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №09 на ПС 110/10кВ Понизовье. 6.Повторное отключение ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №23-24 отпайка на ТП Носово ветвями дерева, наклоненного из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 7. Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине касания проводов металлической траверсы опоры № 139 из-за обрывов проводов в пролетах опор №139-140 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 8. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 13 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №7-8 отпайка на ТП Пуплово ветвями дерева, наклоненным на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №122 – 123, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/10кВ Воробьи действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №52-53 отпайка на ТП Полуяново ВЛ-10кВ фид. № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №92 – 93, произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14-15 отпайка на ТП Носово ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №17-18 отпайка на ТП Наумовское ВЛ-10кВ фид. № 09 ПС 110/10кВ Понизовье из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 09 ПС 110/10кВ Понизовье действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №23-24 отпайка на ТП Носово ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 05 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №139-140 отпайка к ЛР №7 ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/35/10кВ Торопец из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. 8. В результате механического воздействия при касании ветками дерева проводов в пролете опор №7-8 отпайка на ТП Пуплово ВЛ-10кВ фид. № 13 ПС 35/10кВ Пожня из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 13 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи, ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Пожня, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец, ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи, ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Пожня, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец, ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня устранить выявленные дефекты. Произвести перетяжку проводов в пролете опор №122 – 123 ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 110/10кВ Воробьи и в пролете опор №122 – 123 ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Пожня.
3319 | 549 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 11:17 | 2018-04-02 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1017 ПС 110/35/10кВ Комаричская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
3320 | 781 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 10:59 | 2018-04-02 13:15 | Дефекты изготовления, Срабатывание ПК 10 кВ фазы "В" и "С" в РУ 10 кВ МТП 5-03 ПС 35 кВ Кретово произошло в результате внутрибакового повреждения силового трансформатора 1Т вследствие дефекта изготовления заводом-изготовителем ОАО "Алттранс". | Нарушение электрической изоляции, Внутрибаковое повреждение силового трансформатора 1Т в МТП 5-03 ПС 35 кВ Кретово произошло вследствие дефекта изготовления заводом-изготовителем ОАО "Алттранс". | Произвести внеочередной осмотр МТП 5-03 ПС 35 кВ Кретово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо в адрес ОАО "Алттранс" о проведении совместного вскрытия силового трансформатора 1Т МТП 5-03 ПС 35 кВ Кретово для выяснения причин его неисправности.
3321 | 301 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 10:52 | 2018-04-02 12:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения В 10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка послужило падение дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на ближний провод в пролете опор №68 - №69 с обрывом этого провода марки АС-35 и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное замыкание на "Землю" в результате падении дерева на ближний провод в пролете опор №68 - №69 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка с обрывом этого провода марки АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить обрезку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3322 | 570 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 10:37 | 2018-04-02 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10кВ Ф 10-24 ПС Антропово стало разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 7-29 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега и ветровой нагрузки) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях с усилением ветра до 17 м/с. Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение штыревого изолятора на опоре № 7-29. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Антропово с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. Выполнить комплексное обследование опоры № 7-9 ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Антропово, подвергшейся однофазному замыканию на землю. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Антропово заменить дефектные изоляторы, ослабшие, растянутые вязки, а так же вязки, имеющие механические повреждения.
3323 | 493 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 10:36 | 2018-04-02 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3324 | 484 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 10:18 | 2018-04-02 15:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причина обоих отключений: Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №30- №31 отпайки на ТП-190 (Туворово) ветками ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ . На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина обоих отключений: Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №30- №31 отпайки на ТП-190 (Туворово) ветками ДКР растущей в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП-190 (Туворово) ВЛ-10 кВ №2 (Флоровский) ПС 110/35/10кВ "Крюково" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре отпайки на ТП-190 (Туворово) ВЛ-10 кВ №2 (Флоровский) ПС 110/35/10кВ "Крюково". Провести внеплановый инструктаж персоналу бригады ответственной за эксплуатацию ВЛ-10кВ №2 (Флоровский) ПС 110/35/10кВ "Крюково" с целью своевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ
3325 | 491 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 10:15 | 2018-04-02 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 488 Никольское клуб в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 488 Никольское клуб в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 488 Никольское клуб в результате их загрязнения и увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП ВЛ-10 кВ № 6 "Никольское" ПС 35/10 кВ "Никольское" с целью выявления загрязнения изоляции. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шишкину В.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ-10 кВ № 6 "Никольское" ПС 35/10 кВ "Никольское" . Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП ВЛ-10 кВ № 6 "Никольское" ПС 35/10 кВ "Никольское" .
3326 | 800 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 10:12 | 2018-04-02 11:57 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение В-10 кВ ВЛ № 11 Сестренская от действия МТЗ произошло в результате межфазного К.З., вызванного перекрытием посторонним предметом (пакет), прилетевшим при воздействии порывов ветра. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), При попадание на ВЛ-10 кВ № 11 Сестренская постороннего предмета (пакет), произошло срабатывание защит, из-за чего и произошло отключение ВЛ. | Провести верховой осмотр на опорах №2-9 2-10 ВЛ-10 кВ №11 Сестренская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Выявленные дефекты устранить, либо включить в ТО или КР.
3327 | 164 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 11:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП Зв-4-5П, находящейся на балансе потребителя "Вотекмобайл", возникло замыкание на землю на фазе "А" ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненное оперативным отключением. |  | Направить письмо руководству организации «Вотекмобайл» с требованием содержания электроустановки: ТП Зв-4-5П, находящейся на балансе потребителя в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, для обеспечения надежной работы ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Звягинки по всей длине.
3328 | 316 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 09:57 | 2018-04-02 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветвей деревьев на провода ВЛ-1003 ПС 110/35/10 Михайловская в пролете опор №12-10-№12-11 явилось воздействие сильных до 17 м/с порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС 110/35/10 Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения ветвей деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №12-10 - №12-11. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС 110/35/10 Михайловская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10 Михайловская в пролете опор №12-10 - №12-11 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10 Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и сроков устранения замечаний.
3329 | 298 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 09:50 | 2018-04-02 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г фаза "А" на опоре №46 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово в результате изменения диэлектрических свойств изоляции изолятора в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации более 35 лет, с 1983 года. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции с разрушением стеклянного штыревого изолятора ШС-10Г фаза "А" на опоре №46 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово с падением провода на заземленную металлическую траверсу и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести обследование ж/б стойки опоры №46 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "землю" с составлением акта. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №46 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово, проверки сопротивления контура заземления, переходных сопротивлений и результатам обследования ж/б стойки опоры №46 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3330 | 315 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 09:29 | 2018-04-02 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1007 ПС Герчики в пролете опор №№29-30 явилось воздействие сильных до 17 м/с порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Герчики явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода ВЛ в пролете опор №№29-30. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Герчики По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Герчики разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Герчики в пролете опор №№29-30 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ
3331 | 443 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 09:23 | 2018-04-02 09:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Пролетарий вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ СОТ Мстино. |  | направить письмо председателю СОТ Мстино, являющемуся владельцем абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ СОТ Мстино с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
3332 | 447 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 09:23 | 2018-04-02 12:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение вручную ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Пролетарий вызвано однофазным замыканием на землю в сети абонента (пробой высоковольтного изолятора на абонентской ТП-10/0,4кВ Комплекс-2 - собственник ООО Леонтьевское). |  | направить письмо директору ООО Леонтьевское, являющемуся владельцем абонентской ТП-10/0,4кВ Комплекс-2 с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
3333 | 432 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 09:02 | 2018-04-02 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ -10кВ № 14 от ПС-35/10кВ Выдропужск вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, в пролете опор № 72-73 из охранной зоны ВЛ сваленного сильным порывистым ветром, с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер СРЭС Соловьев А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №72-73 ВЛ -10кВ № 14 от ПС-35/10кВ Выдропужск из охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ -10кВ № 14 от ПС-35/10кВ Выдропужск действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер СРЭС Соловьев А.А. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ -10кВ № 14 от ПС-35/10кВ Выдропужск в пролете опор № 72-73. Провести внеплановый инструктаж мастерам Спировского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3334 | 312 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 08:48 | 2018-04-02 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС Велиж в пролете опор №№1-2 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№1-2 на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Велиж. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1006 ПС Велиж в пролете опор №№1-2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3335 | 541 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 08:47 | 2018-04-02 13:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отгорания шины 0,4 кВ фазы "В" на силовом трансформаторе ЗТП-10 кВ № 215 ВЛ Коммунар, послужило из-за некачественного контактного соединения на шпильки силового трансформатора, что привело к повышенному нагреву контактного соединения. Последний периодический осмотр электрооборудования ЗТП-10 кВ № 215 ВЛ Коммунар проведён 21.06.2017 г. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной частичного прекращения электроэнергии потребителям от ЗТП-10кВ № 215 ВЛ Коммунар явилось отгорание шины 0,4 кВ на силовом трансформаторе фаза "В" | Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КТП, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести тепловизионный контроль болтовых соединений всех КТП 10/0,4 кВ бригады №1 Грачевского мастерского участка согласно графика Устранить выявленные тепловизионным контролем места нагревов контактных соединений в кротчайший срок
3336 | 457 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 08:12 | 2018-04-02 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего по причине перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №635-№636 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов сильного ветра. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №635-№636 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов сильного ветра. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС Ширинье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3337 | 455 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 07:30 | 2018-04-03 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №50-№51 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №55-№56 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №50-№51 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №55-№56 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №50 - №56 ВЛ 10кВ № 07 Поповка ПС Дорожаево. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3338 | 474 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 07:30 | 2018-04-03 09:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причина обоих отключений ВЛ - повреждение на потребительской КТП-400кВА (АТО-2). Оценка УРЗА не требуется. |  | Провести претензионную работу с владельцем КТП-400кВА (АТО-2). Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Тимново) ПС 35/10кВ "Дёмино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить устранение дефектов выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 (Тимново) ПС 35/10кВ "Дёмино".
3339 | 429 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 07:00 | 2018-04-02 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №04Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская вызвано междуфазным к.з. в пролёте опор №9-10 отпайка на КТП-10/0,4кВ Т.Комарно вследствие падения дерева на провода из охранной зоны ВЛ. под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Голубев А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9-10 отпайка на КТП-10/0,4кВ Т.Комарно ВЛ-10кВ №04Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская из охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Голубев А.В. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №04Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская в пролёте опор №9-10 отпайка на КТП-10/0,4кВ Т.Комарно Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3340 | 550 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 06:42 | 2018-04-02 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При аварийном обходе ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Красное установлено, что причиной появления сигнала «земля в сети» явилось разрушение изолятора фазы «А» на опоре №14 в результате раскачивания провода сильными порывами юго-восточного ветра скоростью 12-17м/с, кроме этого в течение эксплуатации на материал изолятора воздействовали различные природные явления (грозовые перенапряжения, тяжение проводов при обильном налипании снега на провода ВЛ и т.д.). В результате повреждения изолятора провод лег на траверсу, в следствие чего возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия ветра со скоростью до 17 м/с на провода ВЛ произошло разрушение изолятора ШФ-20 фазы "А" на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф10-02 ПС Красное ,вследствии чего провод лег на траверсу и произошло однофазное замыкание на землю, через тело опоры. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ участок ПС Красное - ТП № 203 ф10-02 ПС 110/35/10 Красное на участке с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. Устранить выявленные замечания при обходе ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 110/35/10 Красное (при их наличие). Выполнить обследование опоры №14 ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 110/35/10 Красное , подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю".
3341 | 456 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 05:20 | 2018-04-02 07:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Софряково" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3342 | 377 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-02 00:28 | 2018-04-02 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6 – 7 отп. №505 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 09 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №85 – 86 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. 3. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7 – 8 отп. №502 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. 4. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4 – 5 отп. №502 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. 5. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3 – 4 отп. №505 веткой дерева, упавшей на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №16 на ПС 35/10кВ Старая Торопа. 6. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3 – 4 отп. №502 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. 7. Отключение ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1 – 2 отп. №507 веткой дерева, упавшей на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №03 на ПС 35/10кВ Ильино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6 – 7 отп. №505 ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №85 – 86 ВЛ-10кВ фид. № 09 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 09 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7 – 8 отп. №502 ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 11 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4 – 5 отп. №502 ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 – 4 отп. №505 ВЛ-10кВ фид. № 16 ПС 35/10кВ Старая Торопа из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3 – 4 отп. №502 ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1 – 2 отп. №507 ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Ильино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Ильино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево, ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши, ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Ильино. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. № 01 ПС 110/10кВ Бибирево, ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши, ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Ильино устранить выявленные дефекты.
3343 | 375 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 23:23 | 2018-04-01 23:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-13 - 4-14 (отп. №504) веткой упавшей на провода от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. В последствие произошло падение ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №01 на ПС 35/10кВ Улин. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-13 - 4-14 (отп. №504) ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин устранить выявленные дефекты.
3344 | 501 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 22:48 | 2018-04-02 00:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В», на опоре № 4/36 ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-103 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3345 | 366 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 22:42 | 2018-04-01 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №79 - №80 веткой, упавшей на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №79-80 ВЛ- 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще с дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №79-80, что послужило причиной отключения ВЛ- 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ- 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ- 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще дефекты.
3346 | 374 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 22:39 | 2018-04-01 22:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение РВА №1 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-23 – 13-24 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ реклоузера РВА №1 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №13-23 – 13-24 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения реклоузера РВА №1 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая устранить выявленные дефекты.
3347 | 373 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 22:35 | 2018-04-01 22:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской отпайке ВЛ-10кВ на КТП 10/0,4кВ Синьково-2. |  | Направить письмо Прахову М.В., на балансе которого находится абонентская отпайка ВЛ-10кВ на КТП 10/0,4кВ Синьково-2, о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
3348 | 443 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 21:35 | 2018-04-01 22:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Падение ветки с дерева на спуски к КТП-2 (на балансе Мегафон), что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Киваи. |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-2 с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
3349 | 372 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 21:21 | 2018-04-01 21:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 2-3 отп. №501 веткой упавшей на провода от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-3 отп. №501 ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино устранить выявленные дефекты.
3350 | 471 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 19:34 | 2018-04-01 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3351 | 470 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 19:01 | 2018-04-01 19:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №359-№360 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №359-№360 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №359-№360 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3352 | 371 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 18:50 | 2018-04-01 18:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-4 - 5-5 (отп. №505) веткой упавшей на провода от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №01 на ПС 35/10кВ Улин. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-4 - 5-5 (отп. №505) ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин устранить выявленные дефекты.
3353 | 485 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 18:40 | 2018-04-01 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролёте опор №59-60. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №59-60 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1003 ПС Привольская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3354 | 808 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 17:00 | 2018-04-01 17:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение на РП 68 действием МТЗ ВВ 10 кВ ТП 845 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при затекании талой воды через кровлю, с последующим электродуговым перекрытием изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В" ШР 10 кВ со стороны ВВ 10 кВ в ячейке 10 кВ РП 68 каб.А , вследствие загрязнения и увлажнения. | Электродуговое повреждение, Электродуговое повреждение изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В" ШР 10 кВ со стороны ВВ 10 кВ в ячейке 10 кВ РП 68 каб.А произошло при затекании талой воды через кровлю, вследствие загрязнения и увлажнения изоляции. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП 845 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3355 | 816 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 16:16 | 2018-04-01 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6кВ Город 5 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 5-РП 32 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Город 5-РП 32 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 5-РП 32 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3356 | 194 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 14:30 | 2018-04-01 14:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ 2.12.7 ПС Жданово произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-630. |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки КТП 630 ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
3357 | 764 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 13:24 | 2018-04-01 14:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя (концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №3/3). | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя (концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №3/3). | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3358 | 809 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 12:40 | 2018-04-01 12:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на III секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Южная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" на оболочку в целом месте КЛ 6 кВ Город 13-РП 11 каб.А ПС 110 кВ Южная, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции фазы «А» на оболочку КЛ 6 кВ Город 13-РП 11 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 13-РП 11 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3359 | 528 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 12:20 | 2018-04-01 13:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Проникновение воды (природных осадков) вследствие разрушения прокладок под проходными изоляторами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное КЗ в РУ 10 кВ ТП 44 в результате проникновения воды (природных осадков) вследствие разрушения прокладок под проходными изоляторами. | Произвести замену прокладки под проходными изоляторами ТП 44 Провести осмотр ТП-10/0,4 кВ от КЛ-10кВ ГКТП-33 РП Чаплыгин с выявлением дефектов прокладок опорных изоляторов, по результатам устранить выявленные замечания.
3360 | 496 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 11:45 | 2018-04-01 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 "Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №3 "Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица"
3361 | 525 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 09:45 | 2018-04-01 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения по ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки послужило межфазное К.З. в пролете опор №88-№89 из-за падения ветки дерева на провода при порывах ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки" в пролетах опор №88-89 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
3362 | 428 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 09:00 | 2018-04-01 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №04Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская вызвано междуфазным к.з. в пролёте опор №10-11 отпайка на КТП-10/0,4кВ Комарно вследствие падения ветки на провода, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Голубев А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10-11 отпайка на КТП-10/0,4кВ Комарно ВЛ-10кВ №04Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с дерева растущего в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Голубев А.В. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №04Липны-2 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская в проле опор №10-11 отпайка на КТП-10/0,4кВ Комарно. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3363 | 496 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 07:10 | 2018-04-01 07:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1.26-№1.27 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1.26-№1.27 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Алешинская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревь-ях.
3364 | 288 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 06:41 | 2018-04-01 06:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №5 - №6 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой на провода ВЛ в пролете опор №5 - №6. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №5-№6 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3365 | 521 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 06:29 | 2018-04-01 09:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП 604/25кВА находящейся на балансе "Станции сотовой связи" |  | Направить в адрес владельца поврежденного оборудования претензионное письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
3366 | 382 | Оленинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 05:45 | 2018-04-01 08:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ильенки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №113-114 деревом, наклонившимся к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра и тяжести, налипшего на ветки дерева мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвей дерева на провода в пролете опор №113-114 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ильенки, наклонившегося к проводам из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра и тяжести налипшего мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ильенки действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ильенки с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ильенки дефекты.
3367 | 383 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 01:33 | 2018-04-01 03:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №50/15-50/16 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов в данном пролете опор. В последствие произошло падение дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №50/15-50/16 ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода вдоль трассы ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово в пролете опор №50/15-50/16 Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3368 | 516 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-04-01 00:34 | 2018-04-01 01:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП №З-459П находящейся на балансе ООО "Дон" |  | Направить в адрес владельца поврежденного оборудования претензионное письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений
3369 | 377 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 23:04 | 2018-03-31 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС35 кВ Петровка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №185-186 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №185-186 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Петровка явилось падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по все длине ВЛ-10-6 ПС 135 кВ Петровка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 135 кВ Петровка выявленные замечания и нарушения включить в план технического обслуживания и ремонта ВЛ в 2018г.
3370 | 133 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 21:20 | 2018-04-01 00:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате старения материалов в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления дефекта изолятора ШФ-20Г фазы "А" на опоре №67 ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино произошло его частичное разрушение, что привело к пережогу провода в месте крепления к изолятору, падению провода на землю и возникновению однофазного замыкания на землю устраненного оперативным персоналом. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, В результате частичного разрушения и пробоя изолятора марки ШФ-20Г фазы "А" на опоре №67 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино, возникшей электрической дугой произошел пережог провода с падением его на землю в обе стороны от опоры и возникновением замыкания на землю устраненного оперативным персоналом. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино и внести их в план работ Шаблыкинского РЭС Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине
3371 | 155 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 21:18 | 2018-03-31 21:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате перекрытия веткой дерева проводов фаз "А" и "В" потребительской отпайки №31-1 - 31-2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь при порывах ветра произошло возникновение межфазного КЗ, устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь по всей длине Направить письмо владельцу отпайки ВЛ-10 кВ №31-1 - 31-2 и КТП СтК 3-31П с требованием содержания электроустановок, находящихся на балансе в соответствии с НТД по эксплуатации электроустановок потребителей для исключения аварийных отключений ВЛ-10 кв №3 ПС Становой Колодезь.
3372 | 161 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 21:18 | 2018-03-31 21:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 40-41 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь, что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь в пролете опор № 40-41, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 Становой Колодезь по всей длине.
3373 | 515 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 20:48 | 2018-03-31 22:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание на опоре №73 в результате падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ №2 Новополянье ПС 35/10 Новополянье произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3374 | 512 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 20:03 | 2018-03-31 22:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной перерыва в эл. снабжении потребителей по ВЛ-10 кВ №17 ПС Бутырки явилось повреждение потребительской КТП-677П, находящегося в эксплуатационной ответственности ОАО Агропромышленное объединение «Дружба». |  | Направить в адрес ОАО Агропромышленное объединение «Дружба» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3375 | 485 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 19:45 | 2018-03-31 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ ТП 11- ТП 12 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ ТП 11- ТП 12 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 11- ТП 12 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 11- ТП 12 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 11- ТП 12 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3376 | 529 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 18:05 | 2018-03-31 18:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №25-26, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Крупец от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Крупец произошло в результате перекрытия проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №25-26 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Крупец с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
3377 | 498 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 17:11 | 2018-03-31 17:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №18–19 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 110/10кВ Тепличная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1003 ПС 110/10кВ Тепличная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 110/10кВ Тепличная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3378 | 156 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 16:34 | 2018-03-31 19:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП Зв-4-5П , находящейся на балансе потребителя "Вотекмобайл", возникло замыкание на землю на фазе "С" ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненное оперативным отключением. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо руководству организации «Вотекмобайл» с требованием содержания электроустановки: ТП Зв-4-5П, находящейся на балансе потребителя в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, для обеспечения надежной работы ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Звягинки по всей длине.
3379 | 484 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 16:20 | 2018-03-31 20:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Падение сухого дерева из вне охранной зоны ЛЭП на провода ВЛ-10 кВ Денисово яч. 16 ПС 35/10 кВ Афанасьево в пролете опор № 56-57. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание, схлест проводов ВЛ-10 кВ Денисово яч.16 ПС Афанасьево в пролете опор № 56-57 в результате падения на провода дерева. | Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Денисово.
3380 | 153 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 16:17 | 2018-03-31 18:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия провода фазы «С» и траверсы опоры №131 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь упавшим куском проволоки, переносимой птицей, произошло замыкание на землю, которое было устранено оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при падении проволоки, переносимой птицей, на провод фазы «С» и траверсу опоры №131 КВЛ-10кВ ПС 110/10кВ Становой Колодезь произошло замыкание на землю, которое было устранено оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
3381 | 563 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 16:07 | 2018-03-31 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролёте опор №5-6. Ветка при падении легла на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор №5-6, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка дерева упала на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролёте опор №5-6. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. стоящими за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 выявленные замечаний устранить.
3382 | 145 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 16:01 | 2018-03-31 16:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия воздушного промежутка телом птицы проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки, произошло возникновение междуфазного к.з., устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при перекрытия воздушного промежутка телом птицы проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки, произошло возникновение междуфазного к.з., устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
3383 | 778 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 15:00 | 2018-03-31 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №16 РП-10 №6 ПС 110 кВ Стройиндустрия произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 20-21 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 20-21 ЛЭП 10 кВ №16 РП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Стройиндустрия произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №16 РП-10 №6 ПС 110 кВ Стройиндустрия. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3384 | 483 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 14:47 | 2018-03-31 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ТП-18 яч. №4 до ТП-3 яч. №4 АСБ 3Х70 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.07.1966г., последний комплексный ремонт 07.08.2013г., последние испытания 08.07.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ТП-18 яч. №4 до ТП-3 яч. №4 АСБ 3Х70. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-18 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-18 устранить выявленные недостатки.
3385 | 186 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 14:28 | 2018-03-31 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Бобрышево действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №97-№98 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №97-№98, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Бобрышево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
3386 | 464 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 14:00 | 2018-03-31 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №526-№527. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" в пролете опор №526-№527. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская".
3387 | 496 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 13:22 | 2018-03-31 13:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Воронок произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фазами «А» и «В», на опоре № 127 ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Воронок птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия воздушного промежутка между фазами «А» и «В», на опоре № 127 ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Воронок птицей привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Воронок . | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птице отпугивающих устройств и их оптимизации.
3388 | 154 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 13:19 | 2018-03-31 18:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровой нагрузки произошел срыв изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №39 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь с колпачка КП-22 из-за его разрушения при длительной эксплуатации, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры, перегоранию при включениях ВЛ на КЗ, с падением на землю и возникновению замыкания на землю, устраненное оперативным отключением на ПС Становой Колодезь. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала полиэтиленового колпачка КП-22 в следствии старения при длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки произошел срыв изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь с колпачка КП-22 из-за его разрушения, что привело к падению провода фазы "С" на траверсу опоры, перегоранию при включениях ВЛ на КЗ, с падением на землю и возникновению замыкания на землю, устраненное оперативным отключением на ПС Становой Колодезь. Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при срыве изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь с колпачка КП-22 из-за его разрушения при длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, произошло падение провода фазы "С" на траверсу опоры, перегоранию при включениях ВЛ на КЗ, с падением на землю и возникновению замыкания на землю, устраненное оперативным отключением на ПС Становой Колодезь. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь по всей длине.
3389 | 293 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 11:20 | 2018-03-31 11:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-603 ПС Голынки явилось воздействие неблагоприятных погодных условий: сильные порывы ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-603 ПС Голынки явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №№39-40. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-603 ПС Голынки По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-603 ПС Голынки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-603 ПС Голынки в пролете опор №№39-40 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
3390 | 498 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 09:55 | 2018-03-31 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №65-№66 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №65-№66 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3391 | 528 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 09:42 | 2018-03-31 10:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Марица произошло в результате перекрытия проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №81-82 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции ВЛ в пролёте между опорами №80-81 упавшей веткой дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 110кВ Марицкая с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
3392 | 524 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 09:35 | 2018-03-31 09:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2.12-2.13 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/10кВ Суземская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС 110/10кВ Суземская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции проводов, короткое замыканию ВЛ и отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС 110/10кВ Суземская произошло из-за падения ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2.12-2.13. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ с выявлением опасно растущих деревьев, которые при падении могут нанести повреждения ВЛ. По результатам осмотра произвести вырубку деревьев и расчистку трассы ВЛ.
3393 | 289 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 08:30 | 2018-03-31 10:15 | Дефекты монтажа, Отключение КВЛ-1002 ПС 110/35/10 кВ Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя междуфазной изоляции концевой муфты из-за дефекта монтажа концевой муфты подрядной организацией. (Монтаж концевой муфты выполнен подрядной организацией 12.05.2008 г.) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное КЗ, вызванное повреждением концевой муфты типа КНтп-10 на опоре №1 КВЛ-1002 ПС 110/35/10 кВ Издешково в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за низкого качества монтажа, несоблюдение технологии монтажа муфты подрядной организации. | Направить письмо с претензией в подрядную организацию, осуществлявшую монтаж КВЛ-10 кВ на участке ПС 110/35/10 кВ Издешково - опора №1 КВЛ-1002 .
3394 | 813 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 07:23 | 2018-03-31 10:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Тулиновская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода и перекрытие фаз "А" и "В" в пролете опор №1.16-1.17. Падение ветки произошло из охранной зоны ВЛ вследствие несвоевременной вырубке деревьев (веток), угрожающим падением на провода и неблагоприятных погодных условий сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В ходе аварийного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС Тулиновская было выявлено поверхностное перекрытие ветками дерева проводов ВЛ фазы "А" и "В", стоящего в охранной зоне ЛЭП, при сильном порыве ветра (порывы ветра достигали 15 м/с). | Провести расширение просеки в пролетах опор № 1.16-1.17 и в смежных пролетах от ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская где охранная зона составляет менее 10 метров. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская , особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих в охранной зоне и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Провести разъяснительную работу с мастером Суховым С.В. о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок.
3395 | 499 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 05:29 | 2018-03-31 06:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №133-№134 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №133-№134 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3396 | 152 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 04:34 | 2018-03-31 05:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 125-126 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская, что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская в пролете опор № 125-126, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Куликовская по всей длине.
3397 | 761 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 04:17 | 2018-03-31 04:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/68 - 4/69 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/68-4/69 ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3398 | 375 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 03:43 | 2018-03-31 04:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ 10кВ № 02 ПС 35 кВ Ендовище произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №142-143 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде мокрого снега и дождя и порывами ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №142-143 по ВЛ 10кВ № 02 ПС 35 кВ Ендовище произошло из-за ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде мокрого снега и дождя, налипанием мокрого снега и порывами ветра до 16 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35кВ Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ.
3399 | 139 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 02:53 | 2018-03-31 03:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ Ф-№2 ПС 35/10кВ Сеньково в пролёте опор №71-72, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ Ф-№2 ПС 35/10кВ Сеньково в пролёте опор №71-72 произошло их перекрытие, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-№2 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине линии. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ Ф-№2 ПС 35/10 кВ Сеньково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
3400 | 373 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-31 01:21 | 2018-03-31 03:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной ТН по ВЛ 10-1 ПС 110кВ Каменка явилось междуфазное короткое замыкание в кабельной муфте на опоре № 107, вызванное несвоевременным выявлением дефекта кабельной муфты, выработавшей эксплуатационный ресурс. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции проводов фаз "А", "В", "С" в концевой кабельной муфте, установленной на опоре № 107 ВЛ 10-1 ПС 110кВ Каменка, вызванный изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации (40 лет). | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Выполнить внеочередной осмотр концевых кабельных муфт наружной установки по ВЛ 10-1 ПС 110кВ Каменка.
3401 | 505 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 23:01 | 2018-03-30 23:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При внеплановом обходе ВЛ 6 кВ Ф623 ПС 35/6 кВ Центральная в пролете опор №9-10 на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-восточного ветра скоростью 12-17м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ЛЭП, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов ВЛ 6 кВ Ф623 ПС 35/6 кВ Центральная в пролете опор №9-10. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 6 кВ Ф623 ПС Центральная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 6 кВ Ф623 ПС Центральная устранить выявленные замечания.
3402 | 494 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 22:57 | 2018-03-30 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №8–9 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 110/10кВ Тепличная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1003 ПС 110/10кВ Тепличная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 110/10кВ Тепличная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3403 | 151 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 22:08 | 2018-03-30 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 110-111 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки с высокого дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская в пролете опор № 110-111 при сильных порывах ветра, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Куликовская по всей длине.
3404 | 787 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 22:01 | 2018-03-30 22:30 | Дефекты монтажа, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной термоусадочной муфты на КЛ 10 кВ от яч. №1-11 до Р-100 ПС 110 кВ Нежеголь, вследствие некачественного монтажа муфты персоналом подрядной организацией ООО "СК "РегионЭнергоСтрой". | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной термоусадочной муфты на КЛ 10 кВ от яч. №1-11 до Р-100 ПС 110 кВ Нежеголь произошел вследствие некачественного монтажа муфты персоналом подрядной организацией ООО "СК "РегионЭнергоСтрой". | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо в адрес ООО "СК "РегионЭнергоСтрой" о недопустимости некачественного выполнения работ.
3405 | 785 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 21:53 | 2018-03-30 23:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала "земля" на III секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за срыва изолятора двойного крепления провода с последующим приближением провода фазы "С" к металлоконструкции траверсы на опоре №4/54 ЛЭП 10 кВ №22, вследствие усиления ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора двойного крепления провода с последующим приближением провода фазы "С" к металлоконструкции траверсы на опоре №4/54 ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие усиления ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ.
3406 | 483 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 20:15 | 2018-03-30 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порыва западного ветра силой до 17 м/с произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Черменино в пролёте опор №54 - 55. Ветви дерева легли на провода ВЛ, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ дерево упало на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Черменино установлено, что причиной межфазного К.З. явилось падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №54-55 . | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Черменино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода, в т.ч. находящихся вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Черменино выявленные замечания устранить.
3407 | 763 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 20:08 | 2018-03-30 21:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №103 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ЗТП 192(5)-ЗТП 193(5) ПС 110 кВ Журавлики вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ЗТП 192(5)-ЗТП 193(5) ПС 110 кВ Журавлики в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЗТП 192(5)-ЗТП 193(5) ПС 110 кВ Журавлики. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3408 | 296 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 19:10 | 2018-03-30 20:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя с разрушением штыревого изолятора ШС-10 фаза "А" на опоре №109-2 ВЛ 10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации более 45 лет, с 1969 года. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции с разрушением стеклянного штыревого изолятора ШС-10 фаза "А" на опоре №109-2 ВЛ 10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи с падением провода на заземленную металлическую траверсу и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи и проверки сопротивления контура заземления опоры №109-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №109-2 ВЛ 10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи.
3409 | 390 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 18:23 | 2018-03-30 18:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.12 ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 29-30 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.12 ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствии дерево упало на землю, что позволило выполнить успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.12 ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.12 ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор дефекты.
3410 | 389 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 15:37 | 2018-03-30 16:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №40-41 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствии дерево упало на землю, что позволило произвести успешное РПВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Цветков С.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Сахарово, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Сахарово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Цветков С.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Сахарово в пролете опор №40-№41. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3411 | 370 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 15:14 | 2018-03-30 15:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №193 – 194 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №193 – 194 ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово устранить выявленные дефекты.
3412 | 407 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 15:03 | 2018-03-30 17:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4кВ Ласточка запитанной от ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ К.Демьянская произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 30/10 кВА в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кашинского РЭС Алексеев С.А. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 30/10 кВА на КТП 10/0,4кВ Ласточка запитанной от ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ К.Демьянская (пробой изоляции обмоток ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло из-за недопустимого снижения сопротивления изоляции обмоток ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кашинского РЭС Алексеев С.А. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ К.Демьянская. По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Кашинского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
3413 | 132 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 14:28 | 2018-03-30 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации произошло разрушение колпачка К-22 на опоре №15-3 ВЛ-10 кВ №11 ПС Дмитровская, что привело к срыву изолятора фазы "А" и касанию провода траверсы опоры с возникновением замыкания на землю, устраненное оперативным отключением. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение структуры материала и разрушение колпачка К-22 на опоре №15-3 ВЛ-10 кВ №11 ПС Дмитровская, что привело к срыву изолятора фазы "А" и касанию провода траверсы опоры с возникновением замыкания на землю, устраненное оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их план работ Дмитровского РЭС на 2018 г. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
3414 | 523 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 14:24 | 2018-03-30 16:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Обрыв шлейфа выносного разъединителя КТП № 525 (потребительское) и замыкание его на корпус разъединителя. | Нарушение электрической изоляции, Замыкание на землю из-за обрыва шлейфа выносного разъединителя КТП № 525 (ТП потребительское). | Письменно обратиться к владельцу ЭУ о приведении ее в соответствии с ПУЭ Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Тепличная.
3415 | 379 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 13:50 | 2018-03-30 17:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Минино-Холмец ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 60/10 кВА в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов С.В. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 60/10 кВА на КТП 10/0,4кВ Минино-Холмец ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Луковниково (пробой обмотки высокого напряжения на корпус) произошло из-за нарушения механической прочности изоляции обмотки ВН при продолжительной работе трансформатора с 1966 года, в результате естественного износа (старения) изоляции в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов С.В. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Луковниково. По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Старицкого РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
3416 | 193 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 13:45 | 2018-03-30 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), "Земля" на ВЛ -10кВ 3.9.7 от ПС 35кВ Родина появилась в результате однофазного замыкания на КТП 10/160 по причине падения ветки дерева на проходной изолятор КТП из не охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падения ветки дерева на проходной изолятор КТП 10/160 ВЛ -10кВ 3.9.7 от ПС 35кВ Родина произошло при сильном порывистом ветре, из не охранной зоны ВЛ. | Прозвести инженерный осмотр ВЛ -10кВ 3.9.7 от ПС 35кВ Родина с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ -10кВ 3.9.7 от ПС 35кВ Родина назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. На ПС 35кВ Родина Фатежского РЭС произвести замену оборудования ТС в связи с зоной неуверенного приема по радиостанции оборудования ТС.
3417 | 365 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 12:40 | 2018-03-30 12:44 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 35кВ Торжок-Мошки произошло по причине возникновения межфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №127-128 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Дерево спилено посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фаз "А" и"С" в пролете опор №127-128 ВЛ 35 кВ Торжок-Мошки из вне охранной зоны спиленного посторонними лицами произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Торжок-Мошки действием МТЗ. | По факту ТН от 30.03.2018 на ВЛ 35 кВ Торжок-Мошки направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
3418 | 521 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 11:40 | 2018-03-30 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Марица произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-28 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции ВЛ в пролёте между опорами №27-28 упавшей веткой дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 110кВ Марицкая с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
3419 | 142 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 11:37 | 2018-03-30 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской отпайке №14-1 - 14-11 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино произошло отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино, оперативно-ремонтным персоналом. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино и включить их в план работ Кромского РЭС. Направить письмо владельцу потребительской отпайки №14-1 - 14-11 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино с требованием содержания электрических сетей в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и ПУЭ.
3420 | 752 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 11:18 | 2018-03-30 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием ТО МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 23-24, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 23-24 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3421 | 753 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 10:28 | 2018-03-30 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 18 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 7-8, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 7-8 ЛЭП 10 кВ № 18 РП 10 кВ Промпарк, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 18 РП 10 кВ Промпарк. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.