5733 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-15 00:33 | 2024-01-16 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, упавшая с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение РЕК-05 ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, упавшая с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" веткой дерева, упавшая с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" веткой дерева, упавшая с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
5734 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-15 00:13 | 2024-01-15 02:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, упавшей на провода из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, упавшей из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
5735 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-15 00:07 | 2024-01-15 02:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского, Фировского, Вышневолоцкого, Бологовского районов Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Тимково под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Тимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Тимково в пролетах опор №№1-15. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Тимково в пролетах опор №№1-15. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Тимково в пролетах опор №№1-15. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Тимково в пролетах опор №№1-15.
5736 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-14 23:53 | 2024-01-15 00:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС выполнен.
5737 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-15 13:11 | 2024-01-16 07:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Отключение ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
5738 | 21 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-14 22:30 | 2024-01-14 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф19 ПС42--РП92 Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
5739 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2024-01-14 22:02 | 2024-01-14 22:31 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 1-00/24 - 25 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4111. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое, действием защиты, вызвало отключение АВ 0,4кВ №1 в КТП №4111. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4111. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
5740 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-14 21:43 | 2024-01-14 21:47 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №56-№57, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №56-№57. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №56-№57 ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролете опор №50-№65 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролете опор №50-№65 дефекты. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
5741 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-14 21:40 | 2024-01-14 23:25 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фаз "В" ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая в пролете опор № 69-70, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая при порывах ветра в пролете опор № 69-70, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая и включены в план работ РЭС.
5742 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-14 21:35 | 2024-01-14 22:56 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП Южн-7-20 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "А" и "В" КТП Южн-7-20 при длительной эксплуатации (с 2004г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП КТП-10кВ Южн-7-20 от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная,привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Южн-7-20 КТП-10кВ Южн-7-20 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния.
5743 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-14 21:33 | 2024-01-14 22:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 550 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 16-17, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 16-17. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 550, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №49/69СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №49/69СС. Внесено в дефектную ведомость.
5744 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
5745 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-14 20:55 | 2024-01-14 20:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1009 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1009 ПС 110 кВ Томаровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1009 ПСТомаровка Опора анкер.А29,26.0085,1ц.1ст.4пр. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1009 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1009 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок на КТП-1009 ПС Томаровка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
5746 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-14 20:55 | 2024-01-16 03:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №126 - №127 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №31 - №32 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №45 - №46 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №126 - №127 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов в пролете опор №31 - №32 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
5747 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-14 20:20 | 2024-01-14 21:30 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-834 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании (потребительский кабель от опоры №2 к дому №35). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю собственнику дома №35 НСТ Весна, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю собственнику дома №35 НСТ Весна, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
5748 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-14 20:18 | 2024-01-14 21:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №804 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 18 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №804 ПС 110 кВ Грибановка вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №804 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №804 ПС 110 кВ Грибановка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №804 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №804 ПС 110 кВ Грибановка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5749 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2024-01-14 20:05 | 2024-01-14 21:54 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-2 ПС Воронцовка по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре № 19, произошедшее в результате срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "В", в результате чего провод вышеуказанной фазы опустился на заземленную траверсу. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №19 ВЛ-10-2 ПС Воронцовка и опускание провода фазы "В" на заземлённую траверсу произошло в результате разрушения крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение крепления изолятора фазы "В" на опоре №19 на ВЛ-10-2 ПС Воронцовка VS010-0003821 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Воронцовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Воронцовка по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №19 на ВЛ-10-2 ПС Воронцовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №19 на ВЛ-10-2 ПС Воронцовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Воронцовка при помощи бинокля и обследования стойки опоры №19, выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2024г. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Воронцовка при помощи бинокля и обследования стойки опоры №19, замечания не выявлены.
5750 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-14 20:01 | 2024-01-15 01:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №462 ПС 35/10кВ "Родина" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 142-143,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 10кВ №467 ПС 35/10кВ "Родина", вызванное набросом на провода в пролете опор №142-143 по порывом ветра ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №462 ПС Родина. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам сомотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г.
5751 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-01-14 20:00 | 2024-01-14 20:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 явилось междуфазное КЗ при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №1-4 - №1-5. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №1-4 - №1-5. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 силами ИТР. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Никифоров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: ст. мастер Богачёв Ю.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5752 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-14 19:58 | 2024-01-14 20:33 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1576 с. Панино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1576 с. Панино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1576 с. Панино. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1576 с. Панино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1576 с. Панино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1576 с. Панино.
5753 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-01-14 19:53 | 2024-01-14 20:41 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-604 ПС Лозовое послужил обрыв провода фазы "А" и его падение на землю в пролете опор №26-27, из-за падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-604 ПС Лозовое произошел в результате механического воздействия на провод ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. . | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-604 ПС Лозовое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-604 ПС Лозовое разработали мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-604 ПС Лозовое по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-604 ПС Лозовое по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.
5754 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-14 19:45 | 2024-01-14 20:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 375 (Головино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 375 (Головино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 375 (Головино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 375 (Головино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
5755 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-14 19:44 | 2024-01-14 20:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ (скорость ветра достигала более 13 м/с). | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная в пролете опор № 29-30. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
5756 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-14 19:30 | 2024-01-14 21:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-088 явилось падение ветки дерева на провода в пролёте опор №1 - №2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 088 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-088 Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-088
5757 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-14 19:20 | 2024-01-14 19:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки со снегом произошло падение ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №23-24 ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая, что привело к перекрытию изоляции между проводами фаз "А" и "В" и межфазному КЗ устраненному действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" при падении ветви дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ от действия защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая разработать мероприятия и внести их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая по всей длине. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
5758 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-14 19:11 | 2024-01-14 20:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 782 явилось повреждение в сетях потребителя,д.№36 2-й пер. Серебрянки. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
5759 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2024-01-14 18:24 | 2024-01-14 19:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 15 ПС Сухотинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего механического воздействия на провода ВЛ упавшей ветки дерева на опору № 57. (порывы ветра достигали 13 м/с) | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ опоры № 57 произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 15 ПС Сухотинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Ремонт РЛНД-10
5760 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-14 18:20 | 2024-01-14 19:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 539 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 23-24, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 23-24. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 539, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №45/65СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №45/65СС. Внесено в дефектную ведомость.
5761 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-14 18:15 | 2024-01-14 21:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5762 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-14 18:14 | 2024-01-14 19:12 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 26 по ул. Афанасьевой (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 733 ВЛ №15 ПС Тулиновская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5763 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-14 18:11 | 2024-01-14 20:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные Ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1-2 - №1-3 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №1-2 - №1-3 ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные Ткачи" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные Ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные Ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
5764 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-14 17:50 | 2024-01-14 19:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 46 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 14-15, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 14-15. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 46, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5765 | 18 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-01-14 17:50 | 2024-01-14 20:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/15 фазы "А" КТП-20 ф.106 ПС Путевая и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/15 фазы "А" в КТП-20 ф.106 ПС Путевая явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.106 ПС Путевая. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.106 ПС Путевая. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5766 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-14 17:41 | 2024-01-14 19:33 | 3.4.8.5.2, В результате проезда строительной, крупногабаритной техники в пролёте опор №6-№(3-1) ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 175 1/250, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.1, Из-за механического воздействия крупногабаритной, строительной техники, в пролёте опор №6-№(3-1) ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 175 1/250, произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 1/250. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№3 ТП 175 1/250 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 1/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№3 ТП 175 1/250
5767 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-14 17:30 | 2024-01-14 19:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 697 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №12- №13 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 697 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 697 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 697 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5768 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-14 17:29 | 2024-01-14 18:42 | 3.4.7.3.1, Отключение на КТП 617 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине увеличения переходного сопротивления на болтовом соединении АВ- 0,4кВ ВЛ-0,4-1 фазы "А" . | 4.13, Увеличение переходного сопротивления на болтовом соединении АВ 0,4кВ №1 КТП 617 ПС 35кВ Ендовище фазы "А" вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ № 03 ПС Ендовище наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4кВ всех КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ № 03 ПС Ендовище на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок выполнения:1 Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
5769 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-14 17:27 | 2024-01-14 17:41 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 Аксинькино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №6 - №7 из-за схлеста проводов под тяжестью снежных отложений. | 4.4.4, В результате механического воздействия под тяжестью снежных отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Аксинькино, что привело к перегоранию ПН-2 фид. №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ 207 Аксинькино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 Аксинькино в пролете опор №3 - №10 с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 Аксинькино в пролете опор №3 - №10 с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 Аксинькино в пролете опор №3 - №8. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 Аксинькино в пролете опор №3 - №8 дефектов не выявлено.
5770 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-01-14 17:25 | 2024-01-14 19:43 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании потребителя (Казакова В.А.) произошло короткое замыкание и отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП 10/0,4кВ Н-7-15 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП Н-7-15 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП Н-7-15 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
5771 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-14 17:25 | 2024-01-14 17:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ №1 ТП 161 д. Пономарево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 161 д. Пономарево произошло отключение АВ 0,4кВ №1 ТП 161 д. Пономарево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей. на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 161 д. Пономарево VN004-69003824 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 161 д. Пономарево. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ, замер нагрузки 0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 161 д. Пономарево. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замер нагрузки 0,4 кВ
5772 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-14 17:24 | 2024-01-14 17:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ПС 35 кВ Варваровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ПС 35 кВ Варваровка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ПС 35 кВ Варваровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 113 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
5773 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-14 17:12 | 2024-01-14 17:50 | 3.4.12.2.1, В результате К.З. вызванного схлестом проводов в пр. опор № 6-7, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра 12-13 м/с) из-за несоответствия нормам стрелы провеса проводов произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 394 ВЛ №2 ПС Горельская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки фазного провода к изолятору на опоре № 6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 394 ВЛ №2 ПС Горельская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход – осмотр, обратив внимание на стрелу провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 394 ВЛ №2 ПС Горельская. Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход – осмотр, уделено внимание стреле провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 394 ВЛ №2 ПС Горельская. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 394 ВЛ №2 ПС Горельская в пролете опор № 6-7. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 394 ВЛ №2 ПС Горельская в пролете опор № 6-7.
5774 | 23 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-01-14 17:10 | 2024-01-14 18:40 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №5 ул. Головачева произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-4 Ф-603 ПС Любохонская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №5 ул. Головачева от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-4 Ф-603 ПС Любохонская в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-4 Ф-603 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5775 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-14 17:09 | 2024-01-14 18:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-6 ПС Петровское послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А», «В» в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-6 ПС Петровское произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-6 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-6 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-6 ПС Петровское , выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-6 ПС Петровское, дефекты и замечания не выявлены.
5776 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-14 17:05 | 2024-01-14 17:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-471 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №16 (Павлюченкова А.М.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
5777 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-14 16:39 | 2024-01-14 17:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476 (Турово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476 (Турово) ВЛ 10 кВ №12 Машзавод-2 ПС 35/10 кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 (Турово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер-Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 (Турово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер-Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
5778 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-14 16:22 | 2024-01-14 16:33 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Ширкино-1 КЛ 10 №25 Зубцов произошло по причине схлеста проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Ширкино-1 КЛ 10 №25 Зубцов в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Ширкино-1 КЛ 10 №25 Зубцов под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ Ширкино-1 КЛ 10 №25 Зубцов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ №1 Ширкино-1 КЛ-10 №25 Зубцов ВЛ-0,4кВ №1 Ширкино-1 КЛ-10 №25 Зубцов | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Ширкино-1 КЛ 10 №25 Зубцов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г.
5779 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-01-14 16:15 | 2024-01-14 17:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 527 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 527 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 527 ПС Шеино VN004-00009201 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 527 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 527 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 527 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 527 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 527 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5780 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-14 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-3 ПС Казинка по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре № 51, произошедшее в результате срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "В", в результате чего провод вышеуказанной фазы опустился на заземленную траверсу. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №51 ВЛ-10-3 ПС Казинка и опускание провода фазы "В" на заземлённую траверсу произошло в результате разрушения крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение крепления изолятора фазы "В" на опоре №51 на ВЛ-10-3 ПС Казинка VS010-0003899 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Казинка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Казинка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №51 на ВЛ-10-3 ПС Казинка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели обследование стойки опоры №51 на ВЛ-10-3 ПС Казинка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Казинка при помощи бинокля и обследования стойки опоры №51, выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2024г. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Казинка при помощи бинокля и обследования стойки опоры №51, замечания не выявлены.
5781 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-14 16:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017671 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5782 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-14 15:45 | 2024-01-14 16:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-276 Л2 Ф-1024 ПС Селищанская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-276 Л2 Ф-1024 ПС Селищанская в пролете опор №6-7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-276 Л2 Ф-1024 ПС Селищанская в пролетах опор 6-7 Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г.
5783 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-01-14 15:17 | 2024-01-14 15:38 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 164 "Кашино" обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома №7 д.Кашино на провода перекидки от опоры №5/3, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ отключился АВ 0,4 кВ №1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к потребителю с рекомендацией переноса перекидки к жилому зданию (д.№2 д. Кашино) в безопасное от падения снега место. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение к потребителю с рекомендацией переноса перекидки к жилому зданию
5784 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-14 15:15 | 2024-01-14 16:20 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 - ТП 653 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ГПП Центролит яч.14 , находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Первая сетевая компания |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
5785 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-14 15:00 | 2024-01-14 17:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 699 Ломки ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №19- №20 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №19 - №20 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 699 Ломки ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 699 Ломки ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5786 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-14 14:55 | 2024-01-14 15:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 01 Устьинская произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 61-62, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов, в результате старения материала провода. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 61-62 ВЛ-10кВ № 01 Устьинская. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 01 ПС Устьинская, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена перетяжка провода Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена перетяжка провода
5787 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-14 14:40 | 2024-01-14 15:55 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Томаровка произошло в результате обрыва вязки провода фазы "В" и падения провода на металлоконструкцию траверсы на опоре №204 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №204 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
5788 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-14 14:29 | 2024-01-14 16:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Белавино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Белавино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Белавино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Белавино) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Белавино) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 015 (Белавино) Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж.
5789 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-14 14:20 | 2024-01-14 16:07 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво выполнено по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №4-56-4-57 из-за обрыва провода фазы "А", вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим падением провода на землю. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "А" в пролете опор №4-56-4-57 на ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво, произошел обрыв провода фазы «А» с перекрытием проводов в данном пролёте опор, с последующим падением провода на землю, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
5790 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-01-14 14:00 | 2024-01-14 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ ПС Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №60-61 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №60-61 ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5791 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-14 13:30 | 2024-01-14 14:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 204 (Харино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 204 (Харино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 204 (Харино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Кондаков П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 204 (Харино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Кондаков П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5792 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-01-14 13:25 | 2024-01-14 14:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 ст. Семлево ВЛ1019 ПС 110кВ Россия явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 ст. Семлево ВЛ1019 ПС 110кВ Россия явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 ст. Семлево ВЛ1019 ПС 110кВ Россия письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ на ст. Семлёво. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 ст. Семлево ВЛ1019 ПС 110кВ Россия письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ на ст. Семлёво.
5793 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-14 13:15 | 2024-01-14 14:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 14-15 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 082 с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 082 с.Устьи Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5794 | 15 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-14 13:00 | 2024-01-14 14:29 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ф 4 ТП1154 Ф605 РП36 в пролете опор напротив дома ул. Крестьянская в результате ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0.4 кВ ф 4 ТП1154 Ф605 РП36 в пролёте опор напротив дома ул.Крестьянская д.14, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 4 ТП1154 Ф605 РП36. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 4 ТП1154 Ф605 РП36.
5795 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-14 12:25 | 2024-01-14 13:55 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №42 с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №42-43, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №42 ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Крапивенская с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №42-43 произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Крапивенская. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
5796 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-14 12:00 | 2024-01-14 15:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 128.17 ЦРП Полевая явилось повреждение на потребительском ТП 1070 ТОК. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП 1070 ТОК с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ТП 1070 ТОК с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
5797 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-14 11:58 | 2024-01-14 12:58 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра, произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" , "В" в пролете опор №8-26--8-27 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №8-26--8-27 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включены в план работ РЭС.
5798 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-14 11:55 | 2024-01-14 12:03 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 17 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5799 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-14 11:52 | 2024-01-14 14:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5800 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-14 11:45 | 2024-01-14 13:30 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 10-11 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1628 с. Каликино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1628 с. Каликино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1628 с. Каликино. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведенвнеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1628 с. Каликино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1628 с. Каликино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1628 с. Каликино.
5801 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-01-14 11:21 | 2024-01-14 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре № 43, произошедшее в результате пробоя и срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "В", в результате чего провод вышеуказанной фазы упал на заземлённую траверсу и перегорел с последующим падением на землю. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №43 ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва и перегорание провода фазы "В" с последующим падением его на землю произошло в результате пробоя изолятора, разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор фазы "В" оп. №43 разрушение тела изолятора на фрагменты на ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва VS010-9360029 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №43 на ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обследование стойки опоры №43 на ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Мероприятие: Организационное По результатам технических мероприятий, выявленные замечания внести в план ремонта и ТО на 2024г Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам технических мероприятий, выявленные замечания внесены в план ремонта и ТО на 2024г
5802 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-14 11:20 | 2024-01-14 11:32 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате нарушения целостности изоляции ВВ обмоток силового трансформатора 1Т КТП 1521 ПС 110 кВ Томаровка вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВВ обмоток силового трансформатора 1Т КТП 1521 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции ВВ обмоток силового трансформатора 1Т на КТП-1521 ПС Томаровка Трансформатор ТМГ21-1600/10 зав.1861849 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 1521 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ, КТП. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
5803 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-14 11:10 | 2024-01-14 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8- №9 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5804 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-14 11:00 | 2024-01-14 12:15 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 427 произошло по причине межфазного К.З. проводов от опоры № 8 к д. 56 в результате падения отломившейся ветки от дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов от опоры № 8 к д. 56 произошёл в результате падения на провода отломившейся ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 427 с.Тужиловка Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
5805 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-14 11:00 | 2024-01-14 12:50 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 585 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное 14.01.2024 явилось повреждение присоединения к светильнику на опоре №5 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 585 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к светильнику на опоре №5. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 585 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное на предмет состояния присоединения осветительных приборов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 585 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
5806 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КВЛ 6 кВ ДжТИ ПС Табак (потребительская)
5807 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-14 10:41 | 2024-01-14 12:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2ТП 488 (Заволжский участок) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ № 2ТП 488 (Заволжский участок) в пролете опор №5-№6 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2ТП 488 (Заволжский участок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2ТП 488 (Заволжский участок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
5808 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-14 10:40 | 2024-01-14 11:41 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 4-5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1667 с. Делеховое в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1667 с. Делеховое. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2ТП 1667 с. Делеховое. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2ТП 1667 с. Делеховое. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1667 с. Делеховое устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1667 с. Делеховое.
5809 | 20 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-14 10:20 | 2024-01-14 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-1728--ТП-1936 Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальни СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
5810 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2024-01-14 10:16 | 2024-01-14 11:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 047 Л-1009 ПС 110кВ Тёмкино явилось К.З. фаза-нуль при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны линии на провода в пролете опор А6 - А7. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 047 Л-1009 ПС 110кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны линии на провода в пролете опор А6 - А7. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 047 Л-1009 ПС 110/35/10кВ Темкино письмо в адрес сельской администрации Темкинского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП в д. Темкино. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
5811 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-14 10:15 | 2024-01-14 13:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 11-12, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 11-12, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 234 Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 234 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра составлен план мероприятий
5812 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-14 10:02 | 2024-01-14 11:50 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-1 ПС Добрино произошло по причине обрыва провода фазы "А" и схлестывания его с проводом фазы «В» в пролете опор №11-12 при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» и его схлестывание с проводом фазы «В» в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-1 ПС Добрино, произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала нулевого провода в пролёте опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-1 ПС Добрино на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-1 ПС Добрино VN004-93603029 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-1 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-1 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-1 ПС Добрино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-1 ПС Добрино нарушений не выявлено.
5813 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-01-14 10:00 | 2024-01-14 10:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП 466 Крева 3 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 466 Крева 3 произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 466 Крева 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 466 Крева 3 VN004-69009832 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 466 Крева 3. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 466 Крева 3. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г.
5814 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-14 09:49 | 2024-01-14 11:45 | 3.4.7.3.5, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-12-10 ПС АНП произошло по причине обрыва нулевого провода и схлестывания его с проводом фазы «В» в пролете опор №15-16, из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода и его схлестывание с проводом фазы «В» в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-12-10 ПС АНП, произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала нулевого провода в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-12-10 ПС АНП на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-12-10 ПС АНП VN004-93603773 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-12-10 ПС АНП по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-12-10 ПС АНП по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-12-10 ПС АНП разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-12-10 ПС АНП нарушений не выявлено.
5815 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-14 09:46 | 2024-01-14 13:24 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного состояния вязки и потери ею механической прочности при длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок и снега произошел её обрыв на изоляторе фазы "В" на опоре 11 ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая, что привело к падению провода на металлическую траверсу и возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным персоналом. | 4.1.3, В результате нарушения структуры провода вязки и потери им механической прочности, при длительной эксплуатации, под воздействием ветровых нагрузок и снега произошел обрыв вязки изолятора фазы "В" на опоре 11 ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая, что привело к падению провода на металлическую траверсу и возникновению однофазного замыкания на "Землю", устраненного оперативным персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект вязки провода на изоляторе фазы "В" опоры 11 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Атяевская на ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочеередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая по всей длине.
5816 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2024-01-14 09:44 | 2024-01-14 11:36 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Каменка послужило замыкание на землю, вызванное обрывом провода фазы «А» в пролете опор № 85-86, в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» и замыкание на землю в пролете опор № 85-86 по ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка произошло вследствие перетирания вязки об шейку изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации, под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» на опоре №168 на ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполненное мероприятие Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов и проводов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с применением бинокля
5817 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-14 09:22 | 2024-01-14 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ТП 688 СНТ Приморское явилось межвитковое замыкание обмоток трансформатора в следствии естественного старения и изменении свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной межвиткового замыкания обмоток трансформатора на ТП 688 СНТ Приморское является естественное старение и изменение свойств материалов трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение по качеству проведения и оформлению осмотров комплектных трансформаторных подстанций. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение по качеству проведения и оформлению осмотров комплектных трансформаторных подстанций.
5818 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-01-14 09:11 | 2024-01-14 10:58 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре № 32, произошедшее в результате пробоя и срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "А", в результате чего провод вышеуказанной фазы упал на заземлённую траверсу и перегорел с последующим падением на землю. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №32 ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва и перегорание провода фазы "А" с последующим падением его на землю произошло в результате пробоя изолятора, разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор ШФ-20 ф. А" оп.№32 разрушение тела изолятора на фрагменты на ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва VS010-9360036 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №32 на ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №32 на ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Мероприятие: Организационное По результатам технических мероприятий, выявленные замечания внести в план ремонта и ТО на 2024г Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам технических мероприятий, выявленные замечания внесены в план ремонта и ТО на 2024г
5819 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2024-01-14 08:57 | 2024-01-14 10:57 | 3.4.12.1.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 114 ПС 35кВ Большевик произошло по причине обрыва и схлеста провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №14-15 вследствие ненормативной гололедной нагрузки и пляски проводов. | 4.4.4, Обрыв и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 114 ПС 35кВ Большевик произошел вследствие ненормативной гололедной нагрузки и пляски проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №114 ПС 35кВ Большевик на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №114 ПС 35кВ Большевик на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №114 ПС 35кВ Большевик выявленные дефекты включить в план ТОиР 2024г. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №114 ПС 35кВ Большевик выявленные дефекты включены в план ТОиР 2024г.
5820 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-14 08:45 | 2024-01-14 10:44 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 444 произошло по причине межфазного К.З. в результате обрыва провода фазы "А" в пролетах опор № 12 - 13 при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 12 - 13 произошёл в результате механического воздействия при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 Фёдоровка КТП 444 Ф1 Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
5821 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-14 08:45 | 2024-01-14 10:40 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 389 ВЛ-10-5 ПС Берёзовка 14.01.2024 явилось повреждение спуска ввода питания к прибору учета под воздействием ветровой нагрузки (с. Солнце-Дубрава, ул. Зеленая, спуск от оп. №14 к дому 2). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 389 ВЛ-10-5 ПС Берёзовка 14.01.2024 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к прибору учета. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 389 ВЛ-10-5 ПС Берёзовка на предмет состояния спусков к приборам учета потребителей. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 389 ВЛ-10-5 ПС Берёзовка – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
5822 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-14 08:41 | 2024-01-14 14:05 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №255-256 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю и повреждению провода, устранённое действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фаз "С" в пролете опор №255-256 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны, что привело к нарушению электрической изоляции провода и его повреждению, с возникновением однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
5823 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-14 08:33 | 2024-01-14 10:21 | 3.4.7.3.5, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка произошло по причине обрыва нулевого провода и схлестывание его с проводом фазы «А» в пролете опор №5-6, из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода и его схлестывание с проводом фазы «А» в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка, произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала нулевого провода в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка VN004-93603130 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка нарушений не выявлено.
5824 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-14 08:32 | 2024-01-14 09:38 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 846 Васильковые поля ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия через тело животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз"А" и "С". Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие через тело животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "А" и "С" в РУ 10 кВ ТП 846 Васильковые поля ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая". Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 846 Васильковые поля ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" ТП 846 Васильковые поля ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 846 Васильковые поля ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая". Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за эксплуатацию ТП 846 Васильковые поля ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая", об эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5825 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-14 07:53 | 2024-01-14 08:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Шебекино а из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Шебекино ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Шебекино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5826 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-14 07:50 | 2024-01-14 09:40 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 6-7 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1657 с. Панино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1657 с. Панино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1657 с. Панино Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1657 с. Панино Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1657 с. Панино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1657 с. Панино.
5827 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-14 07:40 | 2024-01-14 08:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 126-127 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 126-127 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Крюковская сов/под., особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Крюковская сов/под Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5828 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2024-01-14 07:10 | 2024-01-14 08:58 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Камызино произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "С" на опоре №12, с последующим схлестом с проводов фаз "В", "С", в пролёте опор №12-13, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Камызино произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Камызино. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г.
5829 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2024-01-14 06:59 | 2024-01-14 07:59 | 3.4.12.1.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Подгорная по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы "В" в пролетах оп. 80-81, в результате гололедной нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода произошел в результате гололедной нагрузки (пляска проводов), в пролетах оп. 80-81 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Подгорная. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Подгорная на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Подгорная на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Подгорная выявленные дефекты включить в план ТОиР 2024г. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Подгорная выявленные дефекты включены в план ТОиР 2024г.
5830 | 19 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-14 06:01 | 2024-01-14 06:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.110 ПС-6--РП-48 Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
5831 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2024-01-14 05:57 | 2024-01-14 07:24 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Ростоши выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене вязки провода на опоре № 101 фаза "В". | 4.1.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 101 ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Ростоши произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации провода и потери его механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности и обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 101 произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 18м/с на ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Ростоши на ВЛ-10-6 ПС 35 Ростоши Опора П10-3 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Ростоши по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Ростоши по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Ростоши выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Ростоши выявленные дефекты вносить в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования не требуется.
5832 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2024-01-14 05:37 | 2024-01-14 06:55 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка, явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее по причине неудовлетворительного технического состояние оборудования, выразившееся в обрыве вязки провода фазы "В" на опоре №20, произошедшего из-за потери механической прочности провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №20 ВЛ-10кВ №1 ПС Подколодновка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного колпачка крепления изолятора фазы "В" на опере №20 на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Подколодновка VS010-0003846 | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №20 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Подколодновка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №20 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Подколодновка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов и крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние креплений изоляторов и крепления проводов к изоляторам. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Подколодновка и обследования опоры №20, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине , с применением бинокля и обследования опоры №20. Особое внимание обращено на состояние креплений изоляторов и крепления проводов к изоляторам. Замечаний нет.
5833 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2024-01-14 05:07 | 2024-01-14 05:39 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-703 ПС Рудня было выполнено персоналом ОВБ РЭС по команде ДУ РС ДС ЦУС по Воробьевскому РЭС, по заявке МЧС России, в связи с возгоранием частного жилого дома с. Рудня ул. Подгорная дом №39.
5834 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-14 04:46 | 2024-01-14 06:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего механического воздействия на провода ВЛ упавшей ветки с дерева в пролете опор № 1-9 – 1-10. (порывы ветра достигали 13 м/с) | 4.4.3, При падении ветки с дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение
5835 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2024-01-14 03:32 | 2024-01-14 05:00 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репьевка явился обрыв провода упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, фаза «В» в пролёте опор №461-462. | 4.4.3, Обрыв провода упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, фаза «В» в пролёте опор №461-462. ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репьевка, фаза «В» в пролёте опор №461-462. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н.Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: не требуется
5836 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-14 03:31 | 2024-01-14 06:27 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 123 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва провода фазы "С" на опоре №9, с последующим схлёстом проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №8-9 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" на опоре №9, с последующим схлёстом проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 123 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 123 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 123 ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5837 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2024-01-14 03:26 | 2024-01-14 05:24 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша произошло по причине перекрытия воздушного промежутка, между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №71-72, которое произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, выразившееся в изменении свойств материала колпачка крепления изолятора, приведшее к срыву с места крепления на траверсе, изолятора фазы "В" на опоре №72, опускании провода на заземленную траверсу и схлест проводов фаз"А" и "В", в пролете опор №71-72, при сильных порывах ветра, до 13 м/сек.. | 4.1.3, Срыв изолятора с места крепления на траверсе опоры №72 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша, опускание провода на заземленную траверсу и схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №71-72, произошел по причине нарушения структуры материала колпачка крепления изолятора, в результате длительно срока эксплуатации, а так же при воздействии порывов ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №72 на ВЛ-10-2 ПС Старая Криуша VS010-0003527 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша по все длине, при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на крепления проводов к изоляторам и крепление самих изоляторов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша по все длине, замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша, замечаний нет.
5838 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2024-01-14 03:20 | 2024-01-14 04:29 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Панино послужило однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №40-41 в результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (46 лет) и порывов ветра до 17 м/с. | 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Панино произошел в результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (46 лет) и порывов ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Панино. на ВЛ-10-3 ПС Панино VS010-0009415 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС 110кВ Панино по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10-3 ПС 110кВ Панино, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5839 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-14 02:04 | 2024-01-14 03:51 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №3-14 ПС Яблочное явился обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №20-21, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №3-14 ПС Яблочное явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №3-14 ПС Яблочное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №3-14 ПС Яблочное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №3-14 ПС Яблочное по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №3-14 ПС Яблочное по всей длине на предмет выявления дефектов.
5840 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-14 02:02 | 2024-01-14 02:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 №1, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 472 1/100 Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
5841 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-14 01:50 | 2024-01-14 21:55 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-6 ПС Рогачевка, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-16 Масловская, ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-9 ПС Р.Хава, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 520 ПС "Радуга", ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-5 ПС "Плотина" произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-6 ПС Рогачевка, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-16 Масловская, ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-9 ПС Р.Хава, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 520 ПС "Радуга", ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-5 ПС "Плотина" произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-6 ПС Рогачевка, по всей протяженности ВЛ Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
5842 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-14 01:38 | 2024-01-14 02:39 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-3 ПС Берёзовка 14.01.2024 явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (ООО «Плутон»). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Плутон») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
5843 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-01-14 00:36 | 2024-01-14 01:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №1 МТП 318 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 20 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 №1 МТП 318 ПС 35 кВ Репяховка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 318 ПС Репяховка VN004-00019860 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 №1 МТП 318 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. - мастер ОВБ РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 №1 МТП 318 ПС 35 кВ Репяховка. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 №1 МТП 318 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. - мастер ОВБ РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 №1 МТП 318 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛИ 0,4 №1 МТП 318 ПС 35 кВ Репяховка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. - мастер ОВБ РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5844 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2024-01-14 00:34 | 2024-01-14 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина, по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю", произошедшее вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №58, с последующим падением провода на заземленную траверсу, при сильных порывах ветра до 13 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №58 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №58 на ВЛ 10 кВ № 05 ПС Монастырщина VS010-0003849 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина по все длине, при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обращено на крепления проводов к изоляторам и крепление самих изоляторов. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина и обследования стойки опоры №58 подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина по все длине, при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обращено на крепления проводов к изоляторам и крепление самих изоляторов. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование стойки опоры №58 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование стойки опоры №58 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Замечаний нет.
5845 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-14 00:31 | 2024-01-14 07:09 | 3.4.12.1.3, Причиной оперативного отключения ВЛ10кВ 129.14 ПС Беседино явилось необходимость отыскания замыкания на землю. | 4.4.3, Причиной замыкания на землю на оп.№29 ВЛ10кВ 129.14 ПС Беседино явилось падение ветки на провод из-за ГИО с высокорослого дерева стоящего вне ОЗ ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 129.14 ПС Беседино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 129.14 ПС Беседино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 129.14 ПС Беседино Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 129.14 ПС Беседино
5846 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-14 00:19 | 2024-01-14 01:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 816 ПС Стрелица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 816 ПС Стрелица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 816 ПС Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 816 ПС Стрелица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5847 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-14 00:15 | 2024-01-14 02:10 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 2-3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1859 с. Капитанщино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1859 с. Капитанщино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1859 с. Капитанщино. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1859 с. Капитанщино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1859 с. Капитанщино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1859 с. Капитанщино.
5848 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-14 00:10 | 2024-01-14 01:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от ПС Южная яч.31 - РП-45 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-129 яч.6 до тр-ра №1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 40 лет.Последние испытания проведены 20.11.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-129 яч.6 до тр-ра №1 на участке от ТП-129 яч.6 до тр-ра №1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-129 яч.6 до тр-ра №1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ТП-129 яч.6 до тр-ра №1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ ТП-129 яч.6 до тр-ра №1., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
5849 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-14 00:06 | 2024-01-14 10:39 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №523 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б. Алабухи персоналом В. Карачанской БРЭС Грибановского РЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие разрушения опорного изолятора фазы «В» в РУ 10 кВ. | 4.1.3, Разрушения опорного изолятор фазы «В» в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №523 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б. Алабухи произошло из-за ухудшения свойств материала опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорного изолятора фаз «В» в процессе длительной эксплуатации на TP010-0036074 КТП 523 ПС Б Алабухи35/10 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б. Алабухи с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б. Алабухи с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработаны мероприятия по устранению выявленных недостатков.
5850 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-01-13 23:52 | 2024-01-14 01:11 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Сагуны послужило однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №7-8 ОВЛ на ТП 1-2 ПС Сагуны, провод лежит на земле. Обрыв провода произошел по причине потери механической прочности провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных, до 13 м/сек., порывов ветра. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-8 отп. на ТП 1-2 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Сагуны произошел из-за нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра, до 13 м/сек | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов проводов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Сагуны, в случае выявления дефектов проводов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
5851 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-13 23:25 | 2024-01-14 01:20 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 16-17 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1657 с. Панино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1657 с. Панино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1657 с. Панино. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1657 с. Панино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1657 с. Панино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1657 с. Панино.
5852 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-01-13 23:01 | 2024-01-13 23:30 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС, для безопасного тушения пожара по адресу: пгт. Судиславль, ул. Маяковского, д. 8 в РУ 0,4 кВ ТП № 008 "Хлебозавод" отключен рубильник 0,4 кВ ф. № 1. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 008 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 008 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 008 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 008 после пожара. Замечаний нет.
5853 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-13 22:22 | 2024-01-13 22:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 15/К-22 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП 15/К-22 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 15/К-22 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 15/К-22 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
5854 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2024-01-13 22:20 | 2024-01-13 23:58 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н.Кисляй явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее по причине неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно потери механической прочности провода вязки провода фазы "В", на опоре №10, её обрыв и опускание провода на заземленную траверсу. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "В", на опоре №10 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н.Кисляй произошел по причине нарушения структуры материала провода вязки, в результате длительно срока эксплуатации и при воздействии низких температур и порывов ветра, до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектной вязки прооводва фазы "В" на опоре №10 на ВЛ-10-6 ПС Н.Кисляй VS010-0004011 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н.Кисляй по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на крепления провода к изоляторам и дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н.Кисляй по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание уделено на крепления провода к изоляторам и дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н.Кисляй, дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, не выявлено.
5855 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-13 21:54 | 2024-01-13 22:18 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 702 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное 13.01.2024 явилось повреждение спуска ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (д. Моховатка, ул. Флотская, спуск от оп. №10 к дому 26). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 702 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное 13.01.2024 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 702 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 702 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
5856 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-13 21:48 | 2024-01-13 22:38 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б. Алабухи произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-8 веткой дерева сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Алабухи произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-8 веткой дерева сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б. Алабухи по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б. Алабухи по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработаны мероприятия по вырубке деревьев и обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5857 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-01-13 21:45 | 2024-01-13 23:05 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава послужило однофазное короткое замыкание, вызванное обрывом провода фазы "А" в пролёте опор № 57-58. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 57-58 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сильного натяжения провода при температуре окружающей среды ниже 30 градусов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы "А" в пролёте опор № 57-58 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10-1 ПС В.Хава Опора П10-3 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава по всей длине с целью выявления стрелы провеса провода, не соответствующей ПУЭ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава по всей длине с целью выявления стрелы провеса провода, не соответствующей ПУЭ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Верхняя Хава по всей длине с целью выявления стрелы провеса провода, не соответствующей ПУЭ. Дефектов не выявлено.
5858 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-13 21:20 | 2024-01-13 23:14 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП 251 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. проводов в пролете опор № 13-14 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 13-14 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 Стебаево КТП 251 Ф2 Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
5859 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-13 21:15 | 2024-01-13 22:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 9 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5860 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.13.3, Отключение 1 секция шин 110кВ на ПС 110кВ Безбородово действием ДЗО 1 секции шин 110кВ произошло в результате возникновения аварийного режима из за срыва покрышки элегазового выключателя В 110 кВ Т1 фазы "В" в сторону 1 секции шин 110кВ по причине дефекта в области армировочного шва нижнего фланца из за применения некачественного материала (дефект изготовления). | 4.7, По причине скрытого дефекта из за применения не качественного материала армировочного шва заделки фарфорового изолятора ввода (5ЕА 780001) элегазового выключателя В 110 кВ Т1 на ПС 110кВ Безбородово произошел срыв покрышки фазы "В" в сторону 1 секции шин 110кВ, что привело к аварийному режиму работы оборудования и отключению 1 секция шин 110кВ на ПС 110кВ Безбородово действием ДЗО 1 секции шин 110кВ. На развитие данного дефекта повлияли значения и скорость изменения отрицательных температур в период, когда проявился данный дефект. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование всех выключателей типа ВБ-110-40У1 на ПС 110 кВ Безбородово на предмет утечки элегаза. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование всех выключателей типа ВБ-110-40У1 на ПС 110 кВ Безбородово на предмет утечки элегаза. Утечки элегаза не выявлено. Мероприятие: Организационное Рассмотреть возможность модернизации выключателей типа ВБ-110-40У1 на ПС 110 кВ Безбородово, путем установки обогревающих элементов на баки полюсов и кожухов, закрывающие нижней фланец фарфоровой покрышки. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: заместитель главного инженера по эксплуатации Солодов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
5861 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-13 21:08 | 2024-01-14 00:57 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №4 КТП 613 РП Дубрава произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №4 КТП 613 РП Дубрава произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП 613 РП Дубрава по всей протяженности Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
5862 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-13 21:00 | 2024-01-13 22:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 757 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 757 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 757 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 757 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5863 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-13 20:38 | 2024-01-13 21:38 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения прокалывающего зажима), произошло повреждение прокалывающего зажима фазы "С" на вводе в дом на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Био-7-9, что привело к прекращению электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта фазы "С" в прокалывающем зажиме на вводе в дом на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Био-7-9 произошел обрыв цепи и прекращение электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения) прокалывающего зажима фазы "С" на вводе в дом от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Био-7-9. на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-9 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-9 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-3-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-3-9 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-3-9 по всей длине.
5864 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-13 20:33 | 2024-01-13 23:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 102 РП 10 кВ Стрелец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 102 РП 10 кВ Стрелец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 102 РП 10 кВ Стрелец VN004-00109738 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 102 РП 10 кВ Стрелец. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 102 РП 10 кВ Стрелец. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5865 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-13 20:18 | 2024-01-13 20:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ КТП-266 СНТ Тракторостроитель 2 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на КТП-266. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-266 СНТ Тракторостроитель 2 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-266 СНТ Тракторостроитель 2 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-266 СНТ Тракторостроитель произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
5866 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-01-13 20:18 | 2024-01-13 21:56 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изолятора и колпачка в процессе эксплуатации более 20 лет | 4.12, Межфазное КЗ из-за схлестывания проводов в результате срыва изолятора на опоре №1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ Центральная в пролетах опор №1-№22 на предмет выявления дефектов изоляции Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кузьмин Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, произвести замену изоляторов Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кузьмин Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: .
5867 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-13 19:56 | 2024-01-13 20:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017671 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5868 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-13 19:50 | 2024-01-13 20:31 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 757 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 757 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 757 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 757 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5869 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2024-01-13 19:31 | 2024-01-13 20:40 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина произошло по причине перекрытия воздушного промежутка, между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №27-28, которое произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, выразившееся в изменении свойств материала провода вязки, приведшее к обрыву жил провода вязки, опускания провода на заземленную траверсу и последующее перекрытие воздушного промежутка между проводами. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "В", на опоре №28 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина произошел по причине нарушения структуры материала провода вязки, в результате длительно срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектной вязки прооводва фазы "В" на опоре №28 на ВЛ 10 кВ № 05 ПС Монастырщина VS010-0003849 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина по все длине, при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на крепления проводов к изоляторам и крепление самих изоляторов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина по все длине, при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обращено на крепления проводов к изоляторам и крепление самих изоляторов. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Монастырщина по все длине, при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обращено на крепления проводов к изоляторам и крепление самих изоляторов. Замечаний нет.
5870 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-13 19:10 | 2024-01-13 20:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ "район Галичской" от ТП-106 в пролете опор №32-33, вследствие перекрытия проводов соседних фаз веткой дерева возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 ф. А "район Галичской" на ТП-106. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ "район Галичской" от ТП-106 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-106 "район Галичской", на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-106 "район Галичской", на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-106 "район Галичской" устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
5871 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-13 19:08 | 2024-01-13 19:25 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Марьино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №8 - №9 из-за схлеста проводов под тяжестью снежных отложений в результате не благоприятных погодных условий. | 4.4.4, В результате механического воздействия снежных отложений на провода произошло уменьшение габарита и приближение к соседнему проводу и схлесту проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Марьино, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Марьино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Марьино ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово в пролете опор №5 - №10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Марьино ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Марьино ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово в пролете опор №5 - №10. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Марьино ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово
5872 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-13 19:05 | 2024-01-13 19:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №7-8, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролетах опор 7-8 Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г.
5873 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-13 19:03 | 2024-01-13 20:45 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 702 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное 13.01.2024 явилось повреждение спуска ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (д. Моховатка, ул. Лесная, спуск от оп. №3-1 к дому 46). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 702 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное 13.01.2024 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 702 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 702 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
5874 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-13 18:45 | 2024-01-13 18:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 н.п.Труб.Горки произошло в результате срабатывания АВ-0,4кВ №01 из-за повышения нагрузки по ВЛ-0,4кВ | 4.13, Срабатывание АВ-0,4кВ №01 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 н.п.Труб.Горки произошло из-за повышения нагрузки по ВЛ-0,4кВ | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления петли «фаза-нуль» по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 н.п.Труб.Горки для проверки соответствия уставки токовой отсечки автоматических выключателей току короткого замыкания и соответствия нагрузки. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: измерение сопротивления петли «фаза-нуль» по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 н.п.Труб.Горки для проверки соответствия уставки токовой отсечки автоматических выключателей току короткого замыкания и соответствия нагрузки. Мероприятие: Организационное По результатам измерения сопротивления петли «фаза-нуль» по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 н.п.Труб.Горки назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения сопротивления петли «фаза-нуль» по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 н.п.Труб.Горки назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
5875 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-13 18:41 | 2024-01-13 21:18 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома, запитанного от опоры № 4-1 по ул. Афанасьевой (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 733 ВЛ №15 ПС Тулиновская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5876 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-13 18:40 | 2024-01-13 19:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-204 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №30 (В.В. Маленкина) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
5877 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-01-13 18:20 | 2024-01-13 18:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-128 ВЛ-1003 ПС Любавичи, явилось схлестывание проводов в пролёте опор №8 - №9 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к перегоранию ПН ф. "С" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 128 ВЛ-1003 ПС Любавичи, явилось однофазное короткое замыкание, вследствие схлестывания фазного и нулевого провода в пролёте опор №8 - №9, в результате механического воздействия на провода ВЛ сильного, порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести измерение стрелы провеса провода в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-128 Волково ВЛ-1003 Любавичи. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены замеры.
5878 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2024-01-13 18:09 | 2024-01-13 19:15 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-5 ПС 35 кВ Троицкое произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-5 ПС 35 кВ Троицкое вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 4-5 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-5 ПС 35 кВ Троицкое, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-5 ПС 35 кВ Троицкое, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-5 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-5 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
5879 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-13 17:51 | 2024-01-13 18:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017673 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5880 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-13 17:27 | 2024-01-13 19:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 1228 Мишуково ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ТП 1228 Мишуково ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате их загрязнения. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 1228 Мишуково ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате их загрязнения. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции на ТП 1228 Мишуково ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" ТП 1228 Мишуково ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 1228 Мишуково ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 1228 Мишуково ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5881 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2024-01-13 17:21 | 2024-01-13 18:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная в пролете опор №4-5 привело короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС Цементная . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная в пролетах опор 4-5 Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
5882 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-01-13 17:10 | 2024-01-13 20:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 408 послужило короткое замыкание из-за обрыва проводов в пролете опор №8-9, в результате падения ветки с дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролетах опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 408 произошел в результате падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5883 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-13 17:00 | 2024-01-13 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Погорелово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Погорелово. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Погорелово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Погорелово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5884 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (ООО «РСК»). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «РСК») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
5885 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-13 16:50 | 2024-01-13 17:59 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП 752 ф.423.16 д. Зорино явилось работа теплового расцепителя автомата из-за нагрева выходного контакта ф. С. | 4.13, Причиной нагрева выходного контакта на АВ0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3ТП 752 явилось просадка проводника в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ ТП 752 ф.423.16 д.Зорино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 752 ф.423.16 д.Зорино
5886 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-13 16:35 | 2024-01-13 19:12 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "С" в пролетах опор №13/1-13/2 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №13/1-13/2 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5887 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-01-13 16:30 | 2024-01-13 17:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 315 с.Малей произошло по причине однофазного К.З. короткое замыкание на вводе в дом №11а ул. 50 Лет Победы, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику с. Малей ул. 50 Лет Победы 11а
5888 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-13 16:30 | 2024-01-13 22:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9 - №10, веткой упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9 - №10, веткой дерева упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5889 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-13 16:15 | 2024-01-13 17:18 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 Ф№2 от КТП№4/РБ-18-100 д.Б.Синковец на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 Ф№2 от КТП№4/РБ-18-100 д.Б.Синковец на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№4/РБ-18-100 д.Б.Синковец по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№4/РБ-18-100 д.Б.Синковец нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
5890 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-01-13 16:12 | 2024-01-13 16:48 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 018 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2сп - №3сп, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 018 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №2сп - №3сп, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 018 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо в адрес администрации с. Новодугино с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Присельская и ул. Труда. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пощелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 018 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо в адрес администрации с. Новодугино с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Присельская и ул. Труда.
5891 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-13 16:01 | 2024-01-13 18:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Порожки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №50-51 из-за соприкосновения оборванного провода фазы "В" с соседним фазным проводом. Обрыв провода фазы "В" произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского, Бологовского районов Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского, Бологовского районов Тверской области произошел обрыв фазного провода фазы "В" в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Порожки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Порожки в пролетах опор №№45-55. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Порожки в пролетах опор №№45-55 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Порожки в пролетах опор №№45-55. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Порожки в пролетах опор №№45-55
5892 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2024-01-13 15:40 | 2024-01-13 16:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-219 Л1 Ф-101 ПС ДИВОВКА в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-219 Л1 Ф-101 ПС ДИВОВКА в пролете опор №8-9, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-219 Л1 Ф-101 ПС ДИВОВКА в пролетах опор 8-9 Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-219 Л1 Ф-101 ПС ДИВОВКА в пролетах опор 8-9
5893 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-13 15:30 | 2024-01-13 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Первитино в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11, при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. | 4.4.3, схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11, при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Первитино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Первитино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5894 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-13 15:10 | 2024-01-13 15:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 11-12, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 9-10, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 336 9/100 , с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 336 9/100 , с целью выявления замечаний. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра составлен план мероприятий
5895 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-13 14:48 | 2024-01-13 16:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС 35/10кВ Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС 35/10кВ Шашково выполнен.
5896 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-01-13 14:27 | 2024-01-13 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва провода фазы «А» в пролете опор №26-27 из-за обрыва вязки на опоре №27 в результате естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации при боковых порывах ветра и понижении температуры до -25 С. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине межфазного короткого замыкания, которое произошло в результате обрыва провода фазы «А» в пролете опор №26-27 из-за обрыва вязки на опоре №27 в результате естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации при боковых порывах ветра и понижении температуры до -25 С. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 71804от ЦРП 10кВ Вабля Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 71804от ЦРП 10кВ Вабля составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5897 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-13 14:17 | 2024-01-13 15:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 305 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролете опор №2/1-2/2 вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролетах опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4 №2 КТП 305 ПС 35 кВ Стариково произошел вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 305 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 305 ПС 35 кВ Стариково. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 305 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 305 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5898 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-01-13 14:10 | 2024-01-13 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Яковлевское" ПС 220/35/10кВ Пошехонье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №23-№24 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №23-№24 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5899 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-13 13:44 | 2024-01-13 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 (Яшкурово) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №7 - №8 при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №7 - №8 при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 (Яшкурово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 (Яшкурово) Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
5900 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-13 13:40 | 2024-01-13 15:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-192 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1 - №2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 192 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-192. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-192.
5901 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-13 13:38 | 2024-01-13 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №55-56 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №55-56 КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
5902 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-13 13:10 | 2024-01-13 14:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5903 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-13 12:50 | 2024-01-13 14:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №122 - №123 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №122 - №123 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролёте опор №122 - №123 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролетах опор №122 - №123 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №116 - №126 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №116 - №126 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №116 - №126. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ вырубка деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №116 - №126.
5904 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-13 12:38 | 2024-01-13 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино VN004-00023112 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5905 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-01-13 12:25 | 2024-01-13 12:56 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-5 ПС Сотницкая послужило послужило однофазное замыкание на землю, вызванное касанием заземленной траверсы опоры №141 и провода фазы "A" веткой дерева, занесенной из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 8 м/с. | 4.12, однофазное замыкание на землю, вызванное касанием заземленной траверсы опоры №141 и провода фазы "A" веткой дерева, занесенной из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 8 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Сотницкая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Сотницкая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Сотницкая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Сотницкая разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5906 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-01-13 12:20 | 2024-01-13 14:45 | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская к оп.1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1006 ПС Дубровская произошло в результате КЗ на КЛ 10 ф.1006 ПС Дубровская к оп.1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ к оп.1 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ к оп.1 ф.1006 ПС Дубровская
5907 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-13 12:20 | 2024-01-13 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Бородино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5 - №6 при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №5 - №6 при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Бородино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Бородино) Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
5908 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-13 12:15 | 2024-01-13 13:26 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-4 ПС Верейка 13.01.2024 явился срыв изолятора на опоре № 173 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-4 ПС Верейка 13.01.2024 явилось механическое воздействие атмосферных явлений, которое привело к срыву опорного изолятора. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Верейка на предмет состояния штыревой изоляции на опорах. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Верейка дефектов изоляции – включить их устранение в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
5909 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-13 12:08 | 2024-01-13 13:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ищейки по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ищейки. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ищейки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ищейки, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5910 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-13 11:55 | 2024-01-13 17:30 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта шлейфа фазы "В" на ЛР-10кВ Д-7-10 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ произошел его излом, что привело к однофазному замыканию на заземленную металлическую конструкцию разъединителя (землю), устраненному оперативным персоналом. | 4.13, В результате размыкания и обрыва шлейфа фазы "В" на ЛР-10кВ Д-7-10 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, из-за несвоевременного выявления дефекта шлейфа, произошло однофазное замыкание на заземленную металлическую конструкцию разъединителя (землю), устраненному оперативным персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект шлефа фазы "В" на на ЛР-10кВ Д-7-10 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ Кромского РЭС.
5911 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-01-13 11:51 | 2024-01-13 13:00 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-7 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ИП "Майоров" по причине повреждения оборудования от оп. №13 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-7 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании ИП "Майоров". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-7 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящегося на балансе и обслуживании потребителя ИП "Майоров", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-7 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Майоров" о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-7 ПС Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г.
5912 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-13 11:50 | 2024-01-13 12:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 414 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 11 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 414 ПС 110 кВ Рудник из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-414 ПС Рудник Опора УА24 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 414 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 414 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок на КТП-414 ПС Рудник. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
5913 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-13 11:50 | 2024-01-13 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 901 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 901 дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр
5914 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-13 11:31 | 2024-01-13 12:59 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 39-41 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Мастерские в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 39-41 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Мастерские в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Мастерские. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Мастерские. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Мастерские, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Мастерские, произведена вырубка (обрезка крон).
5915 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-13 11:02 | 2024-01-13 11:06 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-26 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №25-26 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произведен.
5916 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-01-13 10:54 | 2024-01-13 15:04 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №05 от ПС 110 «М.Локня» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю в пролёте опор № (3-33)-(3-34) в результате потери механической прочности провода и его обрыва. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации в пролёте опор № (3-33)-(3-34) ВЛ-10кВ №05 от ПС 110 «М.Локня» произошёл обрыв провода с коротким замыканием на землю. Для устранения нарушения ВЛ-10кВ выведена в ремонт. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС "М.Локня" Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС "М.Локня" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС "М.Локня" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС "М.Локня" составлен график устранения выявленных замечаний
5917 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-13 10:45 | 2024-01-13 11:12 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1007 ПС 110 кВ Томаровка произошёл из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №6-7 вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1007 ПС 110 кВ Томаровка произошел в результате механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1007 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
5918 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-13 10:39 | 2024-01-13 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 167 Ременницы ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5 - №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/10кВ "Красные Ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 156 Зяблицы ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №28 - №29 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 ПодосенихаВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110 - №111 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 167 Ременницы ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/10кВ "Красные Ткачи" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №28 - №29 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 156 Зяблицы ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110 - №111 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 ПодосенихаВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 167 Ременницы ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево", ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/10кВ "Красные Ткачи", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 156 Зяблицы ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 Подосениха ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 167 Ременницы ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево", ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/10кВ "Красные Ткачи", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 156 Зяблицы ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 ПодосенихаВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5919 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-13 10:30 | 2024-01-13 14:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП №409 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №3 КТП №409 ПС 35 кВ Стариково а из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №3 КТП №409 ПС 35 кВ Стариково ВЛ 0,4 №3 КТП №409 ПС 35 кВ Стариково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №409 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №409 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП №409 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП №409 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №409 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №409 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5920 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-13 10:20 | 2024-01-13 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 6 кВ ВЛ 6кВ №12 ПС Пионерная произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ 6кВ №12 ПС Пионерная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №12 ПС Пионерная. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №12 ПС Пионерная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5921 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-13 10:17 | 2024-01-13 11:19 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 755(55) ПС № 4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 755(55) ПС № 4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 755(55) ПС № 4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 755(55) ПС № 4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Информация размещена.
5922 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-13 10:15 | 2024-01-13 12:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ район ул Московская от ТП-188 в пролете опор №31-32, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 ф."В" в РУ 0,4 кВ ТП-851 вывод район . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ район уот ТП-851 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н от ТП-851 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н от ТП-851 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н от ТП-851 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н от ТП-851 устранить выявленные замечания при их наличии.
5923 | 18 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-13 10:10 | 2024-01-13 11:20 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу
5924 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-13 10:04 | 2024-01-13 12:00 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 702 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное 13.01.2024 явилось повреждение спуска ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (д. Моховатка, ул. Лесная, спуск от оп. №10 к дому 99). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 702 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное 13.01.2024 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 702 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 702 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
5925 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-01-13 10:00 | 2024-01-13 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Маткома" ПС 35/10кВ Ермаково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №63-№64 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №63-№64 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС Ермаково Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5926 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-13 10:00 | 2024-01-13 12:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-098 414.01 д. Гремячка явилось повреждение в потребительском ВУ 0,4кВ от оп. №1-5. |  | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-098 414.01 д.Гремячка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-098 414.01 д.Гремячка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-098 414.01 д.Гремячка Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-098 414.01 д.Гремячка
5927 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-13 09:50 | 2024-01-13 11:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №69-№ 70 из-за схлеста проводов под тяжестью дерева, выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сложных метеорологических условий при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №№69-№70 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино произошел схлест проводов в данном пролете опор , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор № 49 - №59 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор № 49 - №59 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор № 49 - №59 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор № 49 - №59 с целью выявления дефектов дефектов не выявлено.
5928 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-13 09:47 | 2024-01-13 10:29 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №5 ТП 389 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №5 ТП 389 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №5 ТП 389 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 379 руб.5 КЛ 0,4кВ ТП 379 руб.5 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП389 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП389 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП389 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП389 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
5929 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2024-01-13 09:35 | 2024-01-13 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 3 на ПС 35 кВ Ярское произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 10 кВ № 3 на ПС 35 кВ Ярское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ярское. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г.
5930 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-01-13 09:31 | 2024-01-13 16:02 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №467 ПС 110кВ Р.Буды явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю в ТП №372 в результате повреждения опорного изолятора 10кВ фазы А вследствие естественного старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение опорного изолятора 10кВ фазы А ТП №372 произошло вследствие естественного старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр опорной изоляции ТП по ВЛ 10кВ №467 ПС Р.Буды. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра опорной изоляции ТП по ВЛ 10кВ №467 ПС Р.Буды разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5931 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2024-01-13 09:25 | 2024-01-13 12:36 | 3.4.12.2.1, Отключение от токовых защит реклоузера РЕК-04004 на ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва и разрушения изолятора 10 кВ фазы «С» на опоре №24/29 с последующим схлестом проводов фазы «В» и «С» в пролете опор №24/29-24/30, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №24/29 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули с последующим схлестом проводов фазы «В» и «С» в пролете опор №24/29-24/30, произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Зозули Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
5932 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-13 09:21 | 2024-01-13 11:05 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-542 ВЛ-1005 ПС Демидов по заявке МЧС.
5933 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-13 09:08 | 2024-01-13 09:18 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-160 - №2-161 веткой дерева, наклонившейся к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветки дерева к проводам в пролете опор №2-160 - №2-161 ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов веткой дерева в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-155 -№2-165 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №07 РП Скорнево в пролётах опор №2-155 -№2-165. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-155 -№2-165. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Работы по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №07 РП Скорнево в пролётах опор №2-155 -№2-165 внесены в план работ на февраль 2024г..
5934 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-13 09:02 | 2024-01-13 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 (Резанка) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №7 - №8 при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 (Резанка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 (Резанка) Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
5935 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2024-01-13 08:58 | 2024-01-13 10:03 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 462 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "А" на опоре №13, с последующим схлестом с проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №13-14, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 462 ПС 35 кВ Сетище произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 462 ПС 35 кВ Сетище. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г.
5936 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-01-13 08:51 | 2024-01-13 11:04 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол произошел из-за падения провода фазы «В» на землю в пролете опор №№39-40 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Падение провода фазы «В» в пролете опор №№39-40 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол на землю произошло в результате его механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
5937 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-13 08:45 | 2024-01-13 13:47 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Гостищево произошло в результате обрыва и падения на землю провода фазы "С" в пролете опор №138-139 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №138-139 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
5938 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-01-13 08:39 | 2024-01-13 15:30 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ЛЭП 6 кВ ЗТП 011 яч.4 - КТП 129 ПС 35 кВ Журавлики произведен для устранения срыва изолятора фазы "В" Р 10-04 на опоре №59, произошедшего из-за длительного воздействия ветровой нагрузки и усиления ветра в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "В" Р 10-04 на опоре 59 ЛЭП 6кВ ЗТП 011 яч.4 - КТП 129 ПС 35 кВ Журавлики произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки и усиления ветра в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ ЗТП 011 яч.4 - КТП129 ПС 35 кВ Журавлики. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
5939 | 19 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-01-13 08:32 | 2024-01-13 10:00 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода наВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 Ф1013 ЦРП-4 от опоры к дому ул. Мглинская д.53., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 Ф1013 ЦРП-4 от опоры к дому ул.Мглинская д.53., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 Ф1013 ЦРП-4 от опоры к дому ул. Мглинская д.53. ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 Ф1013 ЦРП-4 Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 Ф1013 ЦРП-4 от опоры к дому ул. Мглинская д.53.
5940 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Левошинка – Холохоленка (ДФЗ-201), произошло по причине однофазного к.з. при обрыве грозотроса в пролете опор 78/34/79/35 и его падении на провод фазы "С", при этом произошло перегорание провода фазы "С". После чего перегоревший провод и оборванный грозотрос зависли в воздухе не касаясь металлоконструкций. | 4.1.3, Обрыв грозотроса на ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка в пролете опор 78/34-79/35 вызван нарушением структуры материала грозотроса (уменьшение поперечного сечения) в процессе длительной эксплуатации с 1957 года произошло ослабление его механической прочности (вытягивания жил троса) в месте разрыва, что привело к обрыву и падению грозотроса на провод фазы "С" с перегоранием провода в данном пролете и отключению ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Левошинка – Холохоленка (ДФЗ-201), с двух сторон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв (дефектного) грозотроса в пролете опор № 78/34-79/35 на ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр грозотроса в пролетах опор 77/33-80/36 на ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. УСЛЭП ВВ ПБ Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам осмотра грозотроса в пролетах опор 77/33-80/36 на ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка-устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: нач. УСЛЭП ВВ ПБ Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Включить в программу ТОиР 2025 года замену грозотроса в пролете опор 78/34-79/35 на ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка Срок исполнения: 30.11.2025 г. Ответственное лицо: нач. УСЛЭП ВВ ПБ Мельников П.А. Состояние: Не выполнено
5941 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-13 08:25 | 2024-01-13 12:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №18 - №19 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №18 - №19 ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
5942 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-01-13 08:21 | 2024-01-13 15:34 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коньшино произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва проводов фазы "В" и "С" на опоре №2/19 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2/18-2/19 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и усиления ветра в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" и "С" на опоре №2/19 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коньшино произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки и усиления ветра в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коньшино. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
5943 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-01-13 07:53 | 2024-01-13 08:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось межфазное КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №202 - №203, в результате сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №202 - №203 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Любавичи проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1006 ПС Любавичи в пролете опор №202 - №203, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ, дефекты внесены.
5944 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-13 07:50 | 2024-01-13 11:00 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 (Веськово-2) от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 (Веськово-2) . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 (Веськово-2) расчетной нагрузке ВЛ. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 (Веськово-2) VN004-00093084 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 (Веськово-2) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 (Веськово-2) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 (Веськово-2) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 (Веськово-2) выявлено соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5945 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-01-13 06:54 | 2024-01-13 07:25 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва послужило послужило однофазное замыкание на землю, вызванное касанием заземленной траверсы опоры №305 и провода фазы "В" веткой дерева, занесенной из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | 4.12, однофазное замыкание на землю, вызванное касанием заземленной траверсы опоры №305 и провода фазы "В" веткой дерева, занесенной из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5946 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-13 06:27 | 2024-01-13 16:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ422.02 ПС Мурыновка послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор №1-47, 1-46 , вызванное обрывом провода ф. С в результате падения сухого высокорослого дерева из-за порыва ветра, стоявшего вне ОЗ ВЛ. | 4.4.3, Причиной КЗ в пролете опор №1-47, 1-46 ВЛ10кВ 422.02 явился схлест из-за обрыва провода ф.С в результате падения высокорослого дерева в сторону ВЛ, стоящего вне ОЗ ВЛ под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 422.02 от ПС Мурыновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10 кВ 422.02 от ПС Мурыновка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 422.02 от ПС Мурыновка Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 422.02 от ПС Мурыновка
5947 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-13 06:01 | 2024-01-13 08:35 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 10 кВ РП 10 кВ М.Пристань произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "А" в пролете опор №91-92 ЛЭП 10 кВ Город-4 РП 10 кВ М.Пристань, вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №91-92 ЛЭП 10 кВ Город-4 РП 10 кВ М.Пристань произошёл в результате механического воздействия при усилении ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-4 РП 10 кВ М.Пристань. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-4 РП 10 кВ М.Пристань Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-4 РП 10 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-4 РП 10 кВ М.Пристань разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5948 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-13 05:34 | 2024-01-13 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №18 - №19 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №22 - №23 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик в пролете опор №18 - №19 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик в пролете опор №22 - №23 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Кибернетик с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Кибернетик с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС Кибернетик Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС Кибернетик, устранены.
5949 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-13 05:11 | 2024-01-13 05:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 646 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 21-22, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 21-22. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП 646, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать1до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №48/68СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №48/68СС. Внесено в дефектную ведомость.
5950 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2024-01-13 05:00 | 2024-01-13 09:52 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода и опору №04/287 ВЛ 10кВ №04 ПС Мордовская. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провод опоры №04/287 произошло его перекрытие, что привело к возникновению ОЗЗ и при перекрытии проводов фаз "В" и "С" перешло в двухфазное КЗ с отключением В 10кВ №04 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных при АПВ, РПВ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС Мордовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС Мордовская. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г.
5951 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-13 03:33 | 2024-01-13 04:20 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 057, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 057, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 057. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№2 ТП 057 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 057, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№2 ТП 057
5952 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-13 02:45 | 2024-01-13 02:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 393 Алябьево ДК произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 393 Алябьево ДК произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 393 Алябьево ДК по всей длине. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 393 Алябьево ДК и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5953 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-13 02:09 | 2024-01-13 04:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 174 (Малечкино)по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ТП 174 (Малечкино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 0,4кВ №1 ТП 174 (Малечкино). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 174 (Малечкино). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
5954 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-13 00:50 | 2024-01-13 03:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 10кВ от ПС 110кВ Простор до ТП 723 (№37 ул.Ленина/ул.Чистопрудная) КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-10кВ от ПС 110кВ Простор до ТП 723 (№37 ул.Ленина/ул.Чистопрудная) КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ПС 110кВ Простор до ТП 723 на КЛ10кВ №08 ПС Простор KS010-0001908 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор от ПС 110кВ Простор до ТП 723. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания участка кабельной линии КЛ10кВ №08 ПС Простор от ПС 110кВ Простор до ТП 723 (№37). Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор от ПС 110кВ Простор до ТП 723. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний участка кабельной линии КЛ10кВ №08 ПС Простор от ПС 110кВ Простор до ТП 723 (№37) дефектов не выявлено.
5955 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-13 00:01 | 2024-01-13 01:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 649 (Григорово) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 649 (Григорово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 649 (Григорово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5956 | 17 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-01-12 23:53 | 2024-01-13 02:15 | 3.4.12.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП4504 - ТП4560 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ ф.605 РП41 к ТП4504 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП4504 - ТП4560 в следствии подвижки грунтов. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4505 - ТП4560 . Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Баранов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП4505 - ТП4560 .
5957 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2024-01-12 23:00 | 2024-01-13 01:12 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Сафоново отключение 2СШ 110 кВ действием ДЗШ 110 кВ произошло в результате излома опорных изоляторов маслонаполненных колонн фаз «В», «С» выключателя МВ-110 ВЛ-154 по причине несвоевременного выявления образования микротрещин в соединении покрышки опорного изолятора с узлом управления фаз выключателя и ухудшения прочностных характеристик под неоднократным воздействием знакопеременных температур, с последующим понижением температуры наружного воздуха. 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Сафоново самопроизвольное включение ШСМВ-110 произошло из-за несвоевременного выявления повреждения кабеля цепей управления ШСМВ-110кВ вследствие нарушения изоляции между жилами 101(+ШУ), 203 (вкл) и 233(откл) в кабельном лотке возле ТТ-110 ВЛ-154. На ПС 110 кВ Сафоново излишнее действие суммарной ТЗНП ВЛ 110 кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1, 2 произошло из-за несвоевременного выявления снижения изоляции между жилами контрольных кабелей токовых цепей, цепей управления, сигнализации и цепей заводки пружин выключателя в ЯЗВ ВЛ-154. На ПС 110 кВ Сафоново отказ АПВ комплекта А1 РЗА ВЛ 110 кВ Сафоново – Издешково-тяговая (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ2607 016016) выключателя МВ-110 ВЛ-125 произошел из-за несвоевременного выявления неисправности выходного реле ДЗШ-110 кВ На ПС 110 кВ Сафоново излишнее действие АПВ ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново II цепь с отпайкой на ПС Технопарк произошло из-за несвоевременного выявления неисправности КС фазы «А» ВЛ-102 | 4.14, На ПС 110 кВ Сафоново в результате образования микротрещин в месте соединения покрышки опорного изолятора с узлом управления выключателем МВ-110 ВЛ-154 (тип ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1) фазы «С» произошел излом опорного изолятора маслонаполненной колонны, с последующим повреждением фазы "В" и ТТ-110 ВЛ-154 (ф. А,В,С) (тип ТФЗМ-110). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждении ТТ-110 ВЛ-154 на ТТ-110 ВЛ-154 PS110-000509-12-02-004-75-05, Повреждение МВ-110 ВЛ-154 на ПС 110/6кВ Сафоново ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.12, на ПС 110 кВ Сафоново повреждение кабеля цепей управления ШСМВ-110кВ вследствие нарушения изоляции между жилами 101(+ШУ), 203 (вкл) и 233(откл) в кабельном лотке возле ТТ-110 ВЛ-154 привело к самопроизвольному включению ШСМВ-110. На ПС 110 кВ Сафоново снижение изоляции между жилами контрольных кабелей токовых цепей, цепей управления, сигнализации и цепей заводки пружин выключателя в ЯЗВ ВЛ-154 привело к излишнему действию суммарной ТЗНП ВЛ 110 кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1, 2. На ПС 110 кВ Сафоново неисправности КС фазы «А» ВЛ-102 привело к излишнему действию АПВ ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново II цепь с отпайкой на ПС Технопарк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контрольного кабеля ШСМВ-110. на ПС 110кВ Сафоново ШСМВ-110/000000300000390899, Повреждение контрольного кабеля МВ-110 ВЛ-153. на ПС 110кВ Сафоново Резервные защиты ЛЭП 110 кВ № 153/300000075495, Повреждение контрольного кабеля МВ-110 ВЛ-154. на ПС 110кВ Сафоново АУВ,защиты ЛЭП 110 кВ № 154/300004045750 4.2.1, На ПС 110 кВ Сафоново залипание выходного реле ДЗШ-110 кВ в результате механического износа (старения) в процессе длительной эксплуатации привело к отказу АПВ комплекта А1 РЗА ВЛ 110 кВ Сафоново – Издешково-тяговая (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ2607 016016) выключателя МВ-110 ВЛ-125 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность реле типа РП-23 (1РЗ) на ПС 110кВ Сафоново ДЗШ 1 СШ 110 кВ/300000075589 | Мероприятие: Техническое Провести замену реле типа РП-23, согласно разработанного графика. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИиМ Казаков С.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать график замены реле тира РП-23, используемых в схемах ДЗШ-110кВ ПС-110 кВ Сафоново, выработавших нормативный срок службы (25 лет). Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИиМ Казаков С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Мероприятие: Техническое Проводить проверку армировочных швов на ВМТ 110 кВ ПС 110кВ Сафоново при выполнении ежегодных обслуживаний приводов. Срок исполнения: 31.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Давыдов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На ПС 110кВ Сафоново провести проверку исправности конденсаторов связи КС ВЛ-101, КС ВЛ-171, КС ВЛ-172, КС ВЛ-153, КС ВЛ-154 путем замера вторичного тока и напряжения в цепях ШОН. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИиМ Казаков С.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести проверку сопротивления изоляции всех вторичных цепей присоединений ВЛ-110кВ на ПС 110 кВ Сафоново, кабели которых расположены в одном кабельном канале с цепями управления ВЛ-154. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИиМ Казаков С.С. Состояние: Не выполнено
5958 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-12 22:33 | 2024-01-12 23:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-6-№1-7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) в пролете опор №1-6-№1-7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5959 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-01-12 22:07 | 2024-01-13 00:16 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-15 ПС Катунино в пролете опор № 5/2 - 5/3 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении дерева, вершиной были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой РЭС. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 5/2 - 5/3 ВЛ-10 кВ Ф10-15 ПС Катунино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №10-15 ПС Катунино, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10кВ №10-15 ПС Катунино Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 10кВ №10-15 ПС Катунино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5960 | 17 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-12 21:45 | 2024-01-13 03:46 | 3.4.7.3.5, Причной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-470 ТП-91 ВГЭС Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
5961 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-12 20:35 | 2024-01-12 21:13 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №10-12, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ от ТП209 на ул.Свердлова. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №10-12 ВЛ-0,4кВ от ТП209 на ул.Свердлова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП209 на ул.Свердлова, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП209 на ул.Свердлова, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП209 на ул.Свердлова устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП209 на ул.Свердлова устранить выявленные замечания при их наличии.
5962 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-12 20:26 | 2024-01-12 21:16 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №3 ТП 152 д.Ново Пхово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-№6, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №4-№6. при прохождении атмосферного фронта на территории Максатихинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №4-№6 ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 152 д.Ново Пхово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №3 ТП 152 д.Ново Пхово. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 152 д.Ново Пхово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 152 д.Ново Пхово дефекты. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ
5963 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-12 20:21 | 2024-01-12 20:25 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Михнева Ф1 КТП№331 на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Михнева Ф1 КТП№331на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Михнева Ф1КТП№331 по всей длине Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Михнева Ф1КТП№331 по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Михнева КТП№331 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Михнева КТП№331 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
5964 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-12 20:12 | 2024-01-12 22:09 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф2 от ТП 304 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д. 31 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
5965 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-12 19:47 | 2024-01-12 21:13 | 3.4.9.3, Вследствие расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 6кВ № 38 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5966 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-12 19:37 | 2024-01-12 21:33 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 054 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д. 8 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
5967 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2024-01-12 19:34 | 2024-01-12 20:47 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ КТП-60 Л1 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение веток дерева на провода ВЛ КТП-60 Л1 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №7-8, при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ КТП-60 Л1 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №7-8. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
5968 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2024-01-12 19:15 | 2024-01-12 22:10 | 3.4.12.2.1, В течении года значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к расшатыванию и ослаблению крепления изолятора на опоре №205 ВЛ 10кВ №1 ПС Ольшанская. В процессе эксплуатации под действием атмосферных явлений произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора КП-22. | 4.3.4, Воздействие ветровой нагрузки в разных направлениях привело к срыву изолятора с проводом фазы "В" на опоре №205 и последующим схлестом с проводом фазы "С". Возникшее при этом двухфазное К.З. вызвало отключение действием МТЗ В 10кВ №1 на ПС Ольшанская. Крепление изолятора фазы "В" на опоре №205 было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 06.03.23г. дефект крепления изолятора не просматривался. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Ольшанская. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Ольшанская. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные дефекты внесены в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5969 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-12 19:11 | 2024-01-12 20:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д.Луговая-2 КВЛ №19 Старица произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Луговая-2 КВЛ №19 Старица. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д.Луговая-2 КВЛ №19 Старица произошло отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д.Луговая-2 КВЛ №19 Старица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Луговая-2 КВЛ №19 Старица ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Луговая-2 КВЛ №19 Старица | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д.Луговая-2 КВЛ №19 Старица. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Луговая-2 КВЛ №19 Старица. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
5970 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-12 19:11 | 2024-01-12 19:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ Вязовая Ф1КТП№098 на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ Вязовая Ф1КТП№098 на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Вязовая Ф1КТП№098 по всей длине. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Вязовая Ф1КТП№098 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Вязовая Ф1КТП№098 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Вязовая Ф1КТП№098 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС
5971 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-12 19:10 | 2024-01-12 23:00 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4/6 - №4/7 из-за схлеста проводов под тяжестью снежных отложений. | 4.4.4, В результате механического воздействия под тяжестью снежных отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №4/6 - №4/7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 Аптека, что привело к перегоранию ПН-2 фид. №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ 565 Аптека. | Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 АптекаПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 Аптека в пролете опор №4/1 - №4/10 с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 Аптека в пролете опор №4/1 - №4/10 с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 Аптека в пролете опор №4/1 - №4/10 Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 Аптека в пролете опор №4/1 - №4/10 дефектов не выявлено.
5972 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-12 19:05 | 2024-01-12 20:00 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Старо-Курцово №07 Заднее Поле произошло по причине схлеста проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Старо-Курцово №07 Заднее Поле в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Старо-Курцово №07 Заднее Поле под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Старо-Курцово №07 Заднее Поле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Старо-Курцово №07 Заднее ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Старо-Курцово №07 Заднее | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Старо-Курцово №07 Заднее Поле. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
5973 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-12 19:01 | 2024-01-12 23:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП Малаши произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-2 -№2-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №2-2 -№2-3, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП Малаши. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Малаши с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Малаши произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Малаши. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Малаши произведен.
5974 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-12 19:01 | 2024-01-12 19:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ Пробуждение Ф1КТП№251 на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВПробуждение Ф1КТП№251 на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Пробуждение Ф1КТП№251 по всей длине. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Пробуждение Ф1КТП№251 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Щербовский Ф1КТП№329 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Щербовский Ф1КТП№329 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС
5975 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-12 18:54 | 2024-01-12 19:41 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 803 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 803 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 803 ПС Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 803 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен
5976 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-12 18:54 | 2024-01-12 19:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 477 Нивищи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №9 - №10 из-за схлеста проводов, прогнувшейся под тяжестью налипшего снега ветвью дерева. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева под тяжестью снежных отложений, произошел схлёст проводов в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 477 Нивищи, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 477 Нивищи. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 477 Нивищи с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 477 Нивищи. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 477 Нивищи. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП 477 Нивищи дефектов не выявлено.
5977 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-12 18:50 | 2024-01-12 19:26 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 Южн-22-7, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-22-7 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-22-7 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-22-7 по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-22-7 по всей длине.
5978 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-12 18:39 | 2024-01-12 22:43 | 3.4.7.3.5, 1. Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "С на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 020 (д.Твердилово) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. 2. Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 353 (д.Юряхино) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. 3. Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП 363 (д.Судовая) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, 1. В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 020 (д.Твердилово) произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "С" на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 020 (д.Твердилово). 2. В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 353 (д.Юряхино) произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 353 (д.Юряхино). 3. В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 363 (д.Судовая) произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 363 (д.Судовая). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0.4 кВ №1 КТП 020 (д.Твердилово) VN004-69007932, Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 353 (д.Юряхино) VN004-00123657, Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0.4 кВ ф.№1КТП 363 (д.Судовая) VN004-69008094 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационных аппаратов: 1. ВЛ-0,4кВ №1 КТП 020 (д.Твердилово); 2. ВЛ-0,4кВ №1 ТП 353 (д.Юряхино); 3. ВЛ-0,4кВ №1 КТП 363 (д.Судовая). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационных аппаратов: 1. ВЛ-0,4кВ №1 КТП 020 (д.Твердилово); 2. ВЛ-0,4кВ №1 ТП 353 (д.Юряхино); 3. ВЛ-0,4кВ №1 КТП 363 (д.Судовая). Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на: 1. КТП 020 (д.Твердилово); 2. ТП 353 (д.Юряхино); 3. КТП 363 (д.Судовая). Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
5979 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-12 18:15 | 2024-01-12 22:19 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ и отключения АВ 0,4кВ на КТП Котлован, ТП 150, ТП 012, ТП 151, ТП 129 произошли по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на КТП Котлован, ТП 150, ТП 012, ТП 151, ТП 129 произошли перегорания ПН-2 руб. 0,4 кВ и отключения АВ 0,4кВ на КТП Котлован, ТП 150, ТП 012, ТП 151, ТП 129 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей. на ВЛ 0,4кВ ул.Зеленая от КТП Котлован VN004-69005250 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ ул.Зеленая от КТП Котлован, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 150, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 012, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 129. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ ул.Зеленая от КТП Котлован, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 150, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 012, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 129. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4кВ ул.Зеленая от КТП Котлован, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 150, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 012, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 129. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4кВ ул.Зеленая от КТП Котлован, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 150, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 012, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 129
5980 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-12 18:10 | 2024-01-12 20:30 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" в пролете опор №25-26 отпайка №5 ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю и повреждению провода, устранённое действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фаз "А" в пролете опор №25-26 отпайка №5 ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции провода и его повреждению, с возникновением однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
5981 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-01-12 17:46 | 2024-01-12 22:25 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошел из-за падения провода фазы «С» на землю в пролете опор №№1-2 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Падение провода фазы «С» в пролете опор №№1-2 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол на землю произошло в результате его механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
5982 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-12 17:41 | 2024-01-12 19:10 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-28 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-28 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан разработаны мероприятия по вырубке деревьев и обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5983 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-01-12 17:16 | 2024-01-12 22:39 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз «А», «С» в пролете опор №№2-3, вследствие их механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз «А», «С» в пролете опор №№2-3 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол произошел в результате механического повреждения, вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
5984 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-01-12 17:16 | 2024-01-12 22:17 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ-35 трансформатора 1Т выключателя МВ-35 1Т на ПС 35 кВ Гора-Подол, произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции фарфоровых вводов 10 кВ фаз "А", "В", "С" трансформатора 1Т, перекрытия воздушного промежутка между проводами шинного моста 10 кВ фаз "А", "В", "С" трансформатора 1Т на ПС 35 кВ Гора-Подол, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 3.4.8.5.1, Отключение действием 2 зоны ДЗ выключателя В 35 Г.Подол №1 на ПС 110 кВ Грайворон, произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз В", "С" в пролете опор №45-46 ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №1, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на фарфоровые вводы 10 кВ фаз "А", "В", "С" трансформатора 1Т; провода шинного моста 10 кВ фаз "А", "В", "С" трансформатора 1Т на ПС 35 кВ Гора-Подол, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провода фаз В", "С" в пролете опор №45-46 ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №1, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Гора-Подол. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Гора-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Гора-Подол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №1. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №1. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график комплексных ремонтов ЛЭП 35-110 кВ Филиала.
5985 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-12 17:10 | 2024-01-12 19:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ Щербовский Ф1КТП№329 на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ Щербовский Ф1КТП№329 на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Щербовский Ф1КТП№329 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Щербовский Ф1КТП№329 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Щербовский Ф1КТП№329 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Щербовский Ф1КТП№329 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС
5986 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2024-01-12 17:05 | 2024-01-12 19:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ Л-1012 ПС Красный явилось падение ветки дерева из-за границ охранной зоны на провода в пролёте опор №63 - №64 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1012 ПС Красный явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №63 - №64 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1012 ПС Красный проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1012 ПС Красный проходящих по лесистым участкам. Деревьев угрожающих падением не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1012 ПС Красный в пролете опор №63 - №64, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного ИТР-осмотра, деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №63-№64 не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1012 ПС Красный при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1012 ПС Красный дефектов не обнаружено.
5987 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-12 16:50 | 2024-01-12 19:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 12-13, вызванное схлёстом проводов в результате падения ветки сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной КЗ в пр. оп.№12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 435 явился кратковременный схлест проводов при воздействии на них упавшей сломанной ветки с дерева растущего вне ОЗ ВЛ, в следствии сильного порыва ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 435 (427.1 №25) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 435 (427.1 №25) разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 435 (427.1 №25) Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 435 (427.1 №25)
5988 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-12 16:44 | 2024-01-12 16:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ д.Михнева Ф1КТП№331 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Михнева Ф1КТП№331 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Михнева КТП№331 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Михнева КТП№331 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Михнева КТП№331 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Михнева КТП№331 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
5989 | 26 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-12 16:32 | 2024-01-12 18:27 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стал обрыв провода участка ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Обрыв провода произошел после схлестывания проводов во время сильного ветра, что привело к возникновению КЗ на линии. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5990 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-12 16:25 | 2024-01-12 16:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №23-24 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 23-24 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 106В Морш.лесничество, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 106В Морш.лесничество Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5991 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-12 16:05 | 2024-01-12 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 974 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 974 в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 974 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 974 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр линии
5992 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-12 16:00 | 2024-01-12 16:27 | 3.4.12.2.1, В результате К.З. вызванного схлестом проводов в пр. опор № 20-21, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра 15-17 м/с) из-за несоответствия нормам стрелы провеса проводов произошло ВЛ 0,4кВ №2 КТП 309 ВЛ №7 ПС Селезневская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки фазного провода к изолятору на опоре № 20 ВЛ 0,4кВ №2КТП 309 ВЛ №7 ПС Селезневская | Мероприятие: Техническое Произвести обход – осмотр, обратив внимание на стрелу провеса проводов ВЛ 0,4кВ №2 КТП 309 ВЛ №7 ПС Селезневская. Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход – осмотр, уделено внимание стреле провеса проводов ВЛ 0,4кВ №2 КТП 309 ВЛ №7 ПС Селезневская. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пр. опор № 20-21. Остальные дефекты, выявленные при осмотре внести в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пр. опор № 20-21.
5993 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-12 15:46 | 2024-01-12 17:20 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-19 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8, падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-19 ВЛ-10-4 ПС Турово-1, произошло в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-19 ВЛ-10-4 ПС Турово-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-19 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-19 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-19 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.
5994 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-12 15:44 | 2024-01-12 17:23 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №58-59 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №58-59 КВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№55-60. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№55-60. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
5995 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-12 15:35 | 2024-01-12 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 332 (Титово) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №7 - №8 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Георгиевское) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №9 - №10 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 326 (Горки) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №5 - №6 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 409 (Покровское) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №10 - №11 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №7 - №8 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Перекрытие проводов в пролете опор №9 - №10 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Перекрытие проводов в пролете опор №5 - №6 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Перекрытие проводов в пролете опор №10 - №11 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 332 (Титово), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 Георгиевское, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 326 Горки, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 409 Покровское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 332 (Титово), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 Георгиевское, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 326 Горки, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 409 Покровское Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
5996 | 16 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-12 14:47 | 2024-01-12 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 10 кВ ТП-1121--ТП-1981 Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
5997 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-01-12 14:41 | 2024-01-12 15:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №122 - №123. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ ПС Липовка отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №122 - №123 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки А-50 и изломом ж/б стойки опоры №122. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №122 - №123 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №122 - №123 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.
5998 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-12 14:15 | 2024-01-12 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 329 (Давыдово) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №8 - №9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №8 - №9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 329 (Давыдово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 329 (Давыдово) Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
5999 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-12 13:57 | 2024-01-12 15:44 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Бахмутово произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки верхнего провода на опоре №50/2 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Бахмутово произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №50/2 и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Бахмутово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№50-50/5. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№50-50/5. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
6000 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №58 - №59. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №58 - №59 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №58 - №59 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №58 - №59 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская.
6001 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-12 13:10 | 2024-01-12 16:45 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов в пролете опор №300-№301 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв провода ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево в пролете опор №300-№301 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6002 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-01-12 13:07 | 2024-01-12 15:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы послужило падение сломанного, под действием порывистого ветра дерева, из-за границы охранной зоны на провода, в пролете опор №149 - №150. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы отключился в результате нарушения электрической изоляции между проводами, при падении сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №149 - №150, с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-35 в этом пролете. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №149 - №150 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №149 - №150 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.
6003 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-12 13:07 | 2024-01-12 16:02 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №38-39. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №38-39 ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
6004 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-12 13:00 | 2024-01-12 22:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Станы) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-2-№5-3 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №5-2-№5-3 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Станы) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Станы) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Станы). Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Станы), дефекты не выявлены
6005 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-12 12:50 | 2024-01-12 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 443 (Степаново) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 443 (Степаново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 443 (Степаново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 443 (Степаново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
6006 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-12 12:35 | 2024-01-12 13:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ-10 кВ ПС Восточная Ф 04потр. РП-19 (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
6007 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-12 12:30 | 2024-01-12 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 7 КТП 1205 ПС 35 кВ Бессоновка ФОК произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 7 КТП 1205 ПС 35 кВ Бессоновка ФОК из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на КЛ-0,4кВ № 7 КТП 1205 ПС 35 кВ Бессоновка ФОК KN004-00043534 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 7 КТП 1205 ПС 35 кВ Бессоновка ФОК. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 7 КТП 1205 ПС 35 кВ Бессоновка ФОК. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6008 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-12 12:30 | 2024-01-12 13:15 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Заборье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №152 - №153 вследствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Заборье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №152 - №153 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №152 - №153 ВЛ-1006 ПС Заборье. на ВЛ 1006 ПС Заборье Опора К10-1Б | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Заборье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1006 ПС Заборье в пролете опор №152 - №153, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Заборье при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6009 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-12 12:30 | 2024-01-13 00:05 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Андрианово село в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 502 (Слободка Кулаково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов.. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 3) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Елпатьево в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов.. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 4) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 5) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 6) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 585 (Говырино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 7) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Андрианово село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. 2) Схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 502 (Слободка Кулаково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. 3) Схлест проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Елпатьево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. 4) Схлест проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. 5) Схлест проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. 6) Схлест проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 585 (Говырино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. 7) Схлест проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Андрианово село, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 502 (Слободка Кулаково), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Елпатьево, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня),ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 585 (Говырино), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Андрианово село, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 502 (Слободка Кулаково), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Елпатьево, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня),ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 585 (Говырино), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Андрианово село, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 502 (Слободка Кулаково), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Елпатьево, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня),ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 585 (Говырино), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Андрианово село, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 502 (Слободка Кулаково), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Елпатьево, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня),ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 585 (Говырино), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково, устранены.
6010 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-12 12:20 | 2024-01-12 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово село в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №22-№23 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны из-за сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово село в пролете опор №22-№23 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны из-за сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6011 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками явилось кратковременное однофазное КЗ фазы «А» на опоре № 145 по причине перекрытия гирлянды изоляторов при ее обледенении и подтаивании возникшего обледенения из-за перепада температур окружающего воздуха. | 4.4.4, Обледенение и подтаивание возникшего обледенения гирлянды фазы "А" на опоре № 145 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками из-за перепада температур окружающего воздуха. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками на участке опор №№ 143-147. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Шевченко С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками на участке опор №№ 143-147 и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 143-147 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками разработать план – график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Шевченко С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №№ 143-147 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Шевченко С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: измерение сопротивления ЗУ
6012 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-12 12:17 | 2024-01-12 12:28 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №135 ф.Заломаево установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №4 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №135 отключился АВ-0,4 кВ ф.Заломаево. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №135 ф.Заломаево с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №135 ф.Заломаево. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №135 ф.Заломаево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6013 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-12 12:15 | 2024-01-12 15:13 | 3.4.9.3, Срабатывание ПН-2 фазы "С" КЛ 0,4 кВ КМТО ТП 91 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за КЗ в результате повреждения в сети 0,4 кВ на балансе МУП "Городской пассажирский транспорт". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
6014 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-12 12:12 | 2024-01-12 13:15 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 84-85 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Аргамач - Пальна в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 84-85 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Аргамач-Пальна в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Аргамач-Пальна. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Аргамач-Пальна. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Аргамач-Пальна, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Аргамач-Пальна, произведена вырубка (обрезка крон).
6015 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-12 11:56 | 2024-01-12 12:06 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло отключение АВ-0,4 кВ № 1 в РУ 0,4кВ КТП № 612. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направили уведомление владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП.
6016 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-01-12 11:55 | 2024-01-12 14:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №130 - №131 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кимрском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №130 - №131 ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №125 - №135 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №125 - №135. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г.
6017 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-12 11:40 | 2024-01-12 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим на провода воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим на провода воздействием сильных порывов ветра | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6018 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-12 11:37 | 2024-01-12 12:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-7 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-7 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-7 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-7 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-7 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-7 нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
6019 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2024-01-12 11:52 | 2024-01-12 15:58 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Красногвардейское произошло в результате срыва вязки с разрушением штыревого изолятора, с последующим падением на траверсу и пережогом провода фазы "А" на опоре №12/3 ВЛ 10 кВ №2 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв вязки с разрушением штыревого изолятора и пережогом провода фазы "А" на опоре №12/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красногвардейское произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г.
6020 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-12 11:30 | 2024-01-12 18:56 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 (Дегтярицы) результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8-№9 при обрыве двух проводов в результате воздействия сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 (Дегтярицы) в пролете опор №8-№9 при обрыве двух проводов в результате воздействия сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Дегтярицы с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Дегтярицы Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6021 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-12 11:10 | 2024-01-12 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Смыково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №18-№19 деревом, упавшим на провода под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Смыково) в пролете опор №18-№19 деревом, упавшим на провода под воздействием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Смыково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Смыково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6022 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-12 11:00 | 2024-01-12 19:40 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Ваулово) результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3-№4 при обрыве двух проводов в результате воздействия сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Ваулово) в пролете опор №3-№4 при обрыве двух проводов в результате воздействия сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Ваулово). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Ваулово). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
6023 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-12 10:48 | 2024-01-12 21:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-№5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №4-№5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6024 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-12 10:45 | 2024-01-12 11:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №14-15 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 106В Морш.лесничество, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 106В Морш.лесничество Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
6025 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, В процессе проведения земляных работ произошло механическое повреждение КЛ 10 кВ ПС 243 ф.19 - РП 86 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.19 - РП 86 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО"ЛегионЭнерго" с просьбой устранить повреждение КЛ 10 кВ ПС 243 ф.19 - РП 86 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО"ЛегионЭнерго" с просьбой устранить повреждение КЛ 10 кВ ПС 243 ф.19 - РП 86
6026 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-12 10:40 | 2024-01-12 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Заря ПС Борисоглеб в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-№74 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №72-№74 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
6027 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-12 10:40 | 2024-01-12 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 698 (Пречистое дачи) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №16-№17 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 698 (Пречистое дачи) в пролете опор №16-№17 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 698 (Пречистое дачи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 698 (Пречистое дачи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6028 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-12 10:37 | 2024-01-12 13:13 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации силового трансформатора (49 лет) в материалах активной части трансформатора возникли изменения, которые привели к повреждению трансформатора. | 4.12, Результаты проведенных испытаний (большая величина оммического сопротивления обмотки высокого напряжения ф. С (ф.С – 94 кОм, ф. А – 4,75 Ом, ф. В – 4,76 Ом); свидетельствуют о повреждении обмотки ВН трансформатора ф. С вследствие дефекта электрического характера по причине длительного срока эксплуатации (49 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора на КТП-085 дСтановщиково ф10-04 ПС Коркино Трансформатор ТМГ11-250/10 | Мероприятие: Техническое Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-100/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Монов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-100/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора. Мероприятие: Техническое Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и рассмотреть возможность их замены. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Монов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан перечень силовых трансформаторов, требующих замены.
6029 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-12 10:34 | 2024-01-12 14:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "0" в пролёте опор №18-7-1 ВЛ-0,4 №1 КТП-18/К-15-100 Ушаково, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "0" в пролёте опор №18-7-1 ВЛ-0,4 №1 КТП-18/К-15-100 Ушаково, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-18/К-15-100 Ушаково. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-18/К-15-100 Ушаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
6030 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-01-12 10:31 | 2024-01-12 10:35 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-11 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 9-25 - 9-26 обнаружено налипание снега на провода, следы падения снега под проводами в пролете опор № 9-26 - 9-27. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния между проводами соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к акту. | 4.4.4, Уменьшение междуфазного расстояния между проводами соседних фаз в пролете опор № 9-26 - 9-27 ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье замечания устранить. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье. Замечаний нет.
6031 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-12 10:30 | 2024-01-12 20:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 (Кривцово) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 (Кривцово) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 (Кривцово). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6032 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-12 10:30 | 2024-01-12 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-16-№5-17 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №5-16-№5-17 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6033 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-01-12 10:17 | 2024-01-12 12:55 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пень Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пень произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №16-№17, при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №77-№81, при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пень В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №16-№17 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пень при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пень действием МТЗ. ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №77-№81 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №11-№21, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №72-№86 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №202-№202/15. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ произведён, замечаний не выявлено.
6034 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-12 10:07 | 2024-01-12 17:28 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 (Левино) результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №26-№27 при обрыве двух проводов в результате воздействия сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 (Левино) в пролете опор №26-№27 при обрыве двух проводов в результате воздействия сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 (Левино). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 (Левино) Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 (Левино). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 (Левино) недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6035 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-12 10:03 | 2024-01-12 16:59 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 (Молокша) результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5-№6 при обрыве трех проводов в результате воздействия сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 (Молокша) в пролете опор №5-№6 при обрыве трех проводов в результате воздействия сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 (Молокша). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 (Молокша). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
6036 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-12 10:00 | 2024-01-12 10:37 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ 10 кВ №10 РП 2-ЗТП 177 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ №10 РП 2-ЗТП 177 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ №10 РП 2-ЗТП 177 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ №10 РП 2-ЗТП 177 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ №10 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр КЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
6037 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-12 10:00 | 2024-01-12 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 8 Кирова ПС Щурово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №79-№80 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №79-№80 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
6038 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-12 09:57 | 2024-01-12 12:00 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ на провода в пролете опор №37-№38, без обрыва проводов, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ на провода в пролете опор №18-№19, без обрыва проводов, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы действием МТЗ. ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №32-№42, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №13-№23 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №32-№42, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №13-№23 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №32-№42, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №13-№23. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №32-№42, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №13-№23 дефектов не обнаружено.
6039 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-01-12 09:50 | 2024-01-12 10:23 | 3.4.7.3.2, В результате не своевременного устранения дефекта разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-12-6, произошел схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В результате разрегулировки провода в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-12-6, произошел схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор 11-12 ВЛ 0,4кВ №1от КТП Нар-12-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-12-6 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-12-6 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-12-6 по всей длине Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-12-6 включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
6040 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-12 09:47 | 2024-01-12 10:18 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 308 Дмитриевский, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 308 Дмитриевский, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 308 Дмитриевский на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 308 Дмитриевский ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 308 Дмитриевский | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 308 Дмитриевский по всей длине. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 308 Дмитриевский. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: перетяжка Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 308 Дмитриевский и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
6041 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-12 09:45 | 2024-01-12 16:43 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю ф."А" из-за срыва вязки провода фазы "А" на опоре №78, вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием провода траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "А" на опоре №78 на ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво , произошел срыв вязки фазы «А» на данной опоре с последующим касанием провода фазы "А" траверсы, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения вручную ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
6042 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-12 09:44 | 2024-01-12 09:49 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3-2-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3-2-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
6043 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-12 09:41 | 2024-01-12 12:37 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №155 - №156 ветвями деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутыми близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне ветвей деревьев к проводам в пролете опор №155 - №156 КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №150 - №160 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №150 - №160 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №150 - №160. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КВЛ10кВ №12 ПС Луч . Дефектов не выявлено.
6044 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-12 09:40 | 2024-01-12 11:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение вводного автомата ПР-11 произошло из-за перепада нагрузок в РП 81. | 4.13, Повреждение вводного автомата 0,4 кВ ПР-11 в РП 81 произошло по причине кратковременного повышения нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повышение нагрузки на РП 81 | Мероприятие: Организационное Провести замер нагрузок в РП 81 (ПР-11). При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок в РП 81 (ПР-11)
6045 | 16 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-01-12 09:32 | 2024-01-12 11:00 | 3.4.12.2, В результате порывистого ветра произошел обрыв вводного провода от опоры в дом №6 ул. Железнодорожная и срабатывание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ГКТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская. | 4.13, Обрыв вводного провода потребителя дома №6 ул. Железнодорожная от опоры ВЛ-0,4кВ ф.3 ГКТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская в результате порывистого ветра и срабатывание ПН-2, привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ГКТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ГКТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ от опоры до ввода в дом. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ от опоры до ввода в дом.
6046 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-12 09:23 | 2024-01-12 10:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ д.Хмелевая Ф1КТП№044 провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия из-за ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ Орс Ф1КТП№044 провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Хмелевая КТП№044 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Хмелевая КТП№044 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Хмелевая КТП№044 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Хмелевая КТП№044 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
6047 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-12 09:16 | 2024-01-12 15:53 | 3.4.12.1.1, ВЛ 10кВ №03 ПС Фралёво Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Фралёво произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №79-№80, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №79-№80. ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №133-№134, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №133-№134. | 4.4.4, ВЛ 10кВ №03 ПС Фралёво В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №79-№80 ВЛ 10кВ №03 ПС Фралёво при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Фралёво действием МТЗ. ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №133-№134 ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Фралёво в пролете опор №74-№84, ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролете опор №128-№138 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС Фралёво в пролете опор №74-№84, ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролете опор №128-№138 дефекты. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6048 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-12 09:15 | 2024-01-12 16:35 | 3.4.12.1.3, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-7 -№7-8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-42 -№5-43 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №294-295 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7-7 -№7-8 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-42 -№5-43 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №294-295 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №7-1 -№7-10 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, в пролете опор №5-40 -№5-46 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, в пролете опор №290-300 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №7-1 -№7-10 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, в пролете опор №5-40 -№5-46 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, в пролете опор №290-300 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №7-1 -№7-10 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, в пролете опор №5-40 -№5-46 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, в пролете опор №290-300 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №7-1 -№7-10 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, в пролете опор №5-40 -№5-46 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, в пролете опор №290-300 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово произведен.
6049 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-12 09:11 | 2024-01-12 17:08 | 3.4.12.2.3, 12.01.2024 года на территории Бологовского, Удомельского районов Тверской области отмечались сложные метеорологические условия, которые привели к увеличению механических нагрузок на провода выше нормативных, и, соответственно, к провисанию и обрыву проводов, их схлестыванию, а так же к наклонам и падению деревьев и крупных веток на провода, что в свою очередь привело к отключению ВЛ 10 кВ: - отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Сеглино по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №33-34 из-за падения дерева из вне пределов охранной зоны без обрыва проводов; - отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Ряд по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №58-59 из-за падения дерева из вне пределов охранной зоны без обрыва проводов; - отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Н.Кузьминская по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №60-61 из-за падения дерева из вне пределов охранной зоны без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю; -отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Брусово по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №31-32 из-за падения дерева из вне пределов охранной зоны без обрыва проводов; - отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Порожки по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №47-48 из-за падения дерева из вне пределов охранной зоны без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бологовского, Удомельского районов Тверской области произошло перекрытие проводов, что явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ: - ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Сеглино перекрытие проводов в пролете опор №33-34 из-за падения дерева из вне пределов охранной зоны без обрыва проводов; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Ряд перекрытие проводов в пролете опор №58-59 из-за падения дерева из вне пределов охранной зоны без обрыва проводов; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Н.Кузьминская перекрытие проводов в пролете опор №60-61 из-за падения дерева из вне пределов охранной зоны без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю; -ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Брусово перекрытие проводов в пролете опор №31-32 из-за падения дерева из вне пределов охранной зоны без обрыва проводов; - ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Порожки перекрытие проводов в пролете опор №47-48 из-за падения дерева из вне пределов охранной зоны без обрыва проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: - ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Сеглино в пролетах опор №№30-35; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Ряд в пролетах опор №№55-60; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Н.Кузьминская в пролетах опор №№55-65; - ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Брусово в пролетах опор №№30-35; - ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Порожки в пролетах опор №№45-50. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Сеглино в пролетах опор №№30-35; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Ряд в пролетах опор №№55-60; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Н.Кузьминская в пролетах опор №№55-65; - ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Брусово в пролетах опор №№30-35; - ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Порожки в пролетах опор №№45-50 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра: - ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Сеглино в пролетах опор №№30-35; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Ряд в пролетах опор №№55-60; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Н.Кузьминская в пролетах опор №№55-65; - ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Брусово в пролетах опор №№30-35; - ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Порожки в пролетах опор №№45-50. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Сеглино в пролетах опор №№30-35; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Ряд в пролетах опор №№55-60; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Н.Кузьминская в пролетах опор №№55-65; - ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Брусово в пролетах опор №№30-35; - ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Порожки в пролетах опор №№45-50
6050 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2024-01-12 09:10 | 2024-01-12 16:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 207 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре №2/3 с последующим схлестом проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №2/2-2/3, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре №2/3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 207 ПС 110 кВ Ивня произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 207 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 207 ПС 110 кВ Ивня Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ, Работы произведены после проведения послеаварийного осмотра.
6051 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 35 кВ Шишино VN004-00017936 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6052 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 10:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-6-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-6-1 на провода фаз "А" и "В" произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Вол-37-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Вол-37-13 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Вол-37-13 от по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Вол-37-13 от по всей длине.
6053 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-12 08:19 | 2024-01-12 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-11-№5-12 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №5-11-№5-12 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 ПС Нагорье Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 ПС Нагорье, устранены.
6054 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Волинская в результате КЗ, возникшего из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №21-№22 при воздействии сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. ПС 35/10кВ Нагорье: Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов ВЛ 35кВ Волинская в пролете опор №21-№22 при воздействии сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. ПС 35/10кВ Нагорье: Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Волинская с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ Волинская. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено
6055 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-12 07:58 | 2024-01-12 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Васильково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №51-№52 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 ПС Васильково в пролете опор №51 - №52 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Васильково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6056 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2024-01-12 07:02 | 2024-01-12 08:17 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Кривячка в пролетах опор № 5/60 - 5/61 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 5/60 - 5/61 ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка замечаний не выявлено.
6057 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-12 06:54 | 2024-01-12 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (312 Разъезд) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-№9 при обрыве одного провода в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (312 Разъезд) в пролете опор №8-№9 при обрыве одного провода в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (312 Разъезд) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (312 Разъезд) Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6058 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-12 06:45 | 2024-01-12 06:50 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Рогачёвка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России
6059 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-12 06:25 | 2024-01-12 06:58 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от ПС Южная яч.30 до ЦРП Город яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ПС Южная яч.30 до ЦРП Город яч.2(Кабель А). в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 40 лет.Последние испытания проведены 24.11.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ПС Южная яч.30 до ЦРП Город яч.2(Кабель А). на участке от ПС Южная яч.30 до ЦРП Город яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Южная яч.30 - ЦРП яч.2 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ ПС Южная яч.30 - ЦРП яч.2 ., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
6060 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Талица в пролете опор № 213-214 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ и налипание снега на провода в пролетах опор № 212-213 после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния между проводов соседних фаз в пролете опор № 213-214, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с успешным АПВ, снег с проводов обвалился, стрела провеса пришла в норму. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Уменьшение межфазного расстояния между проводами соседних фаз в пролете опор № 213-214 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Талица в результате увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.
6061 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2024-01-12 06:01 | 2024-01-12 08:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ЗТП 1-02 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №11-12 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №7 ЗТП 1-02 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №7 ЗТП 1-02 ПС 110 кВ Н.Оскол. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г.
6062 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-12 06:00 | 2024-01-12 07:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка послужило трехфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №5-6, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 17.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 17.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-3 ПС Давыдовка дефекты и замечания не выявлены.
6063 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-12 05:24 | 2024-01-12 06:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №105 ПС 110 кВ Листопадовка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №22 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №22 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №105 ПС 110 кВ Листопадовка, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №105 ПС 110 кВ Листопадовка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №105 ПС 110 кВ Листопадовка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
6064 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2024-01-12 05:12 | 2024-01-12 05:50 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Шуриновка явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее по причине неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно потери механической прочности провода фазы "В", на опоре №25, его обрыв и падение на землю. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" на опоре №25 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Шуриновка произошел по причине нарушения структуры материала провода, в результате длительного срока эксплуатации и при воздействии низких температур и порывов ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефекта провода фазы "В" на опоре №25 на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Шуриновка VS010-0003961 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Шуриновка по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние проводов и их крепления к изоляторам. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Шуриновка по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние проводов и их крепления к изоляторам. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Шуриновка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Шуриновка по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние проводов и их крепления к изоляторам. Замечаний нет.
6065 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-01-12 04:50 | 2024-01-12 05:32 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка за РМИ 20003 выполнен из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №69-70 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №69-70 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка произошёл вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: анализ
6066 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-12 04:27 | 2024-01-12 04:50 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№183 с.Арменки, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры№4 к дому 35 ул. Молодежная, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ №1 РУ 0,4кВ ТП-58. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, При усилении ветра до 18 м/с и осадков в виде снега произошел сход снега с крыши жилого дома № 35, ул. Молодежная, вследствие схлест и КЗ проводов перекидки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№183 с.Арменки на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№183 с.Арменки. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома № 35, ул. Молодежная о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа.
6067 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-12 04:25 | 2024-01-12 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 488 (Суглобино) в результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 488 (Суглобино) в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 488 (Суглобино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 488 (Суглобино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6068 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-12 04:04 | 2024-01-12 05:32 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС 110/35/10 Н-Девицк, послужило повреждение шлейфа фазы "В" на РТП 10кВ ТП 1-22 ПС 110кВ Нижнедевицк. | 4.3.4, Причиной повреждения (отгорание, обрыв) шлейфа фазы «В» в месте соединения с неподвижным контактом РТП 10кВ ТП 1-22 ПС 110кВ Нижнедевицк послужило длительное воздействие ветровой нагрузки и воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных по ВЛ-10-1 ПС 110/35/10 Н-Девицк, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных по ВЛ-10-1 ПС 110/35/10 Н-Девицк критических дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных по ВЛ-10-1 ПС 110/35/10 Н-Девицк на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных по ВЛ-10-1 ПС 110/35/10 Н-Девицк на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.
6069 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2024-01-12 03:55 | 2024-01-12 05:23 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Болдыревка послужило однофазное короткое замыкание на землю вызванное обрывом вязки провода фазы «В» на опоре № 48 и опусканием провода на заземлённую траверсу под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы «В» и опускание провода на траверсу на опоре №48 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Болдыревка произошло вследствие перетирания вязки об шейку изоляторов , под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Болдыревка с применением бинокля, по всей длине. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 16.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Болдыревка ,выявленные дефекты включить в план работ. Срок исполнения: 16.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено
6070 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-12 03:41 | 2024-01-12 13:19 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Фралёво вручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв провода в пролете опор №101-№102 вследствие тяжести мокрого снега и падение его на землю при прохождении атмосферного фронта на территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта на территории Бежецкого района Тверской области, произошел обрыв провода в пролете опор №101-№102 и падение его на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Фралёво в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Фралёво в пролетах опор №96-№106 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС Фралёво в пролетах опор №96-№106 дефекты. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
6071 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-12 03:32 | 2024-01-12 13:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №61-62 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного под воздействием ГИО. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного под воздействием ГИО, в пролёте опор №61-62 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролёте опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
6072 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-12 03:30 | 2024-01-12 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 049 (ул.Луначарского) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17 - №18, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 302 (ул.Чапаева) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18 - №19, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 498 (Маурино) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19 - №20, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ново-Иваново в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20 - №21, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 049 (ул.Луначарского), в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 302 (ул.Чапаева), в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19 - №20 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 498 (Маурино), в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20 - №21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ново-Иваново, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 049 (ул.Луначарского), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 302 (ул.Чапаева), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 498 (Маурино) осуществлялось по схеме нормального режима, ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ново-Иваново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 049 (ул.Луначарского), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 302 (ул.Чапаева), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 498 (Маурино) осуществлялось по схеме нормального режима, ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ново-Иваново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6073 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2024-01-12 03:26 | 2024-01-12 03:30 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Унжа в пролете опор № 7-159 -7-160 обнаружено дерево сломленное под тяжестью налипшего снега и выпавшее из-за пределов охранной зоны. При падении дерева произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. В дальнейшем под действием снега дерево наклонилось ниже проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-159 -7-160 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Унжа с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Унжа замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
6074 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-12 03:16 | 2024-01-12 03:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 262 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 VN004-00066605 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 262. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 262 дефектов не выявлено..
6075 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-01-12 02:55 | 2024-01-12 03:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-78 Ф.1003 ПС Тепличная в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-78 Ф.1003 ПС Тепличная в пролете опор №7-8, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-78 Ф.1003 ПС Тепличная в пролете опор №7-8. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Котов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны в пролете опор №7-8.
6076 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-01-12 02:40 | 2024-01-12 04:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Лизиновка 02 ч 40 мин послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "С" в пролете опор № 161-162 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "С" в пролете опор № 161-162 ВЛ-10-1 ПС Лизиновка веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Лизиновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Лизиновка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6077 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-12 02:37 | 2024-01-12 03:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ д.Вязовая Ф1КТП№328 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Вязовая Ф1КТП№328 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Вязовая КТП№328 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Вязовая КТП№328 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Вязовая КТП№328 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Вязовая КТП№328 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
6078 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-12 02:35 | 2024-01-12 04:30 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра до 17 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово в пролете опор № 9-№ 10, что привело к междуфазному К.З. и отключению МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово от действия МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с, произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово на провода ВЛ в пролете опор № 9 - № 10, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
6079 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-12 02:15 | 2024-01-12 02:37 | 3.4.12.2.1, В результате К.З. вызванного схлестом проводов в пр. опор № 5-6, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра 15-17 м/с) из-за несоответствия нормам стрелы провеса проводов произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 394 ВЛ №2 ПС Горельская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки фазного провода к изолятору на опоре № 5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 394 ВЛ №2 ПС Горельская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход – осмотр, обратив внимание на стрелу провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 394 ВЛ №2 ПС Горельская. Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход – осмотр, уделено внимание стреле провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 394 ВЛ №2 ПС Горельская. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 394 ВЛ №2 ПС Горельская в пролете опор № 5-6. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 394 ВЛ №2 ПС Горельская в пролете опор № 5-6
6080 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-12 02:14 | 2024-01-12 02:32 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4кВ от ТП№386 Ф.1 ул.Антоновская обнаружена ветка дерева лежащая под проводами ВЛ в пролете опор № 2-3, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №386(г) отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ от ТП№386 Ф.1 ул.Антоновская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№386 Ф.1 ул.Антоновская на предмет наличия деревьев, ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Горюнов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№386 Ф.1 ул.Антоновская. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№386 Ф.1 ул.Антоновская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Горюнов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№386 Ф.1 ул.Антоновская замечаний нет.
6081 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-12 02:00 | 2024-01-12 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №81-№82 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №81-№82 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево ТО с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6082 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2024-01-12 01:47 | 2024-01-12 02:10 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 228-229 обнаружено дерево со следами подгара, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра скоростью до 18м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. В дальнейшем под действием ветра и тяжестью собственного веса дерево упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 228-229 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
6083 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-12 01:45 | 2024-01-12 17:33 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №145 Троицкое ПС 35/10 кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №54-№55 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв провода ВЛ 10 кВ №145 Троицкое ПС 35/10 кВ Ильинское в пролете опор №54-№55 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №145 Троицкое ПС 35/10 кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №145 Троицкое ПС 35/10 кВ Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
6084 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-12 01:40 | 2024-01-12 01:45 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №56-57 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №56-57 ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6085 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-12 01:40 | 2024-01-12 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего обнаружено место перекрытия проводов в пролете опор №42-№43 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №42-№43 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6086 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-01-12 01:34 | 2024-01-12 02:10 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №118 ф.3 установлено, что причиной перегорания ПН-2 0,4 кВ ф.3 в ТП №118 стало К.З. возникшее в результате перекрытия проводов веткой на ВЛ-0,4 от ТП №118 ф.3 в пролете опор №6 -7 сломленной с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытия проводов веткой дерева на ВЛ-0,4кВ от ТП №118 ф.3 в пролете опор №6 -7. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №118 ф.3, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №118 ф.3 замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
6087 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-12 01:30 | 2024-01-12 02:36 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8, падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги, произошло в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги, выявленные замечания и дефекты включены в план ремонта и ТО в 2024г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.
6088 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-01-12 01:27 | 2024-01-12 02:07 | 3.4.9.3, В результате плохого контактного соединения на вводном АВ - 0,4 кВ в ВШУ потребителя дома № 27 пгт. Красное-на-Волге ул. Космическая произошел нагрев питающего провода и оплавление его. В следствии чего произошло К.З. и перегорание предохранителей на ТП № 008. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа.
6089 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-12 01:27 | 2024-01-12 06:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №88-№89 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильного порывистого ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново в пролете опор №88-№89 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
6090 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-12 01:10 | 2024-01-12 02:16 | 3.4.7.3.1, Из-за невозможности отключения КТП Г-3-1 с помощью ЛР по причине несвоевременного выявления дефекта (излом) изолятора фазы "В" на ЛР КТП Г-3-1, возникла необходимость отключения оперативным персоналом В 10кВ ВЛ-10кВ №3 Гостомль для замены ПП 10кВ в РУ-10кВ КТП Г-3-1. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала изолятора фазы "В" и его излома на ЛР КТП Г-3-1, стало не возможным оперирование ЛР КТП Г-3-1, что привело к необходимости отключения оперативным персоналом В 10кВ ВЛ-10кВ №3 Гостомль для замены ПП 10кВ в РУ-10кВ КТП Г-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект изолятора фазы "В" на ЛР КТП Г-3-1 на ВЛ-10кВ №3 Гостомль ВЛ-10кВ №3 Гостомль | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 Гостомль и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый ремонт ЛР КТП Г-3-1 Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Работы выполнены Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
6091 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-12 00:55 | 2024-01-12 01:15 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-0,4кВ от ТП№4(г) Ф.2 ул. Горького обнаружена ветка дерева лежащая под проводами ВЛ в пролете опор № 11-12, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП № 26 (г) отключился АВ 0,4 кВ № 4. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ от ТП№4(г) Ф.2 ул. Горького упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№4(г) Ф.2 ул. Горького на предмет наличия деревьев, ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Горюнов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№4(г) Ф.2 ул. Горького. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП№4(г) Ф.2 ул. Горького устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Горюнов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП№4(г) Ф.2 ул. Горького замечаний нет.
6092 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-12 00:45 | 2024-01-12 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-№49 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием ветровых нагрузок. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск в пролете опор №48-№49 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием ветровых нагрузок. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6093 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-12 00:36 | 2024-01-12 02:10 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6094 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-12 00:33 | 2024-01-12 01:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №62-63 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
6095 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-01-12 00:30 | 2024-01-12 00:36 | 3.4.12.2.1, При аварийном осмотре ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Яковлева установлено, что причиной аварийного отключения явился кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 136-137 в результате раскачивание проводов сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с, что привело к КЗ и отключению МВ-10кВ. РПВ успешно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №136-№137 сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Яковлево с целью выявления пролетов опор с увеличенной стрелой провиса проводов. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Яковлево устранить (при их наличии). Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний невыявлено
6096 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-01-12 00:30 | 2024-01-12 01:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-323 Л1 Ф-1012 ПС Погар в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-323 Л1 Ф-1012 ПС Погар в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-323 Л1 Ф-1012 ПС Погар в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-323 Л1 Ф-1012 ПС Погар в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода ВЛ.
6097 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-12 00:25 | 2024-01-12 18:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Петровское) Ще-4 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 853 Кур/3 Барское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 528 (Малышево) Ярц/307 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Бор) Мо/1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №74-№75 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Петровское) Ще-4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 853 Кур/3 Барское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 528 (Малышево) Ярц/307 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №74-№75 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Бор) Мо/1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Петровское) Ще-4, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 853 Кур/3 Барское, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 528 (Малышево) Ярц/307, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Бор) Мо/1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Петровское) Ще-4, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 853 Кур/3 Барское, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 528 (Малышево) Ярц/307, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Бор) Мо/1 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6098 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-12 00:23 | 2024-01-12 00:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-9-20 Ф-2 в пролете опор №3-4, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов из-за падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-9-20 Ф-2 на провода в пролете опор №3-4, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-9-20 Ф-2 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-9-20 Ф-2 по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-9-20 Ф-2 по всей длине.
6099 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-01-12 00:21 | 2024-01-12 00:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10кВ Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №16-17 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с частичным повреждением повивов всех трех проводов в данных пролетах опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №16-17 ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10кВ Красногорская из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №16-17, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10кВ Красногорская действием МТЗ, с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10кВ Красногорская на наличие угрожающих падением на провода деревьев в пролетах оп.1-150. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10кВ Красногорская на наличие угрожающих падением на провода деревьев в пролетах оп.1-150. Угрожающих деревьев не обнаружено. Мероприятие: Техническое При обнаружении угрожающих деревьев на ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10кВ Красногорская в пролётах оп.1-150, деревья вырубить. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10кВ Красногорская на наличие угрожающих падением на провода деревьев в пролетах оп.1-150. Угрожающих деревьев не обнаружено. Мероприятие: Техническое Произвести ремонт проводов 3-х фаз в пролёте опор №16-17 ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10кВ Красногорская Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён ремонт проводов 3-х фаз в пролёте опор №16-17 ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10кВ Красногорская
6100 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-12 00:16 | 2024-01-12 01:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 8 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское, произошло при сильных порывах ветра до 8 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
6101 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-01-12 00:15 | 2024-01-12 01:05 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Привольская в пролете опор №64-65. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Привольская в пролете опор №64-65 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Привольская в пролете опор №64-65, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г.
6102 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-12 00:15 | 2024-01-12 05:25 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Рогачёвка | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Рогачёвка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 4 ПС Рогачёвка Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
6103 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-12 00:11 | 2024-01-12 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Меленки ПС Курба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №183-№184 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №183-№184 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 03 Меленки ПС Курба, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Меленки ПС Курба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Меленки ПС Курба Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6104 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-12 00:10 | 2024-01-12 00:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №№2 Тп 1828 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 в пролете опор №1.3-№1.4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 в пролете опор №1.3-№1.4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6105 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-12 00:10 | 2024-01-12 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов в пролете опор №31-№32 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №31-№32 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6106 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-12 00:09 | 2024-01-12 01:22 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7 - №8, вследствие этого возникло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 341. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП№341. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино устранить выявленные замечания при их наличии Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино замечаний нет.
6107 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-12 00:05 | 2024-01-12 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных ветровых нагрузок. Без повреждения проводов Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием ветровых нагрузок. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6108 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-12 | 2024-01-12 01:16 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 793 ПС Стрелица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 793 ПС Стрелица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 793 ПС Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 793 ПС Стрелица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
6109 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 23:52 | 2024-01-12 11:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-№36 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №35-№36 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6110 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-11 23:45 | 2024-01-11 23:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 414.15 ПС Новая явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-12, 6-13 , вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пр. оп.№ 6-12, 6-13 ВЛ10кВ 414.15 ПС Новая явилось перекрытие проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 414.15 от ПС Новая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10кВ 414.15 от ПС Новая разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 414.15 от ПС Новая Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 414.15 от ПС Новая
6111 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-11 23:45 | 2024-01-12 00:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1112 ВЛ-1007 ПС Верховье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №10-№11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1112 ВЛ-1007 ПС Верховье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №10 - №11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1112 ВЛ-1007 ПС Верховье. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1112 ВЛ-1007 ПС Верховье.
6112 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-11 23:42 | 2024-01-12 00:19 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6113 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-11 23:40 | 2024-01-12 01:12 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 421.07 ПС Моква явилось повреждение на потребительском ТП 3/400 Теплицы. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника СКТП 3/400 Теплицы ВЛ10кВ 421.07 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику СКТП 3/400 Теплицы ВЛ10кВ 421.07 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования
6114 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-11 23:35 | 2024-01-12 01:45 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №44-45, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №44-45 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное . Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6115 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-11 23:35 | 2024-01-12 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС Ярцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №(26-20)-№(26-21) деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №(26-20)-№(26-21) деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС Ярцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС Ярцево Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6116 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 21.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6117 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 23:32 | 2024-01-12 14:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-№34 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №33-№34 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково, устранены.
6118 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2024-01-11 23:30 | 2024-01-12 00:10 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 125-126, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 125-126 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево замечаний нет.
6119 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 23:30 | 2024-01-12 15:42 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов в пролете опор №4-№5 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв проводов ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово в пролете опор №4-№5 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6120 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-11 23:21 | 2024-01-11 23:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-4-1 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-4-1 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-4-2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-4-2 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-4-2 нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
6121 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2024-01-11 23:20 | 2024-01-12 00:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 31-32 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Болдыревка в пролёте опор № 31-32 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ и включить их в план работ. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
6122 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-11 23:20 | 2024-01-12 00:26 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №14 ПС 35кВ Стрелица произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 6кВ №14 ПС 35кВ Стрелица, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №14 ПС 35кВ Стрелица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний и дефектов нет. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №14 ПС 35кВ Стрелица на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
6123 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-11 23:19 | 2024-01-11 23:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 8-9 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 8-9 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 072 с.Карели, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 072 с.Карели Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
6124 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-11 23:19 | 2024-01-12 00:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-400 ВЛ-602 ПС Карьерная явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №9-3 (Романенков О.А.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6125 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-11 23:17 | 2024-01-11 23:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 503 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 9-10, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 9-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 503, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 503 Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 503
6126 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-11 23:16 | 2024-01-11 23:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №50-№51, под действием порывов ветра и мокрого снега. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №50-№51 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№05 ПС Горшечное Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№05 ПС Горшечное
6127 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-01-11 23:15 | 2024-01-11 23:20 | 3.4.12.1.1, При проведении послеаварийного обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово обнаружено налипание снега на проводах ВЛ в пролете опор №35 - №36. Нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ привели к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС Вожерово действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно. Нарушение междуфазного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №35 - №36 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово произошло из-за гололедно-изморозевых отложения на проводах ВЛ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Нарушение междуфазного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №35 - №36 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС Вожерово в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово с целью выявления пролетов с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово устранить налипание на проводах. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
6128 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2024-01-11 23:15 | 2024-01-11 23:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №244-245 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 17м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №244-245 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка выполнены мероприятия по обрезке крон деревьев.
6129 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-11 23:13 | 2024-01-12 05:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС110/10кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №10 - №11 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №10 - №11 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6130 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-01-11 23:12 | 2024-01-11 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.8.2 ЦРП Миролюбово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№59-60 | 4.4.3, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в не охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№ 59-60 ВЛ-10кВ 3.8.2 ЦРП Миролюбово | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.8,2 от ЦРП 10/10кВ Миролюбово , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ 3.8.2 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.8,2 от ЦРП 10/10кВ Миролюбово , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ 3.8.2
6131 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-11 23:07 | 2024-01-11 23:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная в пролете опор №16-17 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная в пролете опор №16-17 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная по всей длине.
6132 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-11 23:01 | 2024-01-12 00:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-26 ПС Давыдовка послужило кратковременное превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №2 0,4 кВ (I ном = 80А). | 4.13, Отключение АВ №2 0,4 кВ ТП-4-26 ПС Давыдовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 80 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-26 ПС Давыдовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-26 ПС Давыдовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-26 ПС Давыдовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-26 ПС Давыдовка дефекты и замечания не выявлены. Мероприятие: Организационное Через администрацию Высокинского СП довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию Почепского СП для доведения до населения района Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
6133 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-11 23:39 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1104 РП-10 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 вследствие усилении ветра. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1104 РП-10 ПС 110 кВ Чернянка произошел вследствие усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам проведен анализ, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП №1104 РП-10 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП №1104 РП-10 ПС 110кВ Чернянка.
6134 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-01-11 22:58 | 2024-01-11 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №80-81 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор №80-81 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6135 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-11 22:55 | 2024-01-11 23:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки на опоре №4-70-4-71, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки на опоре №4-70-4-71, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская и включены в план работ РЭС.
6136 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-11 22:53 | 2024-01-12 00:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10/14-10/15 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-37-13 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10/14-10/15 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-37-13 на провода фаз "А" и "В" произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Вол-37-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Вол-37-13 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Вол-37-13 от по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Вол-37-13 от по всей длине.
6137 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-01-11 22:52 | 2024-01-11 23:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Сога ПС 35/10 кВ Белое, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
6138 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-11 22:50 | 2024-01-11 23:05 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - КТП Е-305П (на балансе ООО "Елецкий"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
6139 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-11 22:43 | 2024-01-12 00:26 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ Л-1 Вол-37-4,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-2-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-2-1 по всей длине.
6140 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-11 22:42 | 2024-01-11 22:46 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-3-28 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-3-28 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-3-28 на ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-3-28 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-3-28 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-3-28 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-3-28 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-3-28 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-3-28 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.
6141 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-11 22:40 | 2024-01-11 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №356 ПС 35/10кВ Прилепы произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№1-1 - 1-2 из-за перекрытия проводов ВЛ веткой, с дерева, принесенную из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Короткое замыкание ВЛ 10кВ №356 ПС 35/10кВ Прилепы в пролете опор № 1-1 - 1-2 произошло в результате перекрытия проводов ВЛ веткой , с дерева, из вне охранной зоны ВЛ, принесенную ветром. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №356 ПС 35/10кВ Прилепы на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №356 ПС 35/10кВ Прилепы на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №356 ПС 35/10кВ Прилепы разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №356 ПС 35/10кВ Прилепы разработаны мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
6142 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-11 22:40 | 2024-01-12 00:30 | 3.4.12.2.1, Межфазное короткое замыкание, произошедшее в результате схлёстывания проводов фаз «А»,»С» в пролете опор №№124-125, из-за срыва изолятора фазы «С» на опоре № 124 ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1 по причине разрушения колпачка. | 4.1.3, Разрушение колпачка фазы «С» на опоре № 124 ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1 произошло из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации и потери механических свойств материала под воздействием сильных порывов ветра до 17м/с . | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1 дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1 по всей длине на предмет выявления дефектов.
6143 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2024-01-11 22:39 | 2024-01-11 22:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Афанасьевка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №284-285 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Афанасьевка в пролете опор №284-285 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Афанасьевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6144 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 22:31 | 2024-01-12 16:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Нагорье в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 от массы образовавшихся ГИО под воздействием сильного порывистого ветра с выпадением крюка на опоре №55. | 4.4.4, Схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 от массы образовавшихся ГИО под воздействием сильного порывистого ветра с выпадением крюка на опоре №55. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Нагорье с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Нагорье с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 07 ПС Нагорье, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 07 ПС Нагорье, устранены.
6145 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-11 22:30 | 2024-01-12 00:16 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 402 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ много квартирного дома № 1 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
6146 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-11 22:30 | 2024-01-11 22:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛЗ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Быково ПТФ №6 с неуспешным АПВ произошло по причине межфазнгого КЗ на землю по причине приближения РДИП на опорах №59 фаза "А" и №63 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра и налипание мокрого снега. | 4.4.4, Приближения РДИП на опорах №59 фаза "А" и №63 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра и налипание мокрого снега. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛЗ-10кВ №04 ПС 35/10кВ "Быково" ПТФ №6 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№04 ПС Быково ПТФ №6 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛЗ-10кВ №04 ПС 35/10кВ "Быково" ПТФ №6 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№04 ПС Быково ПТФ №6
6147 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-01-11 22:25 | 2024-01-11 23:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-16 Л1 Ф-1008 ПС Абаринки в пролете опор №7-8 | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-16 Л1 Ф-1008 ПС Абаринки в пролете опор №7-8, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-16 Л1 Ф-1008 ПС Абаринки в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-16 Л1 Ф-1008 ПС Абаринки в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода ВЛ.
6148 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2024-01-11 22:19 | 2024-01-11 23:59 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная II цепь явилось однофазное КЗ из-за повреждения шлейфа фазы "В" от линейного портала к в/ч заградителю и линейному разъединителю на ПС 110 кВ Камыши, произошедшего из-за длительного знакопеременного воздействие ветровой нагрузки на материал шлейфа. | 4.4.4, Повреждение шлейфа фазы "В" от линейного портала к в/ч заградителю и линейному разъединителю на ПС 110 кВ Камыши, произошедшего из-за длительного знакопеременного воздействие ветровой нагрузки на материал шлейфа. | Мероприятие: Техническое Силами персонала ЦУ СПС выполнить инженерный осмотр шлейфов и контактных соединений на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Камыши с применением бинокля. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен инженерный осмотр шлейфов и контактных соединений на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Камыши с применением бинокля. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ТВК на ПС 110 кВ Камыши аппаратных зажимов и контактных соединений. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СД Дорохов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра шлейфов и контактных соединений на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Камыши с применением бинокля и внепланового ТВК аппаратных зажимов и контактных соединений на ПС 110 кВ Камыши разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен инженерный осмотр шлейфов и контактных соединений на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Камыши с применением бинокля. По результатам осмотра видимых повреждений не обнаружено. Разработка плана-графика устранения замечаний не требуется.
6149 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-11 22:18 | 2024-01-12 01:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 025 (Мартыново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-1-№1-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-1-№1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 025 (Мартыново) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 025 (Мартыново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 025 (Мартыново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6150 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-11 22:10 | 2024-01-12 00:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 304 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д. 10 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
6151 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 22:10 | 2024-01-12 02:30 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК- 142 ВЛ 10 кВ №118 Савино ПС 110/35/10 кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №431-№432 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных ветровых нагрузок. Без повреждения проводов Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ №118 ПС 110/35/10 кВ Углич в пролете опор №431-№432 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных ветровых нагрузок. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №118 Савино ПС 110/35/10 кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №118 Савино ПС 110/35/10 кВ Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6152 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 22:10 | 2024-01-12 16:50 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов в пролете опор №5-7-№5-8 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв проводов ВЛ 10кВ № 04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево в пролете опор №5-7-№5-8 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6153 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-11 22:01 | 2024-01-12 00:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 Становой Колодезь при ветровой нагрузке, на проходные изоляторы ТП 10/0,4кВ Стк-2-2 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из вне охранной зоны на проходные изоляторы ТП 10/0,4кВ Стк-2-2 произошло однофазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №2 Становой Колодез, устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь по всей длине.
6154 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-11 22:01 | 2024-01-11 23:12 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35/10 Родина из-за обрыва провода фазы «А» и схлестывание с проводом фазы "В" в пролете опор №76-77, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» и схлестывание с проводом фазы "В" в пролете опор №76-77 ВЛ-10-3 ПС 35/10 Родина, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35/10 Родина, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35/10 Родина дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35/10 Родина по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35/10 Родина по всей длине на предмет выявления дефектов.
6155 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-01-11 22:00 | 2024-01-11 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ТП 138 явился некорректной работы АВР-0,4кВ ( неисправен САВ 0,4кВ) произошло отключение вводного выключателя без последующего включения секционного выключателя | 4.12, Из-за некорректной работы АВР-0,4кВ ( неисправен САВ 0,4кВ) произошло отключение вводного выключателя без последующего включения секционного выключателя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправен САВ 0,4кВ на ТП 138 ТП 138 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 138 , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-0,4кВ ТП 138 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 138 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-0,4кВ ТП 138
6156 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-11 21:58 | 2024-01-11 23:25 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ№1 ТП3-13 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8, падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ№1 ТП3-13 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк, произошло в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-3-13 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-3-13 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-3-13 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-3-13 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.
6157 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-11 21:57 | 2024-01-11 22:03 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" по всей длине.
6158 | 25 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-11 21:49 | 2024-01-12 00:15 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стало схлестывание проводов участка ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Схлестывание проводов произошло во время сильного ветра, что привело к появлению К.З. на линии и отключению участка ВЛ-0,4 кВ действием защиты (сгорел предохранитель). | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
6159 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2024-01-11 21:48 | 2024-01-11 22:42 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-417 Л2 Ф-107 ПС ДЕСЯТУХА в пролете опор №18-19 | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-417 Л2 Ф-107 ПС ДЕСЯТУХА в пролете опор №18-19, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-417 Л2 Ф-107 ПС ДЕСЯТУХА в пролете опор №18-19, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-417 Л2 Ф-107 ПС ДЕСЯТУХА в пролете опор №18-19, угрожающих падением на провода ВЛ.
6160 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-01-11 21:45 | 2024-01-11 22:20 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-072 Ф-118 ПС Индуктор 2 в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-072 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №9-10, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-072 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №9-10. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-072 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №9-10.
6161 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-11 21:45 | 2024-01-11 22:23 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-4от ТП-43 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов на участке от опор № 15-16 из-за налипания снега на провода ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.12, Схлест проводов от опоры №15 до опоры № 16 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП -43 произошел в результате сильных порывов ветра с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-43 с целью регулирования стрелы провеса провода от опоры №9 до оп №10 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-43 с целью регулирования стрелы провеса провода от опоры №9 до оп №10 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-43 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-43
6162 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-11 21:45 | 2024-01-12 00:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала ж/б стойки опоры при длительной эксплуатации ( 1964 г.в. ) под воздействием ветровых нагрузок, произошло падение опоры № 101 на ВЛ 10кВ №20 Альшанская на землю, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания между проводами, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате разрушения ж/б стойки опоры № 101 на ВЛ 10кВ № 20 Альшанская по причине изменения свойств материалов при длительной эксплуатации ( 1964 г.в. ) и под воздействием ветровых нагрузок, произошло её падение на землю, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефектс стойки ж/б опоры № 101 на ВЛ 10кВ № 20 Альшанская на ВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская ВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине.
6163 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-01-11 21:44 | 2024-01-11 22:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-98 ф.РРС-2 РП Кабаличи в пролете опор №5-6 . | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-98 ф.РРС-2 РП Кабаличи в пролете опор №5-6 , привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-98 ф.РРС-2 РП Кабаличи в пролете опор №5-6. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Котов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г.
6164 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-11 21:44 | 2024-01-11 22:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 1362 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 7-8, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 7-8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1362, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1362 Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1362
6165 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2024-01-11 21:43 | 2024-01-11 21:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 269.04 ПС 110/10 кВ Паники явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 50-51, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 50-51по ВЛ-10 кВ № 269.04 ПС 110/10 кВ Паники, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 269.04 от ПС 110/10 кВ Паники с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: ГИ Некрасов М.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: ГИ Некрасов М.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
6166 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-11 21:43 | 2024-01-12 01:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-554 Рождественно в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП-554 Рождественно. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП-554 Рождественно. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-554 Рождественно ВЛ 0,4кВ №3 ТП-554 Рождественно | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-554 Рождественно. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Не выполнено
6167 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-11 21:40 | 2024-01-11 22:02 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП-50 ул.Студёновская | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-50. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-50 ул.Студёновская , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-50 ул.Студёновская , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-50 ул.Студёновская произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
6168 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-11 21:34 | 2024-01-11 21:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 14-15 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 44Н с.Давыдово, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 44Н с.Давыдово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
6169 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-11 21:32 | 2024-01-11 23:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/Д-12-160кВА на провода фаз "А" и нулевого, что привело к обрыву провода и возникновению межфазного КЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/Д-12-160кВА на провода фаз "А" и нулевого, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/Д-12-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/Д-12-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/Д-12-160кВА по всей длине
6170 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-11 21:27 | 2024-01-11 23:17 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения РЕК-63 ВЛ 10 № 07 ПС Рамонь-1 явилось перекрытие проводов на дерево под воздействием налипания мокрого снега с междуфазным замыканием. | 4.12, Причиной аварийного отключения РЕК-63 ВЛ 10 № 07 ПС Рамонь-1 явилось нарушение изоляции при падении веток дерева под воздействием налипания мокрого снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 07 ПС Рамонь-1 на предмет выявления опасных деревьев вне охранной зоны ВЛ, приближение которых может привести к нарушению электрической изоляции проводов. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 07 ПС Рамонь-1 опасных деревьев – включить их устранение в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
6171 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-11 21:24 | 2024-01-11 22:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 657 Серебряные пруды ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8 - №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 657 Серебряные пруды ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 657 Серебряные пруды с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 657 Серебряные пруды с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 657 Серебряные пруды устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнена опиловка ветвей у дерева в не охранной зоне
6172 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-01-11 21:20 | 2024-01-11 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Митрофановка послужил обрыв шлейфа фазы "В" на неподвижной колонке ЛР-7-2 опора №85 ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Митрофановка из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации , в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "В" на неподвижной колонке ЛР-7-2 опора №85 ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Митрофановка произошел из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации , в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала провода шлейфа фазы "В" на неподвижной колонке ЛР-7-2 опора №85 на ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Митрофановка VS010-9360053 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛР находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35кВ Митрофановка. Особое внимание обратить на состояние крепления шлейфов на ЛР. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛР находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35кВ Митрофановка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛР находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Митрофановка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛР находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Митрофановка, мероприятия не требуются
6173 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 21:15 | 2024-01-12 01:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 509 (Черницино) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Перекрытие проводов в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево). Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево), дефекты не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 509 (Черницино) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 509 (Черницино) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 509 (Черницино). Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 509 (Черницино), дефекты не выявлены
6174 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-11 21:12 | 2024-01-11 22:16 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6175 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 21:11 | 2024-01-12 17:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-№72 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №71-№72 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС 35/10кВ Николо-Корма из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС 35/10кВ Николо-Корма с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6176 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-11 21:02 | 2024-01-11 22:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Нерехта-2 в пролете опор № 5 - № 6, при этом возникло межфазное К.З. и отключение МВ ВЛ 10кВ 10-05 от ПС Нерехта-2 действием МТЗ, с неуспешным АПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Нерехта-2 при сильном порывистом ветре (до 19 м/с) явилось причиной КЗ и как следствие отключение ВЛ от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Нерехта-2. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Нерехта-2 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Нерехта-2. Замечаний нет.
6177 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-11 21:01 | 2024-01-11 21:22 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №3, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №3 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрада. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрада разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
6178 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-11 21:00 | 2024-01-11 22:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №4- №5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП -831. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №4 в РУ-0,4 кВ ТП-831. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-831, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-831устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам замечаний не обнаружено
6179 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-01-11 20:58 | 2024-01-11 21:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7238 1 ПС110 кВ "Щигры" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №91-92 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7238 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор №91-92 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г.
6180 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-11 20:58 | 2024-01-11 21:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП-408 ул.Бабушкина | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-408. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-408 ул.Бабушкина , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-408 ул.Бабушкина , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-408 ул.Бабушкина произвести вырубку (обрезку крон Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
6181 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2024-01-11 20:58 | 2024-01-11 21:38 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж I цепь с отпайкой на ПС Мартовская, ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж II цепь с отпайками явилось междуфазное КЗ между проводами ВЛ фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 249-250 вследствие перекрытия изолирующего воздушного промежутка при приближение фазных проводов к друг другу на расстояние менее допустимого под действием порывистого ветра до 17 м/с. | 4.4.4, Механическое воздействие порывистого ветра силой до 17 м/с, приведшее к перекрытию изолирующего воздушного промежутка при приближение фазных проводов к друг другу на расстояние менее допустимого на ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж I цепь с отпайкой на ПС Мартовская, ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж II цепь с отпайками в пролете опор №№ 249-250 по фазам "А" и "В". | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж I цепь с отпайкой на ПС Мартовская в пролетах опор №№ 247-252 с оценкой состояния проводов. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж II цепь с отпайками в пролетах опор №№ 247-252 с оценкой состояния проводов. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: верховой осмотр ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж II цепь с отпайками в пролетах опор №№ 247-252 с оценкой состояния проводов. Мероприятие: Организационное По результатам выполненного верхового осмотра с оценкой состояния проводов по ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж I цепь с отпайкой на ПС Мартовская в пролетах опор №№ 247-252 разработать план-график выполнения мероприятия по устранению выявленных Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам выполненного верхового осмотра с оценкой состояния проводов по ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж II цепь с отпайками в пролетах опор №№ 247-252 разработать план-график выполнения мероприятия по устранению выявленных Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам выполненного верхового осмотра с оценкой состояния проводов по ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж II цепь с отпайками в пролетах опор №№ 247-252 разработать план-график выполнения мероприятия по устранению выявленных
6182 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-11 20:56 | 2024-01-11 21:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 11-12 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 11-12 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 037 п.МСО, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 037 п.МСО Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
6183 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2024-01-11 20:53 | 2024-01-12 09:19 | 3.4.7.3.1, Отключение от действия газовой защиты 2 ступени Т-1 на ПС 35/10кВ Клементьево произошло в результате снижения уровня масла ниже газового реле. Снижение уровня масла произошло в результате течи при повреждении колбы датчика термосигнализатора из-за попадания воды в колбу и её замерзания. Попадание воды в колбу датчика термосигнализатора произошло из-за нарушения герметичности в месте захода и крепления датчика термосигнализатора на Т-1. Работа газовой защиты 2 ступени - правильно. | 4.7, Снижение уровня масла в Т-1 на ПС 35/10кВ Клементьево произошло в результате течи при повреждении стакана датчика термосигнализатора из-за попадания воды в колбу и её замерзания. Попадание воды в колбу датчика термосигнализатора произошло из-за нарушения герметичности в месте захода и крепления датчика термосигнализатора на Т-1. Работа газовой защиты 2 ступени - правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разгерметизация колбы датчика термосигнализатора на ПС 35/10кВ Клементьево PS035-001223-01 (Силовой трансформатор Т-1) | Мероприятие: Организационное Провести инструктажи персоналу, обслуживающему оборудование на ПС 35/10кВ Климатино, о соблюдении НТД при ремонтах и техническом обслуживании, особое внимание уделив проверки герметичности в местах захода и крепления датчиков термосигнализаторов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ СПС Манатов О.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Инструктаж
6184 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-11 20:52 | 2024-01-11 20:58 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
6185 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-11 20:49 | 2024-01-11 22:41 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания предохранителя ф.3 в РУ-0,4кВ ТП-402 явился схлест провода в пролете опор № 9-10 в ветвях дерева (березы) растущего на краю границ охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, В результате схлеста провода в пролете опор № 9-10 в ветвях дерева (березы) произошло перегорание предохранителя ф№3 в РУ-0,4кВ ТП-402. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
6186 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-11 20:29 | 2024-01-11 20:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №35 - №36 ВЛ №3 ПС 35/10кВ Гостомль, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева, при ветровой нагрузке из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор пролете опор №35-№36 ВЛ №3 ПС 35/10кВ Гостомль произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 Гостомль разработать мероприятия и внести их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
6187 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-11 20:29 | 2024-01-11 20:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ №4 ПС 35/10кВ Гостомль, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева, при ветровой нагрузке из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор пролете опор №17-№18 ВЛ №4 ПС 35/10кВ Гостомль произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 Гостомль разработать мероприятия и внести их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
6188 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-01-11 20:20 | 2024-01-11 20:43 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №13/24-14/24. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №13/24-14/24, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Вышков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролете опор №13/24-14/24. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролете опор №13/24-14/24.
6189 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-11 20:20 | 2024-01-11 20:25 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №103-104 ВЛ-10кВ №21 от ПС Колпны, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №103-104 ВЛ-10кВ №21 от ПС Колпны, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
6190 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-01-11 20:20 | 2024-01-11 21:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 157 ВЛ-1005 ПС Микулино, явилось падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ввода в жилой дом от опоры №34, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 405 ВЛ-603 ПС Голынки, явилось однофазное короткое замыкание, вследствие схлестывания фазного и нулевого проводов на вводе в жилой дом от опоры №34, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №33-№34 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-157 ВЛ-1005 ПС Микулино. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена валка деревьев угрожающих падением веток на провода.
6191 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-11 20:15 | 2024-01-11 23:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева под воздействием ветровой нагрузки из-за пределов охранной зоны на провода фазы "А","В" ВЛ-10кВ №2 ПС Шахово в пролете опор №101-102, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате падения ветви дерева, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ №2 Шахово в пролете опор №101-102, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к межфазному короткому замыканию в сети 10 кВ, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Шахово по всей длине. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить мероприятия по устранению дефектов, выявленных при обходе ВЛ-10кВ №2 ПС Шахово в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
6192 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-11 20:15 | 2024-01-12 01:22 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 34 ул. Чапаева (повреждение устранено потребителем), произошло отключение ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 491 ВЛ №1 ПС Столовская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
6193 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-11 20:14 | 2024-01-11 20:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 990 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 5-6, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 5-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 990, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 990 Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 990
6194 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-01-11 20:13 | 2024-01-11 20:49 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Молотинская в пролёте опор № 28-29. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Молотинская в пролёте опор № 28-29, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1028 ПС Молотинская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Молотинскпая в пролете опор № 28-29. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны в пролете опор № 28-29.
6195 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-11 20:11 | 2024-01-11 20:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 587 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 6-7, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 6-7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 587, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №18/53СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №18/53СС. Внесено в дефектную ведомость.
6196 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-11 20:02 | 2024-01-11 23:27 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 244 ул.Советская (повреждение устранено потребителем), произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 032 ВЛ №10 ПС Промышленная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6197 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-11 20:01 | 2024-01-11 22:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 Нов-1-2, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Нов-1-2 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Нов-1-2 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Нов-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Нов-1-2 по всей длине.
6198 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2024-01-11 19:55 | 2024-01-11 20:49 | 3.4.12.1, При сильном порывистом ветре, из-за налипания снега, провиса и схлёстывание проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Новобрянская | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Новобрянская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Новобрянская Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Новобрянская Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-54 ПС Новобрянская Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-54 ПС Новобрянская
6199 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-11 19:42 | 2024-01-11 19:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 2-1-2-2, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра. (скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 обрезаны, спилены.
6200 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-11 19:40 | 2024-01-11 19:55 | 3.4.12.2.3, Воздействие снега и порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-700 Л3 Ф-1011 ПС Почепская в пролёте опор №18-19. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-0,4 КТП-700 Л3 Ф-1011 ПС Почепская в пролёте опор №18-19, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-700 Л3 Ф-1011 ПС Почепская в пролёте опор №18-19 . Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г.
6201 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-11 19:38 | 2024-01-11 21:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Центральная" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 2-71 - 2-72 упавшим деревом, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 2-71 - 2-72 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Центральная ПС Хлебопродукты Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
6202 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-11 19:36 | 2024-01-11 20:20 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 3 ул. Луговая (повреждение устранено потребителем), произошло отключение ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 283 ВЛ №3 ПС Селезневская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6203 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-11 19:35 | 2024-01-11 22:24 | 3.4.12.2.3, Отключение В 10кВ РЕК-41 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 171-172, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская обрезаны, спилены.
6204 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2024-01-11 19:34 | 2024-01-11 20:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №14 - №15 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №14 - №15 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Михайлов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Михайлов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения
6205 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-01-11 19:30 | 2024-01-11 19:36 | 3.4.12.2.3, В результате падение ветви дерева из-за ветра, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Новопетровская в пролёте опор №13-14, произошло межфазное короткое замыкание, устранённого действием защит. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения изоляции при падении ветви дерева из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Новопетровская в пролёте опор №13-14, под воздействием ветровых нагрузок, произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 Новопетровская по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 Новопетровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 Новопетровская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 Новопетровская.
6206 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-01-11 19:28 | 2024-01-11 20:45 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителей ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 Подсобное торга от ТП-51 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 Подсобное торга от ТП-51 произошло вследствие нарушения изоляции между фазным и нулевым проводами, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 Подсобное торга от ТП-51. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 Подсобное торга от ТП-51.
6207 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-11 19:26 | 2024-01-11 22:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
6208 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2024-01-11 19:15 | 2024-01-11 20:15 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-225 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор № 6.2 - 6.3. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-225 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №6.2-6.3 , привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-225 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №6.2-6.3. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
6209 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-11 19:15 | 2024-01-11 20:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ и обрыв проводов в пролете опор №3-4, 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054. АВ 0,4 кВ ВЛ №1 отключен вручную. | 4.4.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло механическое воздействие при падении веток из вне охранной зоны ВЛ и обрыв проводов в пролете опор №3-4, 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054. АВ 0,4 кВ ВЛ №1 отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
6210 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-11 19:10 | 2024-01-11 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Хмелевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 54-55, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Хмелевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Хмелевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр
6211 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-11 19:10 | 2024-01-11 20:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 13 Коминтерновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 26-27, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Коминтерновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Коминтерновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6212 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 18:50 | 2024-01-12 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 410 (Дмитрианово детский сад) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №14 - №15 деревом, упавшим на провода под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 410 (Дмитрианово детский сад) в пролете опор №14 - №15 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 410 (Дмитрианово детский сад) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 410 (Дмитрианово детский сад) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6213 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-11 18:47 | 2024-01-12 00:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 Солонец ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №1 - №2 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 Солонец ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 Солонец ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6214 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2024-01-11 18:45 | 2024-01-11 19:45 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое в пролете опор №46-47. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое в пролете опор №46-47 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС Высокое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое в пролете опор №46-47 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвли обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое в пролете опор №46-47 угрожающих падением на провода.
6215 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2024-01-11 18:43 | 2024-01-11 20:41 | 3.4.12.1.2, Причиной неотложного отключения ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Караваево явилось однофазное замыкание на землю при касании провода заземленной траверсы из-за обрыва вязки под весом налипшего на провода ВЛ снега на опоре №43. | 4.4.4, Причиной возникновения обрыва вязки и однофазного замыкания на землю на опоре №43 ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Караваево явилось внешнее механическое воздействие атмосферных явлений (ГИО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый верховой осмотр состояния крепления провода к изоляторам на участке опор 27 - 45 ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 Караваево. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр линии. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 Караваево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр линии.
6216 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-01-11 18:38 | 2024-01-11 22:05 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 36-37. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор № 36-37 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ № 18 ПС 110 кВ Сосновская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Сосновская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
6217 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-01-11 18:36 | 2024-01-11 20:15 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №46-47. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор № 46-47. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ 07 ПС 35кВ Отъясская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
6218 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2024-01-11 18:28 | 2024-01-11 18:37 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №115-116, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево произошло перекрытие проводов в пролете опор №115-116 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево дефекты. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево дефекты.
6219 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-01-11 18:22 | 2024-01-11 20:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №5 ПС Лозовое послужило повреждение на потребительской ТП-505 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое, находящейся на балансе и обслуживании ГК «Росавтодор». | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-505 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое, находящейся на балансе и обслуживании ГК «Росавтодор». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ГК «Росавтодор» о приведении потребительского оборудования ТП-505 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое, находящейся на балансе и обслуживании ГК «Росавтодор» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ГК «Росавтодор» о приведении потребительского оборудования ТП-505 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое, находящейся на балансе и обслуживании ГК «Росавтодор» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6220 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-11 18:20 | 2024-01-11 18:29 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 26, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Колыбельская, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 26 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Колыбельская, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Колыбельская. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Колыбельская. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Колыбельская, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Колыбельская.
6221 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-11 18:20 | 2024-01-11 18:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №15-17-15-18, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №15-17-15-18, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6222 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-11 18:20 | 2024-01-11 19:05 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-43 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов на участке от опр № 9-10 из-за налипания снега на провода во время сильных порывов ветра | 4.12, Схлест проводов от опоры №9 до опоры № 10 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП -43 произошел в результате сильных порывов ветра с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-43 с целью регулирования стрелы провеса провода от опоры №9 до оп №10 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Сыччев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-43 с целью регулирования стрелы провеса провода от опоры №9 до оп №10 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-43 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-43
6223 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-11 18:20 | 2024-01-11 19:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-342произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12 во время сильных порывов ветра и снегопада. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-342 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12 во время сильных порывов ветра и снегопада. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-342 ВЛ-1009 ПС110/ 35/10кВ Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-342 ВЛ-1009 ПС110/ 35/10кВ Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-342 ВЛ-1009 ПС110/ 35/10кВ Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-342 ВЛ-1009 ПС110/ 35/10кВ Издешково
6224 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 18:20 | 2024-01-12 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 418 (Карагачево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №12 - №13 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 418 (Карагачево) в пролете опор №12 - №13 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 418 (Карагачево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 418 (Карагачево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6225 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-11 18:19 | 2024-01-11 20:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за соприкосновения оборванного провода с соседним фазным проводом в пролете опор №211-212. Обрыв фазного провода произошел в пролете опор №211-212 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №211-212 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№210-215 Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№210-215. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
6226 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-01-11 18:19 | 2024-01-11 19:26 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Заречье от Л1012 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролёте опор №1/1/11 - №1/1/12 с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Заречье от Л1012 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролёте опор №1/1/11 - №1/1/12. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Заречье от Л1012 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д Заречье. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Заречье от Л1012 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д Заречье.
6227 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-01-11 18:19 | 2024-01-11 18:36 | 3.4.7.3.5, Отключение 1 секции шин 10кВ на ПC 110кВ Василево вызвано междуфазным КЗ на ВЛ 10кВ №09 ПС Василево, которое не было отключено выключателем В 10кВ ВЛ №09, это привело к отключению В 10кВ Т1 действием МТЗ с погашением 1 секции шин 10кВ и подключенными к ней потребителями. Отказ В 10кВ ВЛ №09 (типа ВМПП-10-630-20) при отключении КЗ на отходящей ВЛ 10кВ №09 вызван неисправностью привода из-за износа механической части привода, вала удерживающей собачки привода в процессе длительного срока эксплуатации с 1983г. | 4.2.1, Отказ в отключении В 10кВ ВЛ №09 (типа ВМПП-10-630-20) на ПC 110кВ Василево при отключении КЗ на отходящий ВЛ 10кВ №09 ПС Василево вызван износом механической части встроенного пружинного привода: вала удерживающей собачки привода, в следствии механического износа в процессе длительного срока эксплуатации с 1983г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ механической части привода В 10кВ ВЛ №09 на 1 с.ш. 10кВ ПC 110/35/10кВ Василево PS110-001150-14-01 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В 10кВ 1 секции шин 10кВ ПC 110кВ Василево. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена внеочередная проверка работы приводов В 10кВ 1 секции шин 10кВ ПC 110кВ Василево Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности приводов В 10кВ 1 секции шин 10кВ ПC 110кВ Василево, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено
6228 | 24 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-11 18:17 | 2024-01-11 22:53 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Провод оборвался во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Не выполнено
6229 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-11 18:15 | 2024-01-11 19:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1ТП 915 явилось повреждение в сетях абонента на опоре №2-2 (Буйлова Р.А.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо потребителю.
6230 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-11 18:15 | 2024-01-11 18:20 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 11 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 24-25, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово при порывах ветра 11 м/с в пролете опор № 21-22 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включены в план работ Болховского РЭС.
6231 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2024-01-11 18:10 | 2024-01-11 19:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от ЗТП 10-1 25 Сентября ф-1 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №6 - №7. | 4.4.3, Причиной перегорания предохранителя ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4кВ от ЗТП 10-1 25 Сентября ф-1 послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от ЗТП 10-1 25 Сентября ф-1 в пролете опор №6 - №7. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чумаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от ЗТП 10-1 25 Сентября ф-1 в пролете опор №6 - №7.
6232 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-11 18:10 | 2024-01-11 18:15 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 10 м/с, произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" , "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включены в план работ Болховского РЭС.
6233 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2024-01-11 18:09 | 2024-01-11 19:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №1-2 ВЛ-10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Духовщина - №1-11 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №1-2 ВЛ-10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Духовщина - №1-11 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Духовщина , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Духовщина , при выявлении дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
6234 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-11 18:04 | 2024-01-11 18:10 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 10 м/с, произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" , "В" в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненное действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включены в план работ РЭС
6235 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 17:54 | 2024-01-11 19:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-№73 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №72-№73 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Глебово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6236 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-11 17:50 | 2024-01-11 18:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №4- №5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП - 218. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-218. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-218, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-218, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6237 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 17:50 | 2024-01-11 20:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Первушино ПС 35/10 кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №109-№110 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №109-№110 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Первушино ПС 35/10 кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Первушино ПС 35/10 кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Первушино ПС 35/10 кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Первушино ПС 35/10 кВ Соломидино выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6238 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2024-01-11 17:43 | 2024-01-11 19:27 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №215-216 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №215-216 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №205-225 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №205-225 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №205-225 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №205-225 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
6239 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-11 17:41 | 2024-01-11 23:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 222-223 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 222-223 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 560.11. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 560.11 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6240 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-01-11 17:41 | 2024-01-11 17:56 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Удомдя-Копачево вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,В" в пролете опор 48-49 при сходе с проводов налипшего мокрого снега, что привело к уменьшению допустимого расстояния между ними и их кратковременному схлесту. В дальнейшем схлест самоустранился, что обеспечило успешное РПВ. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании снега на провода фаз "А,В" в пролете опор 48-49 ВЛ 35кВ Удомля-Копачево произошел схлест проводов под тяжестью снега, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Удомля-Копачево действием МТЗ. После этого произошел сход снега с проводов, это обеспечило успешное срабатывание РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Удомля-Копачево для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внепланового осмотра ВЛ 35кВ Удомля-Копачево. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Удомля-Копачево-устранить эти дефекты Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внепланового осмотра ВЛ 35кВ Удомля-Копачево, замечаний нет
6241 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-01-11 17:40 | 2024-01-11 19:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Рассвет-Беляницы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №44-45 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого и Сонковского районов Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №44-45 ВЛ 35кВ Рассвет-Беляницы из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 35кВ Рассвет-Беляницы действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Рассвет-Беляницы. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр участка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 35кВ Рассвет-Беляницы устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
6242 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2024-01-11 17:40 | 2024-01-11 18:12 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло короткое замыкание проводов из-за падения ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №3.30-3.31 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Федоровская. | 4.12, КЗ при сильном порывистом ветре, падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 3.30-3.31 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Федоровская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Федоровская в пролете опор № 3.30-3.31 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Кротов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток деревьев
6243 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-11 17:37 | 2024-01-11 19:29 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бахмутово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №98/3-98/4 из-за соприкосновения оборванного провода фазы "В" с соседним фазным проводом. Обрыв провода фазы "В" произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв фазного провода фазы "В" в пролете опор №98/3-98/4 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бахмутово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№98-98/10 Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№98-98/10 Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
6244 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Пищалкино- Сонково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №15-16. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №15-16 при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Пищалкино- Сонково действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Пищалкино-Сонково. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр участка Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Пищалкино-Сонково. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
6245 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-01-11 17:30 | 2024-01-11 18:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Матыра произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-36П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОГУП «Липецкдоравтоцентр» |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику ОГУП «Липецкдоравтоцентр».
6246 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2024-01-11 17:30 | 2024-01-11 18:25 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-1 ЗТП-244 Ф-Овстуг РП Овстуг ответвления к дому от оп. № 22 . | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-1 ЗТП-244 Ф-Овстуг РП Овстуг ответвления к дому от оп. № 22, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоныВЛ-0,4 Ф-1 ЗТП-244 Ф-Овстуг РП Овстуг в пролете опор №22-23. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
6247 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 17:15 | 2024-01-12 06:42 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 110/35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №140-№141 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №140-№141 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 110/35/10кВ Глебово из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 110/35/10кВ Глебово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6248 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-11 17:14 | 2024-01-11 18:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-832 ВЛ-1011 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №6 (Тарасов И.Л.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6249 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 17:09 | 2024-01-12 10:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-№14 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №13-№14 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6250 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-11 17:00 | 2024-01-11 17:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 195 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1-3-№1-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 195 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-3 - №1-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-3-№1-4 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-195 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-3-№1-4 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-195
6251 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 16:55 | 2024-01-11 22:03 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №118-№119 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №118-№119 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо-Корма из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо-Корма с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6252 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-01-11 16:50 | 2024-01-11 18:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье послужило падение сломанной под действием порывистого ветра, из-за границы охранной зоны ветки дерева на провода, в пролете опор №88 - №89. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье отключился в результате нарушения электрической изоляции между проводами при падении сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода, в пролете опор №88 - №89 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением веток деревьев на провода в пролете опор №88 - №89 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением веток деревьев на провода в пролете опор №88 - №89 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением веток и деревьев на провода. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением веток и деревьев на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье, разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания занести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье, разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания занести в журнал дефектов.
6253 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-11 16:50 | 2024-01-11 17:44 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ район Симановского от ТП-55 в пролете опор №4-5, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 ф."В" на РБ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-55 р-н ул.Симановского. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ район Симановского от ТП-36 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП55 ул.Симановск на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП55 ул.Симановск устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6254 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВВ Л-619 ПС Смоленск-2 явилось повреждение на ведомственной ВЛ-619 ПС Смоленск-2 (ЗАО УПП)
6255 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 16:42 | 2024-01-11 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №174 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №76-№77 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильного порывистого ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №174 ПС Алтыново в пролете опор №76-№77 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №174 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №174 ПС Алтыново. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
6256 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-11 16:41 | 2024-01-12 01:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 270 Чакарово Ут/5 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 241 (Поповское) Ва/6 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1016 (Кр. Октябрь) Яр/2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №56-№57 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 270 Чакарово Ут/5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-№23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 241 (Поповское) Ва/6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №56-№57 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1016 (Кр. Октябрь) Яр/2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 270 Чакарово Ут/5, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 241 (Поповское) Ва/6, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1016 (Кр. Октябрь) Яр/2 целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 270 Чакарово Ут/5, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 241 (Поповское) Ва/6, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1016 (Кр. Октябрь) Яр/2 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6257 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2024-01-11 16:35 | 2024-01-12 14:47 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 35кВ Скомороховская в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №35-№36 при воздействии сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений, с обрывом одного провода. ПС 35/10кВ Чоропово: Работа МТЗ СВ-35кВ - правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Схлест проводов ВЛ 35кВ Скомороховская в пролете опор №35-№36 при воздействии сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений, с обрывом одного провода. ПС 35/10кВ Чоропово: Работа МТЗ СВ-35кВ - правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Скомороховская с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ Скомороховская. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено
6258 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-11 16:30 | 2024-01-11 18:41 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине обрыва провода фазы "А" в пролете опор №53-54 и падения его на землю. Обрыв провода в пролете опор №53-54 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №53-54 КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
6259 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-01-11 16:30 | 2024-01-11 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Рудня явилось повреждение кабеля на участке КЛ от ТП 701 ВЛ-1006 ПС Рудня до ТП 702 ВЛ-1006 ПС Рудня в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года). | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Рудня, явилось короткое замыкание, вследствие нарушения изоляции кабеля 10 кВ ВЛ-1006 ПС Рудня в пролете от ТП 701 ВЛ-1006 ПС Рудня до ТП 702 ВЛ-1006 ПС Рудня. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-10 3х95 на участке КЛ от ТП 701 ВЛ-1006 ПС Рудня до ТП 702 ВЛ-1006 ПС Рудня в процессе длительной эксплуатации с 1976 года (52 года эксплуатации). на ВЛ 1006 ПС Рудня АСБ-10 3х95 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений ВЛ-1006 ПС Рудня по причине повреждения кабеля на участке КЛ от ТП 701 до ТП 702 за последние пять лет и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам анализа, замена не требуется.
6260 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-11 16:28 | 2024-01-11 18:14 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка произошёл из-за обрыва провода шлейфа фазы "С" на ЛР 701 опора №280 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "С" на ЛР 701 опора №280 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
6261 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 16:25 | 2024-01-11 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №345-№346 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильного порывистого ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново в пролете опор №345-№346 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
6262 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-11 16:21 | 2024-01-11 16:58 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 29 ул. Рождественская (повреждение устранено потребителем), произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 785 ВЛ №14 ПС Тамбовская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
6263 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-01-11 16:10 | 2024-01-11 18:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.14502 от ТП145 Л-1022 ПС 35/10 Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №29 - 30. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ л.14502 от ТП145 Л-1022 ПС 35/10 Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №29 - 30. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.14502 ТП145 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо-претензию в адрес администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. 1-го Марта, пер. 1-го Марта. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.14502 ТП145 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо-претензия в адрес администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. 1-го Марта, пер. 1-го Марта.
6264 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-11 16:04 | 2024-01-11 17:26 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1291 ВЛ 1004 ПС Ольша явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №А-5 (Кузьменков Е.Г.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6265 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.13.3, Вывод по неотложной заявке В 110 кВ Редкино 1 на ПС 110 кВ Безбородово произошел по причине снижения давления элегаза в результате утечки элегаза из полюса фазы "В" в сторону ВЛ 110кВ, через микротрещину в армировочном шве ввода 110 кВ, из-за применения некачественного материала (дефект изготовления). | 4.7, Утечка элегаза из полюса фазы "В" В 110 кВ Редкино 1 на ПС 110 кВ Безбородово в сторону ВЛ-110кВ произошла в результате разгерметизации полюса через армировочный шов, возникшую в месте заделки фарфоровой покрышки во фланец выключателя, из-за наличия дефектов в области армировочного шва нижнего фланца (дефект изготовления). На развитие данного дефекта повлияли значения и скорость изменения отрицательных температур в период, когда проявились данные дефекты. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование всех выключателей типа ВБ-110-40У1 на ПС 110 кВ Безбородово на предмет утечки элегаза. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование всех выключателей типа ВБ-110-40У1 на ПС 110 кВ Безбородово на предмет утечки элегаза. Утечки элегаза не выявлено. Мероприятие: Организационное Рассмотреть возможность модернизации выключателей типа ВБ-110-40У1 на ПС 110 кВ Безбородово, путем установки обогревающих элементов на баки полюсов и кожухов, закрывающие нижней фланец фарфоровой покрышки. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: заместитель главного инженера по эксплуатации Солодов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
6266 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-11 16:00 | 2024-01-11 17:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-446 ВЛ-1001 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5 (Нурмухамедова С.А.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6267 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-11 15:45 | 2024-01-11 17:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 27-28 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 27-28 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 18Р с.Екатериновкасов, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 18Р с.Екатериновкасов Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
6268 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-01-11 15:42 | 2024-01-11 20:58 | 3.4.8.5.1, Отсутствие напряжения у потребителей, запитанных от КТП 323 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за механического повреждения ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" вследствие воздействия осколков неизвестного летающего предмета при его сбросе с дрона (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП 323 ПС 35 кВ Шаховка произошло вследствие воздействия осколков неизвестного летающего предмета при его сбросе с дрона (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 323 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замена ПК.
6269 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2024-01-11 15:41 | 2024-01-11 15:52 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1004 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 6-7 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1004 ПС 35 кВ Кировская произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1004 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
6270 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-11 15:33 | 2024-01-11 16:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 226 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 226 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 226 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00073986 | Мероприятие: Техническое Несвоевременное выявление превышения токов нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 226 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 226 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6271 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-11 15:30 | 2024-01-11 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания 2-х высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ КТП-517 ВЛ-1005 ПС Демидов явилось междуфазное замыкание в результате перекрытия вводных изоляторов фаз В,С трансформатора Т-1 вследствие старения изоляции (срок эксплуатации ) | 4.12, Причиной перегорания 2-х высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ КТП-517 ВЛ-1005 ПС Демидов явилось междуфазное замыкание в результате перекрытия вводных изоляторов фаз В,С трансформатора Т-1 без их повреждения. | Мероприятие: Техническое Провести испытания изоляции в КТП 517 ул.Октябрьская ВЛ-1005 ПСДемидов Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по диагностике оборудования Демидовского РЭС Гончаров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6272 | 15 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-11 15:30 | 2024-01-11 18:17 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение на потребительской подстанции вследствие короткого замыкания в ячейке. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу
6273 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 15:30 | 2024-01-11 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 498 (Маурино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №10 - №11 деревом, упавшим на провода под воздействием сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 498 (Маурино) в пролете опор №10 - №11 деревом, упавшим на провода под воздействием сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 498 (Маурино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 498 (Маурино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6274 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 15:30 | 2024-01-11 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-№72 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово в пролете опор №71-№72 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6275 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-11 15:20 | 2024-01-11 16:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х185 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ПС ТЭЦ яч. 28 КЛ № 1 до выводной опоры № 1 КВЛ 6 кВ ПС ТЭЦ яч. 28 КЛ № 1 до РП 6 яч. 8 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х185 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ПС ТЭЦ яч. 28 КЛ № 1 до выводной опоры № 1 КВЛ 6 кВ ПС ТЭЦ яч. 28 КЛ № 1 до РП 6 яч. 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КВЛ 6 кВ ПС ТЭЦ яч. 28 КЛ № 1 до РП 6 яч. 8 КВЛ 6 кВ ПС ТЭЦ яч. 28 КЛ № 1 до РП 6 яч. 8 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 6 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 6 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 6, обеспечено их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы
6276 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-11 15:16 | 2024-01-11 16:21 | 3.4.8.5.3, Отключение по ТУ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасного выполнения работ.
6277 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-11 15:10 | 2024-01-11 18:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны на провод фаза "В" впролете опор №116-117 ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Долгое. | 4.4.3, В результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны на провод фаза "В" в пролете опор №116-117 ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Долгое. что привело к отсутствию электроэнергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Долгое по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Долгое по всей длине.
6278 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-11 15:09 | 2024-01-11 16:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-15-63 Чашино, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-15-63 Чашино, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-15-63 Чашино. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-15-63 Чашино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
6279 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-01-11 15:07 | 2024-01-11 16:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-427П, находящейся в эксплуатационной ответственности АО «Национальная Башенная Компания» |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику АО «Национальная Башенная Компания».
6280 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич действием защиты явилось кратковременное К.З., возникшее вследствие уменьшения межфазного расстояния при облетании снега с проводов ВЛ (налипание). Провода не повреждены. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №147-148 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич в результате налипания снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич
6281 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-11 14:54 | 2024-01-11 18:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай". Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г.
6282 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-11 14:53 | 2024-01-11 17:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №236-№237 при наклоне дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №236-№237 при наклоне дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово
6283 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-01-11 14:50 | 2024-01-11 15:39 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ МПК 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ТП 191-ТП 192 в КТП 192 ПС 330 кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 191-ТП 192 ПС 330 кВ Валуйки произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты в КТП 192 ПС 330 кВ Валуйки вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты в КТП 192 ПС 330 кВ Валуйки на КЛ 10 кВ ТП 191-ТП 192 ПС 330 кВ Валуйки КЛ 10 кВ ТП 191-ТП 192 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости трассы КЛ 10 кВ ТП 191-ТП 192 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр трассы КЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6284 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2024-01-11 14:32 | 2024-01-11 15:51 | 3.4.12.5.2, По причине перепада температур окружающего воздуха ночью до 23° мороза днем до 1° тепла произошло повреждение уплотнителей под проходными изоляторами 10кВ на КТП 144 и при налипании мокрого снега произошло попадание воды на нижние контакты ПКТ-10кВ, что привело к перекрытию по поверхности опорных и проходных изоляторов фаз " А " и "С"(с возникновением дуги) на корпус КТП с повреждением проходного изолятора фазы "А". | 4.12, Попадание воды на нижние контакты ПКТ-10кВ привело к перекрытию по поверхности опорных и проходных изоляторов фаз " А " и "С" на корпус КТП с повреждением проходного изолятора фазы "А" и возникновением двухфазного К.З., что вызвало перегорание плавких вставок ВВ предохранителей фаз "А" и "С" в КТП 144. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр оборудования КТП 144 ВЛ №04 ПС Черняевская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г.
6285 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2024-01-11 14:26 | 2024-01-11 18:57 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №99-100 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №99-100 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Жарки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №90-110 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №90-110 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №90-110 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки дефекты. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №90-110 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки дефекты.
6286 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино - Нелидово действием 2 ступени ЗЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Монино – Нелидово (ЭПЗ-1636) на ПС 220 кВ Нелидово, 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ Белый – Монино (ЭПЗ-1636), на ПС 110 кВ Белый произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за падения ветви дерева в пролете опор №77-78 ВЛ 110кВ Белый-Монино, на провод фазы "В" из-за пределов охранной зоны ВЛ 110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского и Бельского районов Тверской области, с последующим падением ветви дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провод фазы "В" в пролете опор №77-78 ВЛ 110кВ Белый-Монино из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского и Бельского районов Тверской области, произошло однофазное короткое замыкание в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино - Нелидово действием 2 ступени ЗЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Монино – Нелидово (ЭПЗ-1636) на ПС 220 кВ Нелидово, 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ Белый – Монино (ЭПЗ-1636), на ПС 110 кВ Белый | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Белый - Монино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход проведен Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Белый - Монино устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход произведен дефектов не обнаружено
6287 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-01-11 14:20 | 2024-01-11 15:05 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №134 - №135 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению В ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №134 - №135 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №134 - №135 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №134 - №135 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.
6288 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-11 14:03 | 2024-01-11 16:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №Б2 - №Б3 вследствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Демидов явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Б2 - №Б3 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №Б2 - №Б3 ВЛ-1008 ПС Демидов. на ВЛ 1008 ПС Демидов Опора К10-1Б | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Демидов проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1008 ПС Демидов в пролете опор №97- №98, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Демидов при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6289 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-01-11 14:01 | 2024-01-11 14:41 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-29П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО Агропромышленное объединение "Дружба" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику ОАО Агропромышленное объединение Дружба
6290 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-01-11 13:55 | 2024-01-11 14:02 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Сандово - Ладожское вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,В" в пролетах опор №№24-27, 84-85, 136-137 при сходе с проводов налипшего мокрого снега, что привело к уменьшению допустимого расстояния между ними и их кратковременному схлесту. В дальнейшем схлест самоустранился, что обеспечило успешное РПВ. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании снега на провода фаз "А,В" в пролетах опор №№24-27, 84-85, 136-137 ВЛ 35кВ Сандово - Ладожское произошел схлест проводов под тяжестью снега, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Сандово - Ладожское действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Сандово - Ладожское для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: повторный осмотр участка ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Сандово - Ладожское - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
6291 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2024-01-11 13:54 | 2024-01-11 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №266-267 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №266-267 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6292 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-01-11 13:30 | 2024-01-11 15:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-03 ПС Митрофановка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4кВ ТП-7-03 ПС Митрофановка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довеlдено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
6293 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-01-11 13:30 | 2024-01-11 19:46 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №91-92 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 1-ого провода. 2) Отключение ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3) Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №249-250 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №83-84 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №91-92 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с обрывом 1-ого провода, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №65-66 ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №249-250 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №83-84 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре в пролетах опор №85-95 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево, №60-70 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово, №245-255 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино, №78-88 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд.. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №85-95 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево, №60-70 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово, №245-255 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино, №78-88 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №85-95 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево, №60-70 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово, №245-255 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино, №78-88 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №85-95 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево, №60-70 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово, №245-255 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино, №78-88 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд.
6294 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2024-01-11 13:30 | 2024-01-11 15:25 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной ТП 051П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин направить письмо-претензию в адрес ООО "Аврора" - владельца ведомственной ТП 051П. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин направлена письмо-претензия в адрес ООО "Аврора" - владельца ведомственной ТП 051П.
6295 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-11 13:30 | 2024-01-11 14:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1-13 - №1-14 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №1-13 - №1-14 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности, обратив особое внимание на ширину просеки и деревья, угрожающие падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №1-13 - №1-14 ВЛ 1004 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС Свистовичи при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6296 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-11 13:29 | 2024-01-11 21:26 | 3.4.12.1.3, Причиной оперативного отключения ВЛ10кВ 416.07 ПС Стрелецкая явилось отыскание земли по ВЛ. | 4.4.3, Причина возникновения земли на ВЛ10кВ 416.07 ПС Стрелецкая явилось обрыв вязки провода ф. С оп.47 в следствии падения ветки с дерева стоящего вне ОЗ ВЛ из-за ГИО. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 416.07 от ПС Стрелецкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10 кВ 416.07 от ПС Стрелецкая разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 416.07 от ПС Стрелецкая Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 416.07 от ПС Стрелецкая
6297 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-11 13:28 | 2024-01-11 14:18 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-189 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов на участке от опр № 7-8 из-за налипания снега во время сильных порывов ветра. | 4.12, Схлест проводов от опоры №7 до опоры № 8 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП -189 произошел в результате сильных порывов ветра с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-189 с целью регулирования стрелы провеса провода от опоры №7 до оп №8. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-189 с целью регулирования стрелы провеса провода от опоры №7 до оп №8. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-189 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-189
6298 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-11 13:27 | 2024-01-11 14:31 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 20 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 76-РП 88 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 76-РП 88 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое, Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 76-РП 88 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 76-РП 88 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-РП 88 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-РП 88 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6299 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-11 13:17 | 2024-01-11 18:55 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №75-76 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №75-76 КВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-80. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-80. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
6300 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-11 13:10 | 2024-01-11 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №78-79, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №78 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №78-79, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №78 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала вязки провода. на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6301 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-11 13:00 | 2024-01-11 15:25 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0224 к ТП0389, произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ КЛ 37 Ф615 от ПС Дормашевская к РП17, произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0224 к ТП0389, в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф615 в РП17 к ПС Дормашевская. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования Ф615 в РП17 к ПС Дормашевская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0224 к ТП0389. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0224 к ТП0389 восстановлена.
6302 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-01-11 12:57 | 2024-01-11 15:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №81-81 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №80-81 ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход произведен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: обход произведен дефектов не обнаружено
6303 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2024-01-11 12:48 | 2024-01-11 14:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 130 послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 5-8 -оп5-9, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, на провода ВЛ в пролёта опор № 5-8-оп5-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 от ТП 130. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: ГИ Некрасов М.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: ГИ Некрасов М.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
6304 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-01-11 12:43 | 2024-01-11 13:51 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Саприно произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №77-78, при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №77-78 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Саприно по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Саприно по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Саприно в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6305 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-11 12:34 | 2024-01-11 14:51 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ КЛ 37 ПС Городищенская к РП 17 каб.А, произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ КЛ 37 ПС Городищенская к РП 17 каб.А, произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ КЛ 37 ПС Городищенская к РП 17 каб.А, в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ 37 в РП17 к ПС Городищенская. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КЛ 37 в РП17 к ПС Городищенская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ КЛ 37 ПС Городищенская к РП 17 каб.А. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ КЛ 37 ПС Городищенская к РП 17 каб.А. восстановлена.
6306 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-11 12:34 | 2024-01-11 14:50 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 195 6/630, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 195 6/630, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 195 6/630. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№3 ТП 195 6/630 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 195 6/630, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№3 ТП 195 6/630
6307 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-11 12:30 | 2024-01-11 13:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 5-29 - 5-30, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №5-29 - 5-30 ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ 10 кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ 10 кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка Мероприятие: Организационное Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
6308 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-11 12:30 | 2024-01-11 12:39 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Шишино произошли из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6309 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-11 12:20 | 2024-01-11 18:15 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ТП-10/0,4кВ №129 РП Дубрава, ЗТП №5-10 ПС Радуга, ТП-10/0,4кВ №612 РП Дубрава | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ТП-10/0,4кВ №129 РП Дубрава, ЗТП №5-10 ПС Радуга, ТП-10/0,4кВ №612 РП Дубрава | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ТП-10/0,4кВ №129 РП Дубрава, ЗТП №5-10 ПС Радуга, ТП-10/0,4кВ №612 РП Дубрава Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
6310 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-11 12:20 | 2024-01-12 05:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-№40 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №39-№40 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Лацкое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Лацкое Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Лацкое. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Лацкое
6311 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2024-01-11 12:11 | 2024-01-11 13:20 | 3.4.8.5.1, Повреждение ВЛ-0,4 ТП-241 Л3 Ф-103 ПС Воронок ПС Борщово произошло в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины), в пролете опор №7.8-7.9 обнаружен обрыв провода. | 4.4.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 ТП-241 Л3 Ф-103 ПС Воронок в пролете опоры №7.8-7.9 в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) привел к короткому замыканию и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-241 Л3 Ф-103 ПС Воронок по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
6312 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-11 12:10 | 2024-01-11 14:05 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 769 произошло по причине межфазного К.З. проводов от опоры № 5 к д. 10 в результате падения отломившейся ветки от дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов от опоры № 5 к д. 10 произошёл в результате падения на провода отломившейся ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Ильино КТП 769 Ф2 Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
6313 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-11 12:06 | 2024-01-11 13:58 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Коркино установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ опора № 13, в следствие перекрытия веткой провода на траверсу возникло однофазное замыкание на "землю" через тело опоры, МВ-10 кВ ф.10-05 ПС Коркино отключен от руки. В дальнейшем ветку устранили с проводов ВЛ. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие с провода на траверсу опора № 13 ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Коркино упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Коркино с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Коркино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
6314 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-01-11 11:42 | 2024-01-11 13:39 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №-110 - №111. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ деревья оставались на проводах ВЛ, затем упали на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №-110 - №111. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревья в пролёте опор №-110 - №111 ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих падением на провода ВЛ деревья в пролёте опор №-110 - №111 ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
6315 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-11 11:41 | 2024-01-11 12:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "50 лет Октября" произошло по причине межфазного К.З. оборудования на ТП 660П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЧП Иноземцева Т.П. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
6316 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 11:35 | 2024-01-11 18:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Дмитрианово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №80-№81 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием ветровых нагрузок. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 06 ПС Дмитрианово в пролете опор №80-№81 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием ветровых нагрузок. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Дмитрианово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Дмитрианово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6317 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2024-01-11 11:25 | 2024-01-11 18:01 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №10 - №11 отпайки на ТП№219 Манушкино из-за к схлеста проводов вследствие тяжести налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода . | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода , произошел схлест проводов в пролете опор №10 - №11 отпайки на ТП№219 Манушкино ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отпайки на ТП№219 Манушкино ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр отпайки на ТП№219 Манушкино ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра отпайки на ТП№219 Манушкино ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра отпайки на ТП№219 Манушкино ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи.
6318 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-11 11:24 | 2024-01-11 12:06 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 54 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 270 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 54-ТП 270 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 54-ТП 270 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 54-ТП 270 каб.Б ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 54-ТП 270 каб.Б ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 54-ТП 270 каб.Б ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 54-ТП 270 каб.Б ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6319 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ Андреаполь - Пено действием 1 ступени ДЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Андреаполь – Пено (ЭПЗ-1636) на ПС 220кВ Андреаполь, 2 ступени ДЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Андреаполь – Пено (ЭПЗ-1636) на ПС 110кВ Пено, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-16 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского и Пеновского района Тверской области, с обрывом 2х проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15-16 ВЛ 110кВ Андреаполь - Пено из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв 2х проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Андреаполь - Пено действием 1 ступени ДЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Андреаполь – Пено (ЭПЗ-1636) на ПС 220кВ Андреаполь, 2 ступени ДЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Андреаполь – Пено (ЭПЗ-1636) на ПС 110кВ Пено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Андреаполь – Пено на предмет обнаружения ослабленных деревьев, имеющих наклон в сторону ВЛ. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход проведен Мероприятие: Техническое В случае выявления ослабленных деревьев, имеющих наклон в сторону ВЛ, произвести вырубку данных деревьев на ВЛ 110 кВ Андреаполь - Пено дефекты. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход проведен деревьев имеющих наклон не обнаружено
6320 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2024-01-11 11:20 | 2024-01-11 12:00 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище послужило однофазное замыкание на "Землю", произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на траверсу и крайний провод опоры №152 в сторону опоры №153. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище оперативно отключен по ТУ из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провод и траверсу промежуточной ж/б опоры №152 с нарушением изоляции между фазным проводом и заземленной металлической траверсой с возникновением однофазного замыкания на "Землю" и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ-10кВ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №152 - №153 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ-10кВ
6321 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-11 11:18 | 2024-01-11 11:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-15 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-15 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-15 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-15 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-15 по всей длине.
6322 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-11 11:14 | 2024-01-11 12:02 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н. Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №18-19 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н. Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №18-19 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н. Карачан разработаны мероприятия по вырубке деревьев, обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6323 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-11 11:05 | 2024-01-11 17:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ Карачарово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4/10 - №4/11 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, Отключение ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ Карачарово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4/10 - №4/11миз-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролете опор №4/1 - №4/9 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролете опор №4/1 - №4/9 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролете опор №40 - №50. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролете опор №4/1 - №4/9
6324 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-11 11:02 | 2024-01-11 12:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 3-8 – 3-9, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра. (скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская обрезаны.
6325 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-11 10:55 | 2024-01-11 11:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 17-18 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 17-18 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 20Н с.А.Борки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 20Н с.А.Борки Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
6326 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-11 10:50 | 2024-01-12 03:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра (15-17 м/с.) из вне охранной зоны произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ: - ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 253 ВЛ №2 ПС Селезневская в пролете опор № 1-1 -1-2; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 267 ВЛ №2 ПС Селезневская в пролете опор № 3-4; - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 644 ВЛ №04 ПС Суравская в пролете опор № 13-14; - ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 590 ВЛ №08 ПС Б.Двойневская в пролете опор № 30-31; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская в пролете опор № 11-12; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская в пролете опор № 1-8 - 1-9; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская в пролете опор № 15-16. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор сл. ВЛ : - ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 253 ВЛ №2 ПС Селезневская в пролете опор № 1-1 -1-2; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 267 ВЛ №2 ПС Селезневская в пролете опор № 3-4; - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 644 ВЛ №04 ПС Суравская в пролете опор № 13-14; - ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 590 ВЛ №08 ПС Б.Двойневская в пролете опор № 30-31; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская в пролете опор № 11-12; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская в пролете опор № 1-8 - 1-9; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская в пролете опор № 15-16. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 253 ВЛ №2 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 267 ВЛ №2 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 644 ВЛ №04 ПС Суравская; - ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 590 ВЛ №08 ПС Б.Двойневская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская. Срок исполнения: 04.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 253 ВЛ №2 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 267 ВЛ №2 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 644 ВЛ №04 ПС Суравская; - ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 590 ВЛ №08 ПС Б.Двойневская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская. Срок исполнения: 04.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
6327 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-01-11 10:50 | 2024-01-11 23:40 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролете опор №114 - №115 ветками деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №177 - №178 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ из-за налипания снега и под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кимрском районе. 3. Отключение ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26 - №27 веткой дерева, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ из-за налипания снега и под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кимрском районе. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №114 - №115 КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошёл схлёст проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №177 - №178 ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №27 - №27 ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр: 1. КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролётах опор №111 - №121; 2. ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №172 - №182; 3. ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №21 - №31 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре: 1. КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролётах опор №111 - №121; 2. ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №172 - №182; 3. ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №21 - №31. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г.
6328 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2024-01-11 10:49 | 2024-01-12 14:17 | 3.4.12.1.2, Отключение вручную ВЛ 10 кВ № 03 ПС Михайловское произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах, в результате чего произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №71 и падение провода фазы "В" на траверсу опоры №71, при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС Михайловское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №44-45, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №44-45. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №71 и падение провода фазы "В" на траверсу опоры №71, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС Михайловское вручную 11.01.2024 в 10:39. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №44-45 ВЛ 10 кВ № 03 ПС Михайловское при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС Михайловское действием МТЗ 11.01.2024 в 21:46. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 03 ПС Михайловское пролетах опор №65-75, №39-50 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 03 ПС Михайловское пролетах опор №65-75, №39-50. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
6329 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красное в пролете опор № 78 - 79 обнаружена на земле под проводами ВЛ ветка дерева со следами подгара, вылетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с. Ветка при падении кратковременно перекрыла провода соседних фаз, возникло межфазное К.З., что привело к отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 78 - 79 ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красное упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
6330 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-01-11 10:48 | 2024-01-11 12:17 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ на провода оп.№5. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева из-за охранной зоны, на провода ВЛ, оп.№5. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ № 07 ПС 35кВ Дегтянская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Дегтянская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
6331 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-11 10:47 | 2024-01-11 11:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 512 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 7-8, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 7-8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 512, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №44/64СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №44/64СС. Внесено в дефектную ведомость.
6332 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-11 10:40 | 2024-01-11 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 в пролете опор №1.2-№1.3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 Тп 1828 в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 в пролете опор №1.2-№1.3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6333 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-11 10:40 | 2024-01-11 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч.5 - РП-34 яч5 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч.5 - РП-34 яч5 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч.5 - РП-34 яч5 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч.5 - РП-34 яч5 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч.5 - РП-34 яч5, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
6334 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-11 10:38 | 2024-01-11 11:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛЗ-10кВ №03 от ПС 110/35/10кВ Горшечное с неуспешным АПВ произошло по причине межфазнгого КЗ на землю по причине приближения РДИП на опорах №31 фаза "А" и №52 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра и мокрого снега. | 4.4.4, Приближения РДИП на опорах №31 фаза "А" и №52 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра и мокрого снега. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛЗ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№03 ПС Горшечное Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛЗ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№03 ПС Горшечное Мероприятие: Организационное Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№03 ПС Горшечное
6335 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2024-01-11 10:37 | 2024-01-11 10:41 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21С 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 63-64 обнаружено дерево со следами подгара, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра скоростью до 18м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. В дальнейшем под действием ветра и тяжестью собственного веса дерево упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
6336 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2024-01-11 10:37 | 2024-01-11 11:49 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ с/х им.Ленина, на провода в пролете опор № 17-18, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 17-18 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ с/х им. Ленина в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ с/х им. Ленина. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ с/х им. Ленина, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6337 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-11 10:31 | 2024-01-11 10:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 1042 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 22-23 в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 22-23. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1042, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1042 произвели внеочередной осмотр по всей длине с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1042 выявленные насаждения при обходе ВЛ устранены.
6338 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 10:30 | 2024-01-12 07:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Заря ПС Борисоглеб в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-№72 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №71-№72 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
6339 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 10:25 | 2024-01-11 13:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №132 ПС Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-№96 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильного порывистого ветра. Дерево обнаружено под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-№96 ВЛ 10кВ №132 ПС Климатино при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильного порывистого ветра. Дерево обнаружено под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №132 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №132 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №132 ПС Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
6340 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-11 10:21 | 2024-01-11 10:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 823 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 20-21, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 20-21. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 823, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №46/66СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №46/66СС. Внесено в дефектную ведомость.
6341 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-11 10:20 | 2024-01-11 11:22 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 из-за обрыва провода фазы «А» и схлестывание с проводом фазы "В" в пролете опор №376-377, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» и схлестывание с проводом фазы "В" в пролете опор №376-377 ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1, выявленные замечания и дефекты включены в план ремонта и ТО в 2024г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 по всей длине на предмет выявления дефектов.
6342 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 10:20 | 2024-01-11 16:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №162 Клементьево ПС 35/10кВ Клементьево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №102-№103 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №102-№103 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №162 Клементьево ПС 35/10 кВ Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №162 Клементьево ПС 35/10 кВ Клементьево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6343 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 10:16 | 2024-01-12 08:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Сигорь ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №112-№114 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №112-№114 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6344 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 10:15 | 2024-01-12 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 ВЧ ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №78-№79 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №78-№79 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6345 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 10:15 | 2024-01-11 12:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильного порывистого ветра. Дерево обнаружено под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильного порывистого ветра. Дерево обнаружено под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
6346 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 10:10 | 2024-01-11 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №175 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-№35 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильно порывистого ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №175 ПС Алтыново в пролете опор №34-№35 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №175 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №175 ПС Алтыново. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
6347 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 10:10 | 2024-01-11 12:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-№104 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №103-№104 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6348 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 10:10 | 2024-01-11 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 Зачатье ПС Щурово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №193 - №194 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №193 - №194 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
6349 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 10:10 | 2024-01-12 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 Рагуйлово ПС Щурово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №119-№120 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №119-№120 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
6350 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-01-11 10:05 | 2024-01-11 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Школа произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 17-18 упавшей веткой от дерева, ростущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор № 17-18 на ВЛ 10кВ Школа произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Школа Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Карпушкин М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Школа, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Карпушкин М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: .
6351 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-01-11 10:05 | 2024-01-11 19:33 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ между проводами в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского, Лихославльского и Кувшиновского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 15 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №78-№83, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №61/17-№61/24, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №145-№149, ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №79-№83, в пролетах опор №133-№145, ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №85-№92, в пролетах опор №96-№99, ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №104-№110, ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №114/25-№114/26. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к проводам сседних фаз при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского, Лихославльского и Кувшиновского районов Тверской области, происходили схлесты проводов, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №78-№83, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №61/17-№61/24, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №145-№149, ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №79-№83, в пролетах опор №133-№145, ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №85-№92, в пролетах опор №96-№99, ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №104-№110, ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №114/25-№114/26. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №73-№88, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №61/12-№61/28, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №140-№153, ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №74-№87, в пролетах опор №128-№150, ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №80-№97, в пролетах опор №91-№104, ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №99-№115, ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №114/20-№114/30 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены внеплановые осмотры ВЛ, замечаний нет. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №73-№88, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №61/12-№61/28, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №140-№153, ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №74-№87, в пролетах опор №128-№150, ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №80-№97, в пролетах опор №91-№104, ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №99-№115, ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №114/20-№114/30. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ произведён, замечаний нет.
6352 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 10:05 | 2024-01-11 11:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-№22 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №21-№22 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6353 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 10:05 | 2024-01-11 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 Верзино ПС Щурово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №56 - №57 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №56 - №57 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
6354 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 10:04 | 2024-01-11 23:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №207-№208 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №207-№208 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево, устранены
6355 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 10:03 | 2024-01-11 16:01 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково оперативным персоналом для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за срыва вязки на опоре № 219 от массы образовавшихся ГИО под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.4, срыв вязки на опоре № 219 от массы образовавшихся ГИО под воздействием сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6356 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 10:02 | 2024-01-12 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7 Ударник ПС Алешкино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-30-№2-32 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №2-30-№2-32 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6357 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 10:00 | 2024-01-11 13:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №123 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-№13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №12-№13 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №123 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №123 ПС Углич. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6358 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 09:59 | 2024-01-12 07:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Заря ПС Борисоглеб в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-10-№12-11 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №12-10-№12-11 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
6359 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2024-01-11 09:58 | 2024-01-11 10:10 | 3.4.10.2, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание на опоре 44 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ "Сазановка", вызванное перекрытием птицей. | 4.4.5, Причиной междуфазного короткого замыкания на опоре на опоре 44 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ "Сазановка", явилось птица. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №09 ПС 35кВ Сазановка. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ10кВ №09 ПС 35кВ Сазановка составить график устранения выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6360 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 09:58 | 2024-01-11 18:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 Козино ПС Щурово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №77-№78 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №77-№78 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
6361 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 09:56 | 2024-01-12 07:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 Петряево ПС Алешкино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-№63 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №62-№63 ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6362 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-11 09:55 | 2024-01-12 14:09 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35 Фенево произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №101 - №102 ветками деревьев, наклонившихся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега. 2. Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва вязки провода фазы “A” на опоре №136 и обрыв вязки провода фазы “B” на опоре №141, произошедшие вследствие воздействия тяжести налипшего на провода мокрого снега и образования ГИО. 3. Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №160 - №161 ветками деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4. Отключение ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-111 - №2-112 ветками деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 5. Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №140 - №12-1 ветками деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 6. Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва вязки провода фазы “В” на опоре №84 и обрыва провода фазы “B” в пролётах опор №83 - №85 с замыканием на соседний провод, произошедшее вследствие воздействия тяжести налипшего на провода мокрого снега и образования ГИО. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №101 - №102 ВВЛ 10кВ №13 ПС 35 Фенево из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло повреждение провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35 Фенево действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при налипании снега и образовании ГИО на проводах на опоре №136 фаза "А" и опоре №141 фаза "В" ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино произошли обрывы вязок проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №160 - №161 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №2-111 - №2-112 ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №140 - №12-1 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия при налипании снега и образовании ГИО на проводах на опоре №84 фаза "В" КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща произошёл обрыв вязки провода с обрывом провода фазы "В" в пролётах опор №83 - №85 с замыканием на соседний провод, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр: 1. ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №95 - №105; 2. ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролётах опор №133 - №143; 3. ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №155 - №165; 4. ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №2-106 - №2-116; 5. ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово в пролетах опор №140 - №12-5; 6. КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №78 - №88 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр: 1. ВЛ10кВ №07 ПС Зобнино в пролётах опор №133 - №143; 2. ВЛ10кВ №15 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №155 - №165; 3. ВЛ10кВ №07 РП Скорнево в пролетах опор №2-106 - №2-116; 4. ВЛ10кВ №03 ПС Фролово в пролетах опор №140 - №12-5. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре: 1. ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №95 - №105; 2. ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролётах опор №133 - №143; 3. ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №155 - №165; 4. ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №2-106 - №2-116; 5. ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово в пролетах опор №140 - №12-5; 6. КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №78 - №88. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №15 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №155 - №165, ВЛ10кВ №07 РП Скорнево в пролетах опор №2-106 - №2-116, ВЛ10кВ №03 ПС Фролово в пролетах опор №140 - №12-5 внесены в план работ на февраль 2024г.; при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №07 ПС Зобнино в пролётах опор №133 - №143 дефектов не выявлено.
6363 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 09:55 | 2024-01-11 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №168-№169 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №168-№169 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково, устранены.
6364 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 09:53 | 2024-01-12 07:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №105-№106 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №105-№106 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6365 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 09:50 | 2024-01-11 20:00 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №3-2-№3-3 в результате воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №3-2-№3-3 в результате воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6366 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-11 09:42 | 2024-01-11 17:31 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №211. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" марки ШФ-20 на опоре №211 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ №12 ПС Ельцы (Свердлово) ВЛ-10кВ №12 ПС Ельцы (Свердлово) | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы в пролетах опор №№205-212. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы в пролетах опор №№205-212. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г.
6367 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2024-01-11 09:41 | 2024-01-11 15:00 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего, произошел срыв вязки провода фазы "А", на опоре №77 и схлест проводов фаз "А", "В", в пролете опор №77-78 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данных пролетах опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное, при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, произошел срыв вязки провода фазы "А", на опоре №77 и схлест проводов фаз "А", "В", в пролете опор №77-78 ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 05 ПС Лесное в пролетах опор №72-83 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 05 ПС Лесное в пролетах опор №72-83. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
6368 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 09:40 | 2024-01-11 15:32 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №153 Белоусово ПС 35/10 кВ Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов в пролете опор №238-№239 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв проводов ВЛ 10 кВ №153 Белоусово ПС 35/10 кВ Заозерье в пролете опор №238-№239 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №153 Белоусово ПС 35/10 кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №153 Белоусово ПС 35/10 кВ Заозерье, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
6369 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 09:40 | 2024-01-11 23:30 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов в пролете опор №54-№55 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв проводов ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово в пролете опор №54-№55 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6370 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 09:39 | 2024-01-12 01:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово во в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-№72 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №71-№72 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6371 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-11 09:38 | 2024-01-11 13:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №89-90 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №89-90 ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС 35кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№85-95. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№85-95. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
6372 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 09:38 | 2024-01-11 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №55-№56 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием ветровых нагрузок. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово в пролете опор №55-№56 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием ветровых нагрузок. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6373 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-11 09:37 | 2024-01-11 11:05 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло старение и частичное разрушение изоляции на концевой муфте жилы фазы "А" ф2.7 ул. Комсомольская д.61 КЛ 0,4 кВ ТП0216 ф.620 РП22. | 4.13, Повреждение изоляции на фазе "А" КЛ 0,4 кВ ф2.7 ТП0216 ф.620 РП22 привело КЗ и срабатыванию предохранителя ПН2 250А, что послужило причиной прекращения подачи напряжения потребителям, проживающим по адресу ул. Комсомольская д.61. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0216 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП0216 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков.
6374 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-11 09:35 | 2024-01-11 11:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветра произошло падение ветви дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП Г-5-13 в пролете опор №3-4, что привело схлёсту проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов из-за падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП Г-5-13 на провода в пролете опор №3-4, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Г-5-13 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Г-5-13 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
6375 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 09:35 | 2024-01-11 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-№57 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №56-№57 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6376 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-11 09:34 | 2024-01-11 20:17 | 3.4.12.1.2, Отключения в результате действия защит и в ручную ВЛ-10кВ произошло по причине межфазных КЗ и однофазных замыканий на "землю" из-за налипания снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего происходил обрыв проводов и вязок крепления верхнего провода к изолятору, при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 15 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ: ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено на опоре №97 обрыв трех вязок крепления проводов к изоляторам, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижаровов пролете опор №122-№123 обрыв провода, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено на опоре №34-61 обрыв вязки крепления провода к изолятору, ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №79-№80 обрыв двух проводов, ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Светлица на опоре №83 обрыв вязки крепления провода к изолятору. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, изменение его габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области, происходили обрывы проводов и вязок крепления проводов к изоляторам, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную: ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено на опоре №97 обрыв трех вязок крепления проводов к изоляторам, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижаровов пролете опор №122-№123 обрыв провода, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено на опоре №34-61 обрыв вязки крепления провода к изолятору, ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №79-№80 обрыв двух проводов, ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Светлица на опоре №83 обрыв вязки крепления провода к изолятору. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №92-№102, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижаровов пролетах опор №117-№127, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №34-56-№34-66, ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №74-№84, ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №78-№88. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №92-№102, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово пролетах опор №117-№127, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №34-56-№34-66, ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №74-№84, ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №78-№88 не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №92-№102, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижаровов пролетах опор №117-№127, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №34-56-№34-66, ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №74-№84, ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №78-№88. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово пролетах опор №117-№127, ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №74-№84 не обнаружены.
6377 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-11 09:33 | 2024-01-12 07:31 | 3.4.12.1.2, Прохождение атмосферного фронта по территории Фировского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: налипание снега на провода и ветки деревьев), которые привели к увеличению механических нагрузок на провода, и соответственно, к провисанию и обрыву проводов, их схлестыванию, а также к наклонам и падению деревьев и крупных веток на провода: - ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово кратковременный схлест проводов в пролете опор №171-172 - ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь кратковременный схлест проводов в пролете опор №142-143 - ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово сорвана вязка провода с изолятора ф."А" на опоре №41, схлест проводов пр.оп.№41-42 - ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово сорвана вязка провода с изолятора ф."В" на опоре №3-93. | 4.4.4, Короткие замыкания, возникшие вследствие провиса, обрыва проводов, падения деревьев и веток из-за пределов границ охранных зон ВЛ на провода ВЛ, по причине образования на проводах ВЛ и кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО): - ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово кратковременный схлест проводов в пролете опор №171-172 - ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь кратковременный схлест проводов в пролете опор №142-143 - ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово сорвана вязка провода с изолятора ф."А" на опоре №41, схлест проводов пр.оп.№41-42 - ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово сорвана вязка провода с изолятора ф."В" на опоре №3-93 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ: ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ В.Октябрь, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр отключившихся ВЛ: ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ В.Октябрь, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившихся ВЛ: ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ В.Октябрь, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ В.Октябрь, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фиродефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
6378 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-01-11 09:30 | 2024-01-11 17:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС Техникум в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №(13-8)-№(13-9) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ-10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №(7-4)-№(7-5) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ-10кВ №23 Щекотово ПС 110/35/10кВ Коромыслово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №129-№130 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ-10кВ №22 Цибирино ПС 110/35/10кВ Коромыслово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №107-№108 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №(13-8)-№(13-9) на ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС Техникум деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №(7-4)-№(7-5) на ВЛ-10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №129-№130 на ВЛ-10кВ №23 Щекотово ПС 110/35/10кВ Коромыслово деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №107-№108 на ВЛ-10кВ №22 Цибирино ПС 110/35/10кВ Коромыслово деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС 110/35/10кВ Техникум, ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово, ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС 110/35/10кВ Коромыслово, ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС 110/35/10кВ Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС 110/35/10кВ Техникум, ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово, ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС 110/35/10кВ Коромыслово, ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС 110/35/10кВ Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
6379 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 09:30 | 2024-01-11 14:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №124 Улейма ПС 110/35/10кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №102-№103 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №102-№103 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №124 Улейма ПС 110/35/10 кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №124 Улейма ПС 110/35/10 кВ Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6380 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-01-11 09:20 | 2024-01-12 00:22 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №46 - №47 из-за схлеста проводов фаз "А" и "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. Отключение ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега на ПС 35кВ Калязин произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №10 - №11 из-за обрыва провода фазы "А", вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением верхнего провода к нижнему в пролете опор №46 - №47 ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега действием ТО. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах в пролете опор №10 - №11 ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега, ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега для выявления гололёдно-изморозевых отложений. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое При выявлении гололёдно-изморозевых отложений по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6381 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 09:20 | 2024-01-11 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №244-№245 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №244-№245 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Горбивненко Д.Н. Состояние: Не выполнено
6382 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 09:16 | 2024-01-11 09:25 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №7 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье оперативным персоналом для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за обрыва вязки на опоре № 172 от массы образовавшихся ГИО под воздействием сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв вязки на опоре № 172 ВЛ 10кВ №7 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье от массы образовавшихся ГИО под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6383 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-11 09:13 | 2024-01-11 15:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 442 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов веткой с дерева , находящихся вне охранной зоне ВЛ, под воздействием бокового ветра, в пролете опор № 147-148 | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 442 по причине перекрытия проводов веткой с дерева, в пролете опор № 147-148, из вне охранной зоне ВЛ, при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ 447 ПС 35кВ Н.Гурово Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
6384 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-11 09:12 | 2024-01-11 14:07 | 3.4.12.1.3, Причиной оперативного отключения ВЛ10кВ 478.11 ПС Б.Жирово явилось отыскание земли по ВЛ. | 4.4.3, Причина возникновения земли на ВЛ10кВ 478.11 ПС Б.Жирово явилось обрыв вязки провода ф.А оп.15-51 в следствии падения ветки с дерева стоящего вне ОЗ ВЛ из-за ГИО. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово
6385 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-11 09:12 | 2024-01-12 03:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками дерева, упавшего при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №48-№49. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ Отключение ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз ветками дерева, упавшего при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №72-№73. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №3 Руновский ПС 35/10 кВ Великовская в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками дерева, упавшего при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №151-№152. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками дерева, упавшего при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-20-№3-21. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками дерева, упавшего при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №48-№49. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ветками дерева, упавшего при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор №48-№49. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ Обрыв проводов всех фаз ветками дерева, упавшего при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №72-№73. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз ветками дерева, упавшего при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Руновский ПС 35/10 кВ Великовская в пролете опор №151-№152. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз ветками дерева, упавшего при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в пролете опор №3-20-№3-21. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз ветками дерева, упавшего при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в пролете опор №48-№49. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов, ВЛ 10кВ №5 Шильпухово ПС Пречист, ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, ВЛ 10 кВ №3 Руновский ПС 35/10 кВ Великовская с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов, ВЛ 10кВ №5 Шильпухово ПС Пречист, ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, ВЛ 10 кВ №3 Руновский ПС 35/10 кВ Великовская. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Не выполнено
6386 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-01-11 09:11 | 2024-01-11 09:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС 110/10кВ Жирово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием в пролётах опор №№56-57 веткой от дерева растущего в не охранной зоны ВЛ, В районе порывистый ветер, снег | 4.4.3, Пролёт опор №№56-57 ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС 110/10кВ Жирово Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в не охранной зоны ВЛ, В районе порывистый ветер, снег | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.2.13 от ПС 110/10 кВ "Жирово" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ 3.2.13 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.2.13 от ПС 110/10кВ "Жирово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ 3.2.13
6387 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-11 09:05 | 2024-01-11 22:43 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 133 ПС 35/10кВ Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролёте опор №59-№60 при обрыве двух проводов от воздействия гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Перекрытие проводов в пролете опор №59-№60 при обрыве двух проводов ВЛ 10кВ № 133 ПС 35/10кВ Новое Село из-за воздействия гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 133 ПС Новое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 133 ПС Новое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 133 ПС Новое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 133 ПС Новое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6388 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2024-01-11 09:05 | 2024-01-11 15:50 | 3.4.12.1.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Ярославской области с неблагоприятными погодными условиями: дождь, снег, сильный снег, мокрый снег, приведшими к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) с толщиной стенки 17мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) в период с 24.12-31.12.2023. Накопительный эффект от налипания мокрого снега и сильного снега, выпавшего в период с 24.12-31.12.2023, неблагоприятные гидрометеорологические явления 11.01.2024 виде сильного снега, метели, ветра до 18 м/с (приложение Справки Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС) способствовали увеличению механических нагрузок на провода, соответственно, приводили схлестыванию и повреждению проводов. | 4.4.4, Короткое замыкание вследствие схлеста проводов в результате воздействия сильного ветра и массы образовавшихся ГИО: 1) ВЛ 35кВ Марково-Урусово в пролете опор №39-№40 схлест проводов . 2) ВЛ 35кВ Щурово-Скоморохово в пролете опор №155-№156 схлест проводов . 3)ВЛ 35кВ Щуровская в пролете опор №130-№131 схлест проводов . 4) ВЛ 35кВ Дмитриановская в пролете опор №51-№52 и №70-№71 схлест проводов . 5) ВЛ 35кВ Петровск-Поречье в пролете опор №11-№12, №18-№19 и №23-№24 схлест проводов . 6) ВЛ 35кВ Лесная в пролете опор №25-№26, №47-№48 схлест проводов . 7) ВЛ 35кВ Алешкино-Вощажниково в пролете опор №25-№26 схлест проводов . 8) ВЛ 35кВ Залесье-2 в пролете опор №3-№4 схлест проводов . 9) ВЛ 35кВ Волинская в пролете опор №31-№32 и №41-№42 схлест проводов . 10) ВЛ 35кВ Борисоглеб-Дмитрианово в пролете опор №28-№29 и №39-№40 схлест проводов . 11) ВЛ 35кВ Скомороховская в пролете опор№20-№21 схлест проводов . 12) ВЛ 35кВ Клементьево в пролете опор №188-№189 схлест проводов . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 35кВ Марково-Урусово, ВЛ 35кВ Щурово-Скоморохово, ВЛ 35кВ Щуровская, ВЛ 35кВ Дмитриановская, ВЛ 35кВ Петровск-Поречье, ВЛ 35кВ Лесная, ВЛ 35кВ Алешкино-Вощажниково, ВЛ 35кВ Залесье-2, ВЛ 35кВ Волинская, ВЛ 35кВ Борисоглеб-Дмитрианово, ВЛ 35кВ Скомороховская, ВЛ 35кВ Клементьево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Трифинин С.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ Марково-Урусово, ВЛ 35кВ Щурово-Скоморохово, ВЛ 35кВ Щуровская, ВЛ 35кВ Дмитриановская, ВЛ 35кВ Петровск-Поречье, ВЛ 35кВ Лесная, ВЛ 35кВ Алешкино-Вощажниково, ВЛ 35кВ Залесье-2, ВЛ 35кВ Волинская, ВЛ 35кВ Борисоглеб-Дмитрианово, ВЛ 35кВ Скомороховская, ВЛ 35кВ Клементьево. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Трифинин С.Е. Состояние: Не выполнено
6389 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-11 09:02 | 2024-01-11 09:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская в пролете опор №40-41 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Сергиевская в пролете опор №40-41 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Сергиевская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Ф-2 ПС Сергиевская по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Ф-2 ПС Сергиевская по всей длине.
6390 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-11 09:01 | 2024-01-12 04:03 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ между проводами в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Максатихинского и Сонковского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 15 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №61-№73, ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролетах опор №59-№65, ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в пролетах опор №77-№86, №93-№97, ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролетах опор №84-№87, №100-№105, ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха в пролетах опор №44-№57, ВЛ 10кВ №01 ПС Гостиница в пролетах опор №63-№71, ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в пролетах опор №60-№71, ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха в пролетах опор №33-№42, №62-№69, ВЛ-10кВ №9 ПС Максатиха в пролетах опор №53-№68, ВЛ 10кВ №09 ПС Гостиница в пролетах опор №103-№121, ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха в пролетах опор №191-№212. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к проводам сседних фаз при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Максатихинского и Сонковского районов Тверской области, происходили схлесты проводов, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №61-№73, ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролетах опор №59-№65, ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в пролетах опор №77-№86, №93-№97, ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролетах опор №84-№87, №100-№105, ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха в пролетах опор №44-№57, ВЛ 10кВ №01 ПС Гостиница в пролетах опор №63-№71, ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в пролетах опор №60-№71, ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха в пролетах опор №33-№42, №62-№69, ВЛ-10кВ №9 ПС Максатиха в пролетах опор №53-№68, ВЛ 10кВ №09 ПС Гостиница в пролетах опор №103-№121, ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха в пролетах опор №191-№212. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №56-№78, ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролетах опор №54-№70, ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в пролетах опор №72-№105, ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролетах опор №79-№93, №95-№110, ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха в пролетах опор №39-№62, ВЛ 10кВ №01 ПС Гостиница в пролетах опор №58-№76, ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в пролетах опор №55-№76, ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха в пролетах опор №28-№47, №57-№74, ВЛ-10кВ №9 ПС Максатиха в пролетах опор №48-№73, ВЛ 10кВ №09 ПС Гостиница в пролетах опор №98-№126, ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха в пролетах опор №186-№217 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №56-№78, ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролетах опор №54-№70, ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в пролетах опор №72-№105, ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролетах опор №79-№93, №95-№110, ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха в пролетах опор №39-№62, ВЛ 10кВ №01 ПС Гостиница в пролетах опор №58-№76, ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в пролетах опор №55-№76, ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха в пролетах опор №28-№47, №57-№74, ВЛ-10кВ №9 ПС Максатиха в пролетах опор №48-№73, ВЛ 10кВ №09 ПС Гостиница в пролетах опор №98-№126, ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха в пролетах опор №186-№217. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6391 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-12 00:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 101 ПС 35/10/6кВ Варегово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №134-№135 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №134-№135 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 101 ПС 35/10/6кВ Варегово из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6392 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 16:05 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролёте опор №45-№46 при обрыве двух проводов от воздействия гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Перекрытие проводов в пролете опор №45-№46 при обрыве двух проводов ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое Село из-за воздействия гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое Село.. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6393 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-11 08:55 | 2024-01-11 15:57 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №88-№89 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №88-№89 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ Большое Село из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6394 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-11 08:52 | 2024-01-11 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №(1-90)-№(1-91) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №(1-90)-№(1-91) ВЛ 10кВ № 5 ПС Тутаев деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6395 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-11 08:51 | 2024-01-11 20:40 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях, в результате чего произошли наклоны деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов веткми дерева вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №64-№65, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролете опор №323/13-№323/14, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №96-№97, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №26-№27. | 4.4.3, В результате механических воздействий при наклонах деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве произошли перекрытия проводов ветками деревьев, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №64-№65, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролете опор №323/13-№323/14, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №96-№97, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №26-№27. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №69-№79, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролете опор №323/08-№323/18, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №91-№101, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №21-№31. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №69-№79, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролете опор №323/08-№323/18, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №91-№101, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №21-№31 не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ дефекты: ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №69-№79, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролете опор №323/08-№323/18, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №91-№101, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №21-№31. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ дефекты: ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №91-№101, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №21-№31 не обнаружены.
6396 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2024-01-11 08:44 | 2024-01-11 10:09 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 27-28, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 27-28 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево замечаний нет.
6397 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-11 08:40 | 2024-01-11 09:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 113 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 113 ПС 35 кВ Неминущее из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 113 ПС 35 кВ Неминущее ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 113 ПС 35 кВ Неминущее | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 113 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 113 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
6398 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2024-01-11 08:38 | 2024-01-11 09:47 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 26-28, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-28 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длинеВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская, замечаний не выявлено.
6399 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-11 08:31 | 2024-01-11 16:44 | 3.4.12.2.3, Отключение В 10кВ № 03 ПС Татановская от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего механического воздействия на провода ВЛ упавшего дерева в пролете опор № 2-4 - 2-5. (порывы ветра достигали 15-17 м/с | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр 04.04.2024 насаждений не выявил, замечания по ДКР устранены 11.01.2024 после выполнения аварийного осмотра ВЛ.
6400 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-11 08:30 | 2024-01-12 01:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-17-№18-18 при ветки падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 131 ПС 35/10кВ Новое село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №220-№221 при ветки падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №18-17-№18-18 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ Лом под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов в пролете опор №220-№221 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 131 ПС 35/10кВ Новое село под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом. . Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6401 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2024-01-11 08:30 | 2024-01-11 23:26 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сить в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №68-№69 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Брейтово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-№18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 3) Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Брейтово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №114-№115 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 4) Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сить в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-№29 ри падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 5) Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Горелово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-№31 ри падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Перекрытие проводов в пролете опор №68-№69 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сить из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. 2) Перекрытие проводов в пролете опор №17-№18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Брейтово из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. 3) Перекрытие проводов в пролете опор №114-№115 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Брейтово из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. 4) Перекрытие проводов в пролете опор №28-№29 ри падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сить из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. 5) Перекрытие проводов в пролете опор №30-№31 ри падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Горелово из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сить, ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Брейтово, ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Брейтово, ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сить, ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Горелово. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр потребителей ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сить, ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Брейтово, ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Брейтово, ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сить, ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Горелово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
6402 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 08:28 | 2024-01-11 09:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Правда ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №41-42 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №41-№42 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Правда ПС 35/10кВ Красное с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Правда ПС 35/10кВ Красное с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Правда ПС 35/10кВ Красное Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Правда ПС 35/10кВ Красное, устранены.
6403 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 08:27 | 2024-01-11 16:03 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №87-№88 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №87-№88 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6404 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-11 08:26 | 2024-01-11 17:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за соприкосновения оборванного провода с соседним фазным проводом в пролете опор №85-86. Обрыв фазного провода произошел в пролете опор №85-86 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №85-86 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№80-90. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№80-90. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
6405 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 08:26 | 2024-01-11 14:24 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №41-№42 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2) Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Марково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-№43 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 3) Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Марково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-№47 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 4) Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-№53 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 5) Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-№55 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 6) Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-№57 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, 1) Перекрытие проводов в пролете опор №41-№42 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково под воздействием сильных порывов ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2) Перекрытие проводов в пролете опор №42-№43 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 ПС Марково под воздействием сильных порывов ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 3) Перекрытие проводов в пролете опор №46-№47 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 03 ПС Марково под воздействием сильных порывов ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 4) Перекрытие проводов в пролете опор №52-№53 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово под воздействием сильных порывов ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 5) Перекрытие проводов в пролете опор №54-№55 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово под воздействием сильных порывов ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 6) Перекрытие проводов в пролете опор №56-№57 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково под воздействием сильных порывов ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково, ВЛ 10кВ № 02 ПС Марково, ВЛ 10кВ № 03 ПС Марково, ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово, ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово, ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково 09 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково, ВЛ 10кВ № 02 ПС Марково, ВЛ 10кВ № 03 ПС Марково, ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово, ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово, ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6406 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2024-01-11 08:25 | 2024-01-11 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Мартыновский ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №79-№80 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №2 Флоровский ПС 110/35/10 кВ Крюково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-№16 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №2 Родина РП 1 Шипилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-4-№3-5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №79-№80 при падении дерева,упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. Перекрытие проводов в пролете опор №15-№16 при падении дерева, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. Перекрытие проводов в пролете опор №3-4 - №3-5 при падении дерева, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мартыновский ПС 35/10 кВ Рождествено, ВЛ 10 кВ №2 Флоровский ПС 110/35/10 кВ Крюково, ВЛ 10 кВ №2 Родина РП 1 Шипилово, с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мартыновский ПС 35/10 кВ Рождествено, ВЛ 10 кВ №2 Флоровский ПС 110/35/10 кВ Крюково, ВЛ 10 кВ №2 Родина РП 1 Шипилово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №4 Мартыновский ПС 35/10 кВ Рождествено, ВЛ 10 кВ №2 Флоровский ПС 110/35/10 кВ Крюково, ВЛ 10 кВ №2 Родина РП 1 Шипилово. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено
6407 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 08:25 | 2024-01-12 00:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №98-№99 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск в пролете опор №98-№99 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6408 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 08:25 | 2024-01-11 14:09 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 Ломовской ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-№8 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №7-№8 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №06 Ломовской ПС 110/35/10кВ Лом из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 Ломовской ПС 110/35/10кВ Лом с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №06 Ломовской ПС 110/35/10кВ Лом. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6409 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 08:25 | 2024-01-11 20:00 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролёте опор №50-№51 при обрыве двух проводов от воздействия гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Перекрытие проводов в пролете опор №50-№51 при обрыве двух проводов ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная из-за воздействия гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная . Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6410 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2024-01-11 08:25 | 2024-01-11 15:40 | 3.4.12.1.2, Отключение участка ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сить за ячейкой В 24 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролёте опор №(14-52)-№(14-53) при обрыве провода фаза "А" от воздействия гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Перекрытие проводов в пролете опор №(14-52)-№(14-53) при обрыве провода фаза "А" ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сить из-за воздействия гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сить с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сить. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
6411 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 08:23 | 2024-01-11 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-№73 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №72-№73 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово, устранены.
6412 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 08:23 | 2024-01-11 15:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №44-№45 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск в пролете опор №44-№45 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6413 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 08:23 | 2024-01-11 14:14 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ 04 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №150-№151 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №150-№151 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ 04 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 04 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ 04 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково . Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6414 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 08:22 | 2024-01-11 12:00 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Старово ПС 35/10кВ Сараево результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №50-№51 под воздействием сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв провода ВЛ 10кВ № 03 Старово ПС 35/10кВ Сараево в пролете опор №50-№51 под воздействием сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Старово ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Старово ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Старово ПС 35/10кВ Сараево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Старово ПС 35/10кВ Сараево, устранены.
6415 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 08:21 | 2024-01-11 15:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Воржа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-№73 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием ветровых нагрузок. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 02 ПС Воржа в пролете опор №72-№73 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием ветровых нагрузок. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Воржа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Воржа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6416 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 08:21 | 2024-01-11 21:45 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №120-№121 под воздействием сильных порывов ветра и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Обрыв провода ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево в пролете опор №120-№121, под воздействием сильных порывов ветра гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6417 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 08:20 | 2024-01-11 14:53 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №166-№167 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №166-№167 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6418 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 08:18 | 2024-01-11 10:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №152 Вякирево ПС 35/10кВ Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №86-№87 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №86-№87 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №152 Вякирево ПС 35/10 кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №152 Вякирево ПС 35/10 кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №152 Вякирево ПС 35/10 кВ Заозерье, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
6419 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-11 08:17 | 2024-01-12 04:04 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 2-53 ПС Р-Хава, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-20 ПС Р-ХАВА, ВЛ-0,4кВ №2 от ТП2-2 РОГАЧЕВКА, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №059 ПС Новоусманская, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2-8 ПАРУСНОЕ, ВЛ 0,4кВ 5 КТП 613 РП "Дубрава", ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 4-17 ПС 31 Воля произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 2-53 ПС Р-Хава, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-20 ПС Р-ХАВА, ВЛ-0,4кВ №2 от ТП2-2 РОГАЧЕВКА, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №059 ПС Новоусманская, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2-8 ПАРУСНОЕ, ВЛ 0,4кВ 5 КТП 613 РП "Дубрава", ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 4-17 ПС 31 Воля произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 2-53 ПС Р-Хава по всей протяженности ВЛ Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
6420 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 08:17 | 2024-01-11 10:10 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №144 Василево ПС 35/10 кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов в пролете опор №195-№196 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв проводов ВЛ 10 кВ №144 Василево ПС 35/10 кВ Ильинское в пролете опор №195-№196 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №144 Василево ПС 35/10 кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №144 Василево ПС 35/10 кВ Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
6421 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 08:17 | 2024-01-11 19:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/35/10кВ Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №16-№17 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №16-№17 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного ветра и гололедно-изморозевых отложений. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/35/10кВ Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/35/10кВ Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/35/10кВ Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/35/10кВ Беклемишево выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6422 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 08:16 | 2024-01-11 19:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №169-№170 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №169-№170 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6423 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 08:15 | 2024-01-11 18:25 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №163 Катунино ПС 35/10 кВ Клементьево результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов в пролете опор №45-№46 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв проводов ВЛ 10 кВ №163 Катунино ПС 35/10 кВ Клементьево в пролете опор №45-№46 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №163 Катунино ПС 35/10 кВ Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №163 Катунино ПС 35/10 кВ Клементьево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6424 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 08:15 | 2024-01-11 14:49 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Голоперово ПС 35/10кВ Глебово в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5-1-№5-2 в результате обрыва вязки провода на опоре № 5-1 от массы образовавшихся ГИО под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №5-1-№5-2 в результате обрыва вязки провода на опоре № 5-1 от массы образовавшихся ГИО под воздействием сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 Голоперово ПС 35/10кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 Голоперово ПС 35/10кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Голоперово ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Голоперово ПС 35/10кВ Глебово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6425 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-11 08:13 | 2024-01-11 15:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №173-№174 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №173-№174 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино
6426 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 08:12 | 2024-01-11 14:02 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-№17 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №16-№17 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6427 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-11 08:11 | 2024-01-11 16:17 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок в результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №22-№23 от массы образовавшихся ГИО под воздействием сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №22-№23 ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок от массы образовавшихся ГИО под воздействием сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
6428 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 08:10 | 2024-01-11 15:55 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №125 Маймеры ПС 110/35/10 кВ Углич результате КЗ, возникшего из-за обрыва двух проводов в пролете опор №195-№196 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв проводов ВЛ 10 кВ №125 Маймеры ПС 110/35/10 кВ Углич в пролете опор №195-№196 под воздействием порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №125 Маймеры ПС 110/35/10 кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №125 Маймеры ПС 110/35/10 кВ Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6429 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-11 08:06 | 2024-01-11 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Волга в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-№27 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №26-№27 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Волга с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 11 ПС Волга. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
6430 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 08:06 | 2024-01-11 16:28 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ Залесье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-№10 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №9-№10 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ Залесье из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС Залесье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС Залесье. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6431 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 08:03 | 2024-01-11 21:55 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №75-№76 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №75-№76 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6432 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 08:02 | 2024-01-11 13:44 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Школьный ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-№25 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №24-№25 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 Школьный ПС 35/10кВ Николо-Корма из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Школьный ПС 35/10кВ Николо-Корма с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Школьный ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6433 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 08:01 | 2024-01-11 14:43 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-№12 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-№18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 3) Отключение ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-№32 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 4) Отключение ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10 Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-№28 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 5) Отключение ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-№18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Перекрытие проводов в пролете опор №11-№12 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. 2) Перекрытие проводов в пролете опор №17-№18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. 3) Перекрытие проводов в пролете опор №31-№32 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Николо-Корма из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. 4) Перекрытие проводов в пролете опор №27-№28 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10 Николо-Корма из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. 5) Перекрытие проводов в пролете опор №17-№18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино из-за воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС Залесье, ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика, ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма,ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС Н-Корма,ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС Залесье, ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика, ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма,ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС Н-Корма,ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6434 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-11 12:42 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 Зарубинский ПС 35/10кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №69-№70 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №69-№70 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 4 Зарубинский ПС 35/10кВ Мышкин из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Зарубинский ПС 35/10кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров О.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров О.А. Состояние: Не выполнено
6435 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-11 07:51 | 2024-01-11 23:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №1 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №(11-20)-№(11-21) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие всех проводов ВЛ 6кВ №1 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в пролете опор №№(11-20)-№(11-21) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №1 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №1 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6436 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-01-11 07:40 | 2024-01-11 08:07 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-6 - №1-7, из-за границ охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ ветка оставалась на проводах ВЛ, затем упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №1-6 - №1-7, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленые в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы дефекты внесены в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
6437 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-11 07:37 | 2024-01-11 11:05 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 282/250 произошло в результате короткого замыкания вследствие перекрытия проводов в пролете опор №5-6 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дереве, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 282/250 произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дереве, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 282 с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 282 с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 282 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 282 назначение сроков устранения выявленных замечаний.
6438 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань явилось междуфазное КЗ между проводами ВЛ фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 62-63 вследствие перекрытия изолирующего воздушного промежутка при приближение фазных проводов к друг другу на расстояние менее допустимого под действием порывистого ветра до 17 м/с. | 4.4.4, Механическое воздействие порывистого ветра силой до 17 м/с, приведшее к перекрытию изолирующего воздушного промежутка при приближение фазных проводов к друг другу на расстояние менее допустимого на ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань в пролете опор №№ 62-63 по фазам "В" и "С". | Мероприятие: Организационное По результатам выполненного верхового осмотра с оценкой состояния проводов по ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань в пролетах опор №№ 60-65 разработать план-график выполнения мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Шевченко С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань в пролетах опор №№ 60-65 с оценкой состояния проводов. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Шевченко С.А. Состояние: Не выполнено
6439 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-11 07:29 | 2024-01-11 09:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №33-№34 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово в пролете опор №33-№34 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово
6440 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-11 07:27 | 2024-01-11 12:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №7 ПС 35/10кВ Чебаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №52-№53 ВЛ 6кВ № 7 ПС Чебаково веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 7 ПС Чебаково целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 7 ПС Чебаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6441 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-11 07:20 | 2024-01-11 12:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №467 ПС 35/10кВ "Родина" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 142-143,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 10кВ №467 ПС 35/10кВ "Родина", вызванное набросом на провода в пролете опор №142-143 по порывом ветра ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №467 ПС Родина Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
6442 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-11 07:14 | 2024-01-11 08:41 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 903 ПС Тепличная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 903 ПС Тепличная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 903 ПС Тепличная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 903 ПС Тепличная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен
6443 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-01-11 07:10 | 2024-01-11 13:18 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС 35/10кВ Аниково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №49-№50 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №49-№50 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС 35/10кВ Аниково из-за воздействия сильного порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС Аниково Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
6444 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-11 07:08 | 2024-01-11 14:21 | 3.4.12.2.3, Отключение РМИ-1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №270-№271 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №270-№271 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6445 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-01-11 07:00 | 2024-01-11 07:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110кВ Иваново действием 1 ступени ТЗНП, ТО в составе защиты АПВ и УРОВ СВ 110кВ (REF-630) произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №95-96 ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма деревом при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Краснохолмского района Тверской области с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110 кВ Красный Холм-Кесьма в пролете опор №95-96 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Краснохолмского района Тверской области произошло перекрытие провода фазы "А" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Красный Холм-Кесьма , ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110кВ Иваново действием 1 ступени ТЗНП, ТО в составе защиты АПВ и УРОВ СВ 110кВ (REF-630). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красный Холм-Кесьма с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведен повторный осмотр участка ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Красный Холм-Кесьма устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: нарушения не выявлены
6446 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-11 06:37 | 2024-01-11 06:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №133-№134 при ветки падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №133-№134 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое Село под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6447 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-01-11 06:26 | 2024-01-11 06:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №797 ПС 35 кВ "Чижовка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №797 ПС 35 кВ "Чижовка" в пролете опор №103-104 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №797 ПС Чижовка. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
6448 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 331.6, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 54-55, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 54-55, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 331.6 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 331.6 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены
6449 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-11 06:06 | 2024-01-11 06:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 (Байковский) ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-43-№5-44 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" ВЛ 10кВ №5 (Байковский) ПС 35/10кВ Большое Село в пролете опор №5-43-№5-44 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6450 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-11 06:05 | 2024-01-11 15:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 1-1 - 1-2, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №1-1 - 1-2 ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработаны мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
6451 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-11 05:57 | 2024-01-11 09:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Воскресеновка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 76 - 77 принесённой веткой от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие веток дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 76 - 77 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
6452 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-11 05:30 | 2024-01-11 22:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение "РЕК-20" на ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №227-№228 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение "РЕК-20" на ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №250-№251 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №227-№228 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ "Тутаев" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №250-№251 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ "Тутаев" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев, ВЛ 10кВ №9 ПС Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев, ВЛ 10кВ №9 ПС Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6453 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-01-11 05:20 | 2024-01-11 07:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ от ПС Западная к ТП127 произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.13, Отключение КЛ ТП127 произошло в результате КЗ КЛ от ПС Западная к ТП127. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в КЛ ТП127. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в КЛ ТП127. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ПС Западная к ТП127. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ ПС Западная к ТП127.
6454 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-11 05:20 | 2024-01-12 04:37 | 3.4.12.1.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: налипание снега на провода и ветки деревьев), которые привели к увеличению механических нагрузок на провода, и соответственно, к провисанию и обрыву проводов, их схлестыванию, а также к наклонам и падению деревьев и крупных веток на провода: ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово кратковременный схлест проводов в пролете опор №69-70, ВЛ 10кВ №04 ПС Дятлово кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ 10кВ №14 ПС Выдропужск кратковременный схлест проводов в пролете опор №59-60, ВЛ 10кВ №15 РП Дуброво кратковременный схлест проводов в пролете опор №47-48, ВЛ 10кВ №08 ПС Сороки кратковременный схлест проводов в пролете опор №84-85, ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово кратковременный схлест проводов в пролете опор №99-100, ВЛ 10кВ №06 ПС Княщины кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-80-1-81, ВЛ 10кВ №15 ПС Городок кратковременный схлест проводов в пролете опор №35-36, ВЛ 10кВ №08 ПС Пролетарий кратковременный схлест проводов в пролете опор №132-133, ВЛ 10кВ №04 ПС Боровно кратковременный схлест проводов в пролете опор №75-76, ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово кратковременный схлест проводов в пролете опор №44-45, ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово кратковременный схлест проводов в пролете опор №53-54, ВЛ 10кВ №03 ПС Яконово кратковременный схлест проводов в пролете опор №65-66. | 4.4.4, Короткие замыкания, возникшие вследствие провиса, обрыва проводов, падения деревьев и веток из-за пределов границ охранных зон ВЛ на провода ВЛ, по причине образования на проводах ВЛ и кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО): ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово кратковременный схлест проводов в пролете опор №69-70, ВЛ 10кВ №04 ПС Дятлово кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ 10кВ №14 ПС Выдропужск кратковременный схлест проводов в пролете опор №59-60, ВЛ 10кВ №15 РП Дуброво кратковременный схлест проводов в пролете опор №47-48, ВЛ 10кВ №08 ПС Сороки кратковременный схлест проводов в пролете опор №84-85, ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово кратковременный схлест проводов в пролете опор №99-100, ВЛ 10кВ №06 ПС Княщины кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-80-1-81, ВЛ 10кВ №15 ПС Городок кратковременный схлест проводов в пролете опор №35-36, ВЛ 10кВ №08 ПС Пролетарий кратковременный схлест проводов в пролете опор №132-133, ВЛ 10кВ №04 ПС Боровно кратковременный схлест проводов в пролете опор №75-76, ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово кратковременный схлест проводов в пролете опор №44-45, ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово кратковременный схлест проводов в пролете опор №53-54, ВЛ 10кВ №03 ПС Яконово кратковременный схлест проводов в пролете опор №65-66. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ: ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово, ВЛ 10кВ №04 ПС Дятлово, ВЛ 10кВ №14 ПС Выдропужск, ВЛ 10кВ №15 РП Дуброво, ВЛ 10кВ №08 ПС Сороки, ВЛ 10кВ №06 ПС Княщины, ВЛ 10кВ №15 ПС Городок, ВЛ 10кВ №08 ПС Пролетарий, ВЛ 10кВ №04 ПС Боровно, ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово, ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово, ВЛ 10кВ №03 ПС Яконово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр отключившихся ВЛ: ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово, ВЛ 10кВ №04 ПС Дятлово, ВЛ 10кВ №14 ПС Выдропужск, ВЛ 10кВ №15 РП Дуброво, ВЛ 10кВ №08 ПС Сороки, ВЛ 10кВ №06 ПС Княщины, ВЛ 10кВ №15 ПС Городок, ВЛ 10кВ №08 ПС Пролетарий, ВЛ 10кВ №04 ПС Боровно, ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово, ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово, ВЛ 10кВ №03 ПС Яконово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившихся ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово, ВЛ 10кВ №04 ПС Дятлово, ВЛ 10кВ №14 ПС Выдропужск, ВЛ 10кВ №15 РП Дуброво, ВЛ 10кВ №08 ПС Сороки, ВЛ 10кВ №06 ПС Княщины, ВЛ 10кВ №15 ПС Городок, ВЛ 10кВ №08 ПС Пролетарий, ВЛ 10кВ №04 ПС Боровно, ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово, ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово, ВЛ 10кВ №03 ПС Яконово Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово, ВЛ 10кВ №04 ПС Дятлово, ВЛ 10кВ №14 ПС Выдропужск, ВЛ 10кВ №15 РП Дуброво, ВЛ 10кВ №08 ПС Сороки, ВЛ 10кВ №06 ПС Княщины, ВЛ 10кВ №15 ПС Городок, ВЛ 10кВ №08 ПС Пролетарий, ВЛ 10кВ №04 ПС Боровно, ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово, ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово, ВЛ 10кВ №03 ПС Яконово дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
6455 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-11 05:17 | 2024-01-11 07:08 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления и устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Вол-61-10, произошел аварийный нагрев контактов фазы "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.13, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Вол-61-10 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ "Володарская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ "Володарская" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ "Володарская" в части их технического состояния. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ "Володарская" в части их технического состояния
6456 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2024-01-11 05:13 | 2024-01-11 21:03 | 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазного КЗ, в результате прохождения атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: налипание снега на провода и кроны деревьев, которые привели к увеличению механических нагрузок на провода, и соответственно к провисанию и обрыву проводов их схлестыванию, а также к наклонам и падению деревьев и крупных веток на провода: - ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово кратковременный схлест проводов в пролете опор №134-135 - ВЛ 10 кВ №03 ПС Чамерово схлест проводов в пролете опор №78-79 - ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Ладожское сорвана вязка провода с изолятора ф."А" на опоре №41, схлест проводов пролете опор №41-42 - ВЛ 10 кВ №01 ПС Деледино выпадения крюка с изолятором фазы "А" из стойки опоры №58, схлест проводов в пролете опор №58-59 - ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово обрыв провода фазы "В" в пролете опор №121-122 - ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи дерево упавшее из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №125-126 - ВЛ-10кВ Ф №03 ПС Ладожское обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2/7-2/8 - ВЛ 10 кВ №15 ПС Кесьма схлест проводов в пролете опор №7/19-7/20 - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово схлест проводов в пролете опор №55-56 | 4.4.4, Междуфазные короткие замыкания, возникшие вследствие провиса, обрыва проводов, падения деревьев и веток из-за пределов границ охранных зон ВЛ на провода ВЛ, по причине механического воздействия в результате образования на проводах ВЛ и кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО), при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, послужили причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: - ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово кратковременный схлест проводов в пролете опор №134-135 - ВЛ 10 кВ №03 ПС Чамерово схлест проводов в пролете опор №78-79 - ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Ладожское сорвана вязка провода с изолятора ф."А" на опоре №41, схлест проводов пролете опор№41-42 - ВЛ 10 кВ №01 ПС Деледино выпадения крюка с изолятором фазы "А" из стойки опоры №58, схлест проводов в пролете опор №58-59 - ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово обрыв провода фазы "В" в пролете опор №121-122 - ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи дерево упавшее из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №125-126 - ВЛ-10кВ Ф №03 ПС Ладожское обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2/7-2/8 - ВЛ 10 кВ №15 ПС Кесьма схлест проводов в пролете опор №7/19-7/20 - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово схлест проводов в пролете опор №55-56 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово в пролетах опор №130-140, ВЛ 10 кВ №03 ПС Чамерово в пролете опор №73-84, ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Ладожское в пролетах опор №35-47, ВЛ 10 кВ №01 ПС Деледино в пролетах опор №53-64, ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово в пролетах опор №115-127, ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №120-131, ВЛ-10кВ Ф №03 ПС Ладожское в пролетах опор №2/1-2/13, ВЛ 10 кВ №15 ПС Кесьма в пролетах опор №7/14-7/25, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово в пролетах опор №50-61 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово в пролетах опор №130-140, ВЛ 10 кВ №03 ПС Чамерово в пролете опор №73-84, ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Ладожское в пролетах опор №35-47, ВЛ 10 кВ №01 ПС Деледино в пролетах опор №53-64, ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово в пролетах опор №115-127, ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №120-131, ВЛ-10кВ Ф №03 ПС Ладожское в пролетах опор №2/2-2/13, ВЛ 10 кВ №15 ПС Кесьма в пролетах опор №7/14-7/25, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово в пролетах опор №50-61с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово в пролетах опор №130-140, ВЛ 10 кВ №03 ПС Чамерово в пролете опор №73-84, ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Ладожское в пролетах опор №35-47, ВЛ 10 кВ №01 ПС Деледино в пролетах опор №53-64, ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово в пролетах опор №115-127, ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №120-131, ВЛ-10кВ Ф №03 ПС Ладожское в пролетах опор №2/2-2/13, ВЛ 10 кВ №15 ПС Кесьма в пролетах опор №7/14-7/25, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово в пролетах опор №50-61 Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередных осмотрах ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово в пролетах опор №130-140, ВЛ 10 кВ №03 ПС Чамерово в пролете опор №73-84, ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Ладожское в пролетах опор №35-47, ВЛ 10 кВ №01 ПС Деледино в пролетах опор №53-64, ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово в пролетах опор №115-127, ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №120-131, ВЛ-10кВ Ф №03 ПС Ладожское в пролетах опор №2/2-2/13, ВЛ 10 кВ №15 ПС Кесьма в пролетах опор №7/14-7/25, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово в пролетах опор №50-61, включены в планы работ на 2024 г.
6457 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-11 05:05 | 2024-01-11 20:01 | 3.4.12.1.2, Отключения в результате действия защит и в ручную ВЛ-10кВ произошли по причинам межфазных КЗ и однофазных замыканий на "землю" из-за налипания снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего происходил обрыв проводов и вязок крепления верхнего провода к изолятору, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Максатихинского и Сонковского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 15 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ: ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха на опоре №97 обрыв двух вязок крепления проводов к изоляторам, ВЛ-10кВ №04 ПС Шишково-Дуброво в пролете опор №32-№33 обрыв провода, ВЛ-10кВ №13 ПС Лощемля в пролетах опор №48-№50 обрыв провода, ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье в пролетах опор №101-№109 обрыв двух проводов, ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод в пролетах опор №73-№75 обрыв двух проводов, ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод в пролете опор №65-№66 обрыв двух проводов, ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы в пролете опор №75-№76 обрыв провода, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №45-№49 обрыв провода. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, изменение его габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Максатихинского и Сонковского районов Тверской области, происходили обрывы проводов и вязок крепления проводов к изоляторам, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную: ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха на опоре №97 обрыв двух вязок крепления проводов к изоляторам, ВЛ-10кВ №04 ПС Шишково-Дуброво в пролете опор №32-№33 обрыв провода, ВЛ-10кВ №13 ПС Лощемля в пролетах опор №48-№50 обрыв провода, ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье в пролетах опор №101-№109 обрыв двух проводов, ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод в пролетах опор №73-№75 обрыв двух проводов, ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод в пролете опор №65-№66 обрыв двух проводов, ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы в пролете опор №75-№76 обрыв провода, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №45-№49 обрыв провода. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха в пролетах опор №92-№102, ВЛ-10кВ №04 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №27-№37, ВЛ-10кВ №13 ПС Лощемля в пролетах опор №43-№55, ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье в пролетах опор №96-№1114, ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод в пролетах опор №68-№80, ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод в пролетах опор №60-№70, ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы в пролете опор №70-№80, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №40-№50 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха в пролетах опор №92-№102, ВЛ-10кВ №04 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №27-№37, ВЛ-10кВ №13 ПС Лощемля в пролетах опор №43-№55, ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье в пролетах опор №96-№1114, ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод в пролетах опор №68-№80, ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод в пролетах опор №60-№70, ВЛ-10кВ №15 ПС Моркины Горы в пролете опор №70-№80, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №40-№50 дефекты. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
6458 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-11 05:04 | 2024-01-12 00:11 | 3.4.12.2.3, Отключение В-82 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС Ширинье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №178 - №179 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС Ярцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №92 - №93 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС Курба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №87 - №88 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС Курба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52 - №53 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №178 - №179 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС Ширинье веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №92 - №93 ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС Ярцево веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №87 - №88 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС Курба веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС Курба веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС Ширинье, ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС Ярцево, ВЛ 10кВ №03 Меленки ПС Курба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС Ширинье, ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС Ярцево, ВЛ 10кВ №03 Меленки ПС Курба Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6459 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 04:52 | 2024-01-12 00:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 8 Кирова ПС Щурово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №177-№178 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №177-№178 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
6460 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-11 04:22 | 2024-01-11 07:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 ПС Горельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 35-36, при резких порывах ветра. (скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
6461 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-11 04:22 | 2024-01-11 17:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №37-№38 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра и гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №37-№38 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6462 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-11 04:09 | 2024-01-11 04:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 400 (Углы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 400 (Углы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6463 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-11 04:01 | 2024-01-11 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 Юркино ПС Вощажниково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-№10 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6464 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-11 04:00 | 2024-01-11 05:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ПС "Сселки" яч.№8 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10кВ ПС "Сселки" яч.№8 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" яч.№8, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" яч.№8, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ ПС "Сселки" яч.№8, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
6465 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-01-11 03:55 | 2024-01-11 05:03 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем садов "Озон" по причине повреждения ТП-8-6 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании садов "озон". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-8-6 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящегося на балансе и обслуживании потребителя садов "Озон", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю садов "Озон" о приведении потребительского оборудования ТП-8-6 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г.
6466 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-11 03:36 | 2024-01-11 04:55 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №218-№219 при обрыве двух проводов в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. УРЗА не в ведении Ярэнерго | 4.4.4, Схлест проводов ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор №218-№219 при обрыве двух проводов в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6467 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-11 03:30 | 2024-01-11 05:25 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное явился срыв изолятора на опоре № 297 под воздействием ветровой нагрузки с замыканием фазного провода на соседнюю фазу. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное явилось механическое воздействие атмосферных явлений, которое привело к срыву опорного изолятора с падением фазного провода на соседнюю фазу. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное на предмет состояния штыревой изоляции на опорах. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное дефектов изоляции – включить их устранение в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
6468 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-11 03:30 | 2024-01-11 03:36 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
6469 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-11 03:11 | 2024-01-11 22:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 (49 квартал) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №6ТП 300 (Горсеть) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 (49 квартал). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №6ТП 300 (Горсеть). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 (49 квартал) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 (49 квартал), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 300 (Горсеть) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №6 ТП 300 (Горсеть), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6470 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 02:45 | 2024-01-11 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9 - №10, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Башкино в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11 - №12, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477 (Дертники деревня) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13 - №14, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 111 (Уткино) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Итларь лесхоз в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17 - №18, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 530 (Фатьяново) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19 - №20, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Каюрово) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21 - №22, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 415 (ул. Новая) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23 - №24, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Никольское к/хранилище)в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №25 - №26, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9 - №10,в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11 - №12, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Башкино. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13 - №14, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477 (Дертники деревня). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 111 (Уткино). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17 - №18, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Итларь лесхоз. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19 - №20, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 530 (Фатьяново) . Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21 - №22, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Каюрово). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23- №24, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 415 (ул. Новая). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №25 - №26, в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Никольское к/хранилище). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.), ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Башкино, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477 (Дертники деревня), ВЛ 0,4кВ №2ТП 111 (Уткино), ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Итларь лесхоз, ВЛ 0,4кВ №3 ТП 530 (Фатьяново), ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Каюрово), ВЛ 0,4кВ №3 ТП 415 (ул. Новая), ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Никольское к/хранилище) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.), ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Башкино, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477 (Дертники деревня), ВЛ 0,4кВ №2ТП 111 (Уткино), ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Итларь лесхоз, ВЛ 0,4кВ №3 ТП 530 (Фатьяново), ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Каюрово), ВЛ 0,4кВ №3 ТП 415 (ул. Новая), ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Никольское к/хранилище) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6471 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-11 02:39 | 2024-01-11 04:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №26-№ 27 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и схлестом с соседним проводом. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№26-№27, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор № 23 - №30 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор № 23 - №30 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор № 23 - №30. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор № 23 - №30 дефектов не выявлено.
6472 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-11 02:07 | 2024-01-12 09:06 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ между проводами в результате схлеста проводов и однофазных замыканий на землю по растительности из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к проводу соседней фазы и поросли, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 15 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: ВЛ 10кВ №14 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №15-№18, ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №24-№27, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролете опор №99-№102, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №88-№93, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №101-№103, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролете опор №66-№72, ВЛ 10кВ №03 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №99-№102, ВЛ 10кВ №04 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №37-№39, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд в пролете опор №34-№38, КВЛ10кВ №03 ПС 110/10 Бушевец в пролете опор №66-№71, ВЛ10кВ №07 от РП 10 Кемцы в пролете опор №48-№53, ВЛ10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино в пролете опор №97-№103, ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №88-№95, ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №70-№74, ВЛ10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №71-№75, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №56-№62, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №66-№70, ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №77-№84, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №41-№46, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №4/4-№4/5, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №109-№112, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №29-№34, ВЛ10кВ №15 от ПС 35/10 Куженкино в пролете опор №19-№26, ВЛ6кВ №15 ПС 35/6 Макарово в пролете опор №18-№23, ВЛ6кВ №16 ПС 35/6 Макарово в пролете опор №44-№51, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино в пролете опор №67-№74, ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец в пролете опор №93-№107, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №88-№98, ВЛ6кВ №14 ПС 35/6 Афанасово в пролете опор №41-№49, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра в пролете опор №21-№26. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к проводам соседних фаз и поросли при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, происходили схлесты проводов, касание проводов поросли, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную: ВЛ 10кВ №14 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №15-№18, ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №24-№27, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролете опор №99-№102, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №88-№93, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №101-№103, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролете опор №66-№72, ВЛ 10кВ №03 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №99-№102, ВЛ 10кВ №04 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №37-№39, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд в пролете опор №34-№38, КВЛ10кВ №03 ПС 110/10 Бушевец в пролете опор №66-№71, ВЛ10кВ №07 от РП 10 Кемцы в пролете опор №48-№53, ВЛ10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино в пролете опор №97-№103, ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №88-№95, ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №70-№74, ВЛ10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №71-№75, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №56-№62, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №66-№70, ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №77-№84, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №41-№46, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №4/4-№4/5, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №109-№112, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №29-№34, ВЛ10кВ №15 от ПС 35/10 Куженкино в пролете опор №19-№26, ВЛ6кВ №15 ПС 35/6 Макарово в пролете опор №18-№23, ВЛ6кВ №16 ПС 35/6 Макарово в пролете опор №44-№51, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино в пролете опор №67-№74, ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец в пролете опор №93-№107, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №88-№98, ВЛ6кВ №14 ПС 35/6 Афанасово в пролете опор №41-№49, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра в пролете опор №21-№26. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №14 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №15-№18, ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №20-№35, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролете опор №95-№110, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №80-№100, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №95-№110, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролете опор №60-№80, ВЛ 10кВ №03 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №85-№110, ВЛ 10кВ №04 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №30-№45, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд в пролете опор №30-№45, КВЛ10кВ №03 ПС 110/10 Бушевец в пролете опор №60-№80, ВЛ10кВ №07 от РП 10 Кемцы в пролете опор №40-№60, ВЛ10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино в пролете опор №90-№110, ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №80-№100, ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №65-№80, ВЛ10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №65-№80, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №50-№70, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №60-№75, ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №70-№90, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №35-№50, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №4/1-№4/10, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №100-№120, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №25-№40, ВЛ10кВ №15 от ПС 35/10 Куженкино в пролете опор №15-№30, ВЛ6кВ №15 ПС 35/6 Макарово в пролете опор №10-№30, ВЛ6кВ №16 ПС 35/6 Макарово в пролете опор №40-№55, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино в пролете опор №60-№80, ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец в пролете опор №90-№115, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №80-№105, ВЛ6кВ №14 ПС 35/6 Афанасово в пролете опор №35-№55, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра в пролете опор №15-№31. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №15-№18, ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №20-№35, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролете опор №95-№110, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №80-№100, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №95-№110, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролете опор №60-№80, ВЛ 10кВ №03 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №85-№110, ВЛ 10кВ №04 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №30-№45, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд в пролете опор №30-№45, КВЛ10кВ №03 ПС 110/10 Бушевец в пролете опор №60-№80, ВЛ10кВ №07 от РП 10 Кемцы в пролете опор №40-№60, ВЛ10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино в пролете опор №90-№110, ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №80-№100, ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №65-№80, ВЛ10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №65-№80, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №50-№70, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №60-№75, ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №70-№90, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №35-№50, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №4/1-№4/10, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №100-№120, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №25-№40, ВЛ10кВ №15 от ПС 35/10 Куженкино в пролете опор №15-№30, ВЛ6кВ №15 ПС 35/6 Макарово в пролете опор №10-№30, ВЛ6кВ №16 ПС 35/6 Макарово в пролете опор №40-№55, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино в пролете опор №60-№80, ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец в пролете опор №90-№115, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №80-№105, ВЛ6кВ №14 ПС 35/6 Афанасово в пролете опор №35-№55, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра в пролете опор №15-№31. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №15-№18, ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №20-№35, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролете опор №95-№110, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №80-№100, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №95-№110, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролете опор №60-№80, ВЛ 10кВ №03 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №85-№110, ВЛ 10кВ №04 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №30-№45, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд в пролете опор №30-№45, КВЛ10кВ №03 ПС 110/10 Бушевец в пролете опор №60-№80, ВЛ10кВ №07 от РП 10 Кемцы в пролете опор №40-№60, ВЛ10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино в пролете опор №90-№110, ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №80-№100, ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №65-№80, ВЛ10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №65-№80, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №50-№70, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №60-№75, ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №70-№90, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №35-№50, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №4/1-№4/10, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №100-№120, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №25-№40, ВЛ10кВ №15 от ПС 35/10 Куженкино в пролете опор №15-№30, ВЛ6кВ №15 ПС 35/6 Макарово в пролете опор №10-№30, ВЛ6кВ №16 ПС 35/6 Макарово в пролете опор №40-№55, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино в пролете опор №60-№80, ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец в пролете опор №90-№115, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №80-№105, ВЛ6кВ №14 ПС 35/6 Афанасово в пролете опор №35-№55, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра в пролете опор №15-№31. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №15-№18, ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №20-№35, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролете опор №95-№110, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №80-№100, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №95-№110, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролете опор №60-№80, ВЛ 10кВ №03 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №85-№110, ВЛ 10кВ №04 Кузьминский ПС Н.Кузьминская в пролете опор №30-№45, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд в пролете опор №30-№45, КВЛ10кВ №03 ПС 110/10 Бушевец в пролете опор №60-№80, ВЛ10кВ №07 от РП 10 Кемцы в пролете опор №40-№60, ВЛ10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино в пролете опор №90-№110, ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №80-№100, ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №65-№80, ВЛ10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №65-№80, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №50-№70, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №60-№75, ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №70-№90, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №35-№50, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №4/1-№4/10, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №100-№120, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №25-№40, ВЛ10кВ №15 от ПС 35/10 Куженкино в пролете опор №15-№30, ВЛ6кВ №15 ПС 35/6 Макарово в пролете опор №10-№30, ВЛ6кВ №16 ПС 35/6 Макарово в пролете опор №40-№55, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино в пролете опор №60-№80, ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец в пролете опор №90-№115, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №80-№105, ВЛ6кВ №14 ПС 35/6 Афанасово в пролете опор №35-№55, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра в пролете опор №15-№31.
6473 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-11 01:12 | 2024-01-12 07:10 | 3.4.12.1.3, 1.) Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате кратковременного схлеста проводов из-за падения ветки дерева в пролете опор №14-15, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-11 -№3-12 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №92-93 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4.) Отключение в ручную ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю в пролете опор №163-164 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва провода. 5.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №254-255 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 1 провода. 6.) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №313-314 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 7.) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №202-203 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 8.) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Бор произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №108-109 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 1 провода. 9.) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-48 -№5-49 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 10.) Отключение в ручную ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю в пролете опор №1-34 -№1-35 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва провода. 11.) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Воскресенское произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 12.) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №478-479 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 2 проводов. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-11 -№3-12 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №92-93 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково действием МТЗ. 4.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "С" в пролете опор №163-164 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега в данном пролете, что и стало причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково. 5.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №254-255 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с повреждением 1 провода, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня действием МТЗ. 6.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №313-314 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово действием МТЗ. 7.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №202-203 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское действием МТЗ. 8.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №108-109 ВЛ 10кВ №04 ПС Бор из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с повреждением 1 провода, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Бор действием МТЗ. 9.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-48 -№5-49 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь действием МТЗ. 10.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №1-34 -№1-35 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Воскресенское из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега в данном пролете, что и стало причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Воскресенское. 11.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №71-72 ВЛ 10кВ №04 ПС Воскресенское из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Воскресенское действием МТЗ. 12.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №478-479 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с повреждением 2 проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролете опор №3-10 -№3-20 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, в пролете опор №250-260 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №310-320 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №04 ПС Бор, в пролете опор №5-40 -№5-50 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролете опор №1-30 -№1-40 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №04 ПС Воскресенское, в пролете опор №470-480 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролете опор №3-10 -№3-20 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, в пролете опор №250-260 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №310-320 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №04 ПС Бор, в пролете опор №5-40 -№5-50 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролете опор №1-30 -№1-40 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №04 ПС Воскресенское, в пролете опор №470-480 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г.
6474 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-11 01:03 | 2024-01-12 02:12 | 3.4.12.1.1, Межфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Рогачёвка, ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка, ВЛ-10 кВ№ 7 ПС 110 кВ "Радуга", ВЛ-10 кВ№ 14 ПС 110 кВ "Радуга", ВЛ 10кВ №6 ПС Радуга, ВЛ 10 кВ №16 ПС Новоусманская, ВЛ-10 кВ№ 5 ПС 110 кВ "Радуга" произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "В" , в результате схода на них массы снега, с дерева. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "В" ВЛ 10кВ № 4 ПС Рогачёвка, ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка, ВЛ-10 кВ№ 7 ПС 110 кВ "Радуга", ВЛ-10 кВ№ 14 ПС 110 кВ "Радуга", ВЛ 10кВ №6 ПС Радуга, ВЛ 10 кВ №16 ПС Новоусманская, ВЛ-10 кВ№ 5 ПС 110 кВ "Радуга" произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с дерева | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Рогачёвка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г.
6475 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №86-87, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №86-87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
6476 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-11 00:35 | 2024-01-11 21:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-№39 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №38-№39 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6477 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-11 00:30 | 2024-01-12 16:23 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17 - №18 ветками деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16 - №17 ветками деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3. Отключение КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-44 - №30-45 ветками деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4. Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №245 - №246 ветками деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 5. Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-10 - №21-11 ветками деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 6. Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №10-61 - №10-62 ветвями деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега. 7. Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №5-10 - №5-11 ветвями деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега. 8. Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролетах опор №209 - №211 с изломом ж/б опоры №210 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №16 - №17 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №30-44 - №30-45 КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №245 - №246 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №21-10 - №21-11 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №10-61 - №10-62 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло повреждение проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №5-10 - №5-11 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло повреждение провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово действием МТЗ. 8. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №209 - №210 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло повреждение проводов в пролетах опор №209 - №211 с изломом опоры №210, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр: 1. ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №12 - №22; 2. ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №12 - №23; 3. КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-40 - №30-50; 4. ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №240 - №250; 5. ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №21-5 - №21-15; 6. ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-55 - №10-65; 7. ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №5-5 - №5-15; 8. ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №205 - №215 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр: 1. ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №12 - №22; 2. ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №12 - №23; 3. КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-40 - №30-50; 4. ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №240 - №250; 5. ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №21-5 - №21-15; 6. ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-55 - №10-65; 7. ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №5-5 - №5-15; 8. ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №205 - №215 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре: 1. ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №12 - №23; 2. ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №11 - №23; 2. КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-40 - №30-50; 3. ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №240 - №250; 4. ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №21-5 - №21-15; 5. ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-55 - №10-65; 6. ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №5-5 - №5-15; 7. ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №205 - №215 в пролётах опор №11 - №23. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре: 1. ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №12 - №23; 2. ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №11 - №23; 2. КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-40 - №30-50; 3. ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №240 - №250; 4. ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №21-5 - №21-15; 5. ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-55 - №10-65; 6. ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №5-5 - №5-15; 7. ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №205 - №215 в пролётах опор №11 - №23.
6478 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-11 00:17 | 2024-01-11 02:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №118 Савино ПС 110/35/10 кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных ветровых нагрузок. Без повреждения проводов Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ №118 Савино ПС 110/35/10 кВ Углич в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием ветровых нагрузок. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №118 Савино ПС 110/35/10 кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №118 Савино ПС 110/35/10 кВ Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6479 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-11 00:12 | 2024-01-11 00:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 (Луговая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 (Луговая), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 (Луговая) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 (Луговая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 (Луговая)
6480 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-11 00:12 | 2024-01-11 01:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ яч. № 18-Р-201 ПС 110 кВ Пищепром в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Пищепром произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ № 2 ПС 110 кВ Пищепром KS010-0005625 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассыКЛ 10кВ № 2 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
6481 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-11 00:08 | 2024-01-11 03:15 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Светлица Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Светлица произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №76-№77, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще Отключение ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №101-№111, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Светлица В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №76-№77 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Светлица, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Светлица действием МТЗ. ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №101-№111 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №71-№81, ВЛ-10кВ фид. Коковкино в пролетах опор №95-№115 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №71-№81, ВЛ-10кВ фид. Коковкино в пролетах опор №95-№115 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №71-№81, ВЛ-10кВ фид. Коковкино в пролетах опор №95-№115. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №71-№81, ВЛ-10кВ фид. Коковкино в пролетах опор №95-№115 не выявлено.
6482 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2024-01-10 23:58 | 2024-01-11 00:36 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №6 ТП №705 Больница вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов на вводе в дом потребителя от магистрали у опоры №6-5, вызванного сходом снега с крыши дома потребителя. | 4.12, Схлест проводов на вводе в дом потребителя от магистрали у опоры №6-5, вызванный сходом снега с крыши дома потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП №705 Больница для выявления аварийных дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер МУ Обручников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП №705 Больница с составление листа осмотра. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №6 ТП №705 Больница дефекты Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер МУ Обручников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №6 ТП №705 Больница дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено.
6483 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-10 23:38 | 2024-01-11 02:47 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №131-№132 при наклоне дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино в пролете опор №131-№132 при наклоне дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино
6484 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-01-10 23:23 | 2024-01-11 00:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-6кВ КВЛ-6кВ №608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра, из-за границы охранной зоны ветки дерева на провода, в пролете опор №Б-1 - №Б-1/1. | 4.4.3, МВ-6кВ КВЛ-6кВ №608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 отключился в результате нарушения электрической изоляции между проводами при падении сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №Б-1 - №Б-1/1 с возникновением междуфазного КЗ, без обрыва проводов. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих возможным падением веток деревьев на провода в пролете опор №Б-1 - №Б-1/1 КВЛ-6кВ №608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих возможным падением веток деревьев на провода в пролете опор №Б-1 - №Б-1/1 КВЛ-6кВ №608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр воздушных участков КВЛ-6кВ №608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода веток деревьев. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр воздушных участков КВЛ-6кВ №608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода веток деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам планового осмотра КВЛ-6кВ №608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.
6485 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-10 22:56 | 2024-01-10 23:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения Л-1209 РП-12 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №31 - №32 ВЛ 6 кВ ТП 149- ТП 404 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению Л-1209 РП-12 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №31 - №32 ВЛ 6 кВ ТП 149- ТП 404 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить при необходимости кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №31-№32 ВЛ6 кВ ТП 149 - ТП 404. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №31-№32 ВЛ6 кВ ТП 149 - ТП 404.
6486 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-10 22:55 | 2024-01-10 23:20 | 3.4.12.1.1, Срабатывание ПК 6 кВ фазы "В" в ячейке ШР-6 ТП-47 Л-2 ЗТП 15 произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 участка ЛЭП 6кВ ЗТП 15 - ЗТП 47 ПС 110 кВ Строитель Жилп-4, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 участка ЛЭП 6кВ ЗТП 15 - ЗТП 47 ПС 110 кВ Строитель Жилп-4 произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ ЗТП 15 - ЗТП 47 ПС 110 кВ Строитель Жилп-4. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
6487 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-01-10 22:52 | 2024-01-10 23:48 | 3.4.12.1.1, При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово обнаружено налипание снега на проводах ВЛ в пролете опор №33 - №34. Нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ привели к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС Вожерово действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ в пролете опор №33 - №34 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово произошел из-за гололедно-изморозевых отложения на ВЛ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ в пролете опор №33 - №34 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово произошло из-за гололедно-изморозевых отложения на ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово с целью выявления пролетов с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово устранить налипание на проводах. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
6488 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-10 22:10 | 2024-01-10 22:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №110-111, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №110-111 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен.
6489 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-10 21:50 | 2024-01-11 00:30 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте, на участке КЛ-0,4 кВ от ТП-252 Димитрова 2-4 (Кабель в эксплуатации с 1966 года). | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-0,4 кВ от ТП-252 Димитрова 2-4 на целом месте. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4 кВ от ТП-252 Димитрова 2-4 Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4 кВ от ТП-252 Димитрова 2-4 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-0,4 кВ от ТП-252 Димитрова 2-4 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
6490 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-01-10 21:44 | 2024-01-11 00:28 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт КТП-513 ПС 110кВ Райновская по неотложной заявке послужили результаты внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора, при проведении которых установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1981 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-513 ПС 110кВ Райновская произошел вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-513 ПС 110кВ Райновская TP010-9361179 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 50 лет на КТП по ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ ПС Райновская с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 50 лет на КТП по ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ ПС Райновская с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ ПС Райновская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ ПС Райновская намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов.
6491 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-01-10 21:24 | 2024-01-10 22:09 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дружба по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №47 и падения провода фазы "А" на заземленную траверсу, из-за разрушения колпачка крепления изолятора и при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №47 ВЛ-10 кВ №2ПС 35 кВ Дружба и падение провода фазы "А" на заземленную траверсу произошло в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре №47 на ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Дружба VS010-9360085 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Дружба по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Дружба по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Дружба разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Дружба мероприятия не требуются
6492 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-10 21:15 | 2024-01-11 02:45 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8 - №9 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня в пролете опор №8 - №9 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6493 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2024-01-10 21:08 | 2024-01-10 21:23 | 3.4.12.2.3, 10.01.2024 причиной отключения ВЛ-10 кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ Воробьёвка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 161-162, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, 10.01.2024 причиной схлеста проводов в пролете опор № 161-162 по ВЛ-10 кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ Воробьёвка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 244.07 от ПС 35/10 кВ Воробьёвка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: ГИ Некрасов М.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: ГИ Некрасов М.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
6494 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-10 20:45 | 2024-01-10 21:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон послужило однофазное короткое замыкание вызванное схлестом провода фазы "А" и нулевого в результате вытягивания провода фазы "А" в пролёте опор №12-13 в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Вытягивание провода фазы "А" в пролёте опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №12-13 в процессе длительной эксплуатации | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон.
6495 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-10 20:39 | 2024-01-10 23:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 166 (Лацкое школа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 166 (Лацкое школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 166 (Лацкое школа) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП 166 (Лацкое школа), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 166 (Лацкое школа)
6496 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-10 20:30 | 2024-01-10 23:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-№16 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово в пролете опор №15-№16 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложенийа. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6497 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-10 20:11 | 2024-01-10 22:50 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал перехлест проводов. | 4.12, Перехлест проводов произошел во время сильного ветра, что привело к появлению КЗ на линии и отключению потребителей электроэнергии действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести проверку контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
6498 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-10 20:01 | 2024-01-10 23:51 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ №6 ПС №24 Плотина, ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ №6 ПС №24 Плотина, ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-6кВ №6 ПС №24 Плотина, ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
6499 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-10 19:42 | 2024-01-11 01:55 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода участка ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Обрыв провода произошел во время сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести проверку контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
6500 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-10 19:39 | 2024-01-10 21:39 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 Баканово ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-№6 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 Баканово ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 Баканово ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 Баканово ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
6501 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-10 19:29 | 2024-01-10 20:17 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино послужило кратковременное двухфазное короткое замыкание фазного и нулевого проводах в результате вытягивания фазного провода в пролёте опор №19-30 из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролёте опор №19-30 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате вытягивания фазного провода в пролёте опор №19-30, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №19-30 в процессе длительной эксплуатации | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №19-30 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №19-30 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино.
6502 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-10 19:28 | 2024-01-11 00:26 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляциии. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-884 КЛ-0,4кВ ж/д 27 ул.Иркутская Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
6503 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-10 18:39 | 2024-01-11 05:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 5-22 - 5-23, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №5-22 - 5-23 ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ 10 кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ 10 кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка. Мероприятие: Организационное Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
6504 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-01-10 17:59 | 2024-01-10 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Куликовка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки изолятора фазы "В" на опоре № 74 и опускания провода фазы "В" на траверсу при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №74 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Куликовка и последующее опускание провода на заземленную траверсу, произошел вследствие перетирания вязки о шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №74 на ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Куликовка VS010-9360055 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Куликовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращать на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Куликовка по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Куликовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Куликовка мероприятия не требуются
6505 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения оборудования на ПС 110кВ Никольская тяговая (находящейся в эксплуатационной ответственности филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго "Мичуринская дистанция энергоснабжения"), произошло отключение В-110кВ Никольская 2 на ПС Мичуринская. (АПВ успешное). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электрооборудования ПС 110кВ Никольская тяговая в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Сторонняя организация: филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго "Мичуринская дистанция энергоснабжения" Состояние: Не выполнено
6506 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-10 17:42 | 2024-01-11 09:51 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролетах опор №315-317 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №315-317 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 20.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6507 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-10 17:22 | 2024-01-10 18:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 004 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 004 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 004 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 004 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен
6508 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.13.3, Вывод по неотложной заявке В 110 кВ Безбородово 2 на ПС 110 кВ Редкино произошел по причине снижения давления элегаза в результате утечки элегаза из полюса фазы "В" в сторону ВЛ 110кВ, из-за дефектов в области армировочного шва нижнего фланца из за применения некачественного материала (дефект изготовления). | 4.7, Утечка элегаза из полюса фазы "В" В 110 кВ Безбородово 2 на ПС 110 кВ Редкино в сторону ВЛ 110кВ произошла в результате разгерметизации полюса через армировочный шов, возникшую в месте заделки фарфоровой покрышки во фланец выключателя, из-за применения некачественного материала заводом изготовителем, (дефект изготовления).На развитие данного дефекта повлияли значения и скорость изменения отрицательных температур в период, когда проявился данный дефект. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование всех выключателей типа ВБ-110-40У1 на ПС 110 кВ Редкино на предмет утечки элегаза. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование всех выключателей типа ВБ-110-40У1 на ПС 110 кВ Безбородово на предмет утечки элегаза. Утечки элегаза не выявлено. Мероприятие: Организационное Рассмотреть возможность модернизации выключателей типа ВБ-110-40У1 на ПС 110 кВ Редкино, путем установки обогревающих элементов на баки полюсов и кожухов, закрывающие нижней фланец фарфоровой покрышки. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: заместитель главного инженера по эксплуатации Солодов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
6509 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-10 17:10 | 2024-01-10 18:21 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 №1 КТП 4-02 ПС 110 кВ Архангельское произошел из-за излома железобетонной опоры №7/1 вследствие наезда на опору стороннего легкового автомобиля. | 4.4.1, Излом стойки железобетонной опоры №7/1 ВЛ-0,4 №1 КТП 4-02 ПС 110 кВ Архангельское произошел вследствие механического воздействия при наезде стороннего легкового автомобиля. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 4-02 ПС Архангельское. Срок исполнения: 20.01.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Информирование через СМИ Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо в УМВД
6510 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2024-01-10 17:05 | 2024-01-10 18:12 | 3.4.7.3.4, 10.01.2024 г. в 16 час. 37 мин. По пути следования бригадного автомобиля Болдыревской бригады Острогожского РЭС была обнаружена ветка от высокорослого дерева растущего в охранной зоне ВЛ, лежащая на проводах ВЛ в пролете опор №94-95, о чем доложено ДУ РС ДС ЦУС Острогожского РЭС. | 4.4.3, Ветка дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, лежащая на проводах ВЛ в пролёте опор №94-95 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Болдыревка . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зонеВЛ-10-5 ПС 35 кВ Болдыревка в пролете опор № 94-95. | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №94-95 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Болдыревка. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №94-95 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Болдыревка Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Болдыревка на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Болдыревка на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Болдыревка, выявленные дефекты при внеочередном осмотре включить в план работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Болдыревка, выявленные дефекты при внеочередном осмотре включить в план работ.
6511 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-10 17:40 | 3.4.7.3.4, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-5 ПС Райновская послужило однофазное замыкание на землю, вследствие кратковременного касания провода ветки высокорослого дерева из вне охранной зоны, на провод ВЛ фазы "А" в пролете опор №134-135 под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/сек. при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, однофазное замыкание на землю, вызванное кратковременным касанием проводов фазы "A" и веток дерева в пролёте опор №134-135 при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в охранной зоне в пролете опор №134-135 на ВЛ-10-5 ПС Райновская VS010-9360025 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Райновская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Райновская разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6512 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-10 16:20 | 2024-01-10 17:29 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 159. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№1 ТП 159 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 159, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№1 ТП 159
6513 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-110 ПС№2 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Воронежпассажиртранс".
6514 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-10 16:00 | 2024-01-10 19:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077/100 ПС Троицкая №14 произошло в результате срабатывания АВ-0,4кВ №01 из-за повышения нагрузки по ВЛ-0,4кВ | 4.13, Срабатывание АВ-0,4кВ №01 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077/100 ПС Троицкая №14 произошло из-за повышения нагрузки по ВЛ-0,4кВ | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления петли «фаза-нуль» по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077/100 ПС Троицкая №14 для проверки соответствия уставки токовой отсечки автоматических выключателей току короткого замыкания и соответствия нагрузки. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: измерение сопротивления петли «фаза-нуль» по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077/100 ПС Троицкая №14 для проверки соответствия уставки токовой отсечки автоматических выключателей току короткого замыкания и соответствия нагрузки. Мероприятие: Организационное По результатам измерения сопротивления петли «фаза-нуль» по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077/100 ПС Троицкая №14 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения сопротивления петли «фаза-нуль» по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077/100 ПС Троицкая №14 назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
6515 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-10 15:33 | 2024-01-10 15:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-15/ВО-2-250кВА в пролете опор №3-4 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоныВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-15/ВО-2-250кВА в пролете опор №3-4 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-15/ВО-2-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-15/ВО-2-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-15/ВО-2-250кВА по всей длине.
6516 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-10 15:30 | 2024-01-10 16:29 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 3 ТП 1252 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 3 ТП 1252 потребляемой мощности абонентов. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1252 с. Капитанщино. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1252 с. Капитанщино. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1252 с. Капитанщино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1252 с. Капитанщино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 3 ТП 1252. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров, произведены расчёт и замена АВ № 3 ТП 1252.
6517 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-01-10 15:25 | 2024-01-10 17:08 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое произошло по причине повреждения на потребительской ТП-504 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое, находящейся на балансе и обслуживании ПАО «Трансаммиак». | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-504 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое, находящейся на балансе и обслуживании ПАО «Трансаммиак». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО «Трансаммиак» о приведении оборудования потребительской ТП-504 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ПАО «Трансаммиак» о приведении оборудования потребительской ТП-504 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
6518 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-01-10 15:14 | 2024-01-10 16:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС ПТФ 15 ч 14 мин послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "С" в пролете опор № 94-95 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "С" в пролете опор № 94-95 ВЛ-10-1 ПС ПТФ веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС ПТФ разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6519 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2024-01-10 15:07 | 2024-01-10 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №57-58 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №57-58 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6520 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-10 15:01 | 2024-01-10 16:31 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю фазы "С" из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре № 48, вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием провода траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "С" на опоре № 48 на ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок, произошел обрыв вязки фазы «С» на данной опоре с последующим касанием провода фазы "С" траверсы, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения вручную ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Городок. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Городок дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
6521 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2024-01-10 15:00 | 2024-01-10 16:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 от ПС 35кВ Октябрьское явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 9/70-9/71 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9/70-9/71 ВЛ 10кВ №1 от ПС 35 кВ Октябрьское, произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 от ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 от ПС 35 кВ Октябрьское замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 от ПС 35кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 от ПС 35кВ Октябрьское мероприятия не требуются
6522 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-10 14:50 | 2024-01-10 16:10 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч.13- РП-33 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-294А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Планета |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
6523 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение по ТУ ДОТУ РС ДС ЦУС по Калачеевскому РЭС ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Калач-1 произошло по причине замыкания на землю фазы "С" из-за повреждения оборудования находящегося на балансе ООО «Газпромэнерго» ПАО «Газпром». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Газпром трансгаз Волгоград Калачеевское ЛПУМГ" о приведении потребительской КВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Н.И. Коржов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ОАО "Газпром трансгаз Волгоград Калачеевское ЛПУМГ" о приведении потребительской КВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6524 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-10 14:08 | 2024-01-10 16:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода под воздействием гололедно-изморозевых отложений и сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода под воздействием гололедно-изморозевых отложений и сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
6525 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-10 13:55 | 2024-01-10 15:54 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Долгуново ПС Уткино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №134-№135 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №134-№135 ВЛ 10кВ № 05 Долгуново ПС Уткино при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Долгуново ПС Уткино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Утранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Долгуново ПС Уткино Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6526 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-01-10 13:50 | 2024-01-10 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с не успешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №№34-35 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№34-35 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено. Срок исполнения: 20.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6527 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2024-01-10 13:48 | 2024-01-10 14:57 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 28-29, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 13 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 28-29 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево замечаний нет.
6528 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-10 13:43 | 2024-01-10 13:46 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Птицефабрика-левая " произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 150П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Зернопродукт". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО Россети "Центр" - "Липецкэнерго", в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г.
6529 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-10 13:36 | 2024-01-10 16:28 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода участка ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Обрыв провода произошел во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести проверку контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Не выполнено
6530 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-10 13:31 | 2024-01-10 14:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1290 ВЛ 1004 ПС Ольша явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №15-№16 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1290 ВЛ 1004 ПС Ольша явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №15-№16 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1290 ВЛ 1004 ПС Ольша. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1290 ВЛ 1004 ПС Ольша
6531 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-10 13:26 | 2024-01-10 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего механического воздействия на провода ВЛ упавшего дерева в пролете опор № 117-118 (скорость ветра 13 м/с). | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Н. Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Н. Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр.
6532 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-10 13:20 | 2024-01-10 13:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ район ул Московская от ТП-188 в пролете опор №31-32, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 ф."В" в РУ 0,4 кВ ТП-188 район ул Московская . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ район ул Московская от ТП-188 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Московская от ТП-188 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Московская от ТП-188 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
6533 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-10 13:20 | 2024-01-10 16:25 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №63-№64 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №63-№64 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6534 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-10 13:09 | 2024-01-10 20:47 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ между проводами в результате схлеста проводов и однофазных замыканий на землю по растительности из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к проводу соседней фазы и поросли, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 15 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №41-№43, ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №54-№56, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №53-№55, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №48-№50. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к проводам соседних фаз и поросли при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, происходили схлесты проводов, касание проводов поросли, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную: ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №41-№43, ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №54-№56, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №53-№55, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №48-№50. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №35-№50, ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №50-№60, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №50-№60, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №45-№55. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр: ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №35-№50, ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №50-№60, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №50-№60, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №45-№55. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №35-№50, ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №50-№60, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №50-№60, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №45-№55. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №35-№50, ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №50-№60, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №50-№60, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №45-№55
6535 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-10 13:07 | 2024-01-10 13:16 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №73-№74 из-за гололёдно-изморозевых отложений на проводах. Повреждений проводов не выявлено. УРЗА в ведении филиала ПАО "Россети" - Валдайское ПМЭС | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №73-№74 ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" из-за гололёдно-изморозевых отложений на проводах. Повреждений проводов не выявлено. УРЗА в ведении филиала ПАО "Россети" - Валдайское ПМЭС | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская". Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г.
6536 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2024-01-10 13:05 | 2024-01-10 15:05 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП 213 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения КЗ при пробое изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 213 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово произошёл вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ на КТП 213 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово КТП 213 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 213 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г.
6537 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино действием защиты явилось кратковременное К.З., возникшее вследствие уменьшения межфазного расстояния при облетании снега с проводов ВЛ (налипание). Провода не повреждены. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №65-66 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино в результате налипания снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино
6538 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-10 12:58 | 2024-01-10 14:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 832 произошло по причине межфазного К.З. проводов от опоры № 6 к д. 8 в результате падения отломившейся ветки от дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов от опоры № 6 к д. 8 произошёл в результате падения на провода отломившейся ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 Боринское КТП 832 Ф1 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г.
6539 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-10 12:56 | 2024-01-10 13:01 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 11 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 21-22, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово при порывах ветра 11 м/с в пролете опор № 21-22 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включены в план работ Болховского РЭС.
6540 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-01-10 12:54 | 2024-01-10 13:48 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи в пролёте опор №56-57. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи в пролёте опор №56-57, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи в пролете опор №56-57. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
6541 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-10 12:40 | 2024-01-10 15:25 | 3.4.12.1.3, Отключение РЕК-11 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №135-№136 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №135-№136 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6542 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2024-01-10 12:40 | 2024-01-10 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод послужило двухфазное короткое замыкание в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-28 в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №27 и порывов ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №27 по ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Сем.завод произошло из-за изменения свойств материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала вязки провода фазы "В" на опоре №27 по ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Сем.завод. на ВЛ-10-5 ПС Сем. завод VS010-0009616 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Сем.завод на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Сем.завод наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
6543 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-10 12:37 | 2024-01-10 16:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 061, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 5-6, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6, произошел по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 061, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 061, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены
6544 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-01-10 12:19 | 2024-01-10 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №(4-22)-№(4-23) через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово в пролете опор №(4-22)-№(4-23), принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
6545 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-10 12:12 | 2024-01-10 12:42 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | 4.12, Отключение ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6546 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-10 12:06 | 2024-01-10 15:01 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва двух проводов в пролете опор №102 - №5-1 в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде снега на территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде снега на территории Кашинского района Тверской области, произошел обрыв двух проводов в пролете опор №102 - №5-1 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская и падение их на землю, в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №102 - №5-3 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №102 - №5-3. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №102 - №5-3. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №102 - №5-3 дефектов не выявлено.
6547 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-10 12:04 | 2024-01-10 13:03 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №3/101 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Почепская | 4.13, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №3/101 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Почепская привёл к падению провода на опору, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению действием РЗ В-10кВ ф.1006 ПС Почепская для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр на участке от опоры №3/101 до 4/101. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Почепская произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
6548 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2024-01-10 12:00 | 2024-01-10 12:10 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошёл самоустранившийся схлёст проводов в пролёте опор №54-55 ВЛ-10кВ №1114 ПС "Белая"и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор " №54-55 ВЛ-10кВ №1114 ПС "Белая", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1114 ПС Белая. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1114 ПС Белая. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1114 ПС Белая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1114 ПС Белая разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6549 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-10 11:50 | 2024-01-10 13:25 | 3.4.9.3, Отключение абонентов КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 1222 к.2 произошло из-за повреждения абонентской КЛ 10 кВ ТП 1230 - ТП 1063. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 1222 к.2 КЛ 10 кВ ТП 1230 - ТП 1063 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1230 - ТП 1063 с просьбой устранить неисправеость, повлекшую отключение КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 1222 к.2 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1230 - ТП 1063 с просьбой устранить неисправеость, повлекшую отключение КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 1222 к.2
6550 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2024-01-10 11:48 | 2024-01-10 14:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС Михайловское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №41-42, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №41-42. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Михайловское при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А", "В", что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС Михайловское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС Михайловское пролетах опор №36-47 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 13 ПС Михайловское пролетах опор №36-47. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
6551 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-10 11:41 | 2024-01-10 14:21 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово выполнено по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №92-93 из-за обрыва провода фазы "А", вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим падением провода на землю. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "А" в пролете опор №92-93 на ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово , произошел обрыв провода фазы «А» с перекрытием проводов в данном пролёте опор, с последующим падением провода на землю, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
6552 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2024-01-10 11:40 | 2024-01-10 13:37 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ЗТП 10/0,4 кВ № 8-103 ПС 110 кВ Анна-2 персоналом Аннинского РЭС, послужило разрушение проходных изоляторов фаз «А», «В», «С» в РУ 10 кВ. | 4.1.3, Разрушение проходных изоляторов фаз «А», «В», «С» ЗТП 10/0,4 кВ № 8-103 ПС 110 кВ Анна-2 произошло из-за изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в сентябре 2023г. дефектов обнаружено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации на ЗТП-10/0,4-8-103 ПС Анна 2 TP010-0106225 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностирование ЗТП 10/0,4 кВ № 8-103 ПС 110 кВ Анна-2 на предмет выявления оборудования требующего замену . Исчерпавшего свой эксплуатационный ресурс . Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено диагностирование ЗТП 10/0,4 кВ № 8-103 ПС 110 кВ Анна-2 на предмет выявления оборудования требующего замену . Исчерпавшего свой эксплуатационный ресурс . Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования ЗТП 10/0,4 кВ № 8-103 ПС 110 кВ Анна-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностирования ЗТП 10/0,4 кВ № 8-103 ПС 110 кВ Анна-2 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6553 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-10 11:39 | 2024-01-10 11:57 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6554 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось межфазное КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №207 - №208, в результате сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №207 - №208 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Любавичи проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ 1006 ПС Любавичи в пролете опор №207 - №208, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1006 ПС Любавичи при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ, дефекты внесены.
6555 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-10 11:35 | 2024-01-10 11:43 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ Бекетово произошло по причине повреждение проходной изоляции РУ 10кВ на потребительском ТП 157 (Бекетовский спиртзавод) по ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ Бекетово. |  | Мероприятие: Техническое По согласованию с потребителем произвести совместный инженерный осмотр ТП 157 (Бекетовский спиртзавод). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ТП 157 (Бекетовский спиртзавод) Мероприятие: Организационное По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо потребителю с требованием приведения ТП 157 (Бекетовский спиртзавод) в технически исправное состояние с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Исходящее письмо Бекетовский спиртзавод 16.01.24
6556 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-10 11:35 | 2024-01-10 11:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 110/10кВ Бекетово действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №13-№14, под действием порывов ветра и мокрого снега. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №13-№14 ВЛ-10кВ №04 ПС 110/10кВ Бекетово произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ "Бекетово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№04 ПС Бекетово Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 110/10кВ "Бекетово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№04 ПС Бекетово
6557 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-10 11:21 | 2024-01-10 14:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №56-№ 57 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№56-№57 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 50 - №60 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 50 - №60 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 50 - №60 . Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 50 - №60 дефектов не выявлено.
6558 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2024-01-10 11:10 | 2024-01-10 11:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ Николаевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ Николаевка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ Николаевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ Николаевка. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ Николаевка. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ Николаевка. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ Николаевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6559 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-01-10 10:50 | 2024-01-10 13:10 | 3.4.12.5, Повреждение КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Алтуховская от ЛР-42- ЛР-44 (повреждение концевой муфты) произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1004 ПС Алтуховская произошло в результате КЗ на КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Алтуховская от ЛР-42- ЛР-44 (повреждение концевой муфты) вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ от ЛР-42- ЛР-44 Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ от ЛР-42- ЛР-44
6560 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-10 10:40 | 2024-01-10 11:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 632 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №3 - №4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 632 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 632 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 632 дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6561 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2024-01-10 10:38 | 2024-01-10 11:51 | 3.4.7.3.2, Причиной аварийного отключения Т-1 на ПС 110 кВ Анна-2 явилось несвоевременное устранение дефекта в системе отопления КРУН 10 кВ, что привело к заклиниванию скобы блок-реле токовых электромагнитов отключения в ячейках ВЛ-10 №8 и Т-1. Действием МТЗ Т-1 включился короткозамыкатель КЗ-110 Т-1, что привело к срабатыванию защит на ПС 110 кВ Анна и отключению ВЛ 110 кВ Анна – Анна-2 с успешным АПВ. в бестоковую паузу на ПС 110 кВ Анна-2 отключился ОД-110 Т-1, локализовав место нарушения. | 4.3.5, Причиной отказа в отключении В ВЛ-10 №8 и В-10 Т-1 на ПС Анна-2 явилось механическое нарушение состояния скобы блок-реле токовых электромагнитов отключения из-за воздействия низких температур. | Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и проверки цепей обогрева на предмет работоспособности в КРУН-10 кВ коридорного типа ПС 110 кВ Листопадовка, Верхний Карачан, Архангельское, Эртиль, Рождество наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СПС УВС Жданкин Ю.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра и проверки цепей обогрева на предмет работоспособности в КРУН-10 кВ коридорного типа ПС 110 кВ Листопадовка, Верхний Карачан, Архангельское, Эртиль, Рождество наметить замечаний не выявлено. Мероприятия по устранению выявленных нарушений не требуются. Мероприятие: Организационное Произвести осмотр и проверку цепей обогрева на предмет работоспособности в КРУН-10 кВ коридорного типа ПС 110 кВ Листопадовка, Верхний Карачан, Архангельское, Эртиль, Рождество наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СПС УВС Жданкин Ю.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены осмотр и проверка цепей обогрева на предмет работоспособности в КРУН-10 кВ коридорного типа ПС 110 кВ Листопадовка, Верхний Карачан, Архангельское, Эртиль, Рождество. Замечаний не выявлено.
6562 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-01-10 10:37 | 2024-01-10 12:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 (Воронково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 (Воронково) в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 (Воронково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 (Воронково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
6563 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-10 10:37 | 2024-01-11 00:40 | 3.4.12.1.2, ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №91 в результате чего произошло перекрытие проводов в пролете опор №91-№92 из-за разрегулировки стрелы провиса вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Максатихинского района Тверской области. ВЛ-10кВ №01 ПС Гостиница Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва двух проводов в пролете опор №70-№71 в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Максатихинского района Тверской области. ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва двух проводов в пролете опор №51-№52 в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Максатихинского района Тверской области. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №91 в результате чего произошла разрегулировка стрелы провиса и перекрытие проводов в пролете опор №91-№92, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля действием МТЗ. ВЛ-10кВ №01 ПС Гостиница В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Максатихинского района Тверской области, произошел обрыв двух проводов в пролете опор №70-№71 и падение их на землю, в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Гостиница действием МТЗ. ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Максатихинского района Тверской области, произошел обрыв двух проводов в пролете опор №51-№52 и падение их на землю, в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролетах опор №85-№100, ВЛ-10кВ №01 ПС Гостиница в пролетах опор №65-№75, ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха в пролетах опор №45-№55. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролетах опор №85-№100, ВЛ-10кВ №01 ПС Гостиница в пролетах опор №65-№75, ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха в пролетах опор №45-№55 дефекты. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
6564 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-01-10 10:35 | 2024-01-10 15:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-5, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 083, произошёл схлест проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 083 Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составвить план мероприятий. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
6565 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-10 10:30 | 2024-01-10 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ПС "Ссёлки" - ТП-476 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-6кВ ПС "Ссёлки" - ТП-476 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПС "Ссёлки" - ТП-476, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПС "Ссёлки" - ТП-476, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ ПС "Ссёлки" - ТП-476,, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
6566 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-01-10 10:24 | 2024-01-10 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Голубково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Голубково) в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Голубково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Голубково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
6567 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-01-10 10:15 | 2024-01-10 12:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ от ТП59 к ТП74 произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.13, Отключение КЛ ТП1 произошло в результате КЗ КЛ от ТП59 к ТП74. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в КЛ ТП1. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в КЛ ТП1. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ТП1. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ ТП1.
6568 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-01-10 10:09 | 2024-01-10 11:45 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-запределов охранной зоны ВЛ на провода на оп. № 114 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ на оп. № 114 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной срабатывания защиты на отключение В 10кВ № 15 ПС 35кВ Троицкая. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Троицкая Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
6569 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-10 10:09 | 2024-01-10 12:11 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия через тело животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз"А" и "В". Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие через тело животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево". Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за эксплуатацию ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево", об эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6570 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-10 10:05 | 2024-01-10 12:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 23-24 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 23-24 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 169. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 169 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6571 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-01-10 09:44 | 2024-01-10 12:01 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ от ЦРП к РП2 произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.13, Отключение КЛ РП4 к РП3 произошло в результате КЗ КЛ от ЦРП к РП2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ ЦРП к РП2. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КЛ ЦРП к РП2. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ЦРП к РП2. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ ЦРП к РП2.
6572 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2024-01-10 09:30 | 2024-01-10 10:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 72-73, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Просветов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Просветов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра
6573 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-10 09:25 | 2024-01-10 10:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 337-ТП 449 ПС 110 кВ Донец в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 337-ТП 449 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец, Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 337-ТП 449 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 337-ТП 449 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 337-ТП 449 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 337-ТП 449 ПС 110 кВ Донец.
6574 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-01-10 09:20 | 2024-01-10 09:47 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-049 Ф-619 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №3-4 . | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-049 Ф-619 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №3-4 , привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-049 Ф-619 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №3-4. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-049 Ф-619 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №3-4.
6575 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-10 09:20 | 2024-01-10 10:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП- 266 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате обрыва провода из-за схлеста проводов в пролете опор № 4-5 во время сильных порывов ветра и снегопада. | 4.12, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-266 произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 с последующим возникновением КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-266 на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-266 VN004-96706351 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-266 ВЛ-606 ПС ЗССК с целью выяснения дефектов Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-266 ВЛ-606 ПС ЗССК с целью выяснения дефектов Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-266 ВЛ-606 ПС ЗССК разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-266 ВЛ-606 ПС ЗССК
6576 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-10 09:17 | 2024-01-10 11:14 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №9-11 в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №9-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное произошло в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное с применением бинокля в пролётах опор №9-11 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное с применением бинокля в пролётах опор №9-11 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
6577 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2024-01-10 09:15 | 2024-01-10 09:40 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 37-38 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 5 МТФ Мазейка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 37-38 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 5 МТФ Мазейка. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 5 МТФ Мазейка. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 5 МТФ Мазейка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 5 МТФ Мазейка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 5 МТФ Мазейка, не выявлено.
6578 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-10 09:14 | 2024-01-10 10:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 231 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 231 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 231 ПС 110 кВ Восточная VN004-00023990 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 231 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 231 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6579 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-01-10 09:01 | 2024-01-10 10:26 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №7-8, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А","С" и провода "N" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6580 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-01-10 09:01 | 2024-01-10 10:39 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 237 Фатежского РЭС произошло в результате схлеста проводов в пролётах 9-10, из-за ослабленной вязки провода на опоре№9.. В районе сильный порывистый ветер, снег | 4.3.4, Схлест проводов в пролётах 9-10, из-за ослабленной вязки провода на опоре№9.. В районе сильный порывистый ветер, снег . | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 237 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-0,4кВ ТП 237 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 237 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-0,4кВ ТП 237
6581 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-01-10 08:40 | 2024-01-10 14:23 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Ивица произошло из-за обрыва вязки и падения провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №174 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №174 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица произошел вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10кВ №2 ПС Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6582 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-01-10 08:25 | 2024-01-10 13:25 | 3.4.7.3.5, В результате старения колпачка К-6, изменения свойств материалов произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №237 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка, при длительной эксплуатации (1964 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции, что привело к падению провода с изолятором на траверсу, возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала колпачка К-6 изолятора фазы "А" на опоре №237 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка при длительной эксплуатации (1964г.в.) произошел срыв изолятора, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №237 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка произошел, из-за старения колпачка К-6, изменения свойств материалов, вследствие длительной эксплуатации (1964г.). на ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка по всей длине.
6583 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-10 08:20 | 2024-01-10 17:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 Сущево ПС Борисоглеб в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-57-№13-58 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №13-57-№13-58 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
6584 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-10 08:18 | 2024-01-10 10:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-428 Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
6585 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-01-10 08:14 | 2024-01-10 13:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 при наклоне дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за налипания снега. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово при наклоне дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за налипания снега. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
6586 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-01-10 08:08 | 2024-01-10 15:48 | 3.4.12.1.2, ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №76 в результате чего произошло перекрытие проводов в пролете опор №76-№77 из-за разрегулировки стрелы провиса вследствие тяжести мокрого снега. ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при обрыве провода фазы "В" в пролете опор №183-№184, что привело его падению на провод соседней фазы и перекрытию проводов в пролете опор №183-№184 с последующим его падением на землю из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №76 в результате чего произошла разрегулировка стрелы провиса и перекрытие проводов в пролете опор №76-№77, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново действием МТЗ. ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода при прохождении атмосферного фронта в пролете опор №54-№55 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №183-№184, что привело его падению на провод соседней фазы и перекрытию проводов в пролете опор №183-№184 с последующим его падением на землю, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №71-№81, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №178-№188. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ произведён, замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №71-№81, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №178-№188 дефекты. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г.
6587 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-10 08:06 | 2024-01-10 08:12 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское в пролете опор № 170-171 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны под действием ветра. При падении дерева произошло касание его с проводами ВЛ-10кВ, что вызвало кратковременное КЗ и отключение МВ-10кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 170-171 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское устранить выявленные замечания (при наличии). Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6588 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-10 14:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-5, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 395, произошёл схлест проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 308. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
6589 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2024-01-10 07:58 | 2024-01-10 11:37 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при срыве вязки провода провода фазы "А" на опоре №92, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №92-93, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв вязки провода провода фазы "А" на опоре №92, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №92-93 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г.
6590 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-10 07:52 | 2024-01-10 09:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ д.Трубчева Ф1КТП№138 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Трубчева Ф1КТП№138 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Трубчева КТП№138 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Трубчева КТП№138 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1Трубчева КТП№138 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1Трубчева КТП№138 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
6591 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-10 07:48 | 2024-01-10 09:48 | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения АВ0,4кВ №1 ТП 752 явилось устранение плохого контакта выходе 0,4кВ ф.С | 4.13, Причиной нагрева выходного контакта ф. С на АВ0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1от ТП 752 является просадка проводника в контактном соединении, в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ТП 752 ф.423.16 д. Зорино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: ТП 752 ф.423.16 д. Зорино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП 752 ф.423.16 д. Зорино Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ТП 752 ф.423.16 д. Зорино
6592 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2024-01-10 07:29 | 2024-01-10 08:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 132-133 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор № 132-133 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
6593 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-01-10 07:26 | 2024-01-10 14:37 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошёл обрыв провода, межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №99-100 ВЛ-10кВ №7312 ПС "М.Локня" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №99-100 ВЛ-10кВ №7312 ПС М.Локня, произошёл обрыв провода, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7312 ПС "М.Локня" Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7312 ПС "М.Локня" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7312 ПС "М.Локня" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7312 ПС "М.Локня" составлен график устранения выявленных замечаний
6594 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-01-10 07:02 | 2024-01-10 09:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №4-№9, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №4-№9 ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №1-№15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ произведён, замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №1-№15. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр произведён, замечаний нет.
6595 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2024-01-10 06:48 | 2024-01-10 10:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС М.Каменец стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 194-195. | 4.4.3, Из-за механического воздействия ветки, сломленной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №194-195 ВЛ-10кВ №01 ПС М.Каменец, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС "М.Каменец" Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС "М.Каменец" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС "М.Каменец" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС "М.Каменец" составлен график устранения выявленных замечаний.
6596 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-10 06:43 | 2024-01-10 07:03 | 3.4.9.3, Короткое замыкание, возникшее в результате самоустранившегося схлеста проводов ввода к дому от оп. №19, находящегося на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 204 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 204. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр
6597 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 577.08 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "ЖБИ") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 577.08 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
6598 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-10 06:40 | 2024-01-10 23:50 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №79-№80 из-за воздействия гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Обрыв проводов ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево в пролете опор №79-№80 из-за воздействия гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер КотоВ Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6599 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-10 06:38 | 2024-01-10 11:45 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 071 (Снегиревка) результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-№11 при обрыве провода в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Перекрытие проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 071 (Снегиревка) в пролете опор №10-№11 при обрыве провода в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 071 (Снегиревка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 071 (Снегиревка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6600 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-10 06:27 | 2024-01-10 20:53 | 3.4.12.1.2, 1. Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево вручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" на фазе "С" из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №66 - №67 и падение провода фазы "С" на землю, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" на фазе "С". Обрыв провода фазы "С" произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. 2. Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево вручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" на фазе "В" из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №89 - №90 и падение провода фазы "В" на землю, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" на фазе "В". Обрыв провода фазы "В" произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.4, 1. В результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области в пролете опор №66 - №67 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево произошел обрыв провода фазы "С" и падение провода фазы "С" на землю, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево вручную. 2. В результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области в пролете опор №89 - №90 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево произошел обрыв провода фазы "В" и падение провода фазы "В" на землю, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №60 - №90 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №60 - №90 для выявления возможных дефектов выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №60 - №90. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №60 - №90 дефектов не вывлено
6601 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-10 06:22 | 2024-01-10 07:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Био-2-4 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Био-2-4 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Био-2-4 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Био-2-4 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Био-2-4 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Био-2-4 по всей длине.
6602 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-10 06:18 | 2024-01-10 06:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Т-5-160 кВА в пролете опор №9-10 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Т-5-160 кВА в пролете опор №9-10 на провода фаз "С" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Т-5-160 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Т-5-160 кВА по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Т-5-160 кВА по всей длине.
6603 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-10 06:18 | 2024-01-10 13:59 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-45 ПС Р-ХАВА, ВЛ-0,4кВ №4 КТП 200 ПС "Никольская" произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-45 ПС Р-ХАВА, ВЛ-0,4кВ №4 КТП 200 ПС "Никольская" произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-45 ПС Р-ХАВА, ВЛ-0,4кВ №4 КТП 200 ПС "Никольская" по всей протяженности Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г.
6604 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-10 06:10 | 2024-01-10 13:08 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 10 м/с, произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" , "В" в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Краснознаменка, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Краснознаменка, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Краснознаменка по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Краснознаменка по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Краснознаменка и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Краснознаменка и включены в план работ РЭС
6605 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-10 05:43 | 2024-01-10 08:37 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор № 89-90. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор № 89-90 ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
6606 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-10 05:39 | 2024-01-10 08:31 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №12-№ 13 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№12-№13 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролете опор № 9 - №16 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролете опор № 9 - №16 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролете опор № 9 - №16 . Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролете опор № 9 - №16 дефектов не выявлено.
6607 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2024-01-10 05:30 | 2024-01-10 08:27 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС Алексейково произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов фаз "В", "С" в пролетах опор №75-77 в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Лесного района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах фаз "В", "С" при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №75-77 ВЛ 10 кВ № 11 ПС Алексейково, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ № 11 ПС Алексейково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС Алексейково пролетах опор №70-80 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС Алексейково пролетах опор №70-80. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
6608 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-10 05:25 | 2024-01-10 06:34 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за КЗ в результате срыва и разрушения изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №12, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №12 ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6609 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-10 05:24 | 2024-01-10 07:09 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 Подвинниково ВЛ 10кВ Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-№13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 Подвинниково ВЛ 10кВ Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 Подвинниково ВЛ 10кВ Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 Подвинниково ВЛ 10кВ Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение". Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6610 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-10 05:18 | 2024-01-10 05:22 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 11 м/с, произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" , "С" в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ Ф№05 ПС 35/10 кВ Фатнево, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №45--46 ВЛ-10кВ Ф№05 ПС 35/10 кВ Фатнево, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Фатнево и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Фатнево и включены в план работ РЭС.
6611 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2024-01-10 04:49 | 2024-01-10 05:14 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Касторное-Горшечное явилось междуфазное КЗ между проводами ВЛ фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 76-77 вследствие перекрытия изолирующего воздушного промежутка при приближение фазных проводов к друг другу на расстояние менее допустимого под действием порывистого ветра до 16 м/с. 3.4.7.3.5, Причиной увеличения на ПС 110 кВ Горшечное времени ТАПВ ВЛ 110кВ Касторное – Горшечное явилась неисправность реле АПВ типа РПВ-01 из-за изменения свойств микроэлектронной аппаратуры при эксплуатации. | 4.4.4, Механическое воздействие порывистого ветра силой до 16 м/с, приведшее к перекрытию изолирующего воздушного промежутка при приближение фазных проводов к друг другу на расстояние менее допустимого на ВЛ 110 кВ Касторное-Горшечное в пролете опор №№ 76-77 по фазам "В" и "С". 4.1.3, Неисправность на ПС 110 кВ Горшечное реле АПВ ВЛ 110 кВ Касторное – Горшечное типа РПВ-01 из-за изменения свойств микроэлектронной аппаратуры при эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на ПС 110 кВ Горшечное реле АПВ ВЛ 110 кВ Касторное – Горшечное типа РПВ-01 на ПС 110 кВ Горшечное ПС 110 кВ Горшечное | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Касторное-Горшечное в пролетах опор №№ 74-79 с оценкой состояния проводов. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр Мероприятие: Организационное По результатам выполненного верхового осмотра с оценкой состояния проводов по ВЛ 110 кВ Касторное-Горшечное в пролетах опор №№ 74-79 и измерения стрел провеса провода на ВЛ 110 кВ Касторное-Горшечное участка опор №№ 74-79 разработать план-график выполнения мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: График Мероприятие: Техническое Произвести измерение стрел провеса провода на ВЛ 110кВ Касторное-Горшечное участка опор №№ 74-79. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Ведомсость измерений габарита Мероприятие: Организационное Разработать график замены реле РПВ-01, отработавших более 18 лет, на ПС 110 кВ филиала "Курскэнерго". Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: График разработан.
6612 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-10 04:39 | 2024-01-10 07:27 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Старица произошло по причине обрыва провода фазы "А" в пролете опор №87-88 и падения его на землю. Обрыв провода в пролете опор №87-88 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №87-88 КВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Старица. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Старица в пролете опор №№85-90. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Старица в пролете опор №№85-90. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
6613 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-10 04:37 | 2024-01-10 06:48 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5-№6 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) в пролете опор №5-№6 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6614 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-10 04:20 | 2024-01-10 04:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло возникновение короткого замыкания на ВЛ 10кВ №7 ПС Хомутово, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки с дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло замыкание по ВЛ 10кВ №7 ПС Хомутово , устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 7 ПС Хомутово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Хомутово по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
6615 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-01-10 04:10 | 2024-01-10 05:17 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы вручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролете опор №25 - №26 при обрыве провода фазы "А" деревом, выпавшим из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролёте опор №25 - №26 КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы под воздействием порывистого ветра, произошел обрыв провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключению КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №20 - №30 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №20 - №30 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №20 - №30. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №20 - №30 дефектов не выявлено.
6616 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-10 03:40 | 2024-01-10 04:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛЗ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Быково ПТФ №6 с неуспешным АПВ произошло по причине межфазнгого КЗ на землю по причине приближения РДИП на опорах №67 фаза "А" и №72 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра. | 4.4.4, Приближения РДИП на опорах №67 фаза "А" и №72 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛЗ-10кВ №04 ПС 35/10кВ "Быково" ПТФ №6 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛЗ-10кВ №04 ПС Быково ПТФ №6 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛЗ-10кВ №04 ПС 35/10кВ "Быково" ПТФ №6 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛЗ-10кВ №04 ПС Быково ПТФ №6
6617 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-10 03:40 | 2024-01-10 05:30 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №8-9. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №8-9 ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
6618 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-10 03:00 | 2024-01-10 16:25 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) в пролете опор №4 - №5 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6619 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-10 03:00 | 2024-01-10 17:25 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 460 (Никитино-Барское деревня) в результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №6-№7 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Обрыв провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП 460 (Никитино-Барское деревня) в пролете опор №6-№7 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 460 (Никитино-Барское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 460 (Никитино-Барское деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6620 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-10 02:48 | 2024-01-10 02:56 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР и ветровой нагрузки в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№075 "Роща" произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП075 "Роща" из-за не своевременной вырубки ДКР и ветровой нагрузке , произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП075 ВЛ-0,4кВ №1 ТП075 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ№1 ТП075 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы от ДКР в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ№1 ТП075 Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 по всей длине Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 по всей длине Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 по всей длине, внесены в журнал дефектов для включения их в план работ болховского РЭС
6621 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-10 02:44 | 2024-01-10 23:40 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №53-№54 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-№26 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Перекрытие проводов в пролете опор №53-№54 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом из-за гололедно-изморозевых отложений. 2) Перекрытие проводов в пролете опор №25-№26 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом, ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом, ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6622 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-10 02:32 | 2024-01-10 03:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Водозабор ПС Дубки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра с обрывом двух проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ВЛ 10кВ № 05 Водозабор ПС Дубки деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра с обрывом двух проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Водозабор ПС Дубки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Водозабор ПС Дубки Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6623 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-10 02:14 | 2024-01-10 04:35 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10кВ Ф1024 ПС Полпинская к ТП1070 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф1024 ПС Полпинская к ТП1070 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ Ф1024 ПС Полпинская к ТП1070 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф1024 в ТП1070 к ПС Полпинская. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования Ф1024 в ТП1070 к ПС Полпинская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф1024 ПС Полпинская к ТП1070. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 10кВ Ф1024 ПС Полпинская к ТП1070 восстановлена.
6624 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-10 01:54 | 2024-01-10 11:55 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №91-№96, при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №03 ПС Шишково-Дуброво Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №56-№58, при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №74-№77, при прохождения атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №91-№96 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. ВЛ-10кВ №03 ПС Шишково-Дуброво В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №56-№58 ВЛ-10кВ №03 ПС Шишково-Дуброво при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №74-№77 ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №86-№100, ВЛ-10кВ №03 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №69-№83, ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха в пролетах опор №50-№65 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №86-№100, ВЛ-10кВ №03 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №69-№83, ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха в пролетах опор №50-№65. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
6625 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-01-10 01:45 | 2024-01-10 01:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 198(Лесничество) произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 198(Лесничество) сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 198(Лесничество) действием защит. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 198(Лесничество). Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 198(Лесничество) дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 198(Лесничество) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 198(Лесничество) с целью выявления наличия дефектов.
6626 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-10 01:45 | 2024-01-10 13:22 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 Кирпичный ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №01 Кирпичный ПС 35/10кВ Шашково из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Кирпичный ПС 35/10кВ Шашково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медщведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Кирпичный ПС 35/10кВ Шашково Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медщведев В.К. Состояние: Не выполнено
6627 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-10 00:40 | 2024-01-10 01:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-249 ВЛ-1010 ПС Катынь-1 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №13-3 - №13-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-249 ВЛ-1010 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №13-3 - №13-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №13-3 - №13-4 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-249 ВЛ-1010 ПС Катынь-1. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев в пролете опор №13-3 - №13-4 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-249 ВЛ-1010 ПС Катынь-1.
6628 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-10 00:33 | 2024-01-10 23:14 | 3.4.12.1.3, 1)Отключение ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №102-№103 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. 2) Отключение ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №209-№210 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. 3) Отключение ВЛ 10 кВ №163 ПС 35/10 кВ Клементьево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-№43 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. 4) Отключение ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №294-№295 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, 1) Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыново в пролете опор №102-№103 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. 2) Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское в пролете опор №209-№210 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. 3) Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ №163 ПС 35/10 кВ Клементьево в пролете опор №42-№43 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. 4) Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское в пролете опор №294-№295 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыново, ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское, ВЛ 10 кВ №163 ПС 35/10 кВ Клементьево, ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыново, ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское, ВЛ 10 кВ №163 ПС 35/10 кВ Клементьево, ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6629 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-10 00:26 | 2024-01-10 01:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения Л 624 ПС Южная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ 6 кВ ТП 549 - ТП 582 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению Л-624 ПС Южная явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4 -№5 ВЛ 6 кВ ТП 549 -ТП 582 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ6 кВ ТП 549 -ТП 582 Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ6 кВ ТП 549 -ТП 582
6630 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-01-10 00:15 | 2024-01-10 03:27 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №134-№135 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №134-№135 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
6631 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-10 00:12 | 2024-01-10 12:27 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Тяговая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-№16 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бологовского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. 2) Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Удомля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-73 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области. В результате падения дерева произошел срыв вязки провода на опоре №73 ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Удомля. 3) Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Порожки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №101-102 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области с обрывом проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бологовского района Тверской области из вне пределов охранной зоны КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Тяговая на провода в пролете опор №15-№16 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор , что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Тяговая действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Удомля произошел срыв вязки провода на опоре №73 ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Удомля. 3) В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Порожки произошел обрыв трех проводов в данном пролете опор. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Тяговая в пролетах опор №№10-20; -ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Удомля в пролетах опор №№70-75; - ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Порожки в пролетах опор №№100-105. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Тяговая в пролетах опор №№10-20; -ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Удомля в пролетах опор №№70-75; - ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Порожки в пролетах опор №№100-105 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Тяговая в пролетах опор №№10-20; -ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Удомля в пролетах опор №№70-75; - ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Порожки в пролетах опор №№100-105. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Тяговая в пролетах опор №№10-20; -ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Удомля в пролетах опор №№70-75; - ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Порожки в пролетах опор №№100-105
6632 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2024-01-10 00:05 | 2024-01-10 01:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС Иваново произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №61-62, вследствие выпадения крюка фазы "А" на опоре №62, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка фазы "А" на опоре №62 ВЛ 10 кВ №01 ПС Иваново, произошло ослабление крепления крюка фазы "А" на опоре №62, вследствие чего произошло перекрытие проводов фаз "А", "С" в пролете опор №61-62 ВЛ 10 кВ №01 ПС Иваново, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС Иваново действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с загниванием древесины на ВЛ 10 кВ №01 ПС Иваново ВЛ 10 кВ №01 ПС Иваново | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Иваново в пролетах опор №55-67 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Иваново в пролетах опор №55-67 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №01 ПС Иваново в пролетах опор №55-67. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №01 ПС Иваново в пролетах опор №55-67, включены в план работ на 2024г.
6633 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-10 00:01 | 2024-01-10 21:50 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №06 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-№20 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве.ъ Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2) Отключение ВЛ 10кВ №04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-№16 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве.ъ Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 3) Отключение ВЛ 10кВ №07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-№19 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве.ъ Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 4) Отключение ВЛ 10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-№24 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве.ъ Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 5) Отключение ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-№26 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве.ъ Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 6) Отключение ВЛ 10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-№6 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве.ъ Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, 1)перекрытие проводов в пролете опор ВЛ 10кВ №06 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово №19-№20 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2) перекрытие проводов в пролете опор ВЛ 10кВ №04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево №15-№16 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 3) перекрытие проводов в пролете опор ВЛ 10кВ №07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье №18-№19 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 4) перекрытие проводов в пролете опор ВЛ 10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево №23-№24 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 5) перекрытие проводов в пролете опор ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10кВ Глебово №25-№26 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 6) перекрытие проводов в пролете опор ВЛ 10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево №5-№6 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово, ВЛ 10кВ №04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево, ВЛ 10кВ №07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье, ВЛ 10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево, ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10кВ Глебово, ВЛ 10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово, ВЛ 10кВ №04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево, ВЛ 10кВ №07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье, ВЛ 10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево, ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10кВ Глебово, ВЛ 10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово, ВЛ 10кВ №04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево, ВЛ 10кВ №07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье, ВЛ 10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево, ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10кВ Глебово, ВЛ 10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово, ВЛ 10кВ №04 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево, ВЛ 10кВ №07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье, ВЛ 10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево, ВЛ 10кВ №7 Голоперово ПС 35/10кВ Глебово, ВЛ 10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6634 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-01-09 23:20 | 2024-01-10 00:16 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка в пролёте опор №20-21. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка в пролёте опор №20-21, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка в пролете опор №20-21. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
6635 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 23:20 | 2024-01-10 20:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Годеново в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №9-№10 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор №9-№10 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Годеново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Годеново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6636 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-09 22:42 | 2024-01-10 00:37 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Брусово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №38-39 из-за соприкосновения оборванного провода фазы "А" с соседним фазным проводом. Обрыв провода фазы "А" произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области произошел обрыв фазного провода фазы "А" в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Брусово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Брусово в пролетах опор №№35-45. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Брусово в пролетах опор №№35-45. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Брусово в пролетах опор №№35-45. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Брусово в пролетах опор №№35-45.
6637 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-09 22:40 | 2024-01-10 03:55 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово в результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №63-№64 от массы образовавшихся ГИО. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №63-№64 ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово от массы образовавшихся ГИО. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово
6638 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-01-09 22:35 | 2024-01-09 23:02 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-2 - №3-3, из-за границ охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №3-2 - №3-3, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск силами ИТР с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск силами ИТР с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ за пределами охранной зоны. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефекты внесены в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
6639 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-09 22:21 | 2024-01-09 23:44 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 Туббольница ПС 35/10кВ Туношна в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №64-№65 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №64-№65 ВЛ-10кВ №4 Туббольница ПС 35/10кВ Туношна при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Туббольница ПС 35/10кВ Туношна с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г .Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 Туббольница ПС 35/10кВ Туношна устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: масте Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
6640 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 22:00 | 2024-01-10 20:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Бологово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №6-№7 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор №6-№7 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Бологово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Бологово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6641 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ТН 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Алексеевка произошёл из-за выявления ослабления контактного соединения крепления верхней губки держателя ПН 10кВ фазы "В" вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта цепей напряжения ТН 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за ослабления контактного соединения крепления верхней губки держателя ПН 10кВ фазы "В" вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала контактного соединения крепления верхней губки держателя ПН 10кВ фазы "В" на ТН 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Алексеевка ТН 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Алексеевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Алексеевка.
6642 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-09 21:28 | 2024-01-09 21:31 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №3-86 -№3-87, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №3-86 -№3-87 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №3-80 -№3-88 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №3-80 -№3-88 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №3-80 -№3-88 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №3-80 -№3-88 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен.
6643 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-09 21:22 | 2024-01-09 22:57 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-17-1(ТП 036), что привело к отключению ВЛ действиями защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-17-1(ТП 036) нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-17-1(ТП 036) нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-17-1(ТП 036) по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-17-1(ТП 036) по всей длине.
6644 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-09 21:18 | 2024-01-09 22:02 | 3.4.9.3, Аварийное отключение МВ-10кВ РП-8 маг.811 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании "Энергосервис". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Энергосервис", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю "Энергосервис", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
6645 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-09 21:15 | 2024-01-09 23:25 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов в пролете опор №46-№6-1 в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв проводов ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово в пролете опор №46-№6-1 в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6646 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-09 21:08 | 2024-01-09 22:29 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №84-№85 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве.ъ Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово в пролете опор №84-№85 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово
6647 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-01-09 20:40 | 2024-01-09 20:45 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селихово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №85-№86, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №85-№86 ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селихово при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селихово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №80-№90 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ произведён, замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №80-№90. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ произведён, замечаний не выявлено.
6648 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 20:30 | 2024-01-10 06:40 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково в результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №12-№13 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6649 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-09 20:20 | 2024-01-09 23:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №13- №14, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 4 на ТП -388. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №4 в РУ-0,4 кВ ТП-388. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-388, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-388 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра замечаний нет
6650 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-09 20:10 | 2024-01-09 20:41 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 4 ул. Набережная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4 кВ № 1 СТП 723 ВЛ №10 ПС Промышленная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6651 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-01-09 20:10 | 2024-01-10 05:11 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега, ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега на ПС 35кВ Калязин произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №91 - №92 из-за схлеста проводов фаз "А" и "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением верхнего провода к нижнему в пролете опор №91 - №92 ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега, ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А" и "В"в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега действием ТО, ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега, ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35кВ Вега для выявления гололёдно-изморозевых отложений. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое При выявлении гололёдно-изморозевых отложений по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6652 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-01-09 20:05 | 2024-01-09 20:08 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-40 ф.616 ПС Брянская в пролете опор №3-4 . | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-40 ф.616 ПС Брянская в пролете опор №4-5 , привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-40 ф.616 ПС Брянская в пролете опор №4-5. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Котов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г.
6653 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2024-01-09 20:00 | 2024-01-10 01:32 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ-10 кВ ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ М.Троица произошли из-за лопнувшего крепления провода изолятора ПФ-70 фазы "В" на опоре №290 и схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №290-291, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение крепления провода изолятора ПФ-70 фазы "В" на опоре №290 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35кВ М.Троица, произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения структуры материала крепления провода изолятора ПФ-70 фазы "В" на опоре №290 на ВЛ 10кВ №8 ПС М.Троица VS010-0000115 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ М.Троица. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ М.Троица.
6654 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 20:00 | 2024-01-10 17:38 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Липовка в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №9-№10 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Липовка в пролете опор №9 - №10 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Липовка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Липовка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6655 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 20:00 | 2024-01-10 04:27 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (Глебово) в результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №7-№8 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Обрыв проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (Глебово) под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (Глебово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (Глебово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6656 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 20:00 | 2024-01-10 19:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 (Шумилово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 (Шумилово) в пролете опор №7 - №8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 (Шумилово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 (Шумилово) село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6657 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 20:00 | 2024-01-10 15:16 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Горбынино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3-№4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Горбынино в пролете опор №3-№4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Горбынино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Горбынино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6658 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-09 19:52 | 2024-01-09 21:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 649 явилось замыкание, вызванное перекрытием изоляции в ВУ 0,4кВ потребителя от оп.9. |  | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 649 ф.420.05 снт"Химфарм разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ №1 КТП 649 ф.420.05 снт"Химфарм разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 649 ф.420.05 снт"Химфарм Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 649 ф.420.05 снт"Химфарм
6659 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-09 19:46 | 2024-01-09 23:48 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №8-23-8-24 ВЛ 10 кВ №16 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №8-23-8-24 ВЛ 10 кВ №16 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
6660 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-09 19:44 | 2024-01-09 22:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 504 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 504 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 504 ПС 35 кВ Шишино VN004-00167970 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 504 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 504 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6661 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-09 19:38 | 2024-01-09 23:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3-№4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №3-№4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село, устранены.
6662 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 19:30 | 2024-01-10 14:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Алевайцино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Алевайцино в пролете опор №7-№8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Алевайцино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Алевайцино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6663 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-01-09 19:20 | 2024-01-09 21:12 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 308. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 308 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
6664 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-09 19:13 | 2024-01-09 21:59 | 3.4.12.1.3, Отключение РЕК-3 ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №88-№89 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №88-№89 ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 "Лом" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1ПС 110/35/10кВ"Лом" Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6665 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-09 19:01 | 2024-01-09 19:39 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1358 Радкевщина-3 явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре № 11-13 (Муравьев В.А.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6666 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2024-01-09 19:00 | 2024-01-09 20:56 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ТП 162 явилось К.З. фаза-нуль при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 с обрывом одного провода А-25. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль и обрыва одного провода А-25 ВЛ 0,23кВ №1 ТП 162 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ТП 162 письмо в адрес сельской администрации Сычевского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д Забелино. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в адрес администрации Мальцевского СП.
6667 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 19:00 | 2024-01-10 02:45 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №23-№24 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово в пролете опор №23-№24 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6668 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-09 18:51 | 2024-01-09 19:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1050, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 7-8, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8, произошел по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1050, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1050, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены
6669 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-09 18:51 | 2024-01-09 23:27 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 575 (Лыченцы село) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 ТП 575 (Лыченцы село) из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 575 (Лыченцы село) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 575 (Лыченцы село) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 575 (Лыченцы село) Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 575 (Лыченцы село), устранены.
6670 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-09 18:45 | 2024-01-09 21:18 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Роговатое произошло в результате срыва вязки изолятора фазы "В" с последующим падением провода на траверсу опоры №159 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Роговатое вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв вязки изолятора фазы "В" на опоре №159 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Роговатое произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6671 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-09 18:43 | 2024-01-09 19:25 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 6кВ № 16 ПС 35/6кВ Песочное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-№14 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №13-№14 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 6кВ № 16 ПС 35/6кВ Песочное из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6672 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-09 18:38 | 2024-01-09 19:32 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях в пролете опор №211-№212, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №211-№212 из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №211-№212, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №206-№216 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №206-№216 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №206-№216 дефекты. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №206-№216 дефекты.
6673 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-09 18:28 | 2024-01-09 20:20 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ 10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю фазы "В" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 41, вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием провода траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В" на опоре № 41 на ВЛ 10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск, произошел обрыв вязки фазы «В» на данной опоре с последующим касанием провода фазы "В" траверсы, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения вручную ВЛ 10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
6674 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ 6кВ яч.13 ПС Тепличная явилось повреждение в сети АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ яч.13 от ПС Тепличная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ 6кВ яч.13 от ПС Тепличная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования
6675 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-09 18:20 | 2024-01-09 20:28 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №144 Василево ПС 35/10 кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-№48 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ №144 Василево ПС 35/10 кВ Ильинское в пролете опор №47-№48 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №144 Василево ПС 35/10 кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №144 Василево ПС 35/10 кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №144 Василево ПС 35/10 кВ Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
6676 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-09 18:07 | 2024-01-10 00:06 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-№73 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №101 ПС 35/10кВ Варегово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №154-№155 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, 1. Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Большое Село в пролете опор №72-№73 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений . Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №101 ПС 35/10кВ Варегово в пролете опор №154-№155 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений . Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6677 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-09 18:05 | 2024-01-09 19:19 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-4-7, что привело к отключению ВЛ от действия защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-4-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-4-7 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-4-7 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-4-7 по всей длине.
6678 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2024-01-09 17:57 | 2024-01-09 17:59 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа произошли по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролетах опор №64-65, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №64-65 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В», в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №50-70 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №50-70 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-70 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, дефекты. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-70 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, дефекты.
6679 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-09 17:45 | 2024-01-09 18:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-7 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-7 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-7 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-7 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-7 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработали мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-7 нарушений и включен в план работ Болховского РЭС.
6680 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-09 17:29 | 2024-01-09 23:12 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-№48 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №47-№48 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 03 ПС Некоуз из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Некоуз с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Некоуз Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Некоуз
6681 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-09 17:28 | 2024-01-10 01:30 | 3.4.12.1.3, ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №19/30-№19/31 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ и наклонившегося к проводам, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области., без обрыва проводов. ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №89-№90 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ и наклонившегося к проводам, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №150-№151 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ и наклонившегося к проводам, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области., без обрыва проводов. ВЛ 10кВ №03 ПС Гостиница Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №38-№39 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ и наклонившегося к проводам, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области., без обрыва проводов. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево В результате механического воздействия при падении дерева из внеохранной зоны ВЛ от налипания большого количества снега в пролете опор №19/30-№19/31 ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево действием МТЗ. ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница В результате механического воздействияпри падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от налипания большого количества снега в пролете опор №89-№90 ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница действием МТЗ. ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод В результате механического воздействия при падении дерева из внеохранной зоны ВЛ от налипания большого количества снега в пролете опор №150-№151 ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод действием МТЗ. ВЛ 10кВ №03 ПС Гостиница результате механического воздействия при падении дерева из внеохранной зоны ВЛ от налипания большого количества снега в пролете опор №38-№39 ВЛ 10кВ №03 ПС Гостиница при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в пролетах опор №19/25-№19/35, ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролетах опор №84-№94, ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод в пролетах опор №145-№155, ВЛ 10кВ №03 ПС Гостиница в пролетах опор №33-№43 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в пролетах опор №19/25-№19/35, ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролетах опор №84-№94, ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод в пролетах опор №145-№155, ВЛ 10кВ №03 ПС Гостиница в пролетах опор №33-№43. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
6682 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-09 17:25 | 2024-01-09 19:16 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-28-1-29. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-28-1-29 ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
6683 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2024-01-09 17:11 | 2024-01-09 19:25 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №143-№144. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №143-№144 ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово в пролетах опор №140-150 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово в пролетах опор №140-150 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово в пролетах опор №140-№150. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово в пролетах опор №140-150 с целью выявления наличия дефектов.
6684 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-09 17:08 | 2024-01-09 18:13 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра (13 м/с.) из вне охранной зоны произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная в пролете опор № 11-12. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
6685 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2024-01-09 17:03 | 2024-01-09 17:35 | 3.4.12.1.2, Отключение вручную ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах, в результате чего произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 5/13-5/14 и падение провода на землю при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 5/13-5/14 ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск и падение его на землю, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск в пролетах опор № 5/7-5/18 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск в пролетах опор № 5/7-5/18 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск в пролетах опор № 5/7-5/18 Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск в пролетах опор № 5/7-5/18, включены в план работ на 2024 г.
6686 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-01-09 17:00 | 2024-01-09 19:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления окисления нижнего контакта, произошло перегорание ПК-6/40 ТП100 ПС Западная. | 4.10, В результате перегорания ПК-6/40 ТП100 ПС Западная произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП100 ф622 ПС Западная. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП100 ф622 ПС Западная. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
6687 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-09 17:00 | 2024-01-09 18:18 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6688 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-09 16:55 | 2024-01-09 19:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Н.Кузьминская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №22-23 из-за соприкосновения оборванного провода фазы "В" с соседним фазным проводом. Обрыв провода фазы "В" произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области произошел обрыв фазного провода фазы "В" в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Н.Кузьминская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03ПС 35 кВ Н.Кузьминская в пролетах опор №№20-25. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03ПС 35 кВ Н.Кузьминская в пролетах опор №№20-25 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03ПС 35 кВ Н.Кузьминская в пролетах опор №№20-25. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03ПС 35 кВ Н.Кузьминская в пролетах опор №№20-25
6689 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-09 16:40 | 2024-01-09 17:22 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. Последние испытания проведены 16.09.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1 на участке от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
6690 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-09 16:40 | 2024-01-09 17:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие снега и порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-74 Л1 Ф-1005 ПС Почепская С в пролёте опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-0,4 КТП-74 Л1 Ф-1005 ПС Почепская С в пролёте опор №4-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-74 Л1 Ф-1005 ПС Почепская С в пролёте опор №6-7 . Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
6691 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-09 16:29 | 2024-01-09 17:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Георгиевское) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Георгиевское) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Георгиевское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Георгиевское) Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6692 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.13.3, Вывод по неотложной заявке В 110 кВ Редкино 2 на ПС 110 кВ Безбородово произошел по причине снижения давления элегаза в результате утечки элегаза из полюса фазы "С" в сторону ВЛ 110кВ, через микротрещину в армировочном шве ввода 110 кВ, из-за применения некачественного материала (дефект изготовления). | 4.7, Утечка элегаза из полюса фазы "С" В 110 кВ Редкино 2 на ПС 110 кВ Безбородово в сторону ВЛ 110кВ произошла в результате разгерметизации полюса через армировочный шов, возникшую в месте заделки фарфоровой покрышки во фланец выключателя, из-за наличия дефектов в области армировочного шва нижнего фланца (дефект изготовления). На развитие данного дефекта повлияли значения и скорость изменения отрицательных температур в период, когда проявились данные дефекты. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование всех выключателей типа ВБ-110-40У1 на ПС 110 кВ Безбородово на предмет утечки элегаза. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Тверского участка СПС Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование всех выключателей типа ВБ-110-40У1 на ПС 110 кВ Безбородово на предмет утечки элегаза. Утечки элегаза не выявлено. Мероприятие: Организационное Рассмотреть возможность модернизации выключателей типа ВБ-110-40У1 на ПС 110 кВ Безбородово, путем установки обогревающих элементов на баки полюсов и кожухов, закрывающие нижней фланец фарфоровой покрышки. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: заместитель главного инженера по эксплуатации Солодов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
6693 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-01-09 16:05 | 2024-01-09 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ТП 115 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З. при электрическом пробое изоляции силового трансформатора из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 56 лет) срока эксплуатации. | 4.1.3, Причиной возникновения электрического пробоя изоляции силового трансформатора ТП 115 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино с возникновением междуфазного К.З., явилось нарушение структуры материала приизменении диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 56 лет) срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой изоляции силового трансформатора на ТП 115 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино TP010-0027426 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации свыше 50 лет на ТП, питающихся от ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеочередные испытания силового трансформатора со сроком эксплуатации свыше 50 лет на ТП 113 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Мероприятие: Организационное Провести анализ полученных при внеочередных испытаниях силовых трансформаторов со сроком эксплуатации свыше 50 лет на ТП, питающихся от ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино результатов, обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости замены силовых трансформаторов. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Моисеенков Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ полученных при внеочередных испытаниях силовых трансформаторов со сроком эксплуатации свыше 50 лет на ТП, питающихся от ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости замены силовых трансформаторов.
6694 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 16:05 | 2024-01-10 03:00 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Петровск в результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №94-№95 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Обрыв провода ВЛ 10кВ № 09 ПС Петровск в пролете опор №94-№95 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6695 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-09 15:45 | 2024-01-09 16:18 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "В" и "0" в пролете опор №1/10-3/1 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "В" и "0" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №1/10-3/1 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "0" в пролете опор №1/10-3/1 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "0" в пролете опор №1/10-3/1 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели перетяжку проводов фаз "В" и "0" в пролете опор №1/10-3/1 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
6696 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-09 15:14 | 2024-01-09 16:52 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 169 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №7-№8 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 169 из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 0,4кВ №2 ТП 169. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 169. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
6697 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-09 14:27 | 2024-01-09 18:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 8 Кирова ПС Щурово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №201-№202 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №201-№202 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
6698 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-09 14:14 | 2024-01-09 15:43 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Фефелово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Фефелово) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Фефелово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Фефелово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6699 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-01-09 14:00 | 2024-01-09 15:57 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на траверсу опора № 2-4. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провод опора №2-4. Произошло однофазное замыкание на землю | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Кулеватовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
6700 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-09 13:58 | 2024-01-09 15:29 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 269 (Гостилово столовая) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №14-№15 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №14-№15 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 269 (Гостилово столовая) из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 269 (Гостилово столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 269 (Гостилово столовая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
6701 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-01-09 13:19 | 2024-01-09 14:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-5, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 189, произошёл схлест проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 189. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
6702 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-09 12:56 | 2024-01-09 15:29 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 106 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №10-11 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 №2 КТП 106 ПС 35 кВ Никольское произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 106 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр вл Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6703 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-09 12:07 | 2024-01-09 12:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Заозерная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №105-106 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №105-106 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Заозерная под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Заозерная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Заозерная в пролетах опор №№100-110. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Заозерная в пролетах опор №№100-110 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Заозерная в пролетах опор №№100-110. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Заозерная в пролетах опор №№100-110
6704 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-09 12:00 | 2024-01-09 12:30 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №5 ТП 439 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №5 ТП 439 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №5 ТП 439 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 439 руб.5 КЛ 0,4кВ ТП 439 руб.5 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП439 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП439 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП439 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП439 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
6705 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-09 11:40 | 2024-01-09 12:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 231 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 231 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 231 ПС 110 кВ Восточная VN004-00095006 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 231 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 231 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6706 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-09 11:20 | 2024-01-09 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 817 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №1/3-1/4 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 817 ПС 110 кВ Северная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 817 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 817 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6707 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 11:20 | 2024-01-09 15:46 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково в результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов в пролете опор №72-№73 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №72-№73 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6708 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-09 11:18 | 2024-01-09 13:18 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-17, вследствие воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-17 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Беловское произошел вследствие воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6709 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-01-09 11:13 | 2024-01-09 11:22 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного осмотра ТП №113 установлено, что причиной отключения гл. АВ-0, 4 кВ ТП №113 в ЗТП-250 «Сан. школа» явилось, нагрев контактов, дефект теплового расцепителя гл. АВ-0, 4 кВ ТП №113 в результате длительного срока эксплуатации, что привело к нагреву и росту нагрузки выше номинального тока и работе теплового расцепителя АВ-0,4 кВ. | 4.13, Отключение гл. АВ-0, 4 кВ ТП №113 в ЗТП-250 «Сан. школа» в результате нагрева контактов, что привело к росту нагрузки выше номинального тока и работе теплового расцепителя АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние контактов и теплового расцепителя АВ 0,4 кВ в результате длительного срока эксплуатации. на ТП №113 в ЗТП-250 «Сан. школа» ТП №113 в ЗТП-250 «Сан. школа» | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП №113 с целью выявления дефектов и возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ТП №113 замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП.
6710 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-01-09 11:05 | 2024-01-09 12:03 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погарская в пролете опор №180-181. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погарская в пролете опор №180-181 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1048 ПС Погарская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погарская в пролете опор №180-181 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погарская в пролете опор №180-181 угрожающих падением на провода.
6711 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-01-09 10:44 | 2024-01-09 12:04 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Айдар произошло из-за срыва штыревых изоляторов фазы "А" на опоре №1/15 ЛЭП 10 кВ №6 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревых изоляторов фазы "А" на опоре №1/15 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
6712 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-09 10:43 | 2024-01-09 11:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 8-9 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 21 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 21 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6713 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-09 10:31 | 2024-01-09 22:32 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-№36 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-№25 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 3) Отключение ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-№27 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 4) Отключение ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-№51 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Перекрытие проводов в пролете опор №35-№36 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово из-за гололедно-изморозевых отложений. 2) Перекрытие проводов в пролете опор №24-№25 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино из-за гололедно-изморозевых отложений. 3) Перекрытие проводов в пролете опор №26-№27 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма из-за гололедно-изморозевых отложений. 4) Перекрытие проводов в пролете опор №50-№51 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово,ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино,ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма,ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом, с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ,ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово,ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино,ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма,ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6714 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-09 11:00 | 2024-01-09 12:55 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта провода фазы "А" в пролете опор 17-18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-3 произошел обрыв провода, что привело к нарушению электроснабжения потребителя. | 4.2.1, В результате механического износа, вследствие длительного срока эксплуатации, провода фазы "А" в пролете опор 17-18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-3 произошел обрыв провода, что привело к нарушению электроснабжения потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект провода фазы "А" в пролете опор 17-18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-3 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-3 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-3 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
6715 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-01-09 10:20 | 2024-01-09 12:45 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП23 ф.1005 ПС Севская в пролете опор №3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на проводаВЛ-10кВ ТП23 ф.1005 ПС Севская пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТ-10/10 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП23 ф.1005 ПС Севскаяв пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Исаев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП23 ф.1005 ПС Севскаяв пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
6716 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-01-09 10:10 | 2024-01-09 10:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 609 с. Жёлтые Пески произошло по причине однофазного К.З. вводного провода дома №15 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику с. Ж.Пески ул. Космонавтов.
6717 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-09 10:04 | 2024-01-10 04:10 | 3.4.12.2.3, 1)Причиной отключения ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 21-22, под действием порывов ветра. 2)Причиной отключения ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 22-23, под действием порывов ветра. | 4.4.3, 1)Перекрытие проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра. 2)Перекрытие проводов в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработаны мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
6718 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2024-01-09 10:02 | 2024-01-09 12:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №118-119 в результате их обрыва упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №118-119, срыв крюков изоляторов фаз "А" и "В" и разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №119, срыв крюков и разрушение изоляторов фазы "А" на опоре №120 и №121 по ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод произошло из-за механического воздействия упавшего дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломленной при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
6719 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-01-09 09:55 | 2024-01-09 10:58 | 3.4.12.1.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) и снегопаде произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Совега, в пролете опор № 317-318, в следствие касания деревом фазы "А" возникло замыкание на "землю". В дальнейшем дерево слетело с проводов ВЛ, что позволило включить ВЛ в процессе производства оперативных переключении. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева в пролете опор №317-318 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Совега. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 Совега, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Совега с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 Совега устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
6720 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-09 09:24 | 2024-01-09 16:20 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "А" на опоре №1-84 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое при длительной эксплуатации (1969 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "А", что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятора фазы "А" на опоре №1-84 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1969 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания при падении провода фазы "А" на провод фазы "В", устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изолятора ШФ-20 на опоре №1-84 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое при длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ № 03 ПС Гладкое Опора П10-7ДБ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
6721 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-09 09:18 | 2024-01-09 16:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №120-№121 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №120-№121 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо-Корма из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо-Корма с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо-Корма Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6722 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-09 09:05 | 2024-01-09 11:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №67-№68 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №67-№68 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба". Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6723 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-09 08:45 | 2024-01-09 11:00 | 3.4.12.1.3, Отключение РЕК-11 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №130-№131 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №130-№131 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6724 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-09 08:39 | 2024-01-09 10:30 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №159. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №159 ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №159 фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №159 фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №159 и осмотра фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6725 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-09 08:26 | 2024-01-09 13:14 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ №331.22, явилось необходимость устранения замыкание на Землю в сети 10 кВ, возникшее в пролете опор 107-109 в следствии обрыва провода фазы "А". | 4.4.4, Причиной обрыва провода фазы "А" в пролете опор 107-109 по ВЛ-10кВ №331.22 явилась длительное воздействие сильного ветра, образование гололеда. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №331.22 ПС 110 кВ Золотухино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №331.22 ПС 110 кВ Золотухино, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
6726 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-09 08:16 | 2024-01-09 10:30 | 3.4.7.3.5, При проведении обхода ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-052 обнаружен обрыв двух проводов в пролете опор № 5-6. В результате раскачивания проводов порывами ветра произошел обрыв двух проводов, провода упали на землю, что привело к КЗ и перегоранию н/в предохранителя 0,4кВ ф.2 в РУ-0,4кВ. Обрыв произошел по причине снижения механической прочности провода в течении длительной эксплуатации (40 лет). Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.1.3, Обрыв двух проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-052 под действием порывов ветра по причине снижения механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижения механической прочности провода в течении длительной эксплуатации (40 лет) на ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-05 ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-05 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-052 ул. Новая, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-052 ул. Новая, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить (при их наличии). Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выпонен ремонт
6727 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-01-09 07:58 | 2024-01-09 12:15 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошел из-за падения провода фазы «В» на землю в пролете опор №№5-6 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Падение провода фазы «В» в пролете опор №№5-6 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол на землю произошло в результате его механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
6728 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-09 07:42 | 2024-01-09 08:02 | 3.4.12.1.3, Отключение В-69 ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №74-№73 ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №74-№73 ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская". Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6729 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-01-09 07:39 | 2024-01-09 09:17 | 3.4.7.3.4, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Верхняя Хава послужило однофазное короткое замыкание, вызванное обрывом провода фазы "А" в пролёте опор № 287-288 упавшей веткой дерева. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 287-288 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошёл вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 287-288 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ № 7 VS010-0011331
6730 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-09 07:15 | 2024-01-09 09:08 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-5 - №12-6 веткой дерева, наклонившейся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветки дерева на провода в пролете опор №12-5 - №12-6 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №147 -№12-7 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №147 -№12-7 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №147 -№12-7. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением ,при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №03 ПС Нерль в пролетах опор №147- №12-7 не обнаружено.
6731 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-09 06:40 | 2024-01-10 01:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №13-№14 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3-№4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 ДНП Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС35/10кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1-4 - №1-5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК в пролете опор №13-№14 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в пролете опор №3-№4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 ДНП Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС35/10кВ "Лесные Поляны" в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК в пролете опор №1-4 - №1-5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК, ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 ДНП Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС35/10кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК, ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 ДНП Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС35/10кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6732 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-01-09 06:35 | 2024-01-09 07:21 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-10-17 ПС 110 кВ Подгорное районная послужило однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №148 и его касание на заземленную траверсу. Обрыв вязки произошел по причине потери механической прочности провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных, до 12 м/сек., порывов ветра. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №148 ВЛ-10-17 ПС 110 кВ Подгорное районная произошел из-за нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра, до 12 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №148 на ВЛ-10-17 ПС 110 кВ Подгорное VS010-9360221 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-17 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов проводов, крепления проводов к изоляторам и крепления изоляторов. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-17 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-17 ПС 110 кВ Подгорное районная , в случае выявления дефектов проводов, крепления проводов к изоляторам и крепления изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6733 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-09 06:32 | 2024-01-09 11:11 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ №333.1, явилось необходимость устранения замыкание на Землю в сети 10 кВ, возникшее в пролете опор 4-5 - 4-6 в следствии обрыва провода фазы "А". | 4.4.4, Причиной обрыва провода фазы "А" на опоре 4-6 по ВЛ-10кВ №333.1 явилась длительное воздействие сильного ветра, образование гололеда. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №333.1 ПС 35 кВ Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №333.1 ПС 35 кВ Сергиевка, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки определены
6734 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-09 06:14 | 2024-01-09 09:17 | 3.4.9.3, Отключение на РП 13 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло в результате возникновения повреждения на потребительской КЛ 6 кВ ТП 89-ТП 318 ПС 110 кВ Авторемзавод (находится на балансе ООО "Белгороддорстрой"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
6735 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-09 06:14 | 2024-01-09 07:58 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Авторемзавод произошло в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 531-ТП 1220 каб.А ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 531-ТП 1220 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 531-ТП 1220 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 531-ТП 1220 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 531-ТП 1220 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 531-ТП 1220 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6736 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-01-09 06:00 | 2024-01-09 10:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 086 Фатежского РЭС произошло в результате обрыва проводов в пролётах 8-10, из-за сорванной вязки провода на опоре№9.. В районе сильный порывистый ветер, снег . | 4.3.4, Обрыв проводов в пролётах 8-10, из-за сорванной вязки провода на опоре№9.. В районе сильный порывистый ветер, снег . | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 086 , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-0,4кВ ТП 086 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 086 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-0,4кВ ТП 086
6737 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2024-01-09 05:56 | 2024-01-09 06:40 | 3.4.12.2.3, Неотложное отключением АВ 0.4 №2 на ТП№6-4 П С 110кВ Анна произведено персоналом ОВБ-1 по причине обрыва провода фазы ,,С,, в пролёте опор №23-24 при падении на него ветки от дерева стоящего за пределами охранной зоны при порывах ветра до 15 м\с . | 4.4.3, АВ№2 от ТП№6-4 П С 110кВ Анна отключен персоналом ОВБ-1 по неотложной заявке для монтажа оборванного провода фазы "С" ВЛ 0.4кВ №2 от ТП№6-4 П С 110кВ Анна в пролёте опор №23-24 при падении на него ветки от дерева стоящего за пределами охранной зоны при порывах ветра до 15 м\с . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева угрожающего падением на ВЛ. на ВЛ-0,4-2 ТП-6-4 ПС Анна VN004-00052755 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №2 от ТП№6-4 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, а так же на предмет угрозы веток деревьев на проводах . Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №2 от ТП№6-4 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, а так же на предмет угрозы веток деревьев на проводах . Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №2 от ТП№6-4 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №2 от ТП№6-4 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.
6738 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2024-01-09 05:48 | 2024-01-09 11:06 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Дертниковская в результате КЗ, возникшего из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №59-№60 при воздействии гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно, АПВ - было выведено по коммутационному ресурсу. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов ВЛ 35кВ Дертниковская в пролете опор №59-№60 при воздействии гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно, АПВ - было выведено по коммутационному ресурсу. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Дертниковская с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Дертниковская и влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено
6739 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-09 05:15 | 2024-01-09 15:52 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Козино ПС Щурово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-№36 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №35-№36 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 Козино ПС Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 Козино ПС Щурово Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
6740 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2024-01-09 04:17 | 2024-01-09 05:26 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 95-96 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 95-96 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
6741 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-01-09 03:55 | 2024-01-09 05:20 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Подгорное районная послужило однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №151, провод лежит на земле. Обрыв провода в пролете опор №151-152 произошел в результате падения на него ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на вышеуказанный провод, порывами ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №151-152 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Подгорное районная, произошел по причине механического воздействия на провод упавшей ветки, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на вышеуказанный провод, порывами ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6742 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 03:55 | 2024-01-09 15:11 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Мосейцево село) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5-№6 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Мосейцево село) в пролете опор №5-№6 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Мосейцево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Мосейцево село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6743 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-09 03:20 | 2024-01-09 03:57 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново оперативным персоналом для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за обрыва вязки на опоре № 14 от массы образовавшихся ГИО. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв вязки на опоре № 14 ВЛ 10кВ № 04 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново от массы образовавшихся ГИО Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6744 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 03:00 | 2024-01-09 16:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Шурскол в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Петровск в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве.. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 11 ПС Шурскол в пролете опор №1 - №2 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 09 ПС Петровск в пролете опор №3 - №4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово в пролете опор №7 - №8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Шурскол, ВЛ 10кВ № 09 ПС Петровск, ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Шурскол, ВЛ 10кВ № 09 ПС Петровск, ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6745 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-09 02:40 | 2024-01-09 05:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №94-№95 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений . Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №94-№95 ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки". Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6746 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-09 02:38 | 2024-01-09 13:28 | 3.4.12.1.3, Отключение участка ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная между РЕК-128 и ЛР-103 в результате КЗ, возникшим из-за перекрытия проводов в пролете опор №162-№163 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №162-№163 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6747 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-09 02:34 | 2024-01-09 04:12 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ № 01 ПС Комплекс послужил обрыв провода фазы «А» в пролете опор №49-50, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №49-50 на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Комплекс произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 01 ПС Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС Комплекс по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
6748 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-09 02:30 | 2024-01-09 07:50 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение КВЛ 10кВ №8 РП 10 кВ "Дубрава" | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение КВЛ 10кВ №8 РП 10 кВ "Дубрава" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на КВЛ 10кВ №8 РП 10 кВ "Дубрава" Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
6749 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-09 02:27 | 2024-01-09 04:45 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №08 Лыченцы ПС 35/10кВ Скоморохово результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов в пролете опор №1-77-№1-78 в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв провода ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово в пролетах опор № 1-77 - № 1-78 в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6750 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-09 02:06 | 2024-01-09 09:10 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Подосеново) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-№12 при обрыве провода в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Перекрытие проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Подосеново) в пролете опор №11-№12 при обрыве провода в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Подосеново) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Подосеново) Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6751 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-09 01:50 | 2024-01-09 22:52 | 3.4.12.1.3, 1) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Новотроицкое село) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21 - №22, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Шурскол кв. Б в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25 - №26, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 3) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27 - №28, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 4) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Башкино в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29 - №30, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 5) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 669 (Караш котельная) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31 - №32, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 6) Отключение ВВЛ 0,4кВ №3 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37 - №38, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 7) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Перово деревня в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39 - №40, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 8) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 657 (Любильцево) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49 - №50, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 9) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Конюково в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 - №53, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21 - №22, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Новотроицкое село), под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25 - №26, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Шурскол кв. Б, под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 3) Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27 - №28, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5, под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 4) Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29 - №30, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Башкино, под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 5)Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31 - №32, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 669 (Караш котельная), под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 6) Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37 - №38, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 117 (Лазарцево мастерск.), под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 7) Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39 - №40, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Перово деревня, под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 8) Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49 - №50, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 657 (Любильцево), под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 9) Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 - №53, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Конюково, под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Новотроицкое село), ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Шурскол кв. Б, ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5, ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Башкино, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 669 (Караш котельная), ВЛ 0,4кВ №3 ТП 117 (Лазарцево мастерск.), ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Перово деревня, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 657 (Любильцево), ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Конюково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Новотроицкое село), ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Шурскол кв. Б, ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5, ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Башкино, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 669 (Караш котельная), ВЛ 0,4кВ №3 ТП 117 (Лазарцево мастерск.), ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Перово деревня, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 657 (Любильцево), ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Конюково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6752 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-09 01:40 | 2024-01-09 19:19 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 (Метево быт) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 (Матвеевка) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Нефедьево пилорама) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Струково) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11 - №12, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 (Метево быт) в пролете опор №5-№6 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Перекрытие проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 (Матвеевка) в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Перекрытие проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Нефедьево пилорама) в пролете опор №3-№4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Перекрытие проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Струково) в пролете опор №11-№12 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 (Метево быт), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 (Матвеевка), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Нефедьево пилорама), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Струково) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 (Метево быт), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 (Матвеевка), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Нефедьево пилорама), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Струково). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6753 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-01-09 01:39 | 2024-01-09 10:21 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Кременево ПС 220/35/10кВ Пошехонье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-№58 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №57-№58 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №7 Кременево ПС 220/35/10кВ Пошехонье из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Кременево ПС 220/35/10кВ Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 Кременево ПС 220/35/10кВ Пошехонье Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
6754 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-09 01:34 | 2024-01-09 02:38 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (Соловьевское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №10-№11 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №10-№11 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (Соловьевское) из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (Соловьевское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (Соловьевское). Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6755 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-09 01:09 | 2024-01-09 02:17 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Глебово (новая) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4-№5 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №4-№5 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Глебово (новая) из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотрВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Глебово (новая), , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Глебово (новая), , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6756 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-09 00:41 | 2024-01-09 01:45 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-43-№35-44 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве.ъ Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №35-43-№35-44 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве.ъ Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово, устранены.
6757 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-09 00:34 | 2024-01-09 01:13 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-№10 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №9-№10 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое село из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6758 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-09 00:32 | 2024-01-10 08:00 | 3.4.12.1.2, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за схлестывания проводов в пролете опор №115-№116 при обрыве провода из-за воздействия гололедно-изморозевых отложений. 2) Отключение ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за схлестывания проводов в пролете опор №92-№93 при обрыве провода из-за воздействия гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, 1) Схлестывание проводов ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом в пролете опор №115-№116 при обрыве провода из-за воздействия гололедно-изморозевых отложений. 2) Схлестывание проводов ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом в пролете опор №92-№93 при обрыве провода из-за воздействия гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6759 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-09 00:23 | 2024-01-09 14:14 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№24/РБ-21-63 д. Куликовка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№24/РБ-21-63 д. Куликовка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№24/РБ-21-63 д. Куликовка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№24/РБ-21-63 д. Куликовка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№24/РБ-21-63 д. Куликовка по всей длине. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№24/РБ-21-63 д. Куликовка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
6760 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2024-01-09 00:12 | 2024-01-09 00:40 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «В» вследствии обрыва вязки провода и опускание его на траверсу на опоре №203 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка из-за изменения свойств и характеристик материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» с последующим опусканием его на траверсу на опоре №203 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка из-за изменения свойств и характеристик материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетирание вязки об шейку изолятора на опоре №203 фазы "В" на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6761 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2024-01-08 23:50 | 2024-01-09 00:17 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ 1.8.12 ПС Осоцкое произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №153-154 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №153-154 ВЛ 10 кВ 1.8.12 ПС Осоцкое произошло в результат падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 1.8.12 ПС Осоцкое назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 1.8.12 ПС Осоцкое назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 1.8.12 ПС Осоцкое с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 1.8.12 ПС Осоцкое с составлением листа осмотра.
6762 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-08 23:35 | 2024-01-08 23:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-253 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9 - №10 во время сильных порывов ветра и снегопада. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-253 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9 - №10 во время сильных порывов ветра и снегопада. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-253 ВЛ-606 ПС 35/6кВ ЗССК с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-253 ВЛ-606 ПС 35/6кВ ЗССК с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-253 ВЛ-606 ПС 35/6кВ ЗССК разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-253 ВЛ-606 ПС 35/6кВ ЗССК
6763 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-08 23:26 | 2024-01-08 23:43 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Таёжная произошло по причине междуфазного КЗ провода фазы А и В, в результате выпадения большого количества снега и схлеста в пролете опор №16 - №17 под тяжестью снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия тяжести снежных отложений на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Таёжная в пролёте опор №16 - №17, произошло уменьшение изоляционного расстояния между проводами фазы "А"и "В" что привело к междуфазному КЗ , в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Таёжная отключилась действием защиты. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Таёжная ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №15 - №20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Таёжная ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №15 - №20 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Таёжная ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №15 - №20. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Таёжная ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №15 - №20
6764 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-08 23:22 | 2024-01-09 01:42 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 Ивановское ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-2-№6-3 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве.ъ Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №04 Ивановское ПС 110/35/10кВ Нила в пролете опор №6-2-№6-3 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Ивановское ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Ивановское ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №04 Ивановское ПС 110/35/10кВ Нила Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №04 Ивановское ПС 110/35/10кВ Нила, устранены.
6765 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-08 23:20 | 2024-01-08 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной перерыва в электроснабжении от ТП-547 послужило повреждение силового трансформатора ТМГ-250/10, вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 30 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 14.08.2017 г. | 4.12, Нарушение электрической изоляции силового трансформатора ТП-547 вызвано пробой изоляции с витковым замыканием обмотки высокого напряжения фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП-547 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев А.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены профилактические испытания трансформаторов. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты выявленные при профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев А.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
6766 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-01-08 23:15 | 2024-01-09 00:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 709 ВЛ-1008 ПС Рудня, явилось падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ в пролёте опор №5 - №6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к перегоранию ПН ф. "А" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 709 ВЛ-1008 ПС Голынки явилось однофазно короткое замыкание, вследствие схлестывания фазного и нулевого проводов в пролёте опор №5 - №6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 709 ВЛ-1008 ПС Рудня. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6767 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-08 23:04 | 2024-01-08 23:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-585 ВЛ-1002 ПС Козино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №18-№4-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-585 ВЛ-1002 ПС Козино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №18-№4-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №18-№4-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-585 ВЛ-1002 ПС Козино. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев в пролете опор №18-№4-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-585 ВЛ-1002 ПС Козино
6768 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2024-01-08 23:02 | 2024-01-08 23:26 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная в пролете опор №7-8 привело к обрыву провода, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС Цементная . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода.
6769 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-08 23:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 ПС 35 кВ Беловское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 ПС 35 кВ Беловское VN004-00017816 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6770 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-08 23:55 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 7-19 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-19 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-19 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-19 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-19 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-19 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
6771 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-08 22:51 | 2024-01-09 05:18 | 3.4.12.1.3, Первое и второе отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №85 - №86 ветвями дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева к проводам в пролете опор №85 - №86 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Козьмодемьяновская из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов ветвями дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключений ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролётах опор №81 -№91 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №07 ПС Козьмодемьяновская в пролётах опор №81 -№91. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролётах опор №81 -№91. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ10кВ №07 ПС Козьмодемьяновская в пролётах опор №81 -№91 дефектов не выявлено.
6772 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-08 22:51 | 2024-01-09 05:18 | 3.4.9.3, Первое и второе отключение КВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошли по причине междуфазного КЗ из-за повреждения провода СИП-3 фазы "А" с касанием соседней фазы "В" на портале абонентской КТП Румелко-Агро-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо директору ООО "Румелко-Агро", собственнику КТП Румелко-Агро-1 о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г.
6773 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-01-08 22:50 | 2024-01-09 00:27 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Подгорное районная произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №6-7 при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №6-7 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Подгорное районная произошло по причине механического воздействия при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Подгорное районная в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6774 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-01-08 22:35 | 2024-01-08 23:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-85 Л2 Ф-1005 ПС Погар в пролете опор №8-9 | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-85 Л2 Ф-1005 ПС Погар в пролете опор №8-9, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-85 Л2 Ф-1005 ПС Погар в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-85 Л2 Ф-1005 ПС Погар в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода ВЛ.
6775 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-08 22:34 | 2024-01-08 23:59 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №6-34 ПС Хохол-1 явился обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №7-8, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №6-34 ПС Хохол-1 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №6-34 ПС Хохол-1 тнаметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №6-34 ПС Хохол-1 тнаметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №6-34 ПС Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №6-34 ПС Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов.
6776 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-08 22:30 | 2024-01-09 00:07 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 (Копнинское деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 (Копнинское деревня) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 Копнинское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 Копнинское деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6777 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-08 22:20 | 2024-01-09 01:48 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 813 РП 10 кВ Альпика произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов всех фаз в пролете опор №6-8 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов всех фаз в пролете опор №6-8 ВЛ 0,4 №2 КТП 813 РП 10 кВ Альпика произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 813 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6778 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-08 22:20 | 2024-01-08 23:17 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1 послужил обрыв провода фазы «А» в пролете опор №276-277, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №276-277 на ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1 произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1 дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1 по всей длине на предмет выявления дефектов.
6779 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-08 21:40 | 2024-01-08 22:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 747 явилось повреждение в сетях потребителя, д.№8.дер.Киселёвка. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо потребителю.
6780 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-08 21:31 | 2024-01-08 23:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-1000 фазы "А" ТП3136 Ф611 РП37 и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.12, Причиной перегорания ПКТм-6-100 фазы "А" в ТП3136 Ф611 РП37 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП3136 Ф611 РП37. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП3136 Ф611 РП37.
6781 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-08 21:27 | 2024-01-09 00:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-№55 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №54-№55 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6782 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-08 21:20 | 2024-01-08 23:45 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (Волыново) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №11-№12 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №11-№12 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (Волыново) из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (Волыново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (Волыново)устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
6783 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-08 21:15 | 2024-01-08 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 327 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 327 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 327 ПС 35 кВ Таврово VN004-00006105 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 327 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 327 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6784 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-08 21:13 | 2024-01-08 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 17 ПС Тамбовская №5 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 2-3, при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 17 ПС №5, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6кВ № 17 ПС №5 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
6785 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-08 21:07 | 2024-01-08 22:29 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-4 ПС Петровское послужило однофазное короткое замыкание на землю вызванное обрывом вязки провода фазы «В» на опоре № 380 и опусканием провода на заземлённую траверсу, при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» и опускание провода на траверсу на опоре № 380 ВЛ-10-4 ПС Петровское произошло вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, и при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: : Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №380 на ВЛ-10-4 ПС Петровское VS010-9360109 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС Петровское с применением бинокля, по всей длине. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС Петровское с применением бинокля, по всей длине. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС Петровское замечаний по креплению изоляторов не выявлено. Требуется обрезка крон деревьев в пр. опор №182-186.
6786 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-08 21:00 | 2024-01-08 22:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 615 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 615 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 615 РП 10 кВ Техсапфир VN004-00100826 | Мероприятие: Техническое Несвоевременное выявление превышения токов нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 615 РП 10 кВ Техсапфир. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 615 РП 10 кВ Техсапфир. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6787 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-08 20:44 | 2024-01-08 22:00 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 243 ПС Никольская произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 243 ПС Никольская произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 243 ПС Никольская по всей протяженности Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г.
6788 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-01-08 20:44 | 2024-01-08 21:41 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-3-3 Базарная на провода, в пролете опор №2 - №3 послужило воздействие порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение от защит АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-3-3 Базарная произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением межфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-3-3 Базарная. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-3-3 Базарная.
6789 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-08 20:35 | 2024-01-08 22:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Полигон в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. (УРЗА не введении филиала) | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 01 ПС Полигон в пролете опор №9-№10 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. (УРЗА не введении филиала) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Полигон с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Полигон устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6790 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-08 20:15 | 2024-01-08 22:19 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №89 - №90 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №89 - №90 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
6791 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-08 20:00 | 2024-01-08 21:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6792 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-08 20:18 | 2024-01-08 20:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017673 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6793 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2024-01-08 19:44 | 2024-01-08 21:17 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №7 ТП 027 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №13 - №14, с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №7 ТП 027 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №13 - №14. | Мероприятие: Техническое Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №7 ТП 027 письмо претензию в адрес городского отдела администрации Муниципального образования г. Сычевка Сычевского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. СПТУ-27. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в горотдел администрации.
6794 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-01-08 19:38 | 2024-01-08 21:47 | 3.4.12.1.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за обрыва и падения на землю проводов фаз "А" и "В" на опоре №154 ЛЭП 10 кВ №13 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Обрыв и падение на землю проводов фаз "А" и "В" на опоре №154 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Волоконовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
6795 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-08 19:30 | 2024-01-09 01:58 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 020 (П. Болотово) результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-№43 при обрыве провода в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Перекрытие проводовВЛ 0,4кВ №1 ТП 020 (П. Болотово) в пролете опор №42-№43 при обрыве провода в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 020 (П. Болотово) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 020 (П. Болотово). Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6796 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-08 19:20 | 2024-01-08 19:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное КЗ, возникшее из-за наезда на опору №1-6 постороннего транспортного средства , обрыв проводов в пролете опор №1-4 - 1-6 | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось падения опоры №1-6, обрыв проводов в пролете опор №1-4 -1-6 вследствие механическое воздействие постороннего транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 336 33/100 Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 336 33/100 Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен план-график устранения выявленных дефектов.
6797 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-08 19:18 | 2024-01-08 19:23 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/3-8/4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8/3-8/4 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6798 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-08 19:14 | 2024-01-08 19:59 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 803 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 803 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 803 ПС Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 803 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
6799 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-08 19:04 | 2024-01-09 01:53 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Семенники) результате КЗ, возникшего из-за перекрытия провода в пролете опор №8-№9 при обрыве провода в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Перекрытие проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Семенники) в пролете опор №8-№9 при обрыве провода в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Семенники) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Семенники). Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6800 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-08 19:00 | 2024-01-08 19:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-764 явилось кратковременное неустойчивое КЗ на ответвлении к дому №1А проезд 3-й Академический опора №1, упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 764 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к дому №1А проезд 3-й Академический опора №1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6801 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-08 19:00 | 2024-01-08 21:22 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 601 415.2 явилось повреждение в ВУ потребителя от оп.2-3. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ от оп 2-3 ВЛ-0,4кВ №1от ТП 601 415.2 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ВУ от оп 2-3 ВЛ-0,4кВ №1от ТП 601 415.2 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования
6802 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-08 18:55 | 2024-01-08 21:11 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. (УРЗА введение РЖД) | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево в пролете опор №7-№8 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. (УРЗА введение РЖД) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г.
6803 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-08 18:25 | 2024-01-08 18:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфы проходных изоляторов фаз «В» и «С» КТП-211 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфы проходных изоляторов КТП-211 фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС Почепская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская , угрожающих падением на провода Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
6804 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-08 18:19 | 2024-01-08 20:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-25 ПС Давыдовка послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А», «В» в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-25 ПС Давыдовка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-25 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-25 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-25 ПС Давыдовка , выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-25 ПС Давыдовка дефекты и замечания не выявлены.
6805 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-08 18:18 | 2024-01-08 23:59 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-700 Л1 Ф-1011 ПС Почепская в пролете 11-12 ВЛ-0,4 КТП-463 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №7-8 . | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-700 Л1 Ф-1011 ПС Почепская в пролете 11-12 ВЛ-0,4 КТП-463 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №7-8 , привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоныВЛ-0,4 КТП-700 Л1 Ф-1011 ПС Почепская в пролете 11-12 ВЛ-0,4 КТП-463 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №7-8 , угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
6806 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-08 18:14 | 2024-01-08 18:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП Рокотово произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-1 -№1-2 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №1-1 -№1-2, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в РУ-0,4 кВ ТП Рокотово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №2 ТП Рокотово с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №2 ТП Рокотово произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф. №2 ТП Рокотово. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №2 ТП Рокотово произведен.
6807 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-08 18:10 | 2024-01-08 18:24 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 782 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 782 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 782 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 782 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
6808 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-08 18:04 | 2024-01-08 19:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-678 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя №2 (Курзинер Е.Э.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
6809 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-01-08 18:01 | 2024-01-08 18:32 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-126 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-126 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №4-5 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-126 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г.
6810 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2024-01-08 17:43 | 2024-01-08 19:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 10 ПС Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №7-27 - 7-28, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №7-27 - 7-28. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №7-27 - 7-28 ВЛ 10 кВ № 10 ПС Лесное при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ № 10 ПС Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 10 ПС Лесное пролетах опор №7-22 - 7-33 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС Лесное пролетах опор №7-22 - 7-33. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
6811 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-08 17:41 | 2024-01-08 19:20 | 3.4.12.1.3, Отключение РЕК-11 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №120-№121 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №120-№121 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений . Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6812 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2024-01-08 17:41 | 2024-01-08 18:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 516 ПС 35 кВ Виктрополь произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 516 ПС 35 кВ Виктрополь из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 516 ПС 35 кВ Виктрополь ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 516 ПС 35 кВ Виктрополь | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 516 ПС 35 кВ Викторополь. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 516 ПС 35 кВ Викторополь. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 516 ПС 35 кВ Викторополь. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 516 ПС 35 кВ Викторополь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6813 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-01-08 17:41 | 2024-01-08 17:43 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №210-211 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №210-211 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ
6814 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-08 17:30 | 2024-01-08 20:19 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Кулаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №153-№154 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №153-№154 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
6815 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-08 17:29 | 2024-01-08 18:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово VN004-00136289 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6816 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-08 17:20 | 2024-01-08 19:10 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №81-№82, при прохождения атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №59-№60, при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево действием МТЗ. ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №59-№60 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в пролетах опор №76-№86, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №54-№64 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в пролетах опор №76-№86, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №54-№64. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: ПРоизведён внеплановый осмотр ВЛ
6817 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-08 17:14 | 2024-01-08 18:25 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №11/3-11/4 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Стр-5-6, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №11/3-11/4 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Стр-5-6,произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №11/3-11/4 ВЛ 0,4кВ Л-3 Стр-5-6. на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Стр-5-6 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Стр-5-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Стр-5-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Стр-5-6 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Стр-5-6 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Стр-5-6 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №11/3-11/4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Стр-5-6 . Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г.
6818 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2024-01-08 17:10 | 2024-01-08 19:01 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Дертниковская в результате КЗ, возникшего из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №17-№18 при воздействии гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно, АПВ - было выведено по коммутационному ресурсу. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов ВЛ 35кВ Дертниковская в пролете опор №17-№18 при воздействии гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно, АПВ - было выведено по коммутационному ресурсу. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Дертниковская с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Дертниковская и влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено
6819 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-08 16:50 | 2024-01-08 17:48 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-666 2 с.ш. на целом месте (Кабель в эксплуатации с 1991 года). Последнее испытание КЛ-10кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-666 2 с.ш. было проведено 28.07.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-666 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте на КЛ-10кВ ф. 10-06 ПС Южная - ТП877 Кабель силовой ААБ-6 3х120 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-666 2 с.ш. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-666 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-666 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-666 2 с.ш.устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-666 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-666 2 с.ш.устранили выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии).
6820 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2024-01-08 16:32 | 2024-01-08 16:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 109 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения тока нагрузки по фазе "А", превышающего номинал автомата на 15А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание электрической цепи АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 СТП 109 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за увеличения тока нагрузки по фазе "А" превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 СТП №109 ПС Крюково ВЛ-0,4 кВ №1 СТП №109 ПС Крюково | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 СТП 109 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 СТП 109 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия включены в план работ
6821 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-01-08 16:26 | 2024-01-08 19:57 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ Ф-1 ЗТП-270 Ф-1005 ПС Хвощевская в пролёте опор №3-7 произошел обрыв провода. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ Ф-1 ЗТП-270 Ф-1005 ПС Хвощевская явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №3-7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-1 от ЗТП 270 с.Лемяшовка ф 1005 ПС Хвощевская с выявлением повреждения проводов после огневого воздействия со стороны ВСУ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр.
6822 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-08 16:23 | 2024-01-08 23:55 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах АВ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Кул-1-24, произошел аварийный нагрев контактов фазы "В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.13, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "В" и "С" АВ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Кул-1-24 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактных соединений АВ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Кул-1-24 на ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-1-24 ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-1-24 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-24 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-24 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-24 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-24 по всей длине.
6823 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2024-01-08 16:02 | 2024-01-08 18:34 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 221 (Дубец) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №12-№13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Горелово с/совет) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №15-№16 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 3) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Горелово Контора котельная) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5-№6 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 4) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 217 (Водяники) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 5) Отключение ТП 219 (Бор-Дорки деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1-3-№1-4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 221 (Дубец)) в результате перекрытия проводов в пролете опор №11-№12 упавшей веткой дерева, из-за пределов охранной зоны по причине образования на кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). 2) Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Горелово с/совет) в результате перекрытия проводов в пролете опор №15-№16 упавшей веткой дерева, из-за пределов охранной зоны по причине образования на кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). 3) Схлест проводовВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Горелово Контора котельная) в результате перекрытия проводов в пролете опор №5-№6 упавшей веткой дерева, из-за пределов охранной зоны по причине образования на кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). 4) Схлест проводовВЛ 0,4кВ №2 ТП 217 (Водяники) в результате перекрытия проводов в пролете опор №8-№9 упавшей веткой дерева, из-за пределов охранной зоны по причине образования на кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). 5) Схлест проводовВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Бор-Дорки деревня) в результате перекрытия проводов в пролете опор №1-3-№1-4 упавшей веткой дерева, из-за пределов охранной зоны по причине образования на кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 221 (Дубец), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Горелово с/совет), ВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Горелово Контора котельная), ВЛ 0,4кВ №2 ТП 217 (Водяники), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Бор-Дорки деревня). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 221 (Дубец), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Горелово с/совет), ВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Горелово Контора котельная), ВЛ 0,4кВ №2 ТП 217 (Водяники), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Бор-Дорки деревня) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
6824 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-08 15:53 | 2024-01-08 15:58 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 416.07 ПС Стрелецкая явилось повреждение на потребительском ТП 200 ТЕЛЕ2. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП 200 ТЕЛЕ2 от ВЛ10кВ 416.07 ПС Стрелецкая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ТП 200 ТЕЛЕ2 от ВЛ10кВ 416.07 ПС Стрелецкая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования
6825 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2024-01-08 15:49 | 2024-01-08 17:28 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП5 Власово Л-1025 ПС 110кВ Тёмкино явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор № 3 - 3-1. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП5 Власово Л-1025 ПС 110кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор № 3 - 3-1. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5 Власово Л-1025 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5 Власово Л-1025 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты внесены
6826 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-08 15:48 | 2024-01-08 16:39 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6827 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-08 15:25 | 2024-01-08 17:01 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 10 м/с, произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" , "В" в пролете опор №5-26--5-27 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №5-26-5-27 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Фатнево и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Фатнево и включены в план работ РЭС
6828 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-08 15:23 | 2024-01-08 17:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 Коротылево ПС Алешкино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №40-№41 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №40-№41 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 Коротылево ПС Алешкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 3 Коротылево ПС Алешкино Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6829 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-01-08 15:03 | 2024-01-08 16:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 274 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось междуфазное К.З., при падении под действием порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №14сп - №15сп, из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом двух проводов марки А-25 в пролете опор №14сп - №15сп. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва двух проводов марки А-25 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 274 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось внешнее механическое воздействие при падении из-за границ охранной зоны ВЛ дерева под действием порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №14сп - №15сп. | Мероприятие: Техническое Выполнить техосвидетельствование опор №14сп, №15сп ВЛ 0,4кВ №1 ТП 274 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое, подвергшихся внешнему динамическому воздействию, с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено техосвидетельствование опор №14сп, №15сп ВЛ 0,4кВ №1 ТП 274 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое, подвергшихся внешнему динамическому воздействию, с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 274 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое письмо в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон (вырубку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Григорьевское. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 274 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое письмо в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон (вырубку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Григорьевское.
6830 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-08 15:00 | 2024-01-08 16:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 639 явилось кратковременное неустойчивое КЗ на ответвлении к дому №61А опора №1-1 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 639 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к дому №61А опора №1-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
6831 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2024-01-08 14:45 | 2024-01-08 15:09 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 114 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 114 ПС 110 кВ Готня произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 114 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
6832 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-08 14:30 | 2024-01-08 14:42 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №52-53 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №52-53 КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
6833 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-08 14:29 | 2024-01-08 15:26 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-432 ф.1023 ПС Валуецкая привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе КТП-432 ф.1023 ПС Валуецкая. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 6кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП-432 ф.1023 ПС Валуецкая животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-432 ф.1023 ПС Валуецкая , выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
6834 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2024-01-08 14:15 | 2024-01-08 16:42 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Сетище произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "А" в пролёте опор №67-68 ЛЭП 10 кВ №3 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв и падение на землю провода фазы "А" в пролёте опор №67-68 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Сетище произошло вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Сетище. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г.
6835 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2024-01-08 14:12 | 2024-01-08 16:00 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", в пролете опор № 5/3-5/4 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор № 5/3-5/4. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор № 5/3-5/4 ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С" в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово в пролетах опор № 5/1-5/10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово в пролетах опор № 5/1-5/5 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово в пролетах опор № 5/1-5/10 Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово в пролетах опор № 5/1-5/5, включены в план работ на 2024 г.
6836 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2024-01-08 13:59 | 2024-01-08 14:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-1 ПС 35 кВ Есипово явилось двухфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 2-3, сорванной порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлестывание верхних проводов фаз "А" и "В" произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-1 ПС 35 кВ Есипово по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-1 ПС 35 кВ Есипово по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-1 ПС 35 кВ Есипово, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-1 ПС 35 кВ Есипово замечаний нет.
6837 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2024-01-08 13:47 | 2024-01-08 15:28 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ТП 3-5 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Щучье явилось ослабление контакта болтового соединения ножа фазы "А" на главном рубильнике ВЛ-0,4кВ. | 4.13, Ослабление болтового соединения ножа фазы "А" главного рубильника на ТП 3-5 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Щучье в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения ножа фазы "А" главного рубильника на ТП 3-5 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Щучье. на КТП 3-5 ПС Щучье TP010-0061506 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Щучье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Щучье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
6838 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-08 13:42 | 2024-01-08 16:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 163 Григорьевский дет.дом ВЛ-10кВ №6 Вятское ПС 35/10кВ Вятское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №30-№31 в результате наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №30-№31 ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 163 Григорьевский дет.дом ВЛ-10кВ №6 Вятское ПС 35/10кВ Вятское при наклоне дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 163 (Григорьевский д/дом) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
6839 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-08 13:35 | 2024-01-08 15:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС №9 по неотложной заявке произошло по причине однофазного замыкания на землю провода фазы "А" на опоре №5/10 из-за обрыва вязки провода фазы "А" и падение его траверсу. Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №5/10 произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки в процессе длительной эксплуатации на опоре №5/10 ВЛ-10кВ №05 ПС №9, произошел обрыв проволочной вязки верхнего провода фазы "А" и падение его на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ-10кВ №05 ПС №9 по неотложной заявке для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №5/10 ВЛ-10кВ № 05 ПС №9 на ВЛ-10кВ ф.05 п/с №9 Опора А10-2 (СВ110-5) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №5/1 - №5/9. Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №5/1 - №5/9 ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9
6840 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-08 13:32 | 2024-01-08 15:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4кВ №1 ТП 422.14 1/250 ул. Цветочная послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор №20-21, вызванное схлёстом проводов в результате падения ветки сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пролете опор №20-21 по ВЛ0,4кВ №1 ТП 422.14 1/250 ул. Цветочная явилось воздействие упавшей ветки на ВЛ с последующим с кратковременным схлёстом проводов. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 422.14 1/250 ул. Цветочная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 422.14 1/250 ул. Цветочная разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 422.14 1/250 ул. Цветочная Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 422.14 1/250 ул. Цветочная
6841 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2024-01-08 13:20 | 2024-01-08 16:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Сить в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-№30 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №29-№30 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 ПС Сить из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр потребителей ВЛ 10кВ №3 ПС Сить с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС Сить. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
6842 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-08 12:54 | 2024-01-08 13:00 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №19-20. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №19-20 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
6843 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2024-01-08 12:43 | 2024-01-08 14:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 18 ПС Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №23-18 - 23-19, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №23-18 - 23-19. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №23-18 - 23-19 ВЛ 10 кВ № 18 ПС Лесное при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ № 18 ПС Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 18 ПС Лесное пролетах опор №23-13 - 23-24 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 18 ПС Лесное пролетах опор №23-13 - 23-24. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
6844 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-08 12:34 | 2024-01-08 14:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Сигорь ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №40-№41 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №40-№41 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
6845 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-08 12:30 | 2024-01-08 23:26 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Староселье (маг.) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №10-№11 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Крутогорово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №13-№14 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 3) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 265 (Спасс 2) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №10-№11 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Староселье (маг.) в пролете опор №10-№11 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. 2) Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Крутогорово) в пролете опор №13-№14 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. 3) Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 265 (Спасс 2) в пролете опор №10-№11 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотрВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Староселье (маг.), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Крутогорово), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 265 (Спасс 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Староселье (маг.), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Крутогорово), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 265 (Спасс 2). Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6846 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-01-08 12:25 | 2024-01-08 13:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 МТП-Ризское ВЛ1004 ПС 35/10кВ Ризское явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №А3 - №А4. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 МТП-Ризское ВЛ1004 ПС 35/10кВ Ризское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №А3 - №А4. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 МТП-Ризское ВЛ1004 ПС 35/10кВ Ризское письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Вяземский. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 МТП-Ризское ВЛ1004 ПС 35/10кВ Ризское письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Вяземский.
6847 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-01-08 12:25 | 2024-01-08 14:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-424П, находящейся в эксплуатационной ответственности КФХ Батраков А.И. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КХ Батраков А.И.
6848 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-08 12:24 | 2024-01-08 13:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС Стрелецкое VN004-00107214 | Мероприятие: Техническое Несвоевременное выявление превышения токов нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6849 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-08 12:15 | 2024-01-08 12:42 | 3.4.9.3, |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного провода на новый СИП. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направили Уведомление владельцу ЭУ о необходимости замены вводного провода на новый СИП.
6850 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-08 12:10 | 2024-01-08 18:35 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 261 (Борисовка) результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-№3 при обрыве провода в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Перекрытие проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 261 (Борисовка) в пролете опор №2-№3 при обрыве провода в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 261 (Борисовка) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 261 (Борисовка). Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6851 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-08 12:00 | 2024-01-08 17:00 | 3.4.9.3, В результате воздействия повреждения на оборудовании потребителя произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-4-17 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП А-4-17 по всей длине. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП А-4-17 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
6852 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-08 11:58 | 2024-01-08 13:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации автоматического выключателя (с учетом отключений в аварийных режимах сети 0,4кВ) произошла деформация внутренних контактов. С приходом холодного времени года контактное соединение ослабло, появился нагрев, что привело к повреждению коммутационного аппарата. | 4.1.3, В результате нагрева контактной группы автоматического выключателя произошло его повреждение Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация внутренних контактов в результате длительной эксплуатации автоматического выключателя. на ТП-306 ТП-306 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛИ-0,4кВ ф№2 от ТП-306 "Чапаева" на предмет наличия дефектов после аварийного отключения. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛИ-0,4кВ ф№2 от ТП-306 "Чапаева" выявленные замечания устранить (при наличии). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
6853 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-08 11:50 | 2024-01-08 12:00 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №10-4-№10-5 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №10-4-№10-5 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролете опор №10-1-№10-8 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролете опор №10-1-№10-8 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролете опор №10-1-№10-8. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролете опор №10-1-№10-8 дефектов не выявлено.
6854 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-08 11:40 | 2024-01-08 12:32 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-№35 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье в пролете опор №34-№35 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №151 Хребтово ПС 35/10 кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №151 Хребтово ПС 35/10 кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №151 Хребтово ПС 35/10 кВ заозерье, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
6855 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2024-01-08 11:35 | 2024-01-08 12:41 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Михайловка-1 вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 36-37, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 36-37 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Михайловка-1 произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Михайловка-1 по всей длине на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Михайловка-1 по всей длине на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Михайловка-1 по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Михайловка-1 по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
6856 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-01-08 11:32 | 2024-01-08 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/2-1/3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 306 ПС Анновка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6857 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-08 11:20 | 2024-01-08 12:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП 690 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 17 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети "Центр"- "Липецкэнерго", в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г.
6858 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-08 11:15 | 2024-01-08 11:58 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу
6859 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-08 11:13 | 2024-01-08 13:13 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Бушевец произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №28. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" марки ШС-10 на опоре №28 ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Бушевец произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Бушевец в пролетах опор №№10-30. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Бушевец в пролетах опор №№10-30 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Бушевец в пролетах опор №№10-30. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Бушевец в пролетах опор №№10-30
6860 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-08 11:11 | 2024-01-08 13:06 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине касания провода фазы "С" металлической траверсы из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №308 в результате нарушения крепления изолятора ШС-10 вследствие износа колпачка в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "С" марки ШС-10 на опоре №308 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Клешнево произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ № 05 ПС Клешнево ВЛ-10кВ № 05 ПС Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №№305-310 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Клешнево. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№305-310. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г.
6861 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-08 11:10 | 2024-01-08 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Новинка" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Новинка" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Новинка" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Новинка". Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6862 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-01-08 11:00 | 2024-01-08 11:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 577 (КТП-1 Бывалицы) явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 577 (КТП-1 Бывалицы) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 577 (КТП-1 Бывалицы) письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Бывалицы по ул. Б. Советская. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 577 (КТП-1 Бывалицы) письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Бывалицы по ул. Б. Советская.
6863 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110-1 явилось перетирание в зажиме провода АЖ-120, что в сочетании с воздействием перепадов температур окружающего воздуха провода (до минус 260С) привело к его обрыву в пролете опор 151 – 152, падению на землю с последующим замыканием и отключением ВЛ-110-1 действием защит. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-110-1 явился обрыв провода АЖ-120 в зажиме в пролете опор 151 – 152 с последующим замыканием на землю и отключением линии действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор № 73, 85, 91, 94, 95А, 97, 108, 119, 140, 151, 158, 169, 172, 174, 175, 181, 185, 192, 199, 205 ВЛ-110-1. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели верховой осмотр ВЛ-110-1. Мероприятие: Техническое Произвести измерение стрелы провеса в пролетах опор №140-158 ВЛ-110-1. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели измерение стрелы провеса в пролетах опор №140-158 ВЛ-110-1.
6864 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-08 10:51 | 2024-01-08 11:49 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало появление К.З. на линии. | 4.12, К.З. появилось во время сильного ветра, когда произошло схлестывание проводов участка ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Не выполнено
6865 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-01-08 10:51 | 2024-01-08 11:46 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-52 Ф-1005 ПС Привольская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-52 Ф-1005 ПС Привольская в пролете опор №6-7 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-52 Ф-1005 ПС Привольская в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г.
6866 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-08 10:50 | 2024-01-08 16:20 | 3.4.12.1.2, Отключение КЛ 0,4кВ №11 ТП 721 (Октябрьский 2) результате КЗ, возникшего из-за перекрытия жил кабеля при обрыве на опоре №6 в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Перекрытие жил кабеля КЛ 0,4кВ №11 ТП 721 (Октябрьский 2) при обрыве на опоре №6 в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КЛ 0,4кВ №11 ТП 721 (Октябрьский 2) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КЛ 0,4кВ №11 ТП 721 (Октябрьский 2). Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6867 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-08 10:44 | 2024-01-08 13:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ № 3 0,4 кВ произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 16-17, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провеса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пр. опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР). Внести в дефектную ведомость дефекты, включить в ТО, КР. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
6868 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-08 10:29 | 2024-01-08 12:25 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-4 ПС Петровское послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «В» в пролетах опор №31-32, с последующим падением провода на землю, при сильных порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» в пролетах опор №31-32 ВЛ-10-4 ПС Петровское с последующим падением провода на землю, произошёл вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода, нарушения структуры материала провода фазы "В" в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор №31-32 на ВЛ-10-4 ПС Петровское VS010-9360109 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Петровское по всей длине с применением бинокля с целью выявления дефектов провода. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Петровское по всей длине с применением бинокля с целью выявления дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Петровское, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Петровское, замечаний по дефектам провода не выявлено. Требуется обрезка крон деревьев в пр. опор №182-186.
6869 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2024-01-08 10:26 | 2024-01-08 11:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-18 ПС 110 кВ Народное явилось двухфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 11-12, сорванной порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлестывание верхних проводов фаз "А" и "В" произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-18 ПС 110 кВ Народное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-18 ПС 110 кВ Народное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-18 ПС 110 кВ Народное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-18 ПС 110 кВ Народное замечаний нет.
6870 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-08 10:24 | 2024-01-08 10:59 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное технического состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-997 КЛ-0,4 ул.Спортивная набережная,7 Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
6871 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-08 10:20 | 2024-01-08 11:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ ПС ЛОЭЗ яч.29 - ТП-665 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности ПС "ЛОЭЗ". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
6872 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-01-08 10:11 | 2024-01-08 14:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-№24 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №23-№24 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
6873 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2024-01-08 09:56 | 2024-01-08 10:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС Касторное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 50-51 ,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №50-51 по ВЛ 10кВ №04 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Касторное. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г.
6874 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-08 09:55 | 2024-01-08 17:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №93-№94 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №93-№94 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6875 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-08 09:42 | 2024-01-08 15:50 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение потребителей вследствие производства работ управляющей компанией для безопасного производства работ. |  | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-784 КЛ-0,4 ул.Средне-Московская.15/17 Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
6876 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-08 09:31 | 2024-01-08 10:39 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №512 ПС 110 кВ В. Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №3-4, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №512 ПС 110 кВ В. Карачан произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4-1 ТП-5-12 В Карачан VN004-00044205 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №512 ПС 110 кВ В. Карачан от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №3-4. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №512 ПС 110 кВ В. Карачан от поросли и крон деревьев в пролёте опор №3-4. Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №512 ПС 110 кВ В. Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №512 ПС 110 кВ В. Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР.
6877 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-08 09:20 | 2024-01-08 15:41 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 416 (Гаврилово-1) Мо/5 в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз в РУ 10 кВ ТП 416 (Гаврилово-1) Мо/5. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения житвотных в ТП на ТП 416 (Гаврилово-1) Мо/5 ТП 416 (Гаврилово-1) Мо/5 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6878 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-01-08 09:05 | 2024-01-08 11:00 | 3.4.12.1.3, ВЛ-1003 ПС Каськово отключилась вследствие межфазного замыкания возникшего в результате касания провода в пролете опор №161 - № 162 деревом из-за тяжести мокрого снега налипшего на него во время прохождения осадков в виде снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1003 ПС Каськово произошло в результате механического воздействия при налипании мокрого снега на деревья и касания проводов в пролете опор №161 - № 162 с последующим возникновением межфазного замыкания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Каськово. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
6879 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-08 08:55 | 2024-01-08 09:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-1006 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного К.З. в результате повреждения концевой муфты 3КНТп-10-25/50 на опоре №4 по причине изменения изоляционных свойств материала концевой кабельной муфты в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой муфты марки 3КНТп-10-25/50 на опоре №4 ВЛ-1006 ПС Издешково произошло в результате пробоя изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты марки 3КНТп-10-25/50 на ВЛ-1006 ПС Издешково VS010-0008042 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС Издешково(соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Засимович Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: анализ количество повреждений участка ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС Издешково
6880 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2024-01-08 08:23 | 2024-01-08 09:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ Л-1007 ПС Волоедово явилось падение ветки дерева на провода в пролёте опор №А6-№А7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Волоедово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №А6-№А7 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ-1007 ПС Волоедово ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Волоедово проходящих по лесистой местности, обратив особое внимание на ширину просеки и деревья, угрожающие падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Волоедово проходящих по лесистой местности. Деревьев угрожающих падением не обнаружено. Ширина просеки ВЛ 1007 ПС Волоедово соответствует ПУЭ. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №А6-№А7 ВЛ-1007 ПС Волоедово. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного ИТР-осмотра, деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №А6-№А7 не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Волоедово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Волоедово дефектов не обнаружено.
6881 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-01-08 08:15 | 2024-01-08 09:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва провода фазы «А» в пролете опор №54-56 из-за обрыва вязки на опоре №55 в результате естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации при боковых порывах ветра и понижении температуры до -26 С. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине межфазного короткого замыкания, которое произошло в результате обрыва провода фазы «А» в пролете опор №54-56 из-за обрыва вязки на опоре №55 в результате естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации при боковых порывах ветра и понижении температуры до -26 С. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ (14) 735 от ПС35/10 кВ Платава Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ (14) 735 от ПС35/10 кВ Платава составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6882 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-08 08:02 | 2024-01-08 14:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 2-13-2-14 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 2-13-2-14 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ЦРП Дроняево (82603) Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ЦРП Дроняево (82603) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6883 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2024-01-08 08:02 | 2024-01-08 08:48 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-6 ПС 35 кВ Абрамовка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 10м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-6 ПС 35 кВ Абрамовка в пролете опор №14-15 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-6 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-6 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-6 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-6 ПС 35 кВ Абрамовка замечаний нет
6884 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2024-01-08 07:50 | 2024-01-08 09:45 | 3.4.8.4, Причиной приведшей к схлесту проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП -221 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Коммунар в пролете опор № 5-6 явилось воздействие посторонних лиц набросом для несанкционированного подключения. | 4.4.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-221 из-за механического воздействия набросом сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Направить письмо главе Тюшинского с/поселения о проведении разъяснительной работы с населением по охранным зонам ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо Главе Тюшинского с/поселения о проведении разъяснительной работы с населением по охранным зонам ВЛ.
6885 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-01-08 06:54 | 2024-01-08 09:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 007, произошёл схлест проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 007. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
6886 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-08 06:46 | 2024-01-08 10:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта провода, при низких температурах окружающего воздуха, произошло сильное натяжение проводов и их обрыв пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-3-4, что привело к межфазному замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. | 4.13, В результате обрыва проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-3-4 из-за низких температур окружающего воздуха и дефекта проводов, произошло межфазное замыкание между фазами и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефекты проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-3-4 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-3-4 по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-3-4 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-3-4 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-3-4 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.
6887 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-01-08 06:20 | 2024-01-08 06:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, принесенной под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 426, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 426, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6888 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-01-08 05:30 | 2024-01-08 07:20 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Дерезовка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор №34-35 и падения провода на землю, при сильных порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" и последующее его падение на землю в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Дерезовка произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода, изменение свойств материала провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №34-35 на ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Дерезовка. VS010-0004940 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Дерезовка по всей длине с целью выявления дефектов провода. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Дерезовка по всей длине с целью выявления дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Дерезовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Дерезовка разработали мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6889 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-08 05:15 | 2024-01-08 06:05 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение трансформаторной подстанции в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП982--ТП2017 Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
6890 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-08 05:02 | 2024-01-08 20:24 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №14 - №15 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 510 Дмитриево ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 Софино ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10 "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №11 - №12 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1843 Сарафоново-коттеджи ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8 - №9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 574 Сопелки ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №6 - №7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3-6 - №3-7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №3-6 - №3-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 510 Дмитриево ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 Софино ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10 "Ватолино" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1843 Сарафоново-коттеджи ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 574 Сопелки ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Кр. Ткачи" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр: ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 510 Дмитриево ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 Софино ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10 "Ватолино" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1843 Сарафоново-коттеджи ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 574 Сопелки ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Кр. Ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 510 Дмитриево ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 Софино ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10 "Ватолино" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1843 Сарафоново-коттеджи ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 574 Сопелки ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Кр. Ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6891 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-01-08 04:10 | 2024-01-08 05:10 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падениедерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Марицкая в пролете опор №171-172. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Марицкая в пролете опор №171-172 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Марицкая в пролете опор №171-172, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
6892 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2024-01-08 03:40 | 2024-01-08 05:28 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Сетище произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "С" в пролёте опор №1/3-1/4 ЛЭП 10 кВ №4 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв и падение на землю провода фазы "С" в пролёте опор №1/3-1/4 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г.
6893 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-08 03:40 | 2024-01-08 22:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Новоселки поселок) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Новоселки поселок) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Новоселки поселок) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Новоселки поселок) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Новоселки поселок). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
6894 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-08 03:40 | 2024-01-08 04:41 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов "С" и "В" в ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате их загрязнения. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "С" и "В" в РУ 10 кВ ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2"Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" в результате их загрязнения. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции на ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6895 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-08 03:25 | 2024-01-08 04:30 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС для безопасного тушения пожара, на ТП-234 в РУ-0,4 кВ отключен АВ ф. 1. |  | Мероприятие: Техническое Провести обследование ВЛ-0,4кВ ТП - 234 Бурово ф.№1 на предмет возможных термических повреждений, после пожара. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При наличии повреждений ВЛ-0,4кВ ТП - 234 Бурово ф.№1 организовать работу по их устранению. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: повреждений не обнаружено.
6896 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-08 03:21 | 2024-01-08 04:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 579 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 19-20, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 19-20. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 579, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №23/60СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №23/60СС. Внесено в дефектную ведомость.
6897 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-08 03:00 | 2024-01-08 11:07 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10кВ №6 Донино ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-1 - №3-2 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №3-1 - №3-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10кВ №6 Донино ПС 35/10кВ "Дорожаево" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10кВ №6 Донино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10кВ №6 Донино ПС 35/10кВ "Дорожаево". Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
6898 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-08 02:52 | 2024-01-08 15:11 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ Залесье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-№13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №12-№13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ Залесье из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС Залесье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС Залесье. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6899 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-01-08 02:48 | 2024-01-08 02:53 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ от ТП № 314 ул. Молодежная в пролете опор № 6 - 7 была обнаружена ветка под проводами ВЛ, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, вследствие этого возникло междуфазное К.З., которое привело к перегоранию н/в предохранителя в РУ 0,4 кВ ТП № 314 ул. Молодежная. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 6 - 7 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 314 ул. Молодежная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 314 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 314 ул. Молодежная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 314 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 314 ул. Молодежная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Замечаний нет.
6900 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-08 02:24 | 2024-01-08 04:16 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 434 Горки ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения дерева, из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 434 Горки ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 434 Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 434 Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
6901 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2024-01-08 01:52 | 2024-01-08 02:18 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ-10-3 ПС Павловск-2 была отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по Павловскому РЭС, по заявке МЧС России.
6902 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-08 00:47 | 2024-01-08 01:01 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79 Орудово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №7/3 - №7/4 из-за схлеста проводов под тяжестью снежных отложений. | 4.4.4, В результате механического воздействия под тяжестью снежных отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №7/3 - №7/4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79 Орудово, что привело к перегоранию ПН-2 фид. №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ 79 Орудово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79 Орудово в пролете опор №7/1 - №7/9 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79 Орудово в пролете опор №7/1 - №7/9 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79 Орудово в пролете опор №7/1 - №7/9. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79 Орудово в пролете опор №7/1 - №7/9 дефектов не выявлено.
6903 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-08 00:25 | 2024-01-08 01:12 | 3.4.12.2.3, Падение на опору № 17 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Чечеры в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки на опору № 17 ВЛ 10кВ Чечеры, однофазное замыкание на землю между проводом и траверсой. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чечеры. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чечеры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чечеры, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чечеры. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 17 ВЛ 10 кВ Чечеры, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры № 17 ВЛ 10 кВ Чечеры, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
6904 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-08 00:10 | 2024-01-09 01:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 664 (Еремейцево поселок) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Никитино-Троицкое) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 024 (Ивашево) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Рославлево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 664 (Еремейцево поселок) в пролете опор №11- №12 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово в пролете опор №13 - №14 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений.. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Никитино-Троицкое) в пролете опор №15- №16 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 024 (Ивашево) в пролете опор №17- №18 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье в пролете опор №19- №20 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Рославлево в пролете опор №21 - №22 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 664 (Еремейцево поселок), ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Никитино-Троицкое), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 024 (Ивашево), ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье, ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Рославлево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 664 (Еремейцево поселок), ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Погорелово, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Никитино-Троицкое), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 024 (Ивашево), ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье, ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Рославлево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6905 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-08 00:01 | 2024-01-08 22:05 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Охотино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №2-№3при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рязанцево с/с в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1-12-№1-13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 3) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3-№4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 4) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Школа в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4-№5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Схлест проводов в пролете опор №2-№3 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Охотино) из-за гололедно-изморозевых отложений. 2) Схлест проводов в пролете опор №1-12-№1-13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рязанцево с/с из-за гололедно-изморозевых отложений. 3) Схлест проводов в пролете опор №3-№4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село из-за гололедно-изморозевых отложений. 4) Схлест проводов в пролете опор №4-№5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Школа из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Охотино), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рязанцево с/с, ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село, ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Школа с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Охотино), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рязанцево с/с, ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село, ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Школа с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Охотино), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рязанцево с/с, ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село, ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Школа Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Охотино), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рязанцево с/с, ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село, ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Школа, устранены.
6906 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-07 23:57 | 2024-01-08 01:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-9 ВЛ-10-2 ПС Турово-2 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-9 ВЛ-10-2 ПС Турово-2 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-9 ВЛ-10-2 ПС Турово-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-9 ВЛ-10-2 ПС Турово-2 дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-9 ВЛ-10-2 ПС Турово-2 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-9 ВЛ-10-2 ПС Турово-2 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
6907 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2024-01-07 23:50 | 2024-01-08 00:42 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП V-8 ПС 35 кВ Эртиль-город явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры № 15 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №15 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП V-8 ПС 35 кВ Эртиль-город, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Вручили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП V-8 ПС 35 кВ Эртиль-город, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
6908 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2024-01-07 23:40 | 2024-01-07 23:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 243.02 ПС 110/35/10 кВ Медвенка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 62-63, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 62-63 по ВЛ-10 кВ № 243.02 ПС 110/35/10 кВ Медвенка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 243.02 от ПС110/ 35/10 кВ Медвенка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: ГИ Некрасов М.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: ГИ Некрасов М.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
6909 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-07 23:35 | 2024-01-08 12:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-№49 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №48-№49 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6910 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2024-01-07 23:28 | 2024-01-08 00:49 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Докучаево было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6911 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-07 22:45 | 2024-01-07 23:11 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП №289 Мастерскиекие 1128 Кладово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Мастерские ТП №289 Мастерскиекие 1128 Кладово произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП №289 Мастерскиекие 1128 Кладово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей. на ВЛ-0.4кВ ф1 Мастерские ТП №289 Мастерскиекие 1128 Кладово VN004-69003164 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВ ф1 Мастерские ТП №289 Мастерскиекие 1128 Кладово. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ, замер нагрузки 0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0.4кВ ф1 Мастерские ТП №289 Мастерскиекие 1128 Кладово. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замер нагрузки 0,4 кВ
6912 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-07 22:33 | 2024-01-07 22:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки в пролете опор №44-45 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.12, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки в пролете опор №44-45, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
6913 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-01-07 22:10 | 2024-01-07 23:03 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ от ТП № 314 ул. Молодежная в пролете опор № 6 - 7 была обнаружена ветка под проводами ВЛ, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, вследствие этого возникло междуфазное К.З., которое привело к перегоранию н/в предохранителя в РУ 0,4 кВ ТП № 314 ул. Молодежная. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 6 - 7 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 314 ул. Молодежная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 314 ул. Молодежная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 314 ул. Молодежная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 314 ул. Молодежная устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 314 ул. Молодежная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Замечаний нет.
6914 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-07 22:06 | 2024-01-07 22:33 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен рубильник 0,4 кВ ф.Лизы Чайкиной на ТП №257, для ликвидации пожара по адресу г.Буй, ул. 3 Интернационала -43А. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП №257 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ТП №257. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП №257 устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6915 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-07 21:52 | 2024-01-07 22:38 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №30 с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №29-30, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Драгунка с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №29-30 произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Драгунка. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
6916 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-07 21:50 | 2024-01-08 10:45 | 3.4.12.2.1, Междуфазное КЗ в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино, возникшее из-за схлеста проводов при обрыве провода фазы "А" вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной обрыва провода фазы "А" в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино, явилось вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино, разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр, на основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино, разработали мероприятия и составили график их устранения
6917 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-07 21:50 | 2024-01-07 21:53 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №229 ф-1 установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №5 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-229 отключился автоматический выключатель ф-1. | 4.4.4, Подхлёст проводов перекидки от опоры №5 к зданию, съехавшим снегом с крыши. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №229 ф-1 с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №229 ф-1. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №229 ф-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6918 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-01-07 21:46 | 2024-01-07 22:54 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям, находящимся под напряжением в ТП-321 ф.104 ПС Бобовичи, привело к перекрытию фазы «В» в РУ-10кВ. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами 10кВ фазы "В" ТП-321 ф.104 ПС Бобовичи животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР оборудования ТП-321 ф.104 ПС Бобовичи. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР оборудования ТП-321 ф.104 ПС Бобовичи. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ на март 2024г.
6919 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-07 21:30 | 2024-01-08 12:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Марково дачи) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Марково дачи) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Марково дачи), под воздействием гололедно-изморозевых отложений. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Марково дачи), под воздействием гололедно-изморозевых отложений. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Марково дачи)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково 09 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Марково дачи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6920 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-07 21:15 | 2024-01-07 21:19 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на ТП № 33 Береговой проезд произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ от ТП № 33 Береговой проезд из-за перекрытия проводов в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ от ТП № 33 Береговой проезд при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №9-10, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на ТП № 33 Береговой проезд . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 33 Береговой проезд. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП № 33 Береговой проезд. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
6921 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-07 21:10 | 2024-01-07 23:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП 471 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №16 (Павлюченкова А.М.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6922 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-07 20:58 | 2024-01-07 21:24 | 3.4.7.3.5, Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Горбасьево ВЛ 6кВ №15 ПС Карачарово. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Горбасьево ВЛ 6кВ №15 ПС Карачарово произошло отключение АВ-0,4кВ №2 КТП Горбасьево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Горбасьево ВЛ-6кВ №15 ПС Карачарово на ВЛ-0,4кВф.2 от ТП Горбасьевоф.4№15 Карач Опора ПН-1ДБ | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Горбасьево. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Горбасьево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Горбасьево. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Горбасьево.
6923 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-07 20:58 | 2024-01-07 21:39 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-15-№1-16 от массы образовавшихся ГИО с выпадением крюка на опоре №1-15. | 4.4.4, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-15-№1-16 от массы образовавшихся ГИО с выпадением крюка на опоре №1-15. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила, устранены.
6924 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-07 20:56 | 2024-01-07 22:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка VN004-00099817 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6925 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-01-07 20:20 | 2024-01-08 12:50 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга между реклоузерами РЕК 06007 и РЕК 06008 выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по устранению обрыва провода фазы «А» в пролете опор №№129-130, поврежденного вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№129-130 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел из-за механического воздействия на провод, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6926 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-07 20:10 | 2024-01-07 20:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 17-18 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 17-18 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 39А с.Алгасово, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 39А с.Алгасово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
6927 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-07 20:02 | 2024-01-07 20:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 65-66 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 65-66 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Иванино (8514) Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Иванино (8514) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6928 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-01-07 20:00 | 2024-01-07 20:50 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная произведен для устранения обрыва шлейфа провода фазы "В" на опоре №151, произошедшего из-за длительного воздействия ветровой нагрузки и усиления ветра в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв шлейфа провода фаз "В" Р 1-05 на опоре №151 ЛЭП 6кВ №1 ПС 35 кВ Западная произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки и усиления ветра в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
6929 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-07 19:53 | 2024-01-07 22:24 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "N", с последующим схлёстом проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №10-2/1 при проезде негабаритной специальной техникой, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "N" в пролёте от опоры №10-2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл в результате механического воздействия на провода, при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
6930 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-07 19:48 | 2024-01-07 20:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 126 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 126 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 126 ПС 110 кВ Северная VN004-00017721 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 126 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 126 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6931 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-07 19:40 | 2024-01-07 20:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось падение дерева на провода в пролете опор №32 - №33 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №32 - №33 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности, обратив особое внимание на ширину просеки и деревья, угрожающие падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №32 - №33 ВЛ-1001 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Свистовичи разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6932 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-01-07 19:15 | 2024-01-07 19:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3306 ТП33 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-2 - №10-3. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ л.3306 ТП33 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-2 - №10-3. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 3306 ТП33 1018 ПС Вязьма-2 письмо-претензию в адрес администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Смоленской, Бебеля, Льва Толстого. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 3306 ТП33 1018 ПС Вязьма-2 письмо-претензия в адрес администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Смоленской, Бебеля, Льва Толстого.
6933 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2024-01-07 18:57 | 2024-01-07 19:47 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 132 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 132 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10. | Мероприятие: Техническое Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 письмо в адрес сельской администрации Сычевского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Лёвшино по ул. Сычевская. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в администрацию Дугинского СП.
6934 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-07 18:48 | 2024-01-07 19:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28 - №29 веткой дерева, наклонившейся к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветки дерева к проводам в пролете опор №28 - №29 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов веткой дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №23 -№33 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №23 -№33 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №23 -№33. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением ,при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №15 ПС Нагорское в пролетах опор №23-33 не обнаружено
6935 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-07 18:40 | 2024-01-07 21:40 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №7/83-7/84 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7/83-7/84 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6936 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-07 18:40 | 2024-01-07 20:45 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Криушкино 2) от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Криушкино 2) . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Криушкино 2) расчетной нагрузке ВЛ. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Криушкино 2) VN004-00093458 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Криушкино 2) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Криушкино 2) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Криушкино 2) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Криушкино 2) выявлено соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
6937 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-07 18:20 | 2024-01-07 19:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Авт-704-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Авт-704-3 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Авт-704-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Авт-704-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Авт-704-3 по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Авт-704-3 по всей длине.
6938 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-07 18:05 | 2024-01-08 02:14 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.) результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №21-№22 при обрыве провода в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.)в пролете опор №21-№22 при обрыве провода в результате воздействия аномально низких температур и гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.). Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6939 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-07 18:01 | 2024-01-07 18:58 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Почепская в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Почепская в пролете опор №8-9 привело к обрыву провода, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1011 ПС Почепская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
6940 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-07 17:41 | 2024-01-07 18:27 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги послужил обрыв провода фазы «А» в пролете опор №161-162, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №161-162 на ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги по всей длине на предмет выявления дефектов.
6941 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-07 17:19 | 2024-01-07 23:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 947 ПС 110 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 947 ПС 110 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 947 ПС 110 кВ Майская ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 947 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 947 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 947 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 947 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 947 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6942 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-01-07 17:10 | 2024-01-08 03:11 | 3.4.8.5.1, Отключение действием ДЗТ трансформатора 1Т выключателей ВВ-35 1Т, ВВ-10 1Т на ПС 35 кВ Муром, произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на шинном мосту 10 кВ 1Т ПС 35 кВ Муром, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на радиатор охлаждения (1 шт.) с выходом масла из трансформатора 1Т; двери и корпус ячейки 10 кВ №7 Резерв; опорные изоляторы фаз "А", "В", "С" на шинном мосту 10 кВ 1Т на ПС 35 кВ Муром, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Муром. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг.
6943 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-07 16:46 | 2024-01-07 17:58 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) VN004-00099151 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) выявлено соответствие установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
6944 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-07 16:44 | 2024-01-07 18:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №14-№15 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье в пролете опор №14-№15 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е Состояние: Не выполнено
6945 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-07 16:20 | 2024-01-07 17:09 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Гостищево произошёл из-за срыва изолятора провода фазы "А" на опоре №1/6 вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора провода фазы "А" на опоре №1/6 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Гостищево произошел в результате механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
6946 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2024-01-07 15:49 | 2024-01-07 16:00 | 3.4.8.5.2, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ № 10 от ПС Черемисиново явилось необходимость включения ЛР 28 10кВ (НТР) для подключения потребителей ВЛ 10кВ №01 ПС Петрово по резерву. | 4.4.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №10 ПС Черемисиново явилось необходимость включения по резерву ВЛ 10кВ №01 ПС Петрово. | Мероприятие: Организационное Распространить памятки "Правила безопасности в охранных зонах ВЛ" среди населения Черемисиновского района. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распространены памятки "Правила безопасности в охранных зонах ВЛ" среди населения Черемисиновского района.
6947 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2024-01-07 15:39 | 2024-01-07 16:00 | 3.4.8.5.2, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ № 01 от ПС Петрово явилось необходимость эвакуации поврежденного автомобиля из охранной зоны ВЛ 10кВ и устранения дефекта по замене опоры №8. | 4.4.1, Причиной повреждения опоры №8 ВЛ 10кВ №01 ПС Петрово явился наезд стороннего транспорта. | Мероприятие: Организационное Распространить памятки "Правила безопасности в охранных зонах ВЛ" среди населения Черемисиновского района. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распространены памятки "Правила безопасности в охранных зонах ВЛ" среди населения Черемисиновского района
6948 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-01-07 15:27 | 2024-01-07 18:45 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по устранению обрыва провода фазы «А» в пролете опор №№131-132, поврежденного вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№131-132 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка, произошел из-за механического воздействия на провод, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 20.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6949 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-01-07 15:00 | 2024-01-07 16:58 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка произошёл из-за обрыва и падения на землю проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №255-256, от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и падение на землю проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №255-256 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка произошёл от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ
6950 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-07 14:00 | 2024-01-07 16:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка VN004-00099806 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6951 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-07 13:56 | 2024-01-07 15:16 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_СтКол-3-11, что привело к отключению ВЛ от действия защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_СтКол-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_СтКол-3-11 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_СтКол-3-11 по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_СтКол-3-11 по всей длине.
6952 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-07 13:00 | 2024-01-07 15:55 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №2 КТП №320 ПС 35 кВ Стариково произошло для производства работ по замене опоры №3 и восстановлению срыва провода СИП в пролётах опор №2-4, вследствие наезда неизвестного транспортного средства на опору №3. | 4.4.1, Срыв провода СИП в пролётах опор №2-4 ВЛ 0,4 №2 КТП №320 ПС 35 кВ Стариково произошёл в результате излома опоры №3 вследствие воздействия на нее неизвестного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №320 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №320 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №320 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №320 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОМВД России по Шебекинскому району о привлечении лиц, виновных в причинении ущерба объекту энергетики. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в ОМВД России по Шебекинскому району о привлечении лиц, виновных в причинении ущерба объекту энергетики
6953 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-07 13:00 | 2024-01-07 21:17 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение КТП № 169 ПС 110/10 Новоусманская, ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 6-5 ПС Радуга, ВЛ-0,4кВ №2 КТП-28-47 ПС Новоусманская | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение КТП № 169 ПС 110/10 Новоусманская, ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 6-5 ПС Радуга, ВЛ-0,4кВ №2 КТП-28-47 ПС Новоусманская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на КТП № 169 ПС 110/10 Новоусманская, ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 6-5 ПС Радуга, ВЛ-0,4кВ №2 КТП-28-47 ПС Новоусманская Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
6954 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-01-07 12:25 | 2024-01-07 14:29 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 029 произошло в результате повреждения ввода к дому АЧС от опоры №7 в результате огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Повреждение ввода к дому АЧС от опоры №7 в результате огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются
6955 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-07 11:40 | 2024-01-07 12:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ СТП-962 СТ "Сокол-2" | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя 3 ПН-250А 0,4 кВ на ТП-962 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ СТП-962 СТ "Сокол-2" , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ СТП-962 СТ "Сокол-2" , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опорыВЛ 0,4кВ СТП-962 СТ "Сокол-2" произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
6956 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-07 10:45 | 2024-01-07 11:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП-91 .СНТ "Тракторост-1","Ветеран труда" | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя 2 ПН-250А 0,4 кВ на ТП-91. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-91 СНТ "Тракторост-1","Ветеран труда". на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-91 СНТ "Тракторост-1","Ветеран труда". на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4кВ КТП-91 СНТ "Тракторост-1","Ветеран труда". произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
6957 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-07 10:31 | 2024-01-07 12:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ Ф614 ПС Городская к ТП0079 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.13, Отключение ВВ Ф614 ПС Городская к ТП0079 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ Ф614 ПС Городская к ТП0079 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф614 в ТП0079 к ПС Городская. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования Ф614 в ТП0079 к ПС Городская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф614 ПС Городская к ТП0079. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф614 ПС Городская к ТП0079 восстановлена.
6958 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-07 10:15 | 2024-01-07 12:40 | 3.4.8.4, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 665 произошло по причине межфазного К.З. проводов, вызванное набросом куска проволоки неизвестным лицом на провода фаз "В" и "С" спусков 0,4 кВ ф3. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц через выполнение наброса куска проволоки на провода спусков ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 665 с межфазным замыканием проводов фаз "В" и "С". | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охран-ных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г.
6959 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-07 09:50 | 2024-01-07 16:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Итларь поселок в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №47-№48 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №51-№52 деревом, наклонившимся на провода -за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Итларь поселок в пролете опор №47 - №48 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье в пролете опор №51 - №52 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Итларь поселок, ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Итларь поселок, ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Краснораменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линий, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6960 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-07 09:50 | 2024-01-07 19:16 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Высоково ЛТО в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №9-№10 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Высоково ЛТО в пролете опор №9-№10 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Высоково ЛТО с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Высоково ЛТО село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6961 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2024-01-07 09:42 | 2024-01-07 09:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 06 от ПС Быково действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 89-№90 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 89-№90 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Быково. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г.
6962 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-07 09:40 | 2024-01-07 10:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020 (Гузыцино контора) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020 (Гузыцино контора). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020(Гузыцино контора). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020 (Гузыцино контора) пролёт опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020 (Гузыцино контора). Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Кондаков П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6963 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-07 09:35 | 2024-01-07 18:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-№17 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово в пролете опор №16-№17 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
6964 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-07 09:28 | 2024-01-07 10:18 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Диво явилось междуфазное замыкание из-за обрыва проводов в пролете опор №6-24 - №6-25 при перепаде температуры окружающего воздуха, с переходом через 0 в аномально-холодную погоду со среднесуточной температурой на 12 ℃ ниже климатической нормы. | 4.13, Причиной возникновения междуфазного замыкания на ВЛ-1005 ПС Диво явился обрыв проводов в пролете опор №6-24 - №6-25 при вытягивании проводов при перепаде температуры окружающего воздуха с переходом через 0 в аномально-холодную погоду со среднесуточной температурой на 12 ℃ ниже климатической нормы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС Диво силами ИТР с целью выявления участков, где необходимо выполнить регулировку стрелы провеса провода. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Диво дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6965 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-07 09:10 | 2024-01-07 10:20 | 3.4.7.3.1, Отключение на КТП 451 ПС 110кВ Комплекс произошло по причине увеличения переходного сопротивления на болтовом соединении АВ- 0,4кВ ВЛ-0,4-1 фазы "А" . | 4.13, Увеличение переходного сопротивления на болтовом соединении АВ 0,4кВ №1 КТП 451 ПС 110кВ Комплекс фазы "А" вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 02 от ПС 110 кВ Комплекс наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 02 от ПС 110 кВ Комплекс на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
6966 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-07 09:00 | 2024-01-07 11:35 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №1 КТП №805 ПС 35 кВ Н.Таволжанка выполнен для производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" в пролете опор №1-2 вследствие его повреждения остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 №1 КТП №805 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №805 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №805 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №805 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №805 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6967 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-07 08:43 | 2024-01-07 10:06 | 3.4.8.5.2, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №805 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №8-9 в результате наезда постороннего автотранспортного средства на опору №8. | 4.4.1, Схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №8-9 и излом опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №805 ПС 110 кВ Грибановка произошёл в результате динамического удара в момент наезда постороннего автотранспортного средства на опору №8. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №7, №9 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №7, №9 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №805 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели обследование стоек опор №7, №9 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №7, №9 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №805 ПС 110 кВ Грибановка. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации и администрацию района довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
6968 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-07 08:41 | 2024-01-07 08:57 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Кибернетик в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-43-№35-44 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве.ъ Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №35-43-№35-44 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Кибернетик Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Кибернетик, устранены. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кибернетик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кибернетик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6969 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-07 08:35 | 2024-01-07 11:39 | 3.4.8.2, Причиной оперативного отключения Рек.№39 ВЛ10кВ 415.10 ПС35кВ Оросительная явились ремонтно-восстановительные работы на ВЛ. Устранение обрыва провода из-за наезда на опору стороннего транспорта. | 4.4.1, Причиной обрыва провода на ВЛ10кВ 415.10 ПС35кВ Оросительная явилось воздействие стороннего автотранспорта на опору 5-6. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 415.10 ПС35кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 415.10 ПС35кВ Оросительная разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 415.10 ПС35кВ Оросительная Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 415.10 ПС35кВ Оросительная
6970 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-07 08:33 | 2024-01-07 10:25 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ №12 РП 40 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 821 - ТП 823 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 821 - ТП 823 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 821 - ТП 823 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 821 - ТП 823 дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 821 - ТП 823. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
6971 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-07 08:32 | 2024-01-07 10:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Птичники-3" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 496П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Липецкптица". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО Россети "Центра" - "Липецкэнерго", в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г.
6972 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-01-07 07:58 | 2024-01-07 09:42 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Головино в пролете опор № 26-27 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Деревом был оборван провод фазы "А", что привело к однофазному замыканию на землю. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв провода фазы"А" в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Головино упавшим деревом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Головино VS010-0013045 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Головино, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Головино Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Головино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
6973 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-07 07:48 | 2024-01-07 09:41 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 610 ПС 35 кВ Иловка произошёл из-за наезду на опору №1/8, обрыва проводов фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №1/7-1/8 негабаритной специальной техникой, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв проводов фазы "А" и "N" в пролёте от опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 610 ПС 35 кВ Иловка произошёл в результате механического воздействия на опору №1/8 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 610 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
6974 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-01-07 07:31 | 2024-01-07 09:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 21408 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 39-40, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 21408 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 39-40 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21408 от п/ст "Журятино". Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21408 от п/ст "Журятино". Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21408 от п/ст "Журятино" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6975 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-07 06:45 | 2024-01-07 10:50 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №8-2-№8-3 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв провода ВЛ-10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в пролете опор №8-2-№8-3 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево, устранены.
6976 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-07 06:31 | 2024-01-07 08:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ №03 ПС 35/10/6кВ Карачарово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №48 - №49 из-за схлеста проводов в результате срыва изолятора со штыря средней фазы на опоре №48 в результате длительной эксплуатации с 1985 года и захлеста сорванного провода на нижний провод фазы "А". | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала уплотнительного колпачка КП-18 произошел срыв изолятора ШФ-10 Г средней фазы "В" со штыря опоры №48 ВЛ-6кВ №03 ПС 35/10/6кВ Карачарово, произошел схлест ослабленного провода фазы "В"в пролете опор №48 - №49 ВЛ-6кВ №03 ПС 35/10/6кВ Карачарово с проводом фазы "А", что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №03 ПС 35/10/6кВ Карачарово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №48 ВЛ-6кВ № 03 ПС Карачарово на ВЛ-6кВ № 03 ПС Карачарово Опора УП10-2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 03 ПС Карачарово в пролете опор №40 - №50 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 03 ПС Карачарово в пролете опор №40 - №50 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 03 ПС Карачарово в пролете опор №40 - №50. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 03 ПС Карачарово в пролете опор №40 - №50
6977 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-07 05:31 | 2024-01-07 07:43 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №143 Ново ПС 35/10 кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №74-№75 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.4, Обрыв проводов ВЛ 10 кВ №143 Ново ПС 35/10 кВ Ильинское в пролете опор №74-№75 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №143 Ново ПС 35/10 кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №143 Ново ПС 35/10 кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №143 Ново ПС 35/10 кВ Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
6978 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-07 05:19 | 2024-01-07 06:35 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Землянск явился срыв изолятора на опоре №. 72 под воздействием ветровой нагрузки с замыканием провода на соседнюю фазу. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Землянск явилось механическое воздействие атмосферных явлений, которое привело к срыву опорного изолятора с падением фазного провода на соседнюю фазу. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Землянск на предмет состояния штыревой изоляции на опорах. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Верейка дефектов изоляции – включить их устранение в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
6979 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-07 05:10 | 2024-01-07 06:40 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-1003 ПС Диво по заявке МЧС.
6980 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-07 01:08 | 2024-01-07 02:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-471 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2-3 - №3-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-471 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3 - №3-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №2-3 - №3-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-471 ВЛ-1003 ПС Лубня. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев в пролете опор №2-3 - №3-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-471 ВЛ-1003 ПС Лубня
6981 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-07 00:03 | 2024-01-08 00:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 Осовые ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 Новленское ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3 - №2 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 485 Якушево ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №12 - №13 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 308 Доронино ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №10 - №11 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №2-4 - №2-5 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 Осовые ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №13 - №14 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1-3 - №1-4 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 455 Прусово-2 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 898 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1-1 - №1-2 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 675 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №2-2 - №2-3 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 898 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0.4кВ №1 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №15 - №14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 675 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 Осовые ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №3 - №2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 Новленское ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 485 Якушево ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 308 Доронино ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №2-4 - №2-5 ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 Осовые ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 455 Прусово-2 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр: ВЛ 0,4кВ №6 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 898 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК ВЛ 0.4кВ №1 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 675 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 Осовые ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 Новленское ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 485 Якушево ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 308 Доронино ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 Осовые ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК ВЛ 0,4кВ №2 ТП 455 Прусово-2 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результат осмотра: ВЛ 0,4кВ №6 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 898 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК ВЛ 0.4кВ №1 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 675 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 Осовые ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 Новленское ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 485 Якушево ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 308 Доронино ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 Осовые ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК ВЛ 0,4кВ №2 ТП 455 Прусово-2 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6982 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-06 23:01 | 2024-01-07 15:17 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-№16 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 10кВ №03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-№22 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Перекрытие проводов в пролете опор №15-№16 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево из-за гололедно-изморозевых отложений. 2) Перекрытие проводов в пролете опор №21-№22 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6983 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-06 22:55 | 2024-01-07 00:07 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке СТП 905 ПС Ендовище послужил нагрев болтового соединения в месте крепления провода фазы "А" к АВ 0,4кВ №1. | 4.3.3, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от СТП 905 ПС Ендовище, произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения провода фазы "А" к АВ 0,4кВ №1, вследствие нарушения механического соединения в результате износа в процессе длительной эксплуатации | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ № 03 ПС Ендовище наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4кВ всех СТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ № 03 ПС Ендовище на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
6984 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-06 22:50 | 2024-01-06 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-902--ТП-901н, ТП-904--ТП-2091 Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
6985 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-06 22:33 | 2024-01-06 22:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП № 555 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 29-30, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Кратковременный подхлест неизолированных проводов фазы «В» и «N», при падении ветки дерева в пролете опор № 29-30. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 555 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 555 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 555 выявленные дефекты устранены.
6986 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-652 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ 6 кВ Л 652 ПС Смоленск-1 - РП 022 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2000 года). | 4.12, Причиной отключения КЛ 6кВ Л-652 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ 6кВ Л-652 ПС Смоленск-1 - РП 022 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения изоляции(изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2000 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБ-3х240 КЛ 6 кВ Л 652 ПС Смоленск-1 - РП 022 в процессе длительной эксплуатации с 2000 года (24 года эксплуатации). на Л-652 ПС Смоленск-1 Кабель ААБл-1 3х240 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ Л 652 ПС Смоленск-1 - РП 022 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ Л 652 ПС Смоленск-1 - РП 022 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
6987 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-06 22:00 | 2024-01-06 23:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечания нет Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
6988 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-06 21:52 | 2024-01-06 22:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 575 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 575 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 575 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 575 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
6989 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-06 21:45 | 2024-01-06 23:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ №3 ТП 5/63 ф.415.03 - 134 является поврежденный ввод потребителя от оп.№8. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ от оп.8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП5/63 ф.415.03 д.Касторное с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г.
6990 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-06 21:42 | 2024-01-07 01:13 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Подосеново) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Подосеново) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Подосеново) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Подосеново) Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6991 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-06 21:40 | 2024-01-07 01:24 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №12-№13 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №15-№16 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня) в пролете опор №12-№13 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. 2) Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня) в пролете опор №15-№16 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотрВЛ 0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня), , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня), , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6992 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-06 21:35 | 2024-01-06 21:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 202 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 202 ПС 35 кВ Алейниково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 202 ПС 35 кВ Алейниково ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 202 ПС 35 кВ Алейниково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 202 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 202 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
6993 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-06 21:29 | 2024-01-06 21:52 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 682 (Узково 2) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №12-№13 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 682 (Узково 2) в пролете опор №12-№13 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотрВЛ 0,4кВ №1 ТП 682 (Узково 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 682 (Узково 2) по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
6994 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-06 21:28 | 2024-01-06 21:35 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №79 - №80 ветвями дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева к проводам в пролете опор №79 - №80 ВЛ 10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов ветвями дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская в пролётах опор №75 -№85 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская в пролётах опор №75 -№85. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская в пролётах опор №75 -№85. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Работы по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская в пролётах опор №75 - №85, внесены в план работ на февраль 2024г.
6995 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2024-01-06 21:14 | 2024-01-06 21:54 | 3.4.9.1, Отключение от действия ЗДЗ В-10кВ Т-1 на ПС 110/35/10кВ Ростов в результате электродугового перекрытия в потребительской ячейке 10кВ №602 (филиал ОАО "РЖД"), возникшего из-за повреждения отходящей ЛЭП филиала ОАО "РЖД". В результате электродуговых перекрытий произошло повреждение ТТ фазы "С" и вторичных цепей. Работа ЗДЗ - правильно. |  | Мероприятие: Организационное Принять участие в работе комиссии филиала ОАО "РЖД" по расследованию причин аварии, произошедшей на оборудовании ОАО "РЖД" 06.01.2024 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Камзолов М.О.; Начальник СРЗАИиМ Потекаев Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт расследования РЖД
6996 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-06 21:05 | 2024-01-06 22:03 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-392--ТП-1917 Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
6997 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2024-01-06 20:46 | 2024-01-06 22:37 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 130 явилось междуфазное К.З. при обрыве одного провода в пролете опор №6 - №7 упавшей под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ веткой дерева. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва одного провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 130 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое техническое освидетельствование опор №6 и №7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 130, подвергшихся внешнему механическому воздействию, с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведено техническое освидетельствование опор №6 и №7 ВЛ 0.4кВ №2 от ТП 130. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 130 письмо в адрес администрации г. Сычевка Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на ВЛ по ул. Центральная. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в адрес администрации Дугинского СП.
6998 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-06 20:41 | 2024-01-06 21:02 | 3.4.12.2.3, Воздействие снега и порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-68 Л1 Ф-1004 ПС Почепская В в пролёте опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-0,4 КТП-68 Л1 Ф-1004 ПС Почепская В в пролёте опор №6-7, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-68 Л1 Ф-1004 ПС Почепская В в пролёте опор №6-7 . Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
6999 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-06 20:16 | 2024-01-06 20:57 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №050 ПС Новоусманская произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №050 ПС Новоусманская произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №050 ПС Новоусманская по всей протяженности Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г.
7000 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-06 19:57 | 2024-01-06 20:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 391 ВЛ №2 ПС Черняновская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ (скорость ветра достигала более 13 м/с). | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 391 ВЛ №2 ПС Черняновская в пролете опор № 10-11. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 391 ВЛ №2 ПС Черняновская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 391 ВЛ №2 ПС Черняновская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 391 ВЛ №2 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 391 ВЛ №2 ПС Черняновская обрезаны, при необходимости спилены.
7001 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-06 19:51 | 2024-01-06 20:23 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло отключение АВ-0,4 кВ № 2 в РУ 0,4кВ КТП № 515. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направили потребителю уведомление с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами.
7002 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-01-06 19:40 | 2024-01-06 21:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 083 (Шопша ж/зона) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №(3-4)-№(3-5), принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 083 (Шопша ж/зона) в пролете опор №(3-4)-№(3-5), принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 083 (Шопша ж/зона) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 083 (Шопша ж/зона) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
7003 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-06 18:55 | 2024-01-06 19:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 772 Аксинькино-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 772 Аксинькино-2 произошло отключение АВ-0,4кВ №3 ТП-772 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 772 Аксинькино-2 . на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 772 Аксинькино-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 772 Аксинькино-2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 772 Аксинькино-2. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 772 Аксинькино-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 772 Аксинькино-2. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 772 Аксинькино-2 дефектов не выявлено.
7004 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-06 18:47 | 2024-01-06 20:45 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №176-№177 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.4, Обрыв провода ВЛ-10кВ №5 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в пролете опор №176-№177 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево, устранены.
7005 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-06 18:45 | 2024-01-06 19:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-204 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор № 3- №4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 234 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-204 в пролете опор № 3- №4. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-204 в пролете опор № 3- №4.
7006 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-06 18:41 | 2024-01-06 18:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-5 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-5 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-5 по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-5 по всей длине.
7007 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-06 18:40 | 2024-01-06 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
7008 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-06 18:33 | 2024-01-06 21:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 332.16 2/63 кВА, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 9-10, вызванное обрывом проводов деревом, сломанным сильным порывом ветра, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №9-10, произошел по причине слома дерева сильным порывом ветра и падения его на провода ,из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 332.16 2/63 кВА, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 332.16 2/63 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия и сроки определены
7009 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-06 18:31 | 2024-01-06 20:50 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) VN004-00099151 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) выявлено соответствие установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
7010 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-06 18:30 | 2024-01-06 18:45 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ-6кВ Погрузчик фид. 711 потр произошло отключение ВЛ действием защит.
7011 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-06 18:15 | 2024-01-07 14:32 | 3.4.8.5.2, Оперативное отключение ВЛ по причине обрыва проводов в пролете опор № 3-6 вследствие наезда стороннего ТС на опору №4 и №5. | 4.4.1, обрыв проводов в пролете опор № 3-6, вследствие наезда стороннего ТС на опору №4 и №5 | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №3, №6 на ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 255. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор №3, №6 на ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 255 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр, замечаний не выявлено
7012 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-06 18:50 | 2024-01-06 18:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево VN004-00052340 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево. Срок исполнения: 12.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Вахромеево. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Вахромеево. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево. Срок исполнения: 12.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Вахромеево.
7013 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-06 17:41 | 2024-01-06 18:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 308 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 308 ПС 35 кВ Беловское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 308 ПС 35 кВ Беловское VN004-00017815 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 308 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 16.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 308 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 16.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7014 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-06 17:26 | 2024-01-06 18:49 | 3.4.12.2.1, В результате К.З. вызванного схлестом проводов в пролете опор № 11-12, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра 13 м/с) из-за несоответствия нормам стрелы провеса проводов произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 365 ВЛ №03 ПС Татановская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки фазного провода к изолятору на опоре № 11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 365 ВЛ №03 ПС Татановская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход – осмотр, обратив внимание на стрелу провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 365 ВЛ №03 ПС Татановская. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 365 ВЛ №03 ПС Татановская в пролете опор № 11-12. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
7015 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-01-06 16:51 | 2024-01-06 17:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 1-2 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 74. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 74. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 74 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
7016 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-06 16:45 | 2024-01-06 17:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Пилорама ф.44 ПС №9 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №4 КТП 10/0,4кВ Юрьево произошло перегорание ПН-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Пилорама ф.44 ПС №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Пилорама ф.44 ПС №9. на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Пилорама ф.44 ПС №9 VN004-00028853 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала предохранителя 0,4кВ ф.1 КТП Пилорама ф.44 ПС №9. Срок исполнения: 12.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала предохранителя 0,4кВ ф.1 КТП Пилорама ф.44 ПС №9. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Пилорама ф.44 ПС №9 Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Пилорама ф.44 ПС №9 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Пилорама ф.44 ПС №9 Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Пилорама ф.44 ПС №9
7017 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-01-06 16:45 | 2024-01-06 19:10 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №261-262 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 1-ого провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №261-262 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с обрывом 1-ого провода, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре в пролетах опор №255-265 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №255-265 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №255-265 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №255-265 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино.
7018 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-06 16:02 | 2024-01-06 17:32 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 471 Пахомово ВЛ 10кВ №9 Колос ПС35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения дерева, из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 471 Пахомово ВЛ 10кВ №9 Колос ПС35/10кВ Некрасово при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 471 Пахомово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 471 Пахомово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
7019 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-06 16:02 | 2024-01-06 16:44 | 3.4.8.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке участка ВЛ 10 кВ № 04 ПС Ендовище от ЛР 12 до ЛР 14 послужил обрыв провода фазы «А» в пролете опор №204-205. | 4.4.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №204-205 ВЛ 10 кВ № 04 ПС Ендовище, вследствие проезда крупногабаритной техники. | Мероприятие: Организационное При отклонении допустимых значений габарита ВЛ 10 кВ № 04 ПС Ендовище в местах пересечения с автодорогами, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить замеры габаритов ВЛ 10 кВ № 04 ПС Ендовище в местах пересечения с автодорогами. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замеры выполнены Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Информация донесена до потребителя
7020 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-06 15:55 | 2024-01-06 17:45 | 3.4.7.3.5, При проведении осмотра РУ-10 кВ ТП-236 д.Татарское обнаружено: перегорание двух высоковольтных предохранителей ПКТ-10 кВ. Перегорание двух высоковольтных предохранителей произошло в результате снижения изоляционных свойств материала, в течение длительной эксплуатации (вставки в эксплуатации с 2005 года). Последний плановый осмотр ТП-236 д.Татарское был проведен 10.02.2023 г. электромонтером по эксплуатации РС Нерехтского РЭС Белявским Ю.В., по результатам осмотра дефектов не выявлено. | 4.12, Перегорание двух высоковольтных предохранителей на ТП-236 д.Татарское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения изоляционных свойств материала, в течение длительной эксплуатации произошло перегорание предохранителей в РУ 10кВ на ТП-236 д.Татарское Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У3 ф.А | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП-236 д.Татарское на предмет выявления поврежденной изоляции Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Нерехтского РЭС Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ТП-236 д.Татарское. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП-236 д.Татарское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Нерехтского РЭС Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ТП-236 д.Татарское замечаний нет
7021 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-06 15:48 | 2024-01-06 15:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35 кВ Н.Кузьминская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №29-30 из-за кратковременного перекрытия (схлеста) проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №29-30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35 кВ Н.Кузьминская под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35 кВ Н.Кузьминская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №29-30 на ВЛ 10кВ №03 Липны-1 ПС Н.Кузьминская ВЛ 10кВ №03 Липны-1 ПС Н.Кузьминская | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №29-30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35 кВ Н.Кузьминская. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: перетяжка провода
7022 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-06 15:40 | 2024-01-06 15:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ЗТП -7 /Кру-12-315 в пролете опор №3-4 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ЗТП -7 /Кру-12-315 в пролете опор №3-4 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ЗТП -7 /Кру-12-315 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ЗТП -7 /Кру-12-315 по всей длине. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ЗТП -7 /Кру-12-315 по всей длине.
7023 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-06 15:34 | 2024-01-06 17:35 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате обрыва провода фазы "А" и "С" в пролете опор № 15-16 в результате огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ, которое произошло из-за обрыва провода фазы "А" и "С" в пролете опор № 15-16 в результате огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
7024 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-06 15:33 | 2024-01-06 16:50 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя д № 4 ул. Радужная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №2 КТП 153 ВЛ №7 ПС Н.Лядинская. |  | Мероприятие: Организационное Направить информацию абоненту с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлена информация абоненту с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7025 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2024-01-06 15:30 | 2024-01-06 15:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 15-05 ПС Н.Оскол произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №12-13 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 15-05 ПС Н.Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 15-05 ПС Н.Оскол. Срок исполнения: 16.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г.
7026 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-06 15:12 | 2024-01-06 20:28 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №92-№93 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №92-№93 ВЛ 10кВ № 2 ПС Тутаев при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7027 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-06 15:10 | 2024-01-06 15:35 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Сулость село) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Сулость село), при порывах сильного ветра под воздействием гололедно-изморозевых отложений. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Сулость село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Сулость село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково 09
7028 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-06 14:45 | 2024-01-06 16:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Орехово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Орехово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Орехово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7029 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-01-06 14:45 | 2024-01-06 15:43 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-9 ф.102 ПС Андрейковичи привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе КТП-9 ф.102 ПС Андрейковичи. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП-9 ф.102 ПС Андрейковичи животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10кВ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-9 ф.102 ПС Андрейковичи, выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КТП-9 ф.102 ПС Андрейковичи, выявленные недостатки устранены
7030 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-06 14:29 | 2024-01-06 15:36 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №50 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №50 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №50 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №50 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
7031 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-01-06 14:27 | 2024-01-06 15:43 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ-10кВ №13 ПС35/10кВ Молотычи произошло в результате повреждением СИПа и срыва вязки в пролёте опор №№4-30 под воздействием ветра. В районе ветер, снег. | 4.4.4, В пролёте опор №№35 повреждение СИПа и срыва вязки под воздействием ветра. В районе ветер, снег. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10 кВ "Молотычи" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ 3.11.13 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ "Молотычи" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ 3.11.13
7032 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-01-06 14:27 | 2024-01-06 18:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №3.11.1 ПС Молотычи произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в не охранной зоны ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№199-200. В районе сильный ветер, снег. | 4.4.3, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в не охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№199-200 ВЛ-10кВ №3.11.1 ПС Молотычи. В районе сильный ветер, снег. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.11.1 ПС Молотычи, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ 3.11.1 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.11.1 ПС Молотычи, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ 3.11.1
7033 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-06 14:20 | 2024-01-06 14:55 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Буково в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9 - №10, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9 - №10, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Буково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Буково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7034 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-06 14:13 | 2024-01-06 14:28 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ д.Орс Ф1КТП№243 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Орс Ф1КТП№243 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 по всей длине. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
7035 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-06 14:05 | 2024-01-06 19:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 764 ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 764 ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 764 ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 764 ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская". Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
7036 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-06 14:00 | 2024-01-06 16:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-54 - №10-55 веткой дерева, наклонившейся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветки дерева на провода в пролете опор №10-54 - №10-55 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №10-50 - №10-60 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №10-50 - №10-60 с целью выявления наличия дефектов. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №10-50 - №10-60. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ10кВ №14 ПС 35/10кВ " Уланов" - дефектов не выявлено.
7037 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-06 14:00 | 2024-01-06 19:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 Бутарево ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-№4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 Бутарево ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 Бутарево ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 Бутарево ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
7038 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-06 13:49 | 2024-01-06 14:00 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово в пролётах опор №156-157 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7039 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-06 13:22 | 2024-01-06 13:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 6 кВ № 16 ПС ПС 110/35/6 № 15 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-768 ПС 35кВ №4, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Олимп». | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-768 ПС 35кВ №4 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Олимп» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ № 16 ПС ПС 110/35/6 № 15, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Олимп» о приведении потребительского оборудования ТП-768 ПС 35кВ №4 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: письмо отправлено
7040 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-06 13:21 | 2024-01-06 15:51 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 530 М Соли кафе ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №10-№11 при наклоне дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №10-№11 при наклоне дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 530 М Соли кафе ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 530 М. Соли деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 530 М. Соли деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
7041 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-06 13:00 | 2024-01-06 15:18 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7-4 - №7-5, вследствие этого возникло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 225. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-225. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-225, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-225 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
7042 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-06 12:26 | 2024-01-06 13:24 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Троицкая слобода село) от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Троицкая слобода село) . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Троицкая слобода село) расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Троицкая слобода село) VN004-00099152 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Троицкая слобода село) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Троицкая слобода село) выявлено соответствие установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
7043 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-06 11:52 | 2024-01-06 16:00 | 3.4.12.1.3, Отключение РМИ-8 ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №291-№292 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №291-№292 ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений . Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7044 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Садовая – Котельная III цепь явилось межфазное КЗ из-за повреждения КС 110 кВ КВЛ 110 кВ Садовая - Котельная III цепь фазы "С" на ПС 110 кВ Котельная. Причиной повреждения КС 110 кВ КВЛ 110 кВ Садовая - Котельная III цепь фазы "С" на ПС 110 кВ Котельная явилось нарушение герметичности корпуса из-за резких перепадов температуры окружающего воздуха с переходом через «0» с последующим возникновением пробоя внутри конденсатора. | 4.1.5, Нарушение герметичности корпуса КС 110 кВ КВЛ 110 кВ Садовая - Котельная III цепь фазы "С" на ПС 110 кВ Котельная из-за резких перепадов температуры окружающего воздуха с переходом через «0» с последующим возникновением пробоя внутри конденсатора. | Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля КС 110 кВ на ПС 110 кВ Котельная и инженерного осмотра КС 110 кВ на ПС 110 кВ Котельная разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана-графика не требуется. Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль КС 110 кВ на ПС 110 кВ Котельная с целью выявления локальных нагревов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СД Дорохов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить инженерный осмотр КС 110 кВ на ПС 110 кВ Котельная на наличие течей пропитывающей жидкости, целостности арматуры и фарфора, оценки состояния уплотнительных колец, отсутствия «потрескивания» в корпусе. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7045 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-06 11:46 | 2024-01-06 16:05 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения Рек.№2 ВЛ10кВ 478.11 ПС Б.Жирово явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на участке ВЛ. | 4.4.3, Причиной замыкания на землю в пр. оп.№15-18, 15-19 ВЛ10кВ 478.11 ПС Б.Жирово явился обрыв провода ф.С из-за падения сухого дерева в сторону ВЛ под воздействием порывистого ветра. Дерево стояло вне ОЗ ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово
7046 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-06 11:15 | 2024-01-06 13:21 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 451 Плаксино деревня ВЛ-10кВ №9 Колос ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19-№20 в результате падения дерева, из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 451 Плаксино деревня ВЛ-10кВ №9 Колос ПС 35/10кВ Некрасово при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 Плаксино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 Плаксино деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
7047 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-06 11:04 | 2024-01-06 11:11 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-22-4 на провода фазы "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-22-4 на провода фазы "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-22-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-22-4 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-22-4 по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-22-4 по всей длине.
7048 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-06 11:00 | 2024-01-06 12:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №63-№64 из-за обрыва двух проводов в пролете опор №63-№64 вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1968 года в пролете опор №63-№64 ВЛ 10кВ №17 ПС Зараменье, произошел обрыв двух проводов в пролете опор №63-№64 и схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №17 ПС Зараменье действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода ВЛ 10кВ №17 ПС Зараменье. на ВЛ 10кВ №17 ПС Зараменье VS010-0003362 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Зараменье в пролетах опор №58-№68 для выявления дефектов. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №17 ПС Зараменье в пролетах опор №58-№68. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
7049 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-06 11:00 | 2024-01-06 16:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
7050 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-01-06 10:55 | 2024-01-06 11:46 | 3.4.7.3.2, В результате не своевременного устранения дефекта в части увеличения стрелы провиса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-6-10, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате увеличения провиса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-6-10, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провиса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-6-10 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-6-10 по всей длине Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-6-10 включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
7051 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-06 10:10 | 2024-01-06 11:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №31-№32 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №31 - №32 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба | Мероприятие: Техническое Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №31-№32 ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7052 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-06 09:45 | 2024-01-06 15:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-№12 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ ВЛ 0,4кВ №2 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
7053 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-06 09:30 | 2024-01-06 10:54 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 1080 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 20 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО Россети "Центр" - "Липецкэнерго", в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г.
7054 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-06 09:30 | 2024-01-06 11:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-609 ПС Смоленск-2 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 836 -ТП 1079 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года). | 4.12, Причиной отключения Л-609 ПС Смоленск-2 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 836 -ТП 1079 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х240 КЛ 6 кВ ТП 836 -ТП 1079 в процессе длительной эксплуатации с 1972 года (51 год эксплуатации). на Л-609 ПС Смоленск-2 АСБ-6 3х240 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 836– ТП 1079 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 836– ТП 1079 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
7055 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-01-06 08:13 | 2024-01-06 09:08 | 3.4.12.2.3, При выполнении осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.Авиационная Горького КТП №15 в пролете опор № 11-12 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная и принесенная на провода с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 17м/с, веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ-0,4 кВ КТП №15 отключился АВ-0,4 кВ ф.Авиационная Горького. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ КТП №15 ф.Авиационная Горького упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ КТП №15 ф.Авиационная Горького с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ КТП №15 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ КТП №15 ф.Авиационная Горького устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7056 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-06 07:00 | 2024-01-06 08:45 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 (Кр. Рыбак) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 (Кр. Рыбак) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 (Кр. Рыбак) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 (Кр. Рыбак), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 (Кр. Рыбак)
7057 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-06 06:20 | 2024-01-06 06:23 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №29-№30 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №29-№30 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор №26-№33 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор №26-№33 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор №26-№33. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор №26-№33 дефектов не выявлено.
7058 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-06 06:10 | 2024-01-06 06:55 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №2 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 ТП 994 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 ТП 994 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 994 руб.2 КЛ 0,4кВ ТП 994 руб.2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП 994 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП 994 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Паспорт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
7059 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-06 06:00 | 2024-01-06 06:40 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №615 ПС Ростов в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке между ПС Ростов и РП-1 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке между ПС Ростов и РП-1 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 615 ПС Ростов с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов КЛ 10кВ № 615 ПС Ростов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: протокол испытаний Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 615 ПС Ростов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
7060 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2024-01-06 05:52 | 2024-01-06 07:11 | 3.4.9.1, Отключение В-10кВ Т-2 на ПС 110/35/10кВ Ростов от действия ЗДЗ в результате электродугового перекрытия в потребительской ячейке 10кВ №616 (филиал ОАО "РЖД"), возникшего в результате повреждения на отходящей ЛЭП филиала ОАО "РЖД". В результате электро-дуговых перекрытий произошло повреждение В-10кВ №616. Работа ЗДЗ - правильно. |  | Мероприятие: Организационное Принять участие в работе комиссии филиала ОАО "РЖД" по расследованию причин аварии, произошедшей на оборудовании ОАО "РЖД" 06.01.2024 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Камзолов М.О.; Начальник СРЗАИиМ Потекаев Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт расследования РЖД
7061 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-06 05:00 | 2024-01-06 08:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-624 ПС Юная явилось повреждение на потребительском участке Л 2322 - ТП 572 (управление ЖКХ г. Смоленска). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
7062 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2024-01-06 04:43 | 2024-01-06 06:26 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Петровское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-2-№4-3 в результате падения дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-2 - №4-3 в результате падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 (Петровское) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 (Петровское) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 (Петровское) Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 (Петровское) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин
7063 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2024-01-06 04:20 | 2024-01-06 20:30 | 3.4.12.5.2, Отключение Т-1 на ПС 35/10кВ Соломидино от действия газовой защиты второй ступени в результате внутренних повреждений силового трансформатора и выброса масла. При работе с перегрузкой Т-1 в автоматическом режиме запустился привод РПН Т-1. Вследствие аномально низких температур окружающего воздуха произошло заклинивание привода РПН в промежуточном положении, что привело к развитию процессов перегрева трансформатора. В результате перегрева трансформатора произошло повышение давления внутри бака трансформатора с выбросом масла через предохранительный клапан. Снижение уровня масла в результате сброса давления привело к срабатыванию газового реле и отключению В 35кВ Т-1 и В 10кВ Т-1. Работа газовой защиты 2 ступени - правильно. | 4.13, Повреждение Т-1 с выбросом трансформаторного масла на ПС 35/10кВ Соломидино в результате заклинивание привода РПН в промежуточном положении, что привело к развитию процессов перегрева трансформатора. В результате перегрева трансформатора произошло повышение давления внутри бака трансформатора с выбросом масла через предохранительный клапан. Снижение уровня масла в результате сброса давления привело к срабатыванию газового реле и отключению В 35кВ Т-1 и В 10кВ Т-1. Работа газовой защиты 2 ступени - правильно. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку работы привода РПН замененного трансформатора Т-1 на ПС 35/10кВ Соломидино. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ СПС Манатов О.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, обслуживающему оборудование ПС 35/10кВ Соломидино, об эксплуатации оборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ СПС Манатов О.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Инструктаж
7064 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-01-06 02:45 | 2024-01-06 04:37 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево на проводах ВЛ-10 кВ в пролете опор № 52 - № 53, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Дерево при падении своей макушкой схлестнуло провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-02 на ОП-10 кВ Ченцы действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждение провода фазы "В". Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево от ОП-10 кВ Ченцы до ТП-276, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 на ОП-10 кВ Ченцы от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево при их наличии. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
7065 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-06 02:15 | 2024-01-06 22:19 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0.4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №13 - №14 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 546 Орлово ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №16 - №17 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 437 Малое Филимоново ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №22 - №23 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 025 Василево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №3 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРКпо причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10кВ №6 Донино ПС 35/10кВ "Дорожаево"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №3 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №12 - №13 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №25 - №26 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №3 ТП 121 Школа ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 621 ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4-1 - №4-4 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №2 ТП 1221 Красный бор-7 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДАпо причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 251 Софино ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 231 Нестерово ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0.4кВ №4 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС35/10кВ "Дорожаево"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0.4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0.4кВ №1 ТП 546 Орлово ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №16 - №17 ВЛ 0.4кВ №1 ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №22 - №23 ВЛ 0.4кВ №1 ТП 437 Малое Филимоново ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0.4кВ №1 ТП 025 Василево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская"при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №10 - №9 ВЛ 0.4кВ №3 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0.4кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10кВ №6 Донино ПС 35/10кВ "Дорожаево" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0.4кВ №1 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0.4кВ №3 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2"при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №25 - №26 ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи"при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0.4кВ №3 ТП 121 Школа ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0.4кВ №1 ТП 621 ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское"при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №4-1 - №4-4 ВЛ 0.4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево"при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0.4кВ №2 ТП 1221 Красный бор-7 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0.4кВ №1 ТП 251 Софино ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино"при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0.4кВ №1 ТП 231 Нестерово ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино"при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0.4кВ №4 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС35/10кВ "Дорожаево" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр: ВЛ 0.4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК ВЛ 0.4кВ №1 ТП 546 Орлово ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" ВЛ 0.4кВ №1 ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" ВЛ 0.4кВ №1 ТП 437 Малое Филимоново ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" ВЛ 0.4кВ №1 ТП 025 Василево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" ВЛ 0.4кВ №3 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК ВЛ 0.4кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10кВ №6 Донино ПС 35/10кВ "Дорожаево" ВЛ 0.4кВ №1 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" ВЛ 0.4кВ №3 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи" ВЛ 0.4кВ №3 ТП 121 Школа ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" ВЛ 0.4кВ №1 ТП 621 ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское" ВЛ 0.4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" ВЛ 0.4кВ №2 ТП 1221 Красный бор-7 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА ВЛ 0.4кВ №1 ТП 251 Софино ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" ВЛ 0.4кВ №1 ТП 231 Нестерово ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" ВЛ 0.4кВ №4 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: ВЛ 0.4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК ВЛ 0.4кВ №1 ТП 546 Орлово ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" ВЛ 0.4кВ №1 ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" ВЛ 0.4кВ №1 ТП 437 Малое Филимоново ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" ВЛ 0.4кВ №1 ТП 025 Василево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" ВЛ 0.4кВ №3 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК ВЛ 0.4кВ №1 ТП 021 Бузаркино ВЛ 10кВ №6 Донино ПС 35/10кВ "Дорожаево" ВЛ 0.4кВ №1 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" ВЛ 0.4кВ №3 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" ВЛ 0.4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №2 Селифонтово ПС 35/10кВ "Кр. Ткачи" ВЛ 0.4кВ №3 ТП 121 Школа ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" ВЛ 0.4кВ №1 ТП 621 ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское" ВЛ 0.4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" ВЛ 0.4кВ №2 ТП 1221 Красный бор-7 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА ВЛ 0.4кВ №1 ТП 251 Софино ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" ВЛ 0.4кВ №1 ТП 231 Нестерово ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" ВЛ 0.4кВ №4 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
7066 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-01-06 02:10 | 2024-01-06 05:02 | 3.4.12.2.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на опору №48 произошло касание ветки дерева и провода фазы "В" произошло однофазное замыкание на землю фаза "В" | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провод опора №48. Произошло однофазное замыкание на землю | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Ламская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
7067 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-06 01:59 | 2024-01-06 02:32 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС на ПС Мантурово отключен МВ-10кВ для тушения пожара г. Мантурово ул.1-я Железнодорожная д.23 (возгорание жилого дома). |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ Ф 10-27 ПС Мантурово на предмет наличия дефектов, вызванных пожаром. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-27 ПС Мантурово выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
7068 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-06 00:57 | 2024-01-06 11:52 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 6кВ № 7 ПС Чебаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-№47 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №46-№47 ВЛ 6кВ № 7 ПС Чебаково при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений . Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 7 ПС Чебаково целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 7 ПС Чебаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7069 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-06 00:32 | 2024-01-06 01:39 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за соприкосновения оборванного провода с соседним фазным проводом в пролете опор №30-31. Обрыв фазного провода произошел в пролете опор №30-31 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине обрыва фазного провода в пролете опор №30-№31 и падения его на землю. | 4.4.4, Обрыв фазного провода в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово произошел в результате механического воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №25-35. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №25-35. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
7070 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-06 00:24 | 2024-01-06 03:32 | 3.4.12.2.1, При воздействия ветровых нагрузок и аномально низких температур, из-за старения материала вязки провода к изолятору ,в процессе длительной эксплуатации ,произошло частичное перетирание и обрыв провода на опоре №3/33 приведший аварийному отключению ВЛ 10кВ №15 от ПС Восточная с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода к изолятору, что под воздействием порывов ветра произошло частичное перетирание провода, а при падении температуры ниже отметки -27° произошло сужение материала провода, что привело к обрыву в месте частичного перетирания, в следствие чего произошёл обрыв провода, приведший аварийному отключению ВЛ 10кВ №15 от ПС Восточная с неуспешным АПВ и РПВ-1. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС Восточная от опоры №3/1 до опоры №3/101, с целью выявления ослабления вязки провода к изолятору и возможного частичного перетирания провода в месте крепления провода к изолятору. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 15 от ПС Восточная требующие немедленного устранения-устранить, для остальных дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замена вязок
7071 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-06 00:09 | 2024-01-06 01:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1116 РП-11 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 371 - ТП 282 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1116 РП-11 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 371 - ТП 282 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля АСБ-3х95 КЛ 6 кВ ТП 371 - ТП 282 в процессе длительной эксплуатации с 1975 года (48 лет эксплуатации). на Л-1116 РП 11 3СТП-10У-70/120 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 371 – ТП 282 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 371 – ТП 282 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
7072 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-06 00:09 | 2024-01-06 01:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л218 РП 21 явились повреждение потребительского участка КЛ 6 кв ТП 271-ТП 406 (ФГБОУ ВО "СГУС"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ФГБОУ ВО "СГУС"). Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо потребителю (ФГБОУ ВО "СГУС").
7073 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-01-05 23:43 | 2024-01-06 01:05 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Куликовка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №52 и падения провода фазы "А" на заземленную траверсу, из-за разрушения колпачка крепления изолятора и при сильных порывах ветра до 9 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №52 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Куликовка и падение провода фазы "А" на заземленную траверсу произошло в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре №52 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Куликовка VS010-9360054 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Куликовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Куликовка по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Куликовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Куликовка мероприятия не требуются
7074 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-01-05 23:41 | 2024-01-06 00:22 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки произошёл в результате обрыва вязки провода фазы "В", и падения провода на металлоконструкцию траверсы, на опоре №124 , вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы "В", и падение провода на металлоконструкцию траверсы, на опоре №124 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ
7075 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-05 23:37 | 2024-01-05 23:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077/100 ПС Троицкая №14 произошло в результате срабатывания АВ-0,4кВ №01 из-за повышения нагрузки по ВЛ-0,4кВ | 4.13, Срабатывание АВ-0,4кВ №01 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077/100 ПС Троицкая №14 произошло из-за повышения нагрузки по ВЛ-0,4кВ | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления петли «фаза-нуль» по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077/100 ПС Троицкая №14 для проверки соответствия уставки токовой отсечки автоматических выключателей току короткого замыкания и соответствия нагрузки. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: измерение сопротивления петли «фаза-нуль» по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077/100 ПС Троицкая №14 для проверки соответствия уставки токовой отсечки автоматических выключателей току короткого замыкания и соответствия нагрузки. Мероприятие: Организационное Содержание мероприятия: По результатам измерения сопротивления петли «фаза-нуль» по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077/100 ПС Троицкая №14 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения сопротивления петли «фаза-нуль» по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077/100 ПС Троицкая №14 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
7076 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-05 23:30 | 2024-01-06 02:07 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 №3 КТП 39-06 ПС 110 кВ Обуховка произошел из-за излома железобетонной опоры №9 вследствие наезда на опору стороннего легкового автомобиля. | 4.4.1, Излом стойки железобетонной опоры №9 ВЛ-0,4 №3 КТП 39-06 ПС 110 кВ Обуховка произошел вследствие механического воздействия при наезде стороннего легкового автомобиля. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 КТП 39-06 ПС Обуховка. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Информирование через СМИ Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо в УМВД
7077 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-05 23:24 | 2024-01-06 00:55 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Мантурово установлено, что причиной замыкания на землю явился, обрыв вязки на опоре № 2-5 фаза "А". Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки провода произошел в результате тяжения провода при налипании снега. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-70. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 2-5 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Мантурово при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом | Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры № 2-5 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Мантурово подвергшейся короткому замыканию на землю. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обследование Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-23 ПС Мантурово на предмет наличия дефектов после аварийного отключения. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры № 2-5, и проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Мантурово устранить. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
7078 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-05 23:15 | 2024-01-06 00:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7 - №8, вследствие этого возникло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 225. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-225. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-225, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнить Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-225 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
7079 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-05 23:13 | 2024-01-06 00:43 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатации | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1789 БКТП-93 ВГЭС. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
7080 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-05 22:46 | 2024-01-05 22:54 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 175 1/250, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 175 1/250, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 175 1/250. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№2 ТП 175 1/250 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 175 1/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№2 ТП 175 1/250
7081 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-05 22:40 | 2024-01-05 23:30 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ 0,4 кВ № 1 ТП 1178 в РУ 0,4 кВ потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 РУ 0,4 кВ ТП 1178 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок на ТП 1178 АВ № 1 РУ 0,4 кВ ТП 1178 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1178 с. Горицы. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1178 с. Горицы. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1178 с. Горицы в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1178 с. Горицы в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1178 с. Горицы. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров, произведены расчёт и замена автоматического выключателя ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1178 с. Горицы.
7082 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-01-05 21:34 | 2024-01-05 23:12 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления нарушения электрического контакта произошло перегорание и обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №11/82-11/83 ВЛ-10кВ №4 Нарышкино, что привело к падению провода на землю с возникновением однофазного замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошло перегорание и обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №11/82-11/83 ВЛ-10кВ №4 Нарышкино, что привело к падению провода на землю с возникновением однофазного замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта и перегорание провода фазы "А" в пролёте опор №11/82-11/83 на ВЛ-10кВ №4 Нарышкино ВЛ-10кВ №4 Нарышкино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
7083 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-05 21:10 | 2024-01-05 21:48 | 3.4.8.5.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Ендовище по уведомлению ЕДДС об угрозе повреждения ЭУ при воздействии третьих лиц или потребителей.
7084 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-05 21:07 | 2024-01-05 21:10 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Волжская установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 20 - 21, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-6 кВ ф.604 ПС Волжская действием защиты. В дальнейшем ветка упала с проводов ВЛ на землю, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 20- 21 ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Волжская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Волжская с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Волжская устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
7085 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-01-05 20:32 | 2024-01-05 20:52 | 3.4.12.2.3, При выполнении осмотра ВЛ-0,4 кВ ф-Октябрьская КТП № 15 в пролете опор № 80-83 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная и принесенная на провода с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 17м/с, веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ-0,4 кВ КТП №15 отключился АВ-0,4 кВ ф-Октябрьская. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 80-83 ВЛ-0,4 кВ КТП №15 ф-Октябрьская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ КТП № 15 ф-Октябрьская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ КТП №15 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ КТП №15 ф-Октябрьская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7086 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-05 20:28 | 2024-01-05 20:57 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 Южн-22-7, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-22-7 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-22-7 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-22-7 по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-22-7 по всей длине.
7087 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-05 20:27 | 2024-01-05 21:43 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 238 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 явилось повреждение спуска ввода питания к автоматическому выключателю (п. Рамонь, ул. Звездная, спуск от оп. 4-1 к ПУ) под воздействием ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 238 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 238 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 238 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 – инициировать устранение дефектов потребителем Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
7088 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-01-05 20:19 | 2024-01-05 22:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-62-04 РП 10 кВ Новобелая произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №3 0,4кВ (I ном = 40А). | 4.13, Отключение АВ №3 0,4кВ ТП-62-04 РП 10 кВ Новобелая произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №3 0,4кВ (I ном = 40 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
7089 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-05 20:15 | 2024-01-05 20:55 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП№15(г) Ф.4 на ул. XXII п/с, обнаружены следы падения снега на провода ввода дома дома №5 ул. XII Партсъезда г. Нерехта, и схлест проводов перекидки, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ от ТП№15(г) Ф.4 на ул. XXII п/с. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, При несвоевременной чистке крыши и усилении ветра до 18 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома №5 ул. XII Партсъезда, вследствие чего произошел схлест проводов перекидки и КЗ ВЛ-0,4кВ от ТП№15(г) Ф.4 на ул. XXII п/с | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№15(г) Ф.4 ул. на ул ХХII п/с, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№15(г) Ф.4 ул. на ул ХХII п/с. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4кВ от ТП№15(г) Ф.4 ул. на ул ХХII п/с устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 0,4кВ от ТП№15(г) Ф.4 ул. на ул ХХII п/с. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома №5 ул. XII Партсъезда г. Нерехта о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7090 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-05 19:56 | 2024-01-05 20:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 859(15) ПС Латное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 859(15) ПС Латное произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 859(15) ПС Латное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 859(15) ПС Латное по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
7091 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-05 19:45 | 2024-01-05 20:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП-962 СНТ "Сокол-2" | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-962. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ СТП-962 СТ "Сокол-2" , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ СТП-962 СТ "Сокол-2" , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ СТП-962 СТ "Сокол-2" ,произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
7092 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-05 19:43 | 2024-01-05 20:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП-554 ул.З. Космодемьянской | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-554. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-554 ул. З. Космодемьянской , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-554 ул. З. Космодемьянской Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-554 ул.З.Космодемьянской произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-554 ул. З. Космодемьянской
7093 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-01-05 19:40 | 2024-01-05 21:05 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-5-2 ПС 35 кВ Нижняя Байгора отключена оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7094 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-05 19:40 | 2024-01-05 20:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП-103 ул.Трубная | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-650А 0,4 кВ на ТП-103. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-103 ул.Трубная , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-103 ул.Трубная , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-103 ул.Трубная произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
7095 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-05 19:40 | 2024-01-05 19:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 25 ПС Тамбовская №8 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 24-25, при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 25 ПС Тамбовская № 8, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6кВ № 25 ПС Тамбовская № 8 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
7096 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-05 19:35 | 2024-01-05 20:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 144 (ул.Ростовская) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9, упавшей при порывах ветра на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9, упавшей при порывах ветра на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 144 (ул.Ростовская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 144 (ул.Ростовская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7097 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-05 19:15 | 2024-01-05 19:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5- №6, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП -839. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-839. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-839, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-839 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
7098 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-05 19:08 | 2024-01-05 19:41 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 859(15) ПС Латное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 859(15) ПС Латное произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 859(15) ПС Латное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 859(15) ПС Латное по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
7099 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-05 19:07 | 2024-01-05 20:31 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 160 (Эстиков)в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 160 (Эстиков) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 160 (Эстиков) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 160 (Эстиков) Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7100 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-05 19:07 | 2024-01-05 19:53 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 540 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 540 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 540 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 540 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
7101 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-05 18:55 | 2024-01-05 20:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 959 руб 4 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №9 - №10 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4 кВ ТП 959 руб 4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 959 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 959 дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
7102 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-01-05 18:50 | 2024-01-05 19:22 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания жилого дома по адресу г.Шарья, ул. Фурманова, д.39 в РУ 0,4 кВ ЗТП № 31 Фурманова отключен АВ 0,4 кВ Ф-Полевая. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 31 Фурманова Ф-Полевая в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 31 Фурманова Ф-Полевая в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 31 Фурманова Ф-Полевая, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7103 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-05 18:44 | 2024-01-05 20:45 | 3.4.12.2.3, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 776 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №8-9 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 776 ПС 110 кВ Западная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 776 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 776 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7104 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2024-01-05 18:40 | 2024-01-05 21:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ТП №253 явилось повреждение обмоток трансформатора 10кВ фазы "В" и "С" вследствие естественного старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение обмоток трансформатора 10кВ фазы "В" и"С" ТП №253 произошло в результате естественного старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 253. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ТП 253. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ТП 253 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ТП 253 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
7105 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-05 18:30 | 2024-01-05 18:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-2 отпайка №2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-2 отпайка №2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
7106 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-05 18:30 | 2024-01-05 20:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-241 ВЛ-1012 ПС Катынь-2 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №4-4-№4-5, упавшая в результате воздействия ветра с дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-241 ВЛ-1012 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-4-№4-5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-241 ВЛ-1012 ПС Катынь-2 в пролете опор №4-4-№4-5. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-241 ВЛ-1012 ПС Катынь-2 в пролете опор №4-4-№4-5.
7107 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-05 18:22 | 2024-01-05 21:21 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП719 явилось замыкание, вызванное перекрытием изоляции в ВУ 0,4кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ 0,4кВ от оп.4-8 ВЛ0,4кВ №1 ТП 719 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ВУ 0,4кВ от оп.4-8 ВЛ0,4кВ №1 ТП 719 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования
7108 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-05 18:21 | 2024-01-05 18:32 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 5-6, что при порывах ветра более 15 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ № 1 ВЛ/ВЛИ 0,4кВ №1 КТП 130 ВЛ №6 ПС Комсомольская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки фазного провода к изолятору на опоре 5, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛИ/ВЛ 0,4кВ №1 КТП 130 ВЛ №6 ПС Комсомольская , особое внимание уделить стреле провеса проводов неизолированных участков ВЛ. Срок исполнения: 23.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В пролете опор № 5-6 и по результатам осмотра ВЛИ/ВЛ 0,4кВ №1 КТП 130 ВЛ №6 ПС Комсомольская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
7109 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-01-05 18:20 | 2024-01-05 19:10 | 3.4.7.3.2, В результате не своевременного устранения дефекта в части увеличения стрелы провиса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-10-22, произошел схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В результате увеличения провиса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-10-22, произошел схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провиса провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-10-22 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-10-22 по всей длине Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-10-22 включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
7110 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-05 18:12 | 2024-01-05 19:16 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 802 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 802 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 802 ПС Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 802 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
7111 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2024-01-05 18:05 | 2024-01-05 19:57 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Уточка произошло в результате обрыва вязки провода фазы «С», с последующим падением на траверсу опоры №101 ВЛ 10 кВ №1 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы «С», с последующим падением на траверсу опоры №101 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уточка произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уточка. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г.
7112 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-05 17:58 | 2024-01-05 19:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ№1 ТП 601 послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 6-5, 6-6 ВЛ0,4кВ №1 вызванное кратковременным схлёстом проводов в результате воздействия упавшей ветки с дерева стоявшее вне ОЗ ВЛ из-за сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пролете опор №6-5, 6-6 по ВЛ0,4кВ №1 ТП 601 явилось кратковременное схлестывание проводов из-за механического воздействия на них упавшей ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП 601 415.2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ №1от ТП 601 415.2 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 601 415.2 Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 601 415.2
7113 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-05 17:56 | 2024-01-05 18:01 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №3, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 178 Б.Каменка, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №3 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 178 Б.Каменка. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 178 Б.Каменка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
7114 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-05 17:30 | 2024-01-06 00:35 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 979 ДНП Жуково ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №16-№17 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 979 ДНП Жуково ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 979 (ДНП Жуково) Мо/1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 979 (ДНП Жуково) Мо/1 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
7115 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-05 17:20 | 2024-01-06 16:56 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово 05.01.2024 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-№16 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово 06.01.2024 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-№17 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово 05.01.2024 в пролете опор №15-№16 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово 06.01.2024 в пролете опор №16-№17 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7116 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-01-05 17:10 | 2024-01-05 19:05 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-62-06 РП 10 кВ Новобелая произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-62-06 РП 10 кВ Новобелая произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-62-06 РП 10 кВ Новобелая по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-62-06 РП 10 кВ Новобелая по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-62-06 РП 10 кВ Новобелая выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-62-06 РП 10 кВ Новобелая дефекты не выявлены
7117 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-05 17:05 | 2024-01-05 18:14 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за КЗ в результате механического обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7118 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-01-05 17:01 | 2024-01-05 17:06 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №49-50 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №49-50 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
7119 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2024-01-05 16:55 | 2024-01-05 17:05 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 15 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №91-№92 ВЛ 10кВ №3 Липовская, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению В 10кВ №3 Липовская. | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Липовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
7120 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-01-05 16:49 | 2024-01-05 19:18 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания жилого дома по адресу п.Якшанга, ул. Победы, д.7 в РУ 0,4 кВ КТП № 122 отключен АВ 0,4 кВ ф.2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 122 ф.2 в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 122 ф.2 в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 122 ф.2, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7121 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-01-05 16:40 | 2024-01-05 16:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 170 на дом в пролете опор № 3 - 4, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 в РУ-0,4 кВ ТП № 170. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 170 на дом упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 170 на дом, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 170 на дом, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 170 на дом, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 170 на дом, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
7122 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-05 16:18 | 2024-01-05 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 117.10 ПС 110кВ Винниково послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 44-45 , вызванное схлёстом проводов в результате падения ветки с дерева растущего вне ОЗ ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пролете оп.44 - 45 ВЛ10кВ 117.10 ПС 110кВ Винниково явилось воздействие упавшей ветки на ВЛ с последующим с кратковременным схлёстом проводов. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 117.10 ПС 110кВ Винниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 117.10 ПС 110кВ Винниково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 117.10 ПС 110кВ Винниково Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 117.10 ПС 110кВ Винниково
7123 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-05 16:00 | 2024-01-05 21:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-№13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 979 ДНП Жуково ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2". Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
7124 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-01-05 15:43 | 2024-01-05 16:53 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 явилось междуфазное КЗ при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №4-1 - №4-2. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №4-1 - №4-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 силами ИТР. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Никифоров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: ст. мастер Богачёв Ю.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012, обеспечено х внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы
7125 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-05 15:35 | 2024-01-05 18:11 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 42 - РП 49 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 370 ф.1 - ТП 197 КЛ 6 кВ РП 42 - РП 49 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 42 - РП 49 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 42 - РП 49
7126 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-05 15:35 | 2024-01-05 16:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 КВ РП 42 - РП 49 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 370 ф.1 - РП 42 КЛ 6 КВ РП 42 - РП 49 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ РП 42 - РП 49 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ РП 42 - РП 49
7127 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-05 15:35 | 2024-01-05 16:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 322 - ТП 443, что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 370 ф.2 - РП 42 КЛ 6 кВ ТП 322 - ТП 443 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 322 - ТП 443 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 322 - ТП 443
7128 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-01-05 15:35 | 2024-01-05 16:13 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор №10-11. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
7129 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-05 15:35 | 2024-01-05 18:46 | 3.4.9.3, Отключение потребителей КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 - РП 498 произошло из-за повреждения на абонентской КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 1234. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 - РП 49 КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 1234 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 1234 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 - РП 49, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 1234 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 - РП 49
7130 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-05 15:35 | 2024-01-05 19:11 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 КВ ТП 1293 - ТП 1321 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 370 ф.15 - ТП 1293 КЛ 6 КВ ТП 1293 - ТП 1321 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ТП 1293 - ТП 1321 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ТП 1293 - ТП 1321
7131 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Вследствие расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительской ТП № П - 1646, которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 24 ПС Октябрь. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7132 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-05 15:15 | 2024-01-05 16:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 (Львы) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8-№9 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №8-№9 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 (Львы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 (Львы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7133 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-05 14:57 | 2024-01-05 17:41 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-343 Л1 Ф-1008 ПС Селищанская в пролете 10:11 ВЛ-0,4 КТП-68 Л1 Ф-1004 ПС Почепская в пролете опор №16:17. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-343 Л1 Ф-1008 ПС Селищанская в пролете 10:11 ВЛ-0,4 КТП-68 Л1 Ф-1004 ПС Почепская в пролете опор №16:17, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-343 Л1 Ф-1008 ПС Селищанская в пролете 10:11 ВЛ-0,4 КТП-68 Л1 Ф-1004 ПС Почепская в пролете опор №16:17, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
7134 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-01-05 14:20 | 2024-01-05 14:48 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №11-12, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А","С" и провода "N" в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7135 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-05 14:20 | 2024-01-05 17:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ №24 ПС 110 кВ ПМ (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала.
7136 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-05 14:05 | 2024-01-05 16:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, вызванное обрывом провода в пролете опор № 6-7 в результате намерзания льда на проводах ВЛ от перелива водонапорной башни из-за неисправности её автоматики. | 4.4.5, Обрыв провода в пролете опор № 6-7 в результате намерзания льда на проводах ВЛ от перелива водонапорной башни из-за неисправности её автоматики. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 ТП 095 (8176-07/160 с.Чапли) Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №3 ТП 095 (8176-07/160 с.Чапли) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
7137 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-05 13:50 | 2024-01-05 16:47 | 3.4.12.1.3, Отключение РЕК-5 ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 "Залесье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №410-№411 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №410-№411 ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 "Залесье при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7138 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-05 13:42 | 2024-01-05 13:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП719 явилось замыкание, вызванное перекрытием изоляции в ВУ 0,4кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ 0,4кВ от оп.4-8 ВЛ0,4кВ №1 ТП 719 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ВУ 0,4кВ от оп.4-8 ВЛ0,4кВ №1 ТП 719 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования
7139 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2024-01-05 13:40 | 2024-01-05 13:55 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 234, произошёл, неустойчивый схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 234 , произошёл неустойчивый схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 234. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 234. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 234, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 234, составлен график устранения выявленных замечаний.
7140 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-05 13:20 | 2024-01-05 17:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 Сущево ПС Борисоглеб в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №106-№107 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №106-№107 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
7141 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-05 13:19 | 2024-01-05 14:09 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 859(15) ПС Латное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 859(15) ПС Латное произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 859(15) ПС Латное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 859(15) ПС Латное по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
7142 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-01-05 13:15 | 2024-01-05 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-8 ПС К. Тяговая от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 35-36 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 9 м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-8 ПС К. Тяговая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-8 ПС К. Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г.
7143 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-05 12:54 | 2024-01-05 19:52 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 495 ПС "Радуга", ВЛ-0,4кВ №2 КТП-120 ПС Новоусманская произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 495 ПС "Радуга", ВЛ-0,4кВ №2 КТП-120 ПС Новоусманская, произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 495 ПС "Радуга", ВЛ-0,4кВ №2 КТП-120 ПС Новоусманская по всей протяженности Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г.
7144 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-01-05 12:45 | 2024-01-05 13:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Каташин в пролёте опор №27-28. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Каташин в пролёте опор №27-28, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Каташин. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Каташин в пролете опор №27-28. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Каташин в пролете опор №27-28.
7145 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-05 12:44 | 2024-01-05 18:27 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-№51 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №50-№51 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
7146 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-01-05 12:30 | 2024-01-05 13:24 | 3.4.7.3.2, В результате не своевременного устранения дефекта в части увеличения стрелы провиса провода в пролете опор № 5-3 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-6-10, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате увеличения провиса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-6-10, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провиса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-6-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-6-10 включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-6-10 по всей длине Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
7147 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-05 12:25 | 2024-01-05 13:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ район ул Московская от ТП-188 в пролете опор №31-32, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 ф."В" в РУ 0,4 кВ ТП-188 район ул Московская . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ район ул Московская от ТП-188 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Московская от ТП-188 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Московская от ТП-188 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
7148 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-05 12:20 | 2024-01-05 14:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 900 руб.1 Косая Гора в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №22-№23 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения оборудования. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №22-№23 ВЛ 0,4кВ ТП 900 руб.1 Косая Гора при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения оборудования. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 900 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 900. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
7149 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-05 12:00 | 2024-01-05 18:18 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Пестово) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №17 - №18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Пестово) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Пестово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Пестово) Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
7150 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-05 11:52 | 2024-01-05 12:06 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 103/25 ПС Студенок №14 произошло в результате срабатывания АВ-0,4кВ №01 из-за повышения нагрузки по ВЛ-0,4кВ | 4.13, Срабатывание АВ-0,4кВ №01 по ВЛ 0,4кВ №1 СТП 103/25 ПС Студенок №14 произошло из-за повышения нагрузки по ВЛ-0,4кВ | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления петли «фаза-нуль» для проверки соответствия уставки токовой отсечки автоматических выключателей току короткого замыкания и соответствия нагрузки. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: измерение сопротивления петли «фаза-нуль» для проверки соответствия уставки токовой отсечки автоматических выключателей току короткого замыкания и соответствия нагрузки. Мероприятие: Организационное По результатам измерения сопротивления петли «фаза-нуль» назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения сопротивления петли «фаза-нуль» назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
7151 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2024-01-05 11:45 | 2024-01-05 12:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП 7/160 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП 7/160 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КТП-10кВ № 7 ВЛ Коммунар пс Бочиновка ТМ-160 кВА ТП 7/160 кВА | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ Коммунар со сроком эксплуатации более 25 лет Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены испытания Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется
7152 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-05 11:45 | 2024-01-05 12:14 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛИ 0,4 кВ № 4 ЗТП 715(15) ПС № 4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №4 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛИ 0,4 кВ № 4 ЗТП 715(15) ПС № 4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №4 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛИ 0,4 кВ № 4 ЗТП 715(15) ПС № 4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛИ 0,4 кВ № 4 ЗТП 715(15) ПС № 4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
7153 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-05 10:58 | 2024-01-06 01:51 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 ( Нила) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1-1-№1-2 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №14-№9-1 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 3) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №2-№3 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 4) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье (Подст. дом) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4-№5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Схлест проводов в пролете опор №1-1-№1-2 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 ( Нила) из-за гололедно-изморозевых отложений. 2) Схлест проводов в пролете опор №14-№9-1 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево из-за гололедно-изморозевых отложений. 3) Схлест проводов в пролете опор №2-№3 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) из-за гололедно-изморозевых отложений. 4) Схлест проводов в пролете опор №4-№5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье (Подст. дом) из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 (Нила), ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье (Подст. дом) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 (Нила), ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье (Подст. дом) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 (Нила), ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье (Подст. дом) Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 (Нила), ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село), ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье (Подст. дом), устранены.
7154 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-05 10:55 | 2024-01-05 13:20 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3344 к ТП3165 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф Бежица 2 от ЦРП АО УК БМЗ произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3344 к ТП3165 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3013 Ф Бежица 2 к ЦРП АО УК БМЗ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3013 Ф Бежица 2 к ЦРП АО УК БМЗ. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3344 к ТП3165. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3344 к ТП3165 восстановлена.
7155 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2024-01-05 10:45 | 2024-01-05 12:58 | 3.4.12.5.2, При понижении температуры окружающего воздуха более 25° мороза, при повреждении провода в ходе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Артемовская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации(с 1967г), в пролете опор 2-00/27-29 ВЛ 10кВ №2 ПС Артемовская, произошла коррозия провода фазы "В" с уменьшением сечения и при неблагоприятных погодных условиях(понижении температуры окружающего воздуха более 25° мороза ) произошел его обрыв с падением на землю, что вызвало однофазное замыкание на землю и привело к ненормальному режиму работы в сети 10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Артемовская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Артемовская с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты внесены в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы
7156 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-05 10:28 | 2024-01-05 11:31 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 313 Берёзовая роща ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 313 Берёзовая роща ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 Берёзовая роща с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
7157 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-05 10:19 | 2024-01-05 14:25 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 421 (Бесово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8-№9 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №22-№23 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 3) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 545 (Пушкинская Песочное) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №9-№10 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 421 (Бесово) в пролете опор №8-№9 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. 2) Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.) в пролете опор №22-№23 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. 3) Схлеста проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 545 (Пушкинская Песочное) в пролете опор №9-№10 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотрВЛ 0,4кВ №1 ТП 421 (Бесово), ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 545 (Пушкинская Песочное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 421 (Бесово), ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 545 (Пушкинская Песочное) по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
7158 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-05 09:20 | 2024-01-05 12:36 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, в пролете опор №8/2 -8/3 ф. 10-04 ПС Коркино. (кабель 1980 года) | 4.12, Пробой КЛ-10 кВ на целом месте, в пролете опор №8/2-8/3 ф. 10-04 ПС Коркино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте на ВЛ-10 кВ Ф 10-04 п/с Коркино АСБ-10 3х70 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ опора №8/2 - №8/3 Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ опора №8/2 - №8/3 Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КВЛ опора №8/2 - №8/3 Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КВЛ опора №8/2 - №8/3 Мероприятие: Техническое По результатам обхода КВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Коркино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода КВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Коркино устранить выявленные замечания (при их наличии).
7159 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-05 09:10 | 2024-01-05 09:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ №2 ТП 164 Юренево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ ф-2 Наташино ТП 164 Юренево произошло отключение АВ 0,4кВ №2 ТП 164 Юренево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей. на ВЛ 0,4кВ ф-2 Наташино ТП 164 Юренево VN004-69003793 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ ф-2 Наташино ТП 164 Юренево. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ, замер нагрузки 0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4кВ ф-2 Наташино ТП 164 Юренево. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ, замер нагрузки 0,4 кВ
7160 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-05 08:43 | 2024-01-05 09:54 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 378 (Княжево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4-№5 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 378 (Княжево) в пролете опор №4-№5 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 378 (Княжево) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 378 (Княжево) Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 378 (Княжево), дефекты не выявлены
7161 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-05 08:28 | 2024-01-05 09:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 472(3-10) ПС Комплекс от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с | 4.12, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 472(3-10) ПС Комплекс в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 472(3-10) ПС Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 472(3-10) ПС Комплекс на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
7162 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-05 07:38 | 2024-01-05 09:29 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 570 Власьева ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-10-№2-11 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-10-№2-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 570 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 570 Власьева с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 570 Власьева устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
7163 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-05 07:29 | 2024-01-05 08:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 409 (Баренцево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3-№4 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 409 (Баренцево) в пролете опор №3-№4 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 409 (Баренцево) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 409 (Баренцево). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
7164 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-05 06:30 | 2024-01-05 06:51 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Рышково произошло в результате междуфазного КЗ, произошедшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-17 - №1-20 деревьями, расположенными в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение изоляции в пролете опор №1-17 - №1-20 ВЛ 10кВ №01 ПС Рышково произошло в результате перекрытия проводов деревьями, растущими в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья в охранной зоне ВЛ угрожающие перекрытием на ВЛ 10кВ №01 ПС Рышково VS010-0008055 | Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов по ВЛ-10кВ №01 ПС Рышково согласно листа осмотра от 15.01.2024г. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: устранение дефектов по ВЛ-10кВ №01 ПС Рышково согласно листа осмотра от 15.01.2024г. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала РС, ОВБ, диагностики, по выявлению дефектов при проведении осмотров, способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: обучение персонала РС, ОВБ, диагностики, по выявлению дефектов при проведении осмотров, способствующих отключению ВЛ
7165 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-05 02:15 | 2024-01-05 04:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1179 Красная Новь-3 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1179 Красная Новь-3 произошло отключение АВ-0,4кВ №1 ТП 1179 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1179 Красная Новь-3. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1179 Красная Новь-3 Опора А23 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 ТП 1179 Красная новь-3. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 ТП 1179 Красная новь-3. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2ТП 1179 Красная Новь-3. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2ТП 1179 Красная Новь-3 дефектов не выявлено.
7166 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-05 01:04 | 2024-01-05 02:49 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-114-1-115. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-114-1-115 ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская, требующие включение в план работ, не выявлены
7167 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-05 00:38 | 2024-01-05 02:18 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 160 (Эстиков) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 160 (Эстиков) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 160 (Эстиков) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 160 (Эстиков) Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7168 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-05 00:15 | 2024-01-05 00:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 15 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения КЛ 6 кВ ТП 942-Город 15 ПС 110 кВ Витаминный комбинат в целом месте при ракетном обстреле (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП 942-Город 15 ПС 110 кВ Витаминный комбинат в целом месте произошло вследствие ракетного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 942-Город 15 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 942-Город 15 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7169 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-05 00:01 | 2024-01-05 21:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №25-№26 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 673 ВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/35/6кВ "Перекоп" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №14-№15 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 546 Орлово ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №11 - №10 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1239 Григорьевское дачи ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №20 - №21 веткой дерева, из-за гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №25 - №26 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 673 ВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/35/6кВ "Перекоп" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 546 Орлово ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 "Ярцево" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №11 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино"при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1239 Григорьевское дачи ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Схлест проводов в пролете опор №20 - №21 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино", ВЛ 0,4кВ №3 ТП 673 ВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/35/6кВ "Перекоп", ВЛ 0,4кВ №2 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна", ВЛ 0,4кВ №2 ТП 546 Орлово ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 "Ярцево", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1239 Григорьевское дачи ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2",ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино", ВЛ 0,4кВ №3 ТП 673 ВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/35/6кВ "Перекоп", ВЛ 0,4кВ №2 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна", ВЛ 0,4кВ №2 ТП 546 Орлово ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 "Ярцево", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1239 Григорьевское дачи ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2",ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
7170 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-04 23:58 | 2024-01-05 00:07 | 3.4.7.3.5, Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 КТП Комсомольская ВЛ-6кВ №42 ПС №9. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП Комсомольска произошло отключение АВ-0,4кВ №2 КТП Комсомольска. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 КТП Комсомольска на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Комсомольская ВЛ-6кВ №42 ПС №9 VN004-00076883 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Комсомольская. Срок исполнения: 12.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Комсомольская. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Комсомольская . Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Комсомольская .
7171 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-04 23:38 | 2024-01-05 01:47 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при механическом разрушении штыревых изоляторов и падении проводов фаз "А", "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №2/5, от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое разрушение штыревых изоляторов и падении проводов фаз "А", "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №2/5 ЛЭП 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная произошло от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7172 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-04 23:22 | 2024-01-05 01:18 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Веслево-2 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4-№5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №4-№5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП Веслево-2 из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Веслево-2 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Веслево-2 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Веслево-2 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Веслево-2, устранены.
7173 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-01-04 23:21 | 2024-01-05 00:29 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (д.Комбайн) явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор №21 - №22. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (д.Комбайн) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор №21 - №22. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (д.Комбайн) письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Комбайн. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (д.Комбайн) письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Комбайн.
7174 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-04 23:05 | 2024-01-04 23:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №32-№33, под действием порывов ветра и снега. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№195 ПС Знаменка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№195 ПС Знаменка
7175 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-04 22:26 | 2024-01-04 22:51 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село-2 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №12-№2-1 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №12-№2-1 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село-2 из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село-2 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село-2 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село-2 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село-2, устранены.
7176 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Полное прекращение передачи данных телеметрической информации с ПС 110 кВ Стрелецкая в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло из-за аппаратного сбоя УСПД КП МТК-30 (выгорание микросхемы на плате CAN интерфейса) на ПС 110 кВ Стрелецкая, вследствие изменения свойств и характеристик материала в процессе эксплуатации. | 4.1.5, Аппаратный сбой УСПД КП МТК-30 (выгорание микросхемы на плате CAN интерфейса) на ПС 110 кВ Стрелецкая, произошел вследствие изменения свойств и характеристик материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аппаратный сбой УСПД КП МТК-30 (выгорание микросхемы на плате CAN интерфейса) на на ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮУ СЭСДТУиИТ Кирнос Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Стрелецкая.
7177 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-04 22:05 | 2024-01-04 22:30 | 3.4.7.3.5, Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Горбасьево ВЛ 6кВ №15 ПС Карачарово. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Горбасьево ВЛ 6кВ №15 ПС Карачарово произошло отключение АВ-0,4кВ №2 КТП Горбасьево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Горбасьево ВЛ-6кВ №15 ПС Карачарово на ВЛ-0,4кВф.2 от ТП Горбасьевоф.4№15 Карач Опора ПН-1ДБ | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Горбасьево. Срок исполнения: 12.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Горбасьево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Горбасьево. Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Горбасьево.
7178 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-04 22:00 | 2024-01-04 22:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ф.ул.Мира-1 в РУ-0,4 кВ на КТП -31 город произошло по причине схлеста проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ ф.ул.Мира-1 КТП-31 город в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ ф.ул.Мира-1 КТП-31 город под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ф.ул.Мира-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ ф.ул.Мира-1 КТП-31 город ВЛ 0,4кВ ф.ул.Мира-1 КТП-31 город | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ ф.ул.Мира-1 КТП-31 город Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнена перетяжка провода
7179 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-04 21:40 | 2024-01-04 22:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП-721 ул.Красина | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-721. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-721 ул.Красина , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-721 ул.Красина Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-721 ул.Красина произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-721 ул.Красина
7180 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-04 21:34 | 2024-01-04 22:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 160 (Эстиков) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 160 (Эстиков) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 160 (Эстиков) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 160 (Эстиков) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7181 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-04 21:30 | 2024-01-04 21:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП 246 (д.Луки-4) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 246 (д.Луки-4) произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 246 (д.Луки-4). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 246 (д.Луки-4) VN004-00125295 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 246 (д.Луки-4). Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 246 (д.Луки-4). Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 246 (д.Луки-4). Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
7182 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-04 21:30 | 2024-01-04 22:15 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения явилось превышение номинальной нагрузки АВ-0,4кВ №1 МТП-294 ВЛ-1005 ПС Диво вследствие включения дополнительных электроприборов потребителями в период аномально холодных температур. |  | Мероприятие: Организационное Провести измерение нагрузок и напряжения на ВЛ 0,4кВ №1 МТП-294 ВЛ-1005 ПС Диво, по результатам измерений провести распределение нагрузок по фазам. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7183 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-04 21:27 | 2024-01-04 21:31 | 3.4.8.5.2, При незначительном ударе по опоре №11 (опора не повреждена) не установленным транспортным произошёл схлёст провода, что привело к кратковременному КЗ ВЛ, повлекшие перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №1039. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1039 при схлёсте провода из-за наезда на опору №11. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №11 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1039 Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №43/63СС. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов опоры №11 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1039, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №43/63СС. Без замечаний.
7184 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-04 21:23 | 2024-01-04 23:59 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 131 ПС 35/10кВ Новое село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-№18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №17-№18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 131 ПС 35/10кВ Новое село из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
7185 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-04 21:23 | 2024-01-04 22:48 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "В" и "С" КТП-10кВ Рай-65-24 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проходных изоляторов фаз "В" и "С" КТП-10кВ Рай-65-24 при длительной эксплуатации (с 1996 г.) и проникновении влаги в РУ-10кВ произошло межфазное короткое замыкание между фазами "В" и "С" устраненное действием защит (перегорели предохранители ПК-10). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ Рай-65-24 от ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Рай-65-24 КТП-10кВ Рай-65-24 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в части технического состояния Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в части технического состояния
7186 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-04 21:20 | 2024-01-05 09:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 Раменье ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-№36 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №35-№36 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
7187 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-04 21:20 | 2024-01-05 00:51 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ Большое село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №85-№86 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №85-№86 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ Большое село из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
7188 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-01-04 21:15 | 2024-01-04 21:27 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-23 ул.Ульяновская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4 - №5 из-за схлеста проводов под тяжестью снежных отложений. | 4.4.4, В результате механического воздействия под тяжестью снежных отложений, произошел схлёст проводов в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-23 ул.Ульяновская, что привело к отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП-23 ул.Ульяновская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-23 ул.Ульяновская с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-23 ул.Ульяновская с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-23 ул.Ульяновская. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-23 ул.Ульяновская дефектов не выявлено.
7189 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-04 20:50 | 2024-01-04 22:10 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-727 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании (потребительский кабель от опоры №9/5 к дому №6а). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю собственнику дома №6а п. Губачево ул. Щаповская, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю собственнику дома №6а п. Губачево ул. Щаповская, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
7190 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-04 20:44 | 2024-01-04 21:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 280 (Дерябино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5-№6 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 280 (Дерябино) в пролете опор №5-№6 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 280 (Дерябино) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 280 (Дерябино) Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
7191 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-01-04 20:43 | 2024-01-04 21:39 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-107 Л1 Ф-1005 ПС Борщово в пролете опор №1-2 | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-107 Л1 Ф-1005 ПС Борщово в пролете опор №1-2, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-107 Л1 Ф-1005 ПС Борщово в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-107 Л1 Ф-1005 ПС Борщово в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода ВЛ.
7192 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-04 20:40 | 2024-01-04 20:59 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 25 п. Первомайский (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 064 ВЛ №14 ПС №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7193 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-04 20:30 | 2024-01-04 20:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 по всей длине. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 по всей длине.
7194 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-04 20:30 | 2024-01-04 21:47 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 131 (Мельничное) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8-№9 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №8-№9 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 131 (Мельничное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 131 (Мельничное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 131 (Мельничное) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
7195 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-04 20:30 | 2024-01-04 21:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12 - №13, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12 - №13, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7196 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-04 20:21 | 2024-01-04 21:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от РП-5 яч.14 до ТП-246 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от РП-5 яч.14 до ТП-246 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 53 года. Последние испытания проведены 10.05.2023г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-5 яч.14 до ТП-246 яч.1 на участке от РП-5 яч.14 до ТП-246 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ РП-5 яч.14 - ТП-246 яч.1 АСБ-6 3х95 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-5 яч.14 - ТП-246 яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-5 яч.14 - ТП-246 яч.1., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: В результате измерений дефектов не выявлено.
7197 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-04 20:20 | 2024-01-05 22:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 644 (Итларь х/п пункт) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 644 (Итларь х/п пункт) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 644 (Итларь х/п пункт) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 644 (Итларь х/п пункт) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 644 (Итларь х/п пункт) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7198 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-04 20:19 | 2024-01-04 20:41 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №180-№181 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №180-№181 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
7199 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-04 20:01 | 2024-01-04 20:29 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Сафронки дер.) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Сафронки дер.) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Сафронки дер.) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Сафронки дер.) Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7200 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-04 19:54 | 2024-01-04 21:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 081 Копорье ВЛ-10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения дерева, из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (Копорье) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 Копорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 Копорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
7201 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-04 18:07 | 2024-01-04 22:59 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 694 Сарафоново ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 694 Сарафоново ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 694 Сарафоново ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 694 Сарафоново ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7202 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-04 18:00 | 2024-01-04 18:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-6 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №15-16 во время сильных порывов ветра и снегопада. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-6 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №15 - №16 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-6 ВЛ-623 ПС110/ 35/6кВ Горная с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-6 ВЛ-623 ПС110/ 35/6кВ Горная Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-6 ВЛ-623 ПС110/ 35/6кВ Горная разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-6 ВЛ-623 ПС110/ 35/6кВ Горная
7203 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-04 17:27 | 2024-01-04 17:47 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов ввода в здание от опоры №10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-11-27 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов ввода в здание от опоры №10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-11-27 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов ввод в здание от опоры №10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-11-27 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-11-27 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-11-27 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-11-27 по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-11-27 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-11-27 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-11-27 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.
7204 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-01-04 17:00 | 2024-01-04 17:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 43-44 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 43-44 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10КВ №218. Срок исполнения: 04.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10КВ №218 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: составлен график устранения выявленных замечаний
7205 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-04 16:55 | 2024-01-04 17:25 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ д.Ботнево ВЛ №15 Максимово в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Ботнево ВЛ №15 Максимово произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №10-11 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ д.Ботнево ВЛ №15 Максимово при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №10-11, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д.Ботнево ВЛ №15 Максимово . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ д.Ботнево ВЛ №15 Максимово. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ д.Ботнево ВЛ №15 Максимово. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
7206 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-04 16:37 | 2024-01-04 21:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" в результате их загрязнения. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" в результате их загрязнения. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции на ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7207 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-04 16:30 | 2024-01-04 16:49 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта разрегулировки проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ш-1-28, под воздействием ветровой нагрузки, произошёл схлест проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному отключением ВЛ от действия защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлёсте проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ш-1-28 произошло межфазное замыкание, устранённое отключением ВЛ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ш-1-28 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ш-1-28 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ш-1-28 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ш-1-28 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ш-1-28 по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
7208 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2024-01-04 14:10 | 2024-01-04 15:29 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-145 Первомайская по заявке МЧС для тушения возгорания дома. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-145 Первомайская в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-145 Первомайская в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-145 Первомайская в зоне возгорания выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход произведен, замечаний не выявлено.
7209 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2024-01-04 14:08 | 2024-01-04 15:53 | 3.4.12.2.3, Причиной падения ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-13-3 Козловка на провода в пролете опор №8 - №9 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-13-3 Козловка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-13-3 Козловка в пролете опор №8 - №9. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
7210 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-01-04 12:00 | 2024-01-04 17:20 | 3.4.7.3.2, В результате не своевременного устранения дефекта в части увеличения стрелы провиса провода в пролете опор № 35-36 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-4-6, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате увеличения провиса провода в пролете опор № 35-36 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-4-6, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провиса провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-4-6 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-4-6 по всей длине Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-4-6 включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
7211 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2024-01-04 11:39 | 2024-01-04 12:30 | 3.4.12.2.3, Причиной падения ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-6 Вороновка на провода в пролете опор №6 - №7 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-6 Вороновка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-6 Вороновка в пролете опор №6 - №7. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
7212 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-01-04 10:10 | 2024-01-04 11:05 | 3.4.12.5.2, Причиной неотложного отключения В ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось однофазное замыкание на "землю" из-за обрыва провода от поры №42 в сторону опоры №43 ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Днепровск при перепаде температуры окружающего воздуха, с переходом через 0 в аномально-холодную погоду со среднесуточной температурой на 12 ℃ ниже климатической нормы. | 4.4.4, Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" на ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось внешнее механическое воздействие при вытягивании провода в следствие при перепаде температуры окружающего воздуха с переходом через 0 в аномально-холодную погоду со среднесуточной температурой на 12 ℃ ниже климатической нормы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Днепровск силами ИТР с целью выявления участков, где необходимо выполнить регулировку стрелы провеса провода. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Днепровск силами ИТР с целью выявления участков, где необходимо выполнить регулировку стрелы провеса провода. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленые в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефекты внесены в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
7213 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-04 10:08 | 2024-01-04 11:04 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен АВ 0,4 кВ Ф-1 на ТП №99, для ликвидации пожара по адресу д.Ченцово, ул.Сосновая, д.16. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход Ф-1 от ТП №99 на д.Ченцово для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход Ф-1 от ТП №99 на д.Ченцово. Мероприятие: Техническое По результатам обхода Ф-1 от ТП №99 на д.Ченцово устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7214 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-04 08:50 | 2024-01-04 16:33 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф-31507 ЦРП СУХИНОВКА явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате обрыва провода фазы «А» в пролете опор №98-99 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №98-99 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
7215 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-01-04 06:01 | 2024-01-04 08:04 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 44, при падении провод лёг на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра порывами до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-70. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ выполнен 25.05.2023 года электромонтёром бригады по эксплуатации РС Красносельского РЭС Голиковым В.А., в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 44 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за обрыва вязки произошло падение провода на траверсу и замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра порывами до 18 м/с произошел обрыв вязки на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра порывами до 18 м/с произошел обрыв вязки и замыкание провода на траверсу опоры на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково Опора УП10-2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково на предмет обнаружения дефектных вязок. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково на предмет обнаружения дефектных вязок. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 44 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведёно обследование опоры № 44 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково устранить в кратчайшие сроки. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково на наличие дефектных вязок.
7216 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-04 05:26 | 2024-01-04 06:06 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен рубильник 0,4 кВ ф.Рабочее начало на ТП №719, для ликвидации пожара по адресу г.Буй, ул.Октябрьской Революции, д.262. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №719 ф.Рабочее начало для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №719 ф.Рабочее начало. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №719 ф.Рабочее начало устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7217 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-01-04 04:41 | 2024-01-04 05:25 | 3.4.8.5.2, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №132 «Илешево» установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП №132 стало перегруз сети, по причине использования потребителями сверх допустимой мощности при применении электрокотлов для отопления жилья. | 4.13, В результате перегрузки в сети произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф 2 ТП№ 132 "Илешево". | Мероприятие: Организационное Направить письмо администрации сельского поселения для информирования потребителей о недопустимости перегрузки сети. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кологривского РЭС Сорокин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо
7218 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Неисправности блока питания КП ТМ типа «MZA-205» и коммуникационного контролера PJC-824 (2012 г.в., находятся в эксплуатации 12 лет) привела к потере коммутации с модулями ввода-вывода телеинформации КП ТМ, а так же с телекоммуникационным оборудованием основного и резервного каналов передачи телеметрической информации на ДЦ КРДУ, ДП ЦУС Орелэнерго и ДП Глазуновского РЭС. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материалов элементов блока питания MZA-205 и коммуникационного контролера PJC-824 КП ТМ Микроника SO-55 2012 г.в. при длительной эксплуатации и изменения их свойств, произошло нарушение его работоспособности, что привело к прекращению передачи телеинформации с ПС 110/35/10 кВ Новополево на ДЦ Курского РДУ ДП ЦУС Орелэнерго и ДП Глазуновского РЭС по основному и резервному каналам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: блок питания MZA-205 КП ТМ Микроника SO-5 на ПС 110 кВ Новополево | Мероприятие: Техническое Определить возможность замены КП ТМ SO-55/52 Микроника на ПС 110кВ Новополево на оборудование другого производителя в связи с отсутствием ЗИП на КП ТМ SO-55/52 (оборудование снято с производства). Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Багров В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о необходимости замены. Мероприятие: Организационное Сформировать график предупредительной замены блоков питания MZA-205, находящихся в эксплуатации более 3 лет, за счет имеющихся в ЗИП. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Багров В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан график.
7219 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-03 20:11 | 2024-01-03 21:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-983 ВЛ 1001 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1-12 (Переверзев А.В.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
7220 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-01-03 19:58 | 2024-01-03 20:36 | 3.4.8.5.2, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №132 «Илешево» установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП №132 стало перегруз сети, по причине использования потребителями сверх допустимой мощности при применении электрокотлов для отопления жилья. | 4.13, В результате перегрузки в сети произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф 2 ТП№ 132 "Илешево". | Мероприятие: Организационное Направить письмо администрации сельского поселения для информирования потребителей о недопустимости перегрузки сети. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кологривского РЭС Сорокин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо
7221 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-03 16:28 | 2024-01-03 17:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-70 ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №15-2 (Маркварт К.И.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
7222 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-03 16:05 | 2024-01-03 16:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №8 - №9, вследствие этого возникло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 848. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-848. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-848, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-848 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
7223 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-03 14:16 | 2024-01-03 15:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-335 ВЛ-609 ПС Печерск явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №9 (О.Н. Петроченкова). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
7224 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-01-03 13:45 | 2024-01-03 15:42 | 3.4.12.5.2, Отключение В-10кВ Т-1 (с погашением 1 секции шин 10кВ) на ПС 110/35/6-10 кВ Механический завод произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной линии фидера №27 и не отключение выключателя В 10 кВ №27 в ячейке №27, в результате замерзания смазки в приводе выключателя ВМПП-10-630-20 при очень низкой температуре окружающего воздуха - 33 С. | 4.1.5, При очень низкой температуре окружающего воздуха произошло загустевание смазки в приводе выключателя В10 кВ №27 ВМПП-10-630-20, что вызвало затруднение работы привода на отключение В10 кВ №27 при возникшем КЗ на КВЛ-10 кВ №27 ПС 110/35/6-10 кВ Механический завод, в результате чего действием МТЗ-10 кВ отключился В-10 кВ Т-1 с погашением 1 секция шин 10 кВ на ПС 110/35/6-10 кВ Механический завод. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительный обогрев в КРУН-10 кВ на ПС 110/10/6 кВ Механический завод. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСП ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дополнительный обогрев в КРУН-10 кВ на ПС 110/10/6 кВ Механический завод смонтирован. Мероприятие: Организационное Провести анализ обогрева ячеек КРУН 10кВ и по результатам проведённого анализа составить и направить в службу УЛ и МТО служебную записку на приобретение необходимого оборудования и материалов для монтажа дополнительного обогрева оборудования ячеек КРУН 10кВ. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСП ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Анализ обогрева ячеек КРУН 10кВ проведён. Служебная записка на выделение обогревателей для организации дополнительного обогрева в КРУН 10кВ на ПС Механический Завод направлена.
7225 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-03 13:02 | 2024-01-03 14:48 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф.10-03 от ПС Нерехта-1 обнаружен обрыв шлейфа ЛР№90 фазы "В" на опоре №4. Оторвавшийся шлейф в результате порывов ветра коснулся провода соседней фазы, что привело к возникновению междуфазного замыкания и отключению МВ-10кВ Ф. 10-03 на ПС Нерехта-1 от защит. Обрыв шлейфа произошел по причине износа материала провода от длительной эксплуатации и воздействия на материал провода различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Шлейф выполнен без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Нерехта-1 был проведен 14.03.2023 электромонтером по эксплуатации РС Мелегой А.П.. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.3.3, Из-за износа материала (провода), произошел обрыв шлейфа ЛР№90 на опоре №4 ВЛ 10кВ ф.10-03 от ПС Нерехта-1, на фазе "В", оборванный шлейф, при порыве ветра, коснулся провода соседней фазы в результате этого возникло междуфазное замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ ф.10-03 на ПС Нерехта-1 от защит МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за износа материала провода от длительной эксплуатации и воздействия на материал провода различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с произошел обрыв шлейфа. на ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Нерехта-1 РЛНД-10/400 (ЗН) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС Нерехта-1 с применением бинокля с целью выявления дефектов ВЛ Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС Нерехта-1, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ТП-236 д.Татарское замечаний не выявлено.
7226 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго | 2024-01-03 12:44 | 2024-01-03 13:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 110 кВ Холмечи-Суземка Восточная -участок потребителя, действием защит.
7227 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-03 11:14 | 2024-01-03 13:28 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок обнаружено дерево на проводе ВЛ в пролете опор №42-43, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках дерева. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание на землю из-за падения дерева на провод в пролете опор №42-43 ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7228 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-03 10:22 | 2024-01-03 13:14 | 3.4.7.3.5, Причиной межфазного замыкания на опоре №3/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Караваево, стало разрушение штыревого изолятора фазы "В". Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 17 м/с. Изолятор в эксплуатации с 1985 года. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прилагается. | 4.12, По причине разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №3/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Каравево произошло замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения изоляционных свойств материала изолятора произошло его разрушение и замыкание проводов. на ВЛ-10кВ ф.10-01 п/с Караваево Опора П10-1Б | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Караваево с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Караваево устранить. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
7229 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-03 09:38 | 2024-01-03 09:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-04 от ПС Татарское в пролете опор №8-№9, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ на ПС Татарское, АПВ неуспешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Татарское, в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-04 на ПС Татарское от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Татарское. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Татарское устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Татарское замечаний нет.
7230 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-01-03 08:49 | 2024-01-03 11:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110кВ Ахматово, ПС 110кВ Топалки действием 1 зоны ДЗ, 2 ступени ТЗНП вызвано однофазным КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №5-6 грозотросом, в результате отрыва крепления (кронштейна) грозотроса от опоры №6. Отрыв крепления (кронштейна) грозотроса от опоры №6 произошел по причине ослабления механической прочности сварного соединения в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.1.3, Отрыв крепления (кронштейна) грозотроса от опоры №6 произошел по причине ослабления механической прочности сварного соединения в процессе длительной эксплуатации с 1964 года, в результате чего произошло падение грозотроса на провод фазы "А" в пролете опор №5-6 ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110кВ Ахматово, ПС 110кВ Топалки, что привело к отключению ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110кВ Ахматово, ПС 110кВ Топалки действием 1 зоны ДЗ, 2 ступени ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отрыв крепления (кронштейна) грозотроса к опоре №6 на ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110кВ Ахматово, ПС 110кВ Топалки | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр креплений грозотроса на опорах №№1-10 ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110кВ Ахматово, ПС 110кВ Топалки. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам осмотра креплений грозотроса на опорах №№1-10 на ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110кВ Ахматово, ПС 110кВ Топалки-устранить эти дефекты. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов не выявлено
7231 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2 выключателя ВГ 110 ВЛ Западная-2 на ПС 330 кВ Фрунзенская, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2 выключателя ЭВ-110 Фрунзенская-2 на ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва и падения проводом фазы "С" в пролете опор №11-12 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2 (на балансе АО "ГТ Энерго"), при ракетно-артиллерийском обстреле со стороны сопредельного государства. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролётах опор №125-141 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2. Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролётах опор №125-141 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2 в пролётах опор №125-141 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график комплексных ремонтов ЛЭП 35-110 кВ Филиала.
7232 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения действием УРОВ В 110 кВ Хомутовка на ПС 110 кВ Рудная явился отказ в отключении В 110 кВ Железногорская 2 на ПС 110 кВ Рудная из-за непереключения блокировочного контакта в цепях включения и отключения выключателя по причине загустевания смазки на штоке переключения контактов при низких температурах окружающего воздуха. 3.4.8.5.1, Причиной пропадание основного и резервного каналов ТМ с ПС 110 кВ Рудная в направлении ЦУС «Курскэнерго» и ДЦ Курского РДУ явились неисправность резервного арендованного канала связи из-за аварии на сети оператора ПАО «МТС» и совпавшее в промежутке времени нарушение электропитания оборудования узла связи Железногорского РЭС, через который проходит трасса основного канала передачи телеинформации с ПС 110 кВ Рудная, вследствие внешнего механического воздействия осколков разорвавшегося снаряда при обстреле неустановленными лицами на центр питания – ПС 330 кВ Железногорская. | 4.3.5, Непереключение блокировочного контакта в цепях включения и отключения выключателя В 110 кВ Железногорская 2 на ПС 110 кВ Рудная по причине загустевания смазки на штоке переключения контактов при низких температурах окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непереключение блокировочного контакта в цепях включения и отключения выключателя В 110 кВ Железногорская 2 на ПС 110 кВ Рудная на В 110 кВ Железногорская II цепь PS110-000578-12-01-002-11 4.4.1, Сбой электропитания оборудования СДТУ вследствие внешнего механического воздействия осколков разорвавшегося снаряда при обстреле неустановленными лицами на центр питания – ПС 330 кВ Железногорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие осколков на ПС 330 кВ Железногорская, пункт питания на СДТУ ПС 110 кВ Рудная СДТУ ПС 110 кВ Рудная | Мероприятие: Техническое Обеспечить исполнение графика проверки элегазовых выключателей ВГТ-110 производителя ЗАО «ЗЭТО» на ПС 110 кВ филиала «Курскэнерго». Срок исполнения: 31.08.2024 г. Ответственное лицо: начальник СПС Акульшин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести послеаварийную проверку работоспособности узла связи Железногорского РЭС. В случае выявления замечаний в работе подготовить план-график устранения замечаний. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЭ СДТУ и ИТ Быков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: послеаварийная проверка работоспособности узла связи Железногорского РЭС. В случае выявления замечаний в работе подготовить план-график устранения замечаний. Мероприятие: Организационное Разработать график проверки со сроком до 31.08.2024г. элегазовых выключателей ВГТ-110 производителя ЗАО «ЗЭТО» на ПС 110 кВ филиала «Курскэнерго». Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: начальник СПС Акульшин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: График разработан. Мероприятие: Организационное По итогам послеаварийной проверки работоспособности узла связи Железногорского РЭС разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЭ СДТУ и ИТ Быков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: По итогам послеаварийной проверки работоспособности узла связи Железногорского РЭС разработка плана-графика устранения выявленных замечаний.
7233 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2024-01-02 23:25 | 2024-01-03 00:50 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ТП 112 Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось К.З. фаза-нуль при схлесте проводов ответвления в дом от опоры №17 в результате схода льда с кровли дома. | 4.4.4, Причиной возникновения схлеста проводов ответвления в дом от опоры №17 и К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ ТП 112 Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие на провода ответвления при сходе льда с кровли дома. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино письмо-претензию владельцу дома, запитанного от опоры №17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино о необходимости принятия мер (установка снегозадержателей на крыше жилого дома) против повторения схода снега с крыши на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
7234 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-02 20:51 | 2024-01-02 21:47 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №9 - №10, вследствие этого возникло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 6 на ТП 111(г). В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №6 в РУ-0,4 кВ ТП-111(г). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП№111(г) Ф.6, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник Нерехтского РЭС Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП№111(г) Ф.6. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП№111(г) Ф.6 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник Нерехтского РЭС Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7235 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-02 20:32 | 2024-01-02 22:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 СТП - 940 Вербовка явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №2-4 (Михайлова Ж.М.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направилено претензионное письмо потребителю
7236 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-02 20:00 | 2024-01-02 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-619 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ-6кВ РП 03 -ТП 713 в связи с пробоем фазной (ф. "А") изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1959 года) и повреждение КЛ-6кВ ТП 174 -ТП 231 в связи с пробоем фазной (фаза "В") изоляции кабеля из-за перенапряжения в сети 6 кВ, связанного с повреждением КЛ-6кВ РП 03 -ТП 713. | 4.12, Причиной отключения Л-619 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ-6кВ РП 03 -ТП 713 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля (фаза"А") из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1953 года) и повреждение КЛ-6кВ ТП174 -ТП 231 в связи с пробоем фазной (фаза "В") изоляции кабеля из-за перенапряжения в сети 6 кВ, связанного с повреждением КЛ-6кВ РП03 -ТП 713. | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 03– ТП 713 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ РП 03– ТП 713 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается. Мероприятие: Организационное Направить служебную записку гл. инженеру филиала о рассмотрении вопроса компенсации емкостных токов в сети 6 кВ ПС Смоленск-1. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлена служебная записка гл. инженеру филиала о рассмотрении вопроса компенсации емкостных токов в сети 6 кВ ПС Смоленск-1.
7237 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2024-01-02 11:30 | 2024-01-02 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Ф10-03 РП 10/0,4кВ №032 "Галич" стал срыв изолятора на опоре №14. Из-за длительной эксплуатации и разрушения колпачка изолятора произошел срыв изолятора с падением провода на траверсу ВЛ и замыканием на землю через тело опоры. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 РП 10/0,4кВ №032 "Галич" произведен 19.11.2023 электромонтером Галичского РЭС Смирновым М.А., дефектов данного колпачка при обходе не выявлено. Лист обхода принял мастер Назаров Б.Н. | 4.12, Разрушение колпачка изолятора на опоре № 14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление износа крепления изолятора на ВЛ 10кВ ф.10-03 ЦРП Галич Опора П10/0.38 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 РП №032 "Галич" с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода., акт. Мероприятие: Техническое Произвести комплексное обследования опоры №14, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода., акт. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 РП №032 "Галич", комплексного обследования опоры №14 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода., акт.
7238 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-02 09:52 | 2024-01-02 10:58 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №4 - №5, вследствие этого возникло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 3 на ТП № 141. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №3 в РУ-0,4 кВ ТП№141. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№141 Ф.3 ул. Победы, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№141 Ф.3 ул. Победы. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№141 Ф.3 ул. Победы устранить выявленные замечания при их наличии Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7239 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-02 09:40 | 2024-01-02 10:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 (Львы) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3-№4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 (Львы) в пролете опор №3 - №4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 (Львы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 (Львы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7240 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-02 09:10 | 2024-01-02 09:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Тарасово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3-№4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Тарасово в пролете опор №3 - №4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Тарасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Тарасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7241 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-02 09:02 | 2024-01-02 09:53 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 д. Аболмасово на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 д. Аболмасово на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 д. Аболмасово по всей длине. ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 д. Аболмасово Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 д. Аболмасово нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Журнал дефектов
7242 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 10:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 084 (Никитино) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №134-№135 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №134-№135 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 084 (Никитино) из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 084 (Никитино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Малышева Л.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 084 (Никитино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 084 (Никитино) Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Малышева Л.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка дерева
7243 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-02 08:54 | 2024-01-02 09:09 | 3.4.12.1.3, Отключение участка ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка за ячейкой В-53 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №80-№81 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №80-№81 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
7244 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-02 08:50 | 2024-01-02 10:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №14-№15 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №14-№15 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
7245 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-02 08:50 | 2024-01-02 09:15 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4кВ №1 ТП 201 д. Кострецы произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 201 д. Кострецы произошло перегорание ПН-2 руб. 0,4кВ №1 ТП 201 д. Кострецы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей. на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 201 д. Кострецы VN004-69003966 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 201 д. Кострецы. Срок исполнения: 12.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 201 д. Кострецы. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 201 д. Кострецы. Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 201 д. Кострецы не выявлено.
7246 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-02 08:40 | 2024-01-02 09:27 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ендовище, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
7247 | 115 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-02 08:35 | 2024-01-02 09:03 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плавкая вставка ПН на ТП-1113 КЛ-0,4 ул.Троицкого,3,5 ТП-1113 КЛ-0,4 ул.Троицкого,3,5 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1113 КЛ-0,4 ул.Троицкого,3,5 Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
7248 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-02 08:29 | 2024-01-02 09:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Иловка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Иловка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Иловка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
7249 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-01-02 08:19 | 2024-01-02 09:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1008 ПС Жичицы явилось повреждение в ЩУ потребителя на опоре №14 (Администрация Переволоческого сельского поселения).
7250 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2024-01-02 06:10 | 2024-01-02 06:37 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Клетнянская в пролёте опор №32-33. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Клетнянская в пролёте опор №32-33, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1028 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Клетнянская в пролете опор №32-33. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев за пределами ОЗ
7251 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-01-02 06:08 | 2024-01-02 14:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110кВ Иваново действием 1 ступени ТЗНП в составе защиты АПВ и УРОВ СВ 110кВ (REF-630), произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" и грозотроса в пролете опор №104-105 ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110кВ Иваново, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества снега на грозотрос и изменения габарита с приближением к проводу фазы "В" в пролете опор №104-105. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания большого количества снега на грозотрос и изменения габарита с приближением к соседнему проводу фазы "В" в пролете опор №104-105 ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110кВ Иваново, при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие грозотроса и провода фазы "В" в пролете опор №104-105 ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110кВ Иваново, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110кВ Иваново действием 1 ступени ТЗНП в составе защиты АПВ и УРОВ СВ 110кВ (REF-630). | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110кВ Иваново с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110кВ Иваново устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2024 г. Описание проведённых работ: замечания устранены
7252 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-02 06:05 | 2024-01-02 06:35 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №159-№160 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №159-№160 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Сараево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Сараево, устранены
7253 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-01-02 05:42 | 2024-01-02 06:08 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Н.Александровка произошло из-за падения на провод фазы "А" на опоре №8/9 ВЛ 10 кВ №2 ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлоконструкцией траверсы на опоре №8/9 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
7254 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-02 05:20 | 2024-01-02 07:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №55 -№56 под тяжестью снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под тяжестью снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области , произошел схлест проводов в пролете опор №55 - №56 ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево в пролете опор опор №50-№60 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево в пролете опор опор №50-№60 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево в пролете опор №50-№60. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево в пролете опор №50-№60 дефектов не выявлено.
7255 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-01-02 05:18 | 2024-01-02 07:07 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Кантемировка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения изолятора фазы "С" на опоре №64 и касания провода фазы "С" заземленной траверсы, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №64 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Кантемировка и последующее касание провода фазы "С" заземленной траверсы произошло из-за нарушения структуры материала изолятора в результате длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала изолятора фазы "С" на опоре №64 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Кантемировка VS010-9360071 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Кантемировка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Кантемировка мероприятия не требуются
7256 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-02 00:50 | 2024-01-02 00:53 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №22-23, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское дефекты. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Морозов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произведен.
7257 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-01 23:56 | 2024-01-02 00:43 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1990 года). Последнее испытание Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. было проведено 25.02.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ ПС Центр. на ТП-549 2с. Кабель силовой ААБлУ-10 3х240 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в ТП Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. Срок исполнения: 17.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в ТП Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. и осмотра концевых разделок Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. и осмотра концевых разделок Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. устранили выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии).
7258 | 39 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-01 23:52 | 2024-01-02 01:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 31 - ТП 129 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 31 - ТП 129 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 31 - ТП 129 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
7259 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-01 23:48 | 2024-01-02 00:14 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №2-21-2-22 ВЛ-10 кВ №556.12, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №2-21-2-22 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 556.12. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ 556.12 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
7260 | 38 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-01 23:48 | 2024-01-02 00:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 27 - ТП 566 КЛ 10 кВ ТП 509 - ТП 566 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 509 - ТП 566 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
7261 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-01 23:30 | 2024-01-01 23:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №21/36 - №21/37 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №21/36 - №21/37 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №21/30 - №21/40 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №21/30 - №21/40 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №21/30 - №21/40. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №21/30 - №21/40
7262 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 01:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ 6кВ ВЛ 6кВ №29 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло в результате пробоя изоляции КЛ 6кВ от яч. 29 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 до опоры №1 КТП 29-02 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6кВ от от яч. 29 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 до опоры №1 КТП 29-02 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на ВЛ 6кВ №29 ПС Старый Оскол-1 VS006-0000284 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ от яч. 29 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
7263 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 02:07 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №9-№10 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи) в пролете опор №9-№10 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи). Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи), дефекты не выявлены
7264 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2024-01-01 22:21 | 2024-01-01 23:01 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 037 (Кривец) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 037 (Кривец) из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 037 (Кривец) с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 037 (Кривец) Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 037 (Кривец). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 037 (Кривец)
7265 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-01 22:20 | 2024-01-01 23:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 664 (Еремейцево поселок) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13 - №14, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13 - №14, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 664 (Еремейцево поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 664 (Еремейцево поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7266 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-01 22:01 | 2024-01-01 22:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 332 Савватьево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 332 Савватьево произошло отключение АВ-0,4кВ №3 ТП-332 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 332 Савватьево . на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 332 Савватьево ВЛ-0,4кВ №2 ТП 332 Савватьево | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 332 Савватьево. Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 332 Савватьево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на АВ 0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 332 Савватьево. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на АВ 0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 332 Савватьево дефектов не выявлено.
7267 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2024-01-01 21:41 | 2024-01-01 23:41 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №019 ПС 35кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №59-60 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №59-60 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин дефекты. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин дефекты.
7268 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-01-01 21:15 | 2024-01-01 21:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №6 в РУ-0,4кВ ТП-11 ул.Вагжанова произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №6 ТП-11 ул.Вагжанова произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №6 в РУ-0,4кВ ТП-11 ул.Вагжанова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №6 ТП-11 ул.Вагжанова VN004-00128698 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №6 ТП-11 ул.Вагжанова. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №6 ТП-11 ул.Вагжанова. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП-11 ул.Вагжанова. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП-11 ул.Вагжанова дефектов не выявлено.
7269 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2024-01-01 20:32 | 2024-01-01 21:05 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 012 (Сера ц. усадьба) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и"С" в пролете опор №4-№5 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и"С" в пролете опор №4-№5 в результате падения дерева на провода при порывах сильного ветра, из охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 012 (Сера ц. усадьба) пролет опор №4-5 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 (Сера ц.ус.) в пролетах опор №4-№5. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 (Сера ц.ус.) в пролетах опор №4-№5 Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 (Сера ц.ус.) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 (Сера ц.ус.) в соответствии с НТД
7270 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-01 20:26 | 2024-01-02 00:28 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 Южн-18-13, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-13 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-13 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-13 по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-13 по всей длине.
7271 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-01 20:25 | 2024-01-01 21:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1413 РП 10 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1413 РП 10 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1413 РП 10 кВ Майская VN004-00108647 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1413 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 11.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1413 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 11.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
7272 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-01 19:47 | 2024-01-01 21:05 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Прб-16-30, что привело к отключению ВЛ от действия защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Прб-16-30 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Прб-16-30 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Прб-16-30 по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Прб-16-30 по всей длине.
7273 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2024-01-01 19:18 | 2024-01-01 19:59 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Грузское произведено персоналом РС для устранения обрыва провода в пролете опор №12-13 вследствие их механического повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | 4.4.5, Механическое повреждение проводов фазы «А» в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №101 ПС 35 кВ Грузское произошло вследствие попадания в провода остатков неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №101 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия включены в план работ
7274 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-01 19:17 | 2024-01-01 20:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 СТП - 940 Вербовка явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №2-4 (Семионенкова И.И.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
7275 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-01 19:12 | 2024-01-02 01:23 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 979 ДНП Жуково ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 979 ДНП Жуково ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 979 (ДНП Жуково) Мо/1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 979 (ДНП Жуково) Мо/1 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
7276 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-01-01 19:09 | 2024-01-01 21:48 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания жилого дома по адресу г.Шарья, ул. Сельская, д.41 в РУ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара отключен АВ 0,4 кВ ф.1 Дальняя. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.1 Дальняя в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.1 Дальняя в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.1 Дальняя, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7277 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-01 19:08 | 2024-01-01 19:30 | 3.4.7.3.5, Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 КТП Комсомольская ВЛ-6кВ №42 ПС №9. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП Комсомольска произошло отключение АВ-0,4кВ №2 КТП Комсомольска. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Комсомольская на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Комсомольская VN004-00076883 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Комсомольская. Срок исполнения: 12.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Комсомольская. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Комсомольская . Срок исполнения: 17.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Комсомольская .
7278 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-01 18:00 | 2024-01-01 20:48 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Плетенево деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Плетенево деревня. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Плетенево деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Плетенево деревня, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7279 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-01-01 17:40 | 2024-01-01 19:39 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на траверсу и провод фазы "С" ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь на опоре №10/94, с последующим нарушение электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на траверсу и провод фазы "С" на опоре №10/94 ВЛ 10 кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.
7280 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-01 17:12 | 2024-01-01 18:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ0,4кВ№1 ВЛ 0,4кВ №1 425.6 ТП 689 СНТ Приморское является работа теплового расцепителя автомата из-за нагрева выходного контакта ф. С., вследствие ослабления зажима проводника. | 4.13, Причиной нагрева выходного контакта на АВ0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 425.6 ТП 689 СНТ Приморское явилось ослабление проводника в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 425.6 ТП 689 снт Приморское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4кВ №1 425.6 ТП 689 снт Приморское разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 425.6 ТП 689 снт Приморское Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 425.6 ТП 689 снт Приморское
7281 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-01 16:48 | 2024-01-01 17:53 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон послужило однофазное короткое замыкание вызванное схлестом провода фазы "А" и нулевого в результате вытягивания провода фазы "А" в пролёте опор №14-15 в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Вытягивание провода фазы "А" в пролёте опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №12-135 в процессе длительной эксплуатации | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон.
7282 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-01 16:32 | 2024-01-01 17:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Козлово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Козлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Козлово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Козлово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Козлово)
7283 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-01 16:28 | 2024-01-01 18:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №90-№91 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково в пролете опор №90 - №91 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7284 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-01 16:10 | 2024-01-01 18:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7 Ударник ПС Алешкино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №78-№79 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №78-№79 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
7285 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-01 16:00 | 2024-01-01 16:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево произошло отключение АВ-0,4кВ №1 ТП-486 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево . на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ№1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево . Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ№1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево . Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево дефектов не выявлено.
7286 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-01 15:30 | 2024-01-01 18:39 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 215 (Назарьево) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14 - №15, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14 - №15, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 215 (Назарьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 215 (Назарьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7287 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-01 15:06 | 2024-01-01 15:12 | 3.4.9.3, Падение снега на провода ввода пилорамы, повлекло за собой схлест проводов перекидки в результате этого произошло К.З. и отключение ведомственной ВЛ-0,4кВ Ф.№2 Артскважина от ТП-298. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к потребителю ИП Петров, с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго", в частности, своевременной уборки снега с крыши дома, угрожающего падением на провода ввода. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю.
7288 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-01 15:05 | 2024-01-01 19:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №96-№97 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №96-№97 ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6 кВ "Чебаково" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5 ПС Чебаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №5 ПС Чебаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7289 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-01 14:35 | 2024-01-01 14:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-2-40 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-2-40 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-40 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-40 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-40 по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-40 по всей длине.
7290 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Знамово-1 в результате КЗ, возникшего из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №16-№17 при сбросе гололедно-изморозевых отложений. ПС 110/35/10кВ Лом: Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов ВЛ 35кВ Знамово-1 в пролете опор №16-№17 при сбросе гололедно-изморозевых отложений. ПС 110/35/10кВ Лом: Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Знамово-1 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: начальник РУ СЛЭП Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ Знамово-1. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: начальник РУ СЛЭП Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено
7291 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-01 14:20 | 2024-01-01 15:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-890 в пролете опор №4-№5, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. № 1 на ТП-890. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-890 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-890, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-890 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
7292 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-01-01 14:20 | 2024-01-01 21:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Маклаково в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5-№6 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №5-№6 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Маклаково из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Маклаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Маклаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Маклаково. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
7293 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-01 13:45 | 2024-01-01 16:28 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 251 (Сулость село) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 251 (Сулость село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 251 (Сулость село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7294 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-01 13:23 | 2024-01-01 19:40 | 3.4.12.1.3, Отключение участка ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом за ячейкой В-49 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №180-№181 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №180-№181 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
7295 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-01 13:00 | 2024-01-01 14:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Семибратово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №92-№93 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 07 ПС Семибратово в пролете опор №92 - №93 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Семибратово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Семибратово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7296 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-01 12:50 | 2024-01-01 14:56 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-№12 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
7297 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-01 12:44 | 2024-01-01 17:21 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №198-15/1 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №198-15/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7298 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-01 12:20 | 2024-01-01 13:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-№35 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново в пролете опор №34-№35 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново, дефекты не выявлены
7299 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-01 12:02 | 2024-01-01 14:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Мешково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №14-№15 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №14-№15 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Мешково) из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Мешково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Мешково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Мешково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Мешково) недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено.
7300 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-01 11:52 | 2024-01-01 14:11 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №9-№10 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) в пролете опор №9-№10 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево). Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево), дефекты не выявлены
7301 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-01 11:46 | 2024-01-01 13:55 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ Выползово произошло по причине касания провода фазы "А" металлической траверсы из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №160 в результате нарушения крепления изолятора вследствие износа колпачка в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №160 ВЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ Выползово произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №№155-165 ВЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ Выползово. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №№155-165 ВЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ Выползово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ Выползово в пролетах опор №№155-165. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №№155-165 ВЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ Выползово
7302 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-01 11:32 | 2024-01-01 12:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская в пр. опор № 1-3 - 1-4 произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ (скорость ветра достигала 15-17 м/с). | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская в пролете опор № 1-3 - 1-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевском, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезаны, замечаний нет.
7303 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-01-01 11:15 | 2024-01-01 13:32 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка в пролёте опор №103-104 произошел, обрыв провода фазы "С". | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С" ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.102 ПС Ивановка для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г.
7304 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-01 11:10 | 2024-01-01 18:45 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Чашницы поселок в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5-№6 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Чашницы поселок в пролете опор №5 - №6 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Чашницы поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Чашницы поселок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7305 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-01 10:40 | 2024-01-01 17:00 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №563 (Хмельники) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" со срывом изолятора фазы "А" в пролете опор № 6 - № 71 под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.4, Схлест проводов фаз "А" и "В" со срывом изолятора фазы "А" в пролете опор № 6 - № 7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Хмельники) под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Хмельники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Хмельники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Хмельники) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Хмельники) выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
7306 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-01 10:40 | 2024-01-01 13:09 | 3.4.12.1.3, Причиной оперативного отключения ВЛ10кВ 117.07 ПС Винниково явилось отыскание на линии замыкание на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения земли на ВЛ10кВ 117.07 ПС Винниково явилось обрыв крепления провода оп. 32 ф.С при воздействии на него упавшей ветки (с дерева вне ОЗ) из-за ГИО в пролете опор 32-33. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 117.07 МТФ Винниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10кВ 117.07 МТФ Винниково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 117.07 МТФ Винниково Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 117.07 МТФ Винниково
7307 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-01 10:16 | 2024-01-01 12:10 | 3.4.12.1.3, Отключение РЕК-11 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №145-№146 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №145-№146 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений . Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7308 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-01 10:09 | 2024-01-01 13:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 268 (Васино село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №9-№10, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 268 (Васино село) в пролете опор №9-№10 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием налипшего снега. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 268 (Васино село) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 268 (Васино село) Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 268 (Васино село). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 268 (Васино село)
7309 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-01 10:04 | 2024-01-01 19:40 | 3.4.12.1.3, Отключение участка ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная за ячейкой В-25 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №(22-57)-№(22-58) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №(22-57)-№(22-58) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
7310 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-01 09:50 | 2024-01-01 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-457--ТП-768 Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
7311 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-01 09:48 | 2024-01-01 15:28 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №159-№160 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №159-№160 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Сараево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Корнев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Сараево устранены.
7312 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-01 09:40 | 2024-01-01 16:56 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №79-№80 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №79-№80 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево - устранены.
7313 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-01 09:14 | 2024-01-01 10:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 743 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 6-7, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 6-7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 743, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №41/61СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №41/61СС. Внесено в дефектную ведомость.
7314 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-01 08:45 | 2024-01-01 09:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 10-11 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 с.Белянка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 с.Белянка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
7315 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2024-01-01 08:40 | 2024-01-01 10:45 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №104-105, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №104-105 | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор № 104-105 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково пролетах опор №100-110 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково пролетах опор №100-110. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
7316 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-01 08:26 | 2024-01-01 09:38 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Западная произошло из-за пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 607-ТП 982 ПС 110 кВ Западная в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 607-ТП 982 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 607-ТП 982 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 607-ТП 982 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 607-ТП 982 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 607-ТП 982 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7317 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2024-01-01 07:59 | 2024-01-01 10:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-5 ПС 35кВ Октябрьское явилось междуфазное замыкание проводов по причине воздействия постороннего транспортного средства на опору №5, что привело к излому опоры. | 4.4.1, Излом опоры №5 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-5 ПС 35кВ Октябрьское произошел в следствии воздействия постороннего транспортного средства на опору №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-5 ПС Октябрьское Опора П3-5 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-5 ПС 35кВ Октябрьское по всей протяженности ВЛ Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-5 ПС 35кВ Октябрьское замечаний нет Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор №4,6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-5 ПС 35кВ Октябрьское на наличие дефектов подвергшихся динамической нагрузке Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опор №4,6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-5 ПС 35кВ Октябрьское Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-5 ПС 35кВ Октябрьское выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-5 ПС 35кВ Октябрьское мероприятия не требуются
7318 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-01 07:58 | 2024-01-01 10:37 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №85-№86 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололодно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово в пролете опор №85-№86 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ветка дерева обнаружена на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово
7319 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-01 07:48 | 2024-01-01 08:04 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-№35 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Лацкое в пролете опор №34-№35 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Лацкое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Лацкое. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
7320 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-01 06:30 | 2024-01-01 08:27 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-676 ПС Пластмасс на участке между РП-9 и ТП-26 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля на прямом горизонтальном участке, вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции кабеля марки АСБ 3х35 между РП-9 и ТП-26 КЛ-676 ПС Пластмасс произошло по причине нарушения электрической изоляции силового кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля марки АСБ 3х35 на КЛ-676 ПС Пластмасс KS006-0003060 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-676 ПС Пластмасс (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Засимович Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: анализ количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-676 ПС Пластмасс
7321 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-01 06:26 | 2024-01-01 07:27 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ№ 5 ПС 110 кВ "Радуга" | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ№ 5 ПС 110 кВ "Радуга" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10 кВ№ 5 ПС 110 кВ "Радуга" Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
7322 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-01-01 06:06 | 2024-01-01 07:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка произошли из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в "корешке" концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №71, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №71 ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой кабельной муфты на опоре №71 на ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка VS010-0000040 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 12.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: анализ
7323 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-01 05:43 | 2024-01-01 10:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего механического воздействия на провода ВЛ упавшей ветки дерева в пролете опор № 121-122 (порывы ветра достигали 15-17 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр с целью выявления дефектов.
7324 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-01 05:09 | 2024-01-01 13:25 | 3.4.12.1.3, Отключение участка ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка до ЛР-51 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-№21 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №20-№21 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка из-за гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная Горка Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
7325 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-01-01 04:15 | 2024-01-01 05:56 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное обрывом вязки провода фазы "А" на опоре № 98. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 98 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка произошло вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода вязки фазы "А" на опоре № 98 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10-3 ПС Шукавка Опора П10-3 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка по всей длине с целью выявления дефектных вязок провода. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка по всей длине с целью выявления дефектных вязок провода. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка по всей длине с целью выявления дефектных вязок провода. Дефектов не выявлено.
7326 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-01 04:05 | 2024-01-01 07:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №275 - №276 ветвями деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №275 - №276 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло повреждение провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №272 -№282 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №272 -№282 с целью выявления наличия дефектов. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №272 -№282. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ВЛ10кВ №03 ПС " Нерль" , в пролетах опор №272- №282 дефектов не выявлено.
7327 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-01 03:50 | 2024-01-01 05:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №90 - №91 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №90 - №91 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №85 - №95 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №85 - №95. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №85 - №95. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №85 - №95 дефектов не выявлено.
7328 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-01-01 03:00 | 2024-01-01 03:34 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 55- №56 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 55- №56 на ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье замечания устранить. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье. Замечаний нет.
7329 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-01 02:51 | 2024-01-01 05:24 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ "Радуга" | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ "Радуга" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ "Радуга" Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
7330 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2024-01-01 02:32 | 2024-01-01 04:46 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Александрово обнаружен обрыв вязки фазы "С" на опоре №126 в результате чего провод лег на траверсу с последующим замечанием на землю через тело опоры. Обрыв вязки на опоре №126 ф. 10-08 ПС Александрово, произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство резкое и сильное понижения температуры окружающего воздуха -38 С. | 4.1.3, В результате старения материала и воздействия отрицательных температур произошел обрыв вязки и как следствие падение провода на траверсу с последующим замыканием на "землю". Метеорологическая справка приложена к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за старения материала вязки и воздействия на нее низких температур и ветровых нагрузок произошел обрыв вязки, падение провода на траверсу замыкание провода на "землю" на ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Александрово | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-08 Александрово с целью выявления дефектов и повреждений, особое внимание обратить на вязки изоляторов. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра замечания отсутствуют
7331 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-01 02:00 | 2024-01-01 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Михайловская явилось повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). | 4.12, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Михайловская явилось повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции концевой кабельной муфты 3КНТп-10-70Х120 на опоре №1 ВЛ-1004 ПС Михайловская в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (45 лет эксплуатации). на ВЛ 1004 ПС Михайловская 3КНТп-10-70/120 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КВЛ-1004 ПС Михайловская за последние пять лет по причине повреждения кабеля (муфты) и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля (муфты) на данном участке. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7332 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-01 01:55 | 2024-01-01 03:41 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 661 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №7 - №8 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ ТП 661 р.2 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололедно-изморозевых отложений. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 661 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 661. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7333 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-01 01:16 | 2024-01-01 22:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 959 ВЛ 10кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №9-№10 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 959 ВЛ 10кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 161 СНТ Северянин ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 959 ВЛ 10кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10кВ "Ватолино" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 959 ВЛ 10кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10кВ "Ватолино" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 161 СНТ Северянин ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за гололёдно-изморозевых отложений. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 959 ВЛ 10кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10кВ "Ватолино", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 959 ВЛ 10кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10кВ "Ватолино", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 161 СНТ Северянин ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 959 ВЛ 10кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10кВ "Ватолино", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 959 ВЛ 10кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10кВ "Ватолино", ВЛ 0,4кВ №1 ТП 161 СНТ Северянин ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки"" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
7334 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-01-01 00:51 | 2024-01-01 00:54 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 55- №56 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 55- №56 на ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье замечания устранить. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье. Замечаний нет.
7335 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2024-01-01 00:29 | 2024-01-01 00:45 | 3.4.7.3.1, Отключение В-10кВ Т-2 ПС 35/10кВ Алешкино в результате кратковременного КЗ возникшего на ВЛ-10кВ №6 и неотключение выключателя данного присоединения. Отказ в отключении В-10кВ ВЛ-10кВ №6 произошел в результате износа механизма свободного расцепления привода при длительной эксплуатации с 1985 года. На ПС 35/10кВ Алешкино: Работа МТЗ В-10кВ Т-2 - правильно, Работа АПВ В-10кВ Т-2 - правильно, неуспешно. | 4.2.1, Отказ в отключении В-10кВ ВЛ-10кВ №6 на ПС 35/10кВ Алешкино произошел в результате износа механизма свободного расцепления привода при длительной эксплуатации с 1985 года. На ПС 35/10кВ Алешкино: Работа МТЗ В-10кВ Т-2 - правильно, Работа АПВ В-10кВ Т-2 - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ механизма свободного расцепления привода на В-10кВ ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Алешкино В-10кВ ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Алешкино | Мероприятие: Техническое Выполнить техническое обслуживание приводов выключателей отходящих ВЛ-10кВ от 1 и 2 секций шин 10кВ (В-10кВ №1, №3, №4, №5, №7) на ПС 35/10кВ Алешкино. Срок исполнения: 31.08.2024 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СПС Манатов О.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, обслуживающему оборудование ПС 35/10кВ Алешкино, об эксплуатации оборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СПС Манатов О.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Инструктаж.
7336 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, В результате запуска фейерверка не установленными лицами, произошло касание металлизированной фольгой токоведущей части фазы "С" и заземлённой металлоконструкции опоры №7, что привело к отключению ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ-Тамбовская №4 I цепь. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ-Тамбовская №4 I цепь явилось касание металлизированной фольгой токоведущей части фазы "С" и заземлённой металлоконструкции опоры №7 при запуске фейерверка не установленными лицами. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры №7 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ-Тамб-я №4 I цепь с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.10.2024 г. Ответственное лицо: Нач.ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнено измерение сопротивления ЗУ на опоре №7 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ-Тамб-я №4 I цепь. Срок исполнения: 10.10.2024 г. Ответственное лицо: Нач.ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов опоры №7 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ-Тамб-я №4 I цепь., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 10.10.2024 г. Ответственное лицо: Нач.ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено
7337 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-01 00:10 | 2024-01-01 17:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3-№4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5 в пролете опор №3 - №4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
7338 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-01-01 00:05 | 2024-01-01 01:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Загрядчино ПС Топки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 37-38 упавшей веткой от дерева, ростущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 37-38 на ВЛ 10кВ Загрядчино ПС Топки произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Загрядчино Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Баловнев Е.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Мол.комплекс, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Баловнев Е.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: .